## classement erp
ANTOINE BECLERE CLASSEMENT ERP DES BÂTIMENTS
BÂTIMENT | INTITULE | TYPE
001-01 | JEAN HAMBURGER | U 1er
001-02 | JEAN HAMBURGER | U 1er
001-03 | JEAN HAMBURGER | U 1er
001-04 | CPEF | U 5ème
002 | DEESSE DEMETER | U 1er
003 | FRANCOIS BRENOT | U 1er
004 | CLAUDE VINCON | U 1er
005-01 | JEAN D'ALSACE | U 1er
005-02 | JEAN D'ALSACE Extension | U 5ème
006 | PATRICK NOURTIER | code du travail + ICPE (chaufferie)
007 | FRANCOISE DOLTO | R 4ème
008 | LYDIE SIMON | R 3ème école d'infirmières + logements de fonction
009 | logements de fonctions | habitation
010 | garage des logements | non classé
011 | garage des logements | non classé
012 | logements de directions | habitation + code du travail
013 | FRANCOIS RABELAIS | V 5ème + Habitation logements de fonction
014 | Base vie GARDIENS | code du travail
015 | PETER URGENS | désaffecté
016 | PREFABRIQUE | désaffecté
017 | ANIMALERIE | désaffecté
018 | PREFABRIQUE CONSULTATION | U 5ème
019 | LOCAL TECHNIQUE | non classé
020 | Reserve produit inflammables | ICPE
021 | centrale O² | ICPE
022 | Arrivée générale GAZ | ICPE
023 | Arrivée générale eau | non classé
024 | LOGE GARDIENS barrieres | code du travail
025 | Arrivée générale EDF | non classé

## SSI - SDI ABC
LISTE DES ÉQUIPEMENTS SSI- SDI ANTOINE BECLERE mis à jour 23/04/2025
Liste non exhaustive en raison des travaux d'amélioration de la sécurité
SYSTEME DE DÉTECTION INCENDIE
BATIMENT |  |  | ECS |  |  |  |  | IN SITU |  | AU PCSI |  | ZONNING |  | DETECTION AUTOMATIQUE | [12 empty] | DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME |  | Report
N° | BATIMENT | Classt ERP | IDENTIFICATION | MARQUE | RÉFÉRENCE | ANNEE | QUANTITATIF | EMPLACEMENT | BAIE | BAIE | REPORT | ZDAI | ZDMA | ionique | optique | multi critère | thermique | linéaire | flamme | Radio | Aspiration des fumées PHENIX DEF-2019 | IA | IA radio | IA Commandable | IA Etanche | IA Etanche Commandable | DM | DM radio | TR et TRE
001-01 | JEAN HAMBURGER | U 1er | ECS BAIE n° 4 | DEF | CASSIOPE FORTE S | 2014 | 2 | VTP S/Sol + PCSI HAMBURGER 001-01-RCH | BAIE AVEUGLE | BAIE MIRROIR | UAE - VISIO DEF | 118 | 37 |  | 1605 | 131 | 16 | 1 |  |  | 2 | 981 |  | 160 | 1 |  | 86 |  | 34
001-01 | ARCHIVES CENTRALE | U 1er | Centrale déporté - système d'extinction automatique à gaz ( ARGOS 55 ) | SICLI/CHUBB | TSC 80 INC | 2004 | 1 | S/Sol HAMBURGER 001-01_Dossiers médicaux | BAIE D'EXPLOITATION | BAIE MIRROIR | BAIE MIRROIR n°4 | 3 | 3 |  | 11 | 11 | [10 empty] | 6
001-01 | JEAN HAMBURGER-FACULTE | U 1er | ECS Déporté type conventionnel | DATAGUARD | MINIGUARD | 1993 | 1 | COULOIR FAC - HAMBURGER 001-01-RCH | BAIE D'EXPLOITATION | BAIE MIRROIR | ECS+BAIE CHUBB UTI.COM n°3 | 1 | 1 | 24 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 11
|  |  | Type 4 | LEGRAND | 040551 TYPE 4 à PILE | ¾ | 1 | SALLE AMPHI FAC 1er
001-02 | JEAN HAMBURGER "PMT" | U 1er | ECS BAIE n°1 | CHUBB | ACTIVA-1000/42U+MODS ATSE | 1997 | 1 | PCSI HAMBURGER 001-01-RCH | BAIE D'EXPLOITATION |  |  | 95 | 9 | 450 | 46 |  | 11 |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  | 66 |  | 11
001-03 | JEAN HAMBURGER "DAR/CCA" | U 1er | ECS BAIE n°1
002 | DEESSE DEMETER | U 1er | ECS BAIE n°1
|  |  | ECS BAIE n°2 | CHUBB | ACTIVA-1000/42U+MODS ATSE | 1997 | 1 | PCSI HAMBURGER 001-01-RCH | BAIE D'EXPLOITATION
001-04 | CPEF | U 5ème | Type 4 | LEGRAND | 040561 TYPE 4 1B |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 3
003 | FRANCOIS BRENOT | U 1er | ECS BAIE n°5 | DEF | CASSIOPE FORTE S | 2018 | 1 | VTP RDJ BRÉNOT 003 | BAIE AVEUGLE | BAIE MIRROIR |  | 31 | 6 |  | 240 |  |  |  |  | 4 |  | 150 | 4 |  | 1 |  | 10 | 4 | 7
004 | CLAUDE VINCON | U 1er | ECS BAIE n°6 | CHUBB | UTI.COM | 2021 | 1 | VTP RDJ VINÇON 004 | BAIE AVEUGLE | BAIE MIRROIR |  | 31 | 4 |  | 136 | [6 empty] | 80 |  |  | 2 |  | 18 |  | 2
005-01 | JEAN D'ALSACE | U 1er | ECS BAIE n°7 | CHUBB | UTI.COM | 2023 | 1 | VTP S/sol Galerie DALSACE 005-01 | BAIE AVEUGLE | BAIE MIRROIR |  | 10 | 2 |  | 114 |  | 1 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 17 |  | 3
005-02 | JEAN D'ALSACE Extension | U 5ème | Type 4 | NEUTRONIC | TT4-1B | 2021 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | 3
006 | PATRICK NOURTIER - Médecine du travail, Service technique, lingerie | code du travail | Type 4 à pile | URA | 346002 T4 à PILE | ¾ | 4 | Couloir Services technique + lingerie + médecine du travail
| PATRICK NOURTIER - Chaufferie | ICPE - Chaufferie | ECS + BAIE Déporté avec TRE au PCSI | DEF | CASSIOPE FORTE C | 2018 | 1 | VTP S/sol NOURTIER 006 couloir locaux SAMSIC | BAIE D'EXPLOITATION |  | TRE DEF ALTRA+ | 1 | 1 |  | 12 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 5 |  | 1
| PATRICK NOURTIER - GMT | ICPE - GMT | [9 empty] | 4 | 1 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6
| PATRICK NOURTIER - locaux ménage | ERT | [12 empty] | 23 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 3
025 | Poste de livraison EDF | non classé | [12 empty] | 1
006 | ARCHIVES PROVISOIRES | non classé | Centrale déporté - système d'extinction automatique déposée | SICLI/CHUBB | TSC 80 INC | 2002 | 1 | Galerie S/sol NOURTIER 006 | BAIE D'EXPLOITATION | BAIE MIRROIR | ECS+BAIE CHUBB UTI.COM n°3 | 1 | 1 | 4 | [12 empty] | 1
007 | FRANCOISE DOLTO | R 4ème | ECS + BAIE Déporté avec TRE au PCSI | DEF | CASSIOPE FORTE S | 2024 | 1 | VTP RDC DOLTO 007 | BAIE D'EXPLOITATION |  | TRE DEF ALTRA+ | 8 | 3 |  | 71 |  | 1 |  |  |  |  | 36 |  |  | 1 |  | 22 |  | 3
008 | LYDIE SIMON | R 3ème école d'infirmières + logements de fonction | ECS + BAIE Déporté avec TRE au PCSI | ASD | HEPHAIS C 1024 | 2014 | 1 | Bureau Accueil secrétariat | BAIE D'EXPLOITATION |  | TRE ALPHA Re | 4 | 4 |  | 31 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 1
013 | FRANCOIS RABELAIS | V 5ème + Habitation logements de fonction | Type 4 | LEGRAND | 040551 TYPE 4 à PILE | ¾ | 3
015 | PETER JURGENS | désaffecté | ECS + BAIE Déporté | HONEYWELL | ESSER | 2020 | 1 | ACCUEIL RDC | BAIE D'EXPLOITATION |  |  | 4 | 4 |  | 86 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 13
018 | PREFABRIQUE CONSULTATION | U 5ème | Type 4 | LEGRAND | 040551 TYPE 4 à PILE | ¾ | 3
REPORT SSI DEPORTE FAC + ARCHIVES PROVISOIRE |  |  | ECS BAIE n°3 | CHUBB | UTI.COM | 2006 | 1 | PCSI HAMBURGER 001-01-RCH |  | BAIE MIRROIR

## SSI - SMSI ABC
LISTE DES ÉQUIPEMENTS SSI-SMSI ANTOINE BECLERE mis à jour 23/04/2025
Liste non exhaustive en raison des travaux d'amélioration de la sécurité
SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE - ASSERVISSEMENTS
BATIMENT |  |  | CMSI | [5 empty] | ZONING |  |  |  | EVACUATION | [5 empty] | COMPARTIMENTAGE |  |  |  | DESENFUMAGE | [6 empty] | TECH | MODULE | Rearmement Auto DAS
N° | BATIMENT | Classt ERP | IDENTIFICATION | MARQUE | RÉFÉRENCE CMSI | ANNEE | QUANTITATIF | EMPLACEMENT | Passerelle technique -ZA TOUT SITE | ZA-UGA | ZDF Actuel | ZC Actuel | AG | AGS | FLASH & AG Lumineux | Blocs d'évacuation sonores et lumineux | DEVER ISSUE | OUVER PORTE AUTOM | Bloc porte Coupe feu 2 ventaux | PCF coulissante | CCF | NSA | CR | MOTEURS | VCF | VCF TUNNEL | VCF & OUVRANT FACADE | LANTERNEAU CHASSIS ELECTRIQUE | ARRET CLIM | Contact Report PC | ED4, SAT, MA4, ETCO, MDV | Existant
001-01 | JEAN HAMBURGER | U 1er | BAIE n° 4 | DEF | ANTARES IV | 2014 | 4 | VTP S/Sol HAMBURGER | OUI | 1 | 8 | 32 | 116 | 90 | 25 |  |  |  | 68 | 4 | 73 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 4 |  | 2 |  | 98 | 11
001-01 | ARCHIVES CENTRALE | U 1er | Coffret déporté | SICLI | TSC 80 INC | 2004 | 1 | S/Sol HAMBURGER 001-01 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 2 | 2 | 14 | [9 empty] | 2
001-01 | JEAN HAMBURGER-FACULTE | U 1er | Déporté type conventionnel | DATAGUARD | MINIGUARD | 1993 | 1 | COULOIR FAC - HAMBURGER 001-01-RCH | OUI
001-02 | JEAN HAMBURGER "PMT" | U 1er | BAIE n°1 | CHUBB | ACTIVA COM ATSE | 1997 | 1 | PCSI HAMBURGER 001-01-RCH | OUI | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 |  |  | 4 | 4 | 12 |  | 115 | 8 | 23 | 23 | 18 | 20 | 9 | 6 | 2 |  | 46 | 4
001-03 | JEAN HAMBURGER "DAR/CCA" | U 1er | BAIE n°1 | [7 empty] | 2 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 11
002 | DEESSE DEMETER | U 1er | BAIE n°1 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |  |  |  |  | 12 | 1
|  |  | BAIE n°2 |  |  |  | 1
001-04 | CPEF | U 5ème | Type 4 | LEGRAND | ¾ | ¾ | ¾ |  | NON | 1 |  |  | 2
003 | FRANCOIS BRENOT | U 1er | BAIE n°5 | DEF | ANTARES IV | 2018 | 1 | VTP RDJ BRÉNOT 003 | OUI | 1 | 5 | 7 |  | 25 | 20 |  | 3 |  | 10 |  | 25 | 3 | 7 | 7 | 14 | 2 | 7 |  | 4 |  | 15 | 2
004 | CLAUDE VINCON | U 1er | BAIE n°6 | CHUBB | CMSI.COM | 2021 | 1 | VTP RDJ VINÇON 004 | OUI | 1 | 7 | 5 | 13 | 14 |  |  | 4 | 1 | 8 |  | 19 | 2 | 7 | 7 | 19 | 3 | 18 | 4 | 1 |  | 6 | 12
005-01 | JEAN D'ALSACE | U 1er | BAIE n°7 | CHUBB | CMSI.COM | 2023 | 1 | VTP S/sol Galerie DALSACE 005-01 | OUI | 1 |  | 1 | 5 | 4 | 8 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1 |  | 1
005-02 | JEAN D'ALSACE Extension | U 5ème | Type 4 | NEUTRONIC | TT4-1B | 2021 | 1 |  | NON | 1 |  |  | 3 |  | 1
006 | PATRICK NOURTIER | ICPE - Chaufferie | BAIE Déporté | DEF | CASSIOPE FORTE C | 2018 | 1 | VTP S/sol NOURTIER 006 couloir locaux SAMSIC | NON | 1 |  | 1 |  |  | 14 | [14 empty] | 1 | 1
|  | ICPE - GMT | [12 empty] | 4
|  | ERT - Locaux ménage | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1
006 | ARCHIVES PROVISOIRES | non classé | Coffret déporté type conventionnel | SICLI | TSC 80 INC | 2002 | 1 | Galerie S/sol NOURTIER 006 | OUI |  |  |  | 1 |  |  | 2
007 | FRANCOISE DOLTO | R 4ème | BAIE Déporté | DEF | CASSIOPE FORTE C | 2024 | 1 | VTP RDC DOLTO 007 | NON | 1 |  | 1 | 17 |  | 9 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
008 | LYDIE SIMON | R 3ème école d'infirmières + logements de fonction | BAIE Déporté | ASD | HEPHAIS C 1024 | 2014 | 1 | Bureau secrétariat | NON | 1 |  | 1 | 10 |  | 8 |  |  |  | 3
015 | PETER JURGENS | désaffecté | BAIE Déporté | HONEYWELL | ESSER | 2020 | 1 | ACCUEIL RDC | NON | 1 |  | 1 | 14 |  | 8 |  |  |  | 1
REPORT SSI DEPORTE FAC + ARCHIVES |  |  | BAIE n°3 | CHUBB | UTI.COM | 2006 | 1 | PCSI HAMBURGER 001-01-RCH | OUI

## AES
LISTE DES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ ANTOINE BÉCÈLRE mis à jour 23/04/2025
AES
N° | BATIMENT | IDENTIFICATION | MARQUE | RÉFÉRENCE | MATERIELS | CAPACITE | NOMBRE | TENSION/INTENSITE | ANNEE | LOCALISATION
001-01 | JEAN HAMBURGER | BAIE n°4 | DEF | CMSI ANTARES IV | POWERLINE AU648 | 48V/6A | 4 | 12V/17Ah | 2023
|  |  |  | AES PHENIX 1 | POWERLINE AU424 | 24V/4A | 2 | 12V/12Ah | 2023 | Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | ALIM PHENIX 1 | POWERLINE AU424 | 24V/4A | 2 | 12V/12Ah | 2023 | Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | AES ALTRA S/Sol | POWERLINE AU424 | 24V/4A | 2 | 12V/12Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | AES ALTRA étages | POWERLINE 448 | 48V/4A | 4 | 12v/17Ah | 2021 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | AES PHENIX 2 | POWERLINE AU424 | 24V/4A | 2 | 12V/12Ah | 2023 | Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | AES CMSI 2 M1B1 | POWERLINE AU648 | 48V/6A | 4 | 12V/17Ah | 2022 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | AES CMSI 1 M1B1+M2B1 | POWERLINE 448 | 48V/4A | 4 | 12v/17Ah | 2021 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | CMSI 2 M2B1 | POWERLINE AU648 | 48V/6A | 4 | 12V/17Ah | 2022 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | ALTRA RCB | POWERLINE AU648 | 48V/6A | 4 | 12V/17Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | FORTE-S BATTERIES ECS1 | ALBA 150 | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2021 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | FORTE-S BATTERIES ECS2 | ALBA 150 | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | FORTE-S BATTERIES ECS3 | ALBA 150 | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | AES CMSI 3 M1B1 | POWERLINE AU648 | 48V/6A | 4 | 12V/17Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | ANTARES 4 CMSI1 | ALBA 150 | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2021 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | ANTARES 4 CMSI3 | ALBA 150 | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
|  |  |  | ANTARES 4 CMSI2 | ALBA 150 | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol HAMBURGER 001-01
001-01 | ARCHIVES CENTRALE | Centrale déporté - système d'extinction automatique à gaz ( ARGOS 55 -13 bouteilles ) | SICLI | TSC 80 INC | YUCEL | 24V | 2 | 12V/24Ah | 2022 | Salle Archives Zone 2 - S/Sol HAMBURGER 001-01
001-01 | JEAN HAMBURGER-FACULTE | Déporté type conventionnel | DATAGUARD | MINIGUARD | Batteries internes | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2020 | couloir FAC RCH HAMBURGER 001-01
001-02 001-03 002 | JEAN HAMBURGER "PMT" ; JEAN HAMBURGER "DAR/CCA" DEESSE DEMETER ; | BAIE n°1, n°2, n°3 | CHUBB | ACTIVA 1000 ATSE | ALIMENTATION | 24V | 2 | 12V/ 24Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-01
[5 empty] | ALIMENTATION | 24V | 2 | 12V/ 24Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-01
[5 empty] | ALIMENTATION | 24V | 2 | 12V/ 24Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-01
[5 empty] | AES ECS 2 | 24V | 2 | 12V/38Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-02
|  |  |  | ACTIVA COM ATSE | AES ECS 1 | 24V | 4 | 12V65Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-03
[5 empty] | AES ECS 1 | 24V | 4 | 12V65Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-04
[5 empty] | ALIMENTATION | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-05
[5 empty] | AES CMSI 2 | 24V | 2 | 12V/38Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-06
[5 empty] | ALIMENTATION | 24V | 2 | 12V/ 24Ah | 2021 | PCSI HAMBURGER 001-01
003 | FRANCOIS BRENOT | BAIE n°5 | DEF | FORTE-S BATTERIES ECS4 | ALBA 150 | 48V/4A | 2 | 12 V / 17 Ah | 2021 | VTP RDJ LT CHAUFFERIE BRENOT
|  |  |  | ANTARES 4 CMSI BRENOT | ALBA 150 | 48V | 4 | 12 V / 17 Ah | 2021 | VTP RDJ LT CHAUFFERIE BRENOT
|  |  |  | AES ALTRA | POWERLINE | 24V | 2 | 12 V / 12 Ah | 2021 | VTP RDJ LT CHAUFFERIE BRENOT
|  |  |  | AES CMSI | POWERLINE | 48V | 4 | 12 V / 17 Ah | 2021 | VTP RDJ LT CHAUFFERIE BRENOT
004 | CLAUDE VINCON | BAIE n°6 | CHUBB | ALIMENTATION UTI.COM | RESONANCE | 24V | 2 | 12V/24Ah | 2024
|  |  |  | AES UTI.COM VTP | VARIATION CHUBB | 48V | 4 | 12V/24Ah | 2021 | VTP LT REA NEONAT
|  |  |  | AES UTI.COM VTP | VARIATION CHUBB | 48V | 2 | 12V/17Ah | 2021 | VTP LT REA NEONAT
|  |  |  | AES UTI.COM VTP RACK | YUASA | 48V | 4 | 12V/65Ah | 2024 | PCSI HAMBURGER 001-01
|  |  |  | AES UTI.COM VTP RACK | VARIATION CHUBB | 48V | 4 | 12V/12Ah | 2021 | REARMEMENT VTP REA NEONAT
|  |  |  | AES UTI.COM VTP RACK | VARIATION CHUBB | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2024 | VTP LT REA NEONAT
|  |  |  | AES UTI.COM VTP RACK | VARIATION CHUBB | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2024 | VTP LT REA NEONAT
|  |  |  | ALIMENTATION CMSI.COM | RESONANCE | 24V | 2 | 12V/24Ah | 2024 | VTP LT REA NEONAT
|  |  |  | AES CMSI.COM VTP RACK | VARIATION CHUBB | 48V | 4 | 12V/24Ah | 2021 | VTP LT REA NEONAT
|  |  |  | AES CMSI.COM VTP RACK | VARIATION CHUBB | 48V | 2 | 12V/17Ah | 2021 | VTP LT REA NEONAT
|  |  |  | AES CMSI.COM VTP RACK | YUASA | 48V | 4 | 12V/65Ah | 2024 | PCSI HAMBURGER 001-01
|  |  |  | AES CMSI.COM VTP RACK | VARIATION CHUBB | 48V | 4 | 12V/12Ah | 2021 | REARMEMENT VTP REA NEONAT
|  |  |  | AES CMSI.COM VTP RACK | VARIATION CHUBB | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2024 | VTP LT REA NEONAT
|  |  |  | AES CMSI.COM VTP RACK | VARIATION CHUBB | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2024 | VTP LT REA NEONAT
005-01 | JEAN D'ALSACE | BAIE n°7 | CHUBB | ALIMENTATION | RESONNANCE | 24V | 2 | 12V/7Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol DALSACE 005-01
|  |  |  | CMSI |  | 24V | 2 | 12V/7Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol DALSACE 005-01
[6 empty] | 24V | 2 | 12V/17Ah | 2022 | VTP Galerie S/Sol DALSACE 005-01
|  |  |  | SDI |  | 24V | 2 | 12V/7Ah | 2023 | VTP Galerie S/Sol DALSACE 005-01
025 | Poste de livraison EDF | Équipement Déporté | DEF | FORTE C - ECS | ALBA 150 | 24V | 2 | 12 V / 17 Ah | 2023 | VTP Couloir locaux SAMSIC S/Sol NOURTIER 006
006 | PATRICK NOURTIER-GMT / CHAUFFERIE |  |  | UGA | ALBA 150 | 12V | 1 | 12 V / 12 Ah | 2023 | VTP Couloir locaux SAMSIC S/Sol NOURTIER 006
|  |  |  | AES Mbasv | POWERLINE | 24V | 2 | 12 V / 17 Ah | 2023 | VTP Couloir locaux SAMSIC S/Sol NOURTIER 006
|  |  |  | AES evac | POWERLINE | 24V | 2 | 12 V / 12 Ah | 2018 | VTP Couloir locaux SAMSIC S/Sol NOURTIER 006
006 | ARCHIVES PROVISOIRES | Centrale déporté - système d'extinction automatique déposée | SICLI | TSC 80 INC | Batteries internes | 24V | 2 | 12V/24Ah | 2020 | SAS Galerie S/Sol NOURTIER 006
007 | FRANCOISE DOLTO | Équipements Déporté | DEF | ECS | POWERLINE | 24V/2Ah | 2 | 12V/12Ah | 2024 | VTP RDC DOLTO 007
|  |  |  | AES CASSIOPE FORTE C | POWERLINE | 48V/4Ah | 4 | 12V/12Ah | 2024 | VTP RDC DOLTO 007
008 | LYDIE SIMON | Équipements Déporté | ASD | HEPHAIS C 1024 | Batteries | 24V | 2 | 12V/12Ah | 2023 | Bureau Accueil secrétariat
|  |  |  | UGA/CMSI | RECO | 12V | 1 | 12V/2,1Ah | 2020 | Bureau Accueil secrétariat
|  |  |  | AES | RECO | 24V/4A | 2 | 12V/24Ah | 2017 | Bureau Accueil secrétariat
015 | PETER JURGENS | Équipements Déporté | HONEYWELL | ESSER | ECS | 24V | 2 | 12V/7Ah |  | ACCUEIL RDC
[5 empty] | UGA | 24V | 2 | 12V/4Ah |  | ACCUEIL RDC
REPORT SSI DEPORTE FAC + ARCHIVES PROVISOIRES |  | BAIE n°3 | CHUBB | UTI.COM | [5 empty] | PCSI HAMBURGER 001-01