## Electricité (2150)
Observation | Num. Observation | Localisation | Préconisation | Avis | Année Observation | Gravité 1 | Récurrent | Article réglementaire | Code état | Date de levée effective | Acteur | Information de traitement | Notes | ID unique d'observation | Libellé Client du fichier | Version du Rapports | Libellé Apave du fichier | Référence Apave Rapports | Intervention | Année intervention
Absence de protection complémentaire par dispositif différentiel à haute sensibilité hotte chimique | 26 | JEAN ROGET-3 eme étage-circulation-TD33 | Installer un DDR a l origine du départ hotte chimique | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
installer un dispositif différentiel a l origine du départ GENERAL FM1 | 32 | JEAN ROGET-1 er étage-circulation-TD13 | a mettre en place | NC | 2020 | 1 | N | R.4226-07- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Absence de protection des prises de courant par dispositif différentiel (DDR) à haute sensibilité départ baie info | 27 | JEAN ROGET-3 eme étage-circulation-TD32 | Installer un dispositif de seuil 30mA sur l alimentation de ces prises | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Absence de protection des prises de courant par dispositif différentiel (DDR) à haute sensibilité PC secourues 816.5 | 15 | JEAN ROGET-8 eme étage-CIRCULATION-ARMOIRE TD 82 | Installer un dispositif de seuil 30mA sur l alimentation de ces prises | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Absence de protection des prises de courant par dispositif différentiel (DDR) à haute sensibilité départ PC PLINTHE 610 A | 19 | JEAN ROGET-6 eme étage-CIRCULATION-ARMOIRE COF CD 632 | Installer un dispositif de seuil 30mA sur l alimentation de ces prises | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Absence de Dispositif différentiel général à courant résiduel (DDR) | 3 | JEAN ROGET-1ER SOUS SOL-LOCAL TGBT-tgbt 2 | Installer un disjoncteur de seuil de déclenchement assigné 30 mA pour les départs portail1/PORTAIL 2 et barriére | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Le dispositif de protection des surcharges, distinct du dispositif de protection contre les courts-circuits, n est pas correctement protégé contre les courts-circuits du départ 300mA de l armoire AERMEC 2 | 12 | JEAN ROGET-8 eme étage-LOCAL TECHNIQUE-ARMOIRE GROUPE FROID | Le remplacer par un ensemble correctement coordonné. | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-06- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Le dispositif de protection des surcharges, distinct du dispositif de protection contre les courts-circuits, n est pas correctement protégé contre les courts-circuits du départ 300mA de l armoire AERMEC 3 | 14 | JEAN ROGET-8 eme étage-LOCAL TECHNIQUE-ARMOIRE GROUPE FROID | Le remplacer par un ensemble correctement coordonné. | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-06- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Appareillage non correctement protégé contre les surintensités TGBT 2 | 2 | JEAN ROGET-1ER SOUS SOL-LOCAL TGBT-tgbt 2 | A régler a 360A pour le depart groupe froid | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-06- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Orifices libres au niveau des plastrons laissant accessibles des parties actives | 18 | JEAN ROGET-6 eme étage-CIRCULATION-ARMOIRE COF CD 632 | A remettre en place rapidement | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | facile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Câble inutilisé, extrémité nue hors tension | 17 | JEAN ROGET-8 eme étage-CIRCULATION-ARMOIRE TD 82 | A supprimer d urgence | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | facile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
un départ non repéré | 16 | JEAN ROGET-8 eme étage-CIRCULATION-ARMOIRE TD 82 | Repérer la destination desservie et apposer un étiquetage sûr et durable. | NC | 2020 | 3 | N | R.4215-10- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | identification | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
mettre a disposition les notes de calculs des différents départs, présence de protections sans neutre/2 et de canalisation avec neutre /2 | 1 | JEAN ROGET-1ER SOUS SOL-LOCAL HT/BT- | A mettre a dispostion | NC | 2020 | 3 | N | R.4215-10- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | identification | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
plusieurs départs non repérés sur l ensemble des armoire | 11 | JEAN ROGET-observation générale-- | A remettre à jour ou compléter | NC | 2020 | 3 | N | R.4215-10- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | identification | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Identification incomplète des circuits des armoires électrique de l ensemble de l établissement | 9 | JEAN ROGET-observation générale-- | Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes. | NC | 2020 | 3 | N | R.4215-10- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | identification | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
rapport périodique non détaillé en attente du rapport detaillé |  | JEAN ROGET-observation générale-- |  | LI | 2020 |  | N |  | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | remarques | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Appareil d éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l absence du réseau normal de l ensemble du bâtiment | 10 | JEAN ROGET-observation générale-- | Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-17- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | sécurité | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre défectueuse (supérieure à 2 ohm) salle 2 des prises de courants du coffret coté fenetre. | 34 | JEAN ROGET-rdc-aile cote sud- | En rechercher l origine (desserrage, déconnexion, etc) et la rétablir rapidement | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre défectueuse (supérieure à 2 ohm) de la 9 eme applique de la circulatio n et de cele vers la salle SV1) | 33 | JEAN ROGET-rdc-aile cote sud- | En rechercher l origine (desserrage, déconnexion, etc) et la rétablir rapidement | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-03- | OBSERVATION |  |  | à lever |  | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
défaut sur le départ éclairage circulation | 28 | JEAN ROGET-3 eme étage-circulation-TD31 | remédier au défaut d isolement sur le circuit | NC | 2020 | 1 | N | R.4226-07- | OBSERVATION | 2020-02-03 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
défaut sur le départ éclairage circulation | 29 | JEAN ROGET-3 eme étage-circulation-TD33 | remédier au défaut d isolement sur le circuit | NC | 2020 | 1 | N | R.4226-07- | OBSERVATION | 2020-02-03 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
installer un dispositif différentiel a l origine du départ non repérée | 31 | JEAN ROGET-1 er étage-circulation-TD12 | a mettre en place | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 2020-02-03 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
installer un dispositif différentiel a l origine du départ AES ATE | 30 | JEAN ROGET-1 er étage-circulation-TD12 | a mettre en place | NC | 2020 | 1 | N | R.4226-07- | OBSERVATION | 2020-02-03 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Départ escaliers nord rdc borne surchargé | 6 | JEAN ROGET-1ER SOUS SOL-circulation-TD13 | répartir sur plusieurs circuits | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-05- | OBSERVATION | 2020-07-02 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
L interrupteur suivant n est pas correctement protégé contre les surcharges DEPART ATELIER ELECTRICITE | 5 | JEAN ROGET-1ER SOUS SOL-circulation-TD13 | Installer un dispositif de protection de surcharge selon les préconisations constructeur, à défaut calibré à l intensité assignée | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-06- | OBSERVATION | 2020-07-02 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Absence de protection de l installation contre les contacts indirects ALIM ECL2 SOUS SOL | 4 | JEAN ROGET-1ER SOUS SOL-circulation-TD13 | Installer un disjoncteur à relais réglés au plus à la valeur du courant de défaut | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 2020-07-02 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Absence de protection de l installation contre les contacts indirects pour les departs eclairage vitrine entree /ecl circu et secours | 35 | JEAN ROGET-rdc-aile cote nord-TD03 | Installer un disjoncteur à relais réglés au plus à la valeur du courant de défaut | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 2020-02-03 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | difficile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Plastron partiellement enlevé sur l armoire groupe froid | 13 | JEAN ROGET-8 eme étage-LOCAL TECHNIQUE-ARMOIRE GROUPE FROID | A refixer durablement | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 06/02/2020 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | facile | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre inexistante de la masse de la prise qui en face du bureau 333 | 22 | JEAN ROGET-3 eme étage-- | Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l appareil | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 06/02/2020 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre inexistante de la masse de la prise en entrant a droite. | 20 | JEAN ROGET-4 eme étage-LOCAL 419- | Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l appareil | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 06/02/2020 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre inexistante de la masse de la prise qui est a coté de la salle 414 | 21 | JEAN ROGET-4 eme étage-CIRCULATION SUD- | Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l appareil | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 06/02/2020 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre inexistante de la masse de la prise de courant seul au fond du bureau | 23 | JEAN ROGET-3 eme étage-bureau 305- | Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l appareil | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 06/02/2020 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre défectueuse (supérieure à 2 ohm) de la broche de terre de la prise de courant des Sorbonne coté circulation | 24 | JEAN ROGET-3 eme étage-bureau 311- | En rechercher l origine (desserrage, déconnexion, etc) et la rétablir rapidement | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 06/02/2020 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre défectueuse (supérieure à 2 ohm) de la broche de terre de la prise de courant entrant a droite. | 25 | JEAN ROGET-3 eme étage-bureau 319- | En rechercher l origine (desserrage, déconnexion, etc) et la rétablir rapidement | NC | 2020 | 2 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 06/02/2020 | Jérémy Clavel | levée |  | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre inexistante de la masse de l ensemble des prises et des eclairages | 7 | JEAN ROGET-1ER SOUS SOL-022- | Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l appareil | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 30/01/2020 | Jérémy Clavel | levée | ce local n'existe plus | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
Continuité à la terre inexistante de la masse de la multiprise au fond | 8 | JEAN ROGET-1ER SOUS SOL-023- | Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l appareil | NC | 2020 | 1 | N | R.4215-03- | OBSERVATION | 30/01/2020 | Jérémy Clavel | levée | ce local n'existe plus | 8.2571e+18 | terre | 1 | S11060875628_CLI.pdf | 12449434.10959723-001-1.60875628 | 12449434 | 2019
VOUS INTERVENEZ DANS LA COLONNE "V" EN CHANGEANT LE STATUT DE L'OBSERVATION
A LEVER OU LEVEE

## Feuil1
|  | Pourcentage / Total | à lever | levée | pourcentage obs levées
facile | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
difficile | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
identification | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
sécurité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
remarques | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
terre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL Observations à lever | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL Observations levées |  |  |  | #REF! | #REF!