## Slide 1
Programmation et AMO technique et administrative
Bâtiment Jean Roget
Mission d’étude de faisabilité et préprogrammation
Réunion scénarios – 10 décembre 2020

## Slide 2
ORDRE DU JOUR
RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS
ZOOM SUR LE DECRET TERTIAIRE
PRINCIPES D’ELABORATION DES SCENARIOS
Définition des familles de travaux
Trames de laboratoires standardisées
Potentiels fonciers du site
Ressources immobilières mobilisables pour le phasage des opérations
PRESENTATION DES SCENARIOS
Introduction
Description de chaque scénario
SYNTHESE

## Slide 3
Répondre aux attendus identifiés :
Mettre en sécurité le bâtiment au regard des évolutions réglementaires : risque incendie et risque chimique
Inscrire Jean Roget dans la stratégie énergétique de l’UGA : décret tertiaire
Améliorer la sécurité sanitaire et le confort des usagers et des exploitants
Rénover les surfaces immobilières et pérenniser le patrimoine
Redéfinir une offre immobilière cohérente avec les futurs besoins de la recherche et de l’enseignement
Opérations particulières intégrées au schéma directeur Jean Roget :
Départ vers CReSI d’une équipes TIMC (SPM) et d’AGEIS, en 2024
Arrivée des équipes TIMC depuis Taillefer
Création d’un centre de simulation en santé (SimuSanté)
Création de la plateforme pédagogique BioTech Lab
Restauration de l’offre laboratoire P3
Réaménagement des espaces d’enseignement TP (travaux pratiques)
Regroupement fonctionnel pour favoriser la sérendipité
RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS

## Slide 4
Suppression des consommations « inutiles »
  Programmation horaire des CTA
  Programmation horaire du chauffage
  Désinfection du P3 pour pouvoir couper les installations techniques associées
Amélioration de l’enveloppe
  Isolation des 4 façades par l’extérieur
  Remplacement des menuiseries en simple vitrage
  Ventilation dans les locaux non ventilés
  Protections solaires extérieures
Optimisation des systèmes techniques
  Equilibrage des réseaux aérauliques
  Équilibrage des réseaux hydrauliques
  Mise en place de batteries électriques sur les CTA des animaleries
  Sécurisation des extractions des sorbonnes
A faire dès que possible  gisement d’économies important
/!\ la ventilation doit être réalisée avant le remplacement des menuiseries
Isolation à réaliser en une seule fois
L’équilibrage peut être réalisé avant l’enveloppe, mais devra être refait après
- 42 %
BASE DES SCENARIOS – ZOOM SUR LE DECRET TERTIAIRE
Nécessité de baisser de 40% les consommations d’énergie à horizon 2030

## Slide 5
Famille 1 : Mise en conformité pour lever l’avis défavorable de la commission de sécurité et améliorer la sécurité des utilisateurs
  Distribution des gaz
  Stockages des produits chimiques
  Mise en sécurité incendie
  Régularisation administrative des évolutions antérieures
Famille 2 : Travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, le confort des utilisateurs et la pérennité du bâtiment
  Efficience des installations CVC et outils de suivi des consommations utilisateurs
  Performance énergétique de l’enveloppe
  Etanchéité de l’enveloppe (notamment la toiture)
  Amélioration des outils d’exploitation de l’immeuble
Famille 3 : Rénovation et réaménagement des espaces d’enseignement et de recherche
  Projets Simu Santé, BioTech Lab, laboratoire P3
  Amélioration de la cohérence fonctionnelle…
  Rénovation des étages les plus vétustes (notamment R+1, R+2, R+3 et R+8)
  Amélioration et mise en œuvre de trames adaptées
  Améliorer la sureté des secteurs critiques
BASE DES SCENARIOS - Familles de travaux identifiées

## Slide 6
Objectif : proposer une offre immobilière standardisée et adaptable aux évolutions des activités de recherche
  Structurer la trame immobilière dédiée à la recherche sur la base des besoins
    Une partie liée aux usages standardisés :
      espaces tertiaires
      laboratoires type L1
      locaux support (stock standard, stock froid, stock produits chimiques, espace de convivialité)
    Une partie disposant des utilités la rendant adaptable à 80% des besoins hors standards :
      Distribution des fluides et gaz
      Distribution électrique (courant fort et courant faible)
      Installation CVC
    Intégration de réserves foncières dotées des infrastructures nécessaires à leur mise en service ultérieure, pour ne pas sur-contraindre la trame bâtie
BASE DES SCENARIOS – Trames de laboratoires standardisées
Cible, répondre à 80% des besoins

## Slide 7
Réserve foncière
Surface au sol : 300m²
Reconstruction potentielle
Surface au sol : 1200m²
/!\ Vigilance évolution du PLUi
et capacité de stationnement à maintenir
Plateforme de stockage et de distribution des gaz
Surface au sol : 70m²
Emplacement pour 2nd groupe électrogène
Surface au sol : 110m²
BASE DES SCENARIOS - Potentiels sur le site pour extensions ou modulaires
Construction potentielle
Surface au sol : 1000m²

## Slide 8
Bâtiment TAILLEFER –
Après livraison CReSI : 1672m² disponibles
Hôtel d’entreprises –
Après construction : 2000 m² disponibles
Bâtiment de la CHANTOURNE
1000m² disponible immédiatement
=> Attention aménagements nécessaires
Locaux modulaires préfabriqués
> 1000 m² disponible immédiatement
Création de locaux sur le site
Restructuration de la BU
Création d’extensions
Salle de TP Jean Roget
Disponible sous réserve des taux d’occupation
Unités tiroirs externes à Jean ROGET
BASE DES SCENARIOS – Ressources nécessaires au phasage des opérations
R0
R+9
R+7
PHTA (uniquement pour scénario 3)
1130m² SU
Labo L3 – 275m² SU (hors couloir technique)
R+6
R+4
R+3
Départ d’AGEIS et SPM vers le CReSI (2024) – 281m² SU
Ancien chenil (pour installations techniques)
61m² SU
Relocalisation médecine légale – 116m² SU
SPM
SPM
AGEIS
AGEIS
Administration – 316m² SU
AGEIS (à terme LRB)
Ressources foncières internes à Jean ROGET

## Slide 9
Scénario 1 : Sécuriser le traitement des priorités règlementaires et fonctionnelles dans l’enveloppe du CPER XV
  1ère phase (CPER XV) : traite les problématiques sécurités et environnement, ainsi que les restructurations prioritaires : SimuSanté, Bio Tech Lab, externalités CReSI + Taillefer et secteurs vétustes)
  2 phases (hors CPER XV) : traite le reste du bâtiment
Scénario 2 : Rénovation de l’ensemble du bâtiment par blocs de travaux cohérents et indépendants
  1ère phase intégrant la rénovation ou la création des secteurs fonctionnels prioritaires (SimuSanté, Bio Tech Lab, R+3 - arrivée des équipes depuis Taillefer…) – Sécurité et optimisation CVC
  + 3 blocs de travaux indépendants avec une flexibilité dans la séquence d’engagement
Scénario 3 : Création d’une nouvelle PHTA hors du bâtiment et rénovation de l’ensemble du bâtiment en limitant les impacts sur l’exploitation
  PHTA relocalisée sur site ou hors site
Scénario étalon : Construction d’un nouveau bâtiment
PRESENTATION DES SCENARIOS

## Slide 10
SCÉNARIO 1
Traitement des priorités règlementaires et fonctionnelles dans l’enveloppe du CPER XV en phase 1
  1ère phase réalisée dans le cadre du CPER XV :
    Phase 1A
      Ensemble des actions de mise en conformité sécurité
      Ensemble des actions de réduction des consommations énergétiques
      Création du centre SimuSanté et du Bio Tech Lab
    Phase 1B
      Restructuration du R+8
    Phase 1C
    Restructuration des niveaux concernés par les mouvements des équipes de recherche
    en lien avec le projet CReSI (R+3 et 270m² au R+4)
  2 phases ultérieures hors financement CPER XV :
    Phase 2 :
      Restructuration des espaces d’enseignement du R+1 et R+2 Sud
    Phase 3 :
      Restructuration de la PHTA
      Rénovation des laboratoires du R+5 et R+6 rénovés en 2005

## Slide 11
SCÉNARIO 1
Niveaux Sous-sol 1 à R+2 : étages d’Enseignement et Administration
Niveaux R+3 à R+6 et R+8 : étages des laboratoires de recherche
Niveau R+7 : PHTA

## Slide 12
SCÉNARIO 1
Secteurs traités en phase 1
Secteurs traités en phase 2
Secteurs traités en phase 3
Phase 1 (CPER XV) : Rénovation ou restructuration des secteurs identifiés en violet dans le schéma ci-avant Mise en conformité sécurité complète Amélioration efficience énergétique des installations Isolation de l’enveloppe et remplacement des menuiseries
Incidences activités : Externalisation provisoire de la PHTA et animaleries pendant les travaux d’isolation de l’enveloppe/ coupures électriques Relocalisation provisoire des équipes du R+8 et du R+3 dont animalerie R+3
Phase 2 : Reprise de la toiture Création locaux tech sup. (R-2 et ancien chenil) Restructuration espaces TP du R+1et R+2 Sud
Incidences activités : Concentration des espaces de TP ou relocalisation provisoire ?
Phase 3 : Rénovation de la PHTA Rénovation du R+5, du R+6
Incidences activités : Externalisation provisoire de la PHTA et animaleries Relocalisations provisoires des équipes du R+5 et R+6 dont animalerie du R+6

## Slide 13
SCÉNARIO 1 - Synthèse
Phase | Surface traitée base/ variante éco (m²) | Délai travaux (mois) | Coût base/ variante éco (TDC HT)
Phase 1 | 3665m² / 2845m² | Phases 1A+1B : 24 mois (PHTA délocalisé pdt 14 mois) Phase 1C : 12 mois | 20,5M€/ 16,9M€
Phase 2 | 1850m² | 18 mois | 6,8M€/ 5,5M€
Phase 3 | 3460m² / 0m² | 24 mois | 12,2M€/ 1,8M€
TOTAL | 9115m²/ 4695m² | 78 mois | 39,4M€/ 24,2M€
  Variante économique
  Rénovation partielle du R+3 (-2,1 M€),
  Non remplacement des menuiseries remplacées en 2005 (-1,1 M€),
  Uniquement 1 à 2 locaux secourus électriquement par étages (-180 k€)
  Non isolation du vide sanitaire (-130k€)

## Slide 14
SCÉNARIO 1 - Synthèse
Avantages | Contraintes
Financement de la phase 1 (variante économique) couvert par le CPER XV (17m€ demandés) Traitement dès la 1ère phase : - Mise en conformité sécurité complète - Optimisation conso énergétique complète - SimuSanté, Bio Tech Lab, Mouvements liés au CReSI - Rénovation du R+8 | Etanchéité de la toiture reprise en phase 2 La PHTA et les autres animaleries délocalisées temporairement 2 fois (en phase 1 et en phase 3) 2 interventions dans les secteurs R+1, R+2, R+3 : création de ventilation en amont du remplacement des menuiseries + rénovation ultérieure des secteurs R-1, R0 Nord et R+4 non prévus (rénovation < 10 ans)

## Slide 15
SCÉNARIO 2
Rénovation de l’ensemble du bâtiment à iso surfaces par bloc de travaux flexible
  Base – opérations fonctionnelles prioritaires :
    Phase 1A
      Mise en conformité réglementaire hors centrale gaz
      Réduction des consommations énergétiques des installations hors traitement de l’enveloppe
      Création du centre SimuSanté
    Phase 1B
    Restructuration des niveaux concernés par les mouvements des équipes de recherche
    en lien avec le projet CReSI (R+3 et 270m² au R+4)
  3 Blocs de travaux indépendants :
    Bloc travaux « enveloppe / R+7 / R+8 »
      Traitement de l’enveloppe, centrale gaz et restructuration du R+7 / PHTA, du R+8 et de la toiture
    Bloc travaux « TP »
      Restructuration des espaces d’enseignement du R+1 et R+2 (yc Bio Tech Lab)
    Bloc travaux « labos »
      Rénovation des laboratoires du R+5 et R+6 rénovés en 2005

## Slide 16
SCÉNARIO 2
Niveaux Sous-sol 1 à R+2 : étages d’Enseignement et Administration
Niveaux R+3 à R+6 et R+8 : étages des laboratoires de recherche
Niveau R+7 : PHTA

## Slide 17
SCÉNARIO 2
Secteurs traités en base
Bloc travaux « enveloppe, R+7, R+8 »
Bloc travaux « TP »
Bloc travaux « labos »
Base (prioritaire) : Rénovation ou restructuration des secteurs identifiés en violet dans le schéma ci-avant Mise en conformité sécurité hors centrale gaz Amélioration efficience énergétique des installations
Incidences activités : Relocalisation provisoire des équipes du R+3 dont animalerie du R+3
Bloc travaux TP : Restructuration des espaces d’enseignement du R+1 et R+2
Incidences activités : Concentration des espaces de TP ou relocalisation provisoire ?
Bloc travaux Enveloppe, R+7, R+8 : Isolation de l’enveloppe et remplacement des menuiseries Création centrale gaz Reprise de la toiture et création locaux tech supplémentaires Restructuration R+7/PHTA et R+8
Incidences activités : Externalisation provisoire de la PHTA et animaleries pendant les travaux sur l’enveloppe et relocalisation provisoire des équipes du R+8
Bloc travaux Labos : Rénovation du R+5 et du R+6
Incidences activités : Relocalisations provisoires des équipes du R+5 et R+6 dont animalerie du R+6

## Slide 18
SCÉNARIO 2 – Synthèse
Phase | Surface traitée base/ variante éco (m²) | Délai travaux (mois) | Coût base/ variante éco (TDC HT)
Base | 2465m²/ 1645m² | Phases 1A : 12 mois Phase 1B : 12 mois | 9,6M€/ 7,3M€
Bloc tx enveloppe, R+7/ R+8 | 1850m²/ 650m² | 24 mois | 16,2M€/ 10,3M€
Bloc tx TP | 2400m² | 18 mois | 5,6M€
Bloc tx labos (R5/R6) | 2400m²/0m² | 18 mois | 7,6M€/ 0,6M€
TOTAL | 9115m²/ 4695m² | 84 mois | 39,1M€/ 23,9M€

## Slide 19
SCÉNARIO 2 – Synthèse
Avantages | Contraintes
Traitement en base : - SimuSanté et Mouvements liés au CReSI - Mise en conformité sécurité (hors centrale gaz) - Optimisation conso énergétique (hors enveloppe) Blocs de travaux indépendants Base + Bloc de travaux TP intéressant dans une logique de rénovation bâtiment (RDC + R+1 + R+2) Optimisation budgétaire si BT TP fait en amont du BT enveloppe (-600k€) Optimisation durée totale travaux possible en fonction des financements dégagés (réalisation BT en simultané) | R+8 traité dans le BT enveloppe Bio Tech Lab traité dans le BT TP Centrale gaz traitée dans le BT enveloppe Vigilance sur le lancement du BT enveloppe pour atteinte cible Décret Tertiaire (2030) Simultanéité des blocs de travaux soumise à la création d’opérations tiroirs supplémentaires R-1, R0 Nord et R+4 non prévus (rénovation < 10 ans)

## Slide 20
SCÉNARIO 3
Création d’une nouvelle PHTA hors du bâtiment et rénovation de l’ensemble du bâtiment en recherchant à limiter l’impact sur l’exploitation
  1ère phase préalable relocalisant la PHTA sur ou hors site et engageant les opérations prioritaires :
    Phase 0
    Engagement projet de relocalisation de la PHTA
    Phase 1A
      Mise en conformité réglementaire hors centrale gaz
      Réduction des consommations énergétiques des installations hors traitement de l’enveloppe
      Création du centre SimuSanté et du Bio Tech Lab
    Phase 1B
      Restructuration du R+8
    Phase 1C
    Restructuration des niveaux concernés par les mouvements des équipes de recherche
    en lien avec le projet CReSI (R+3 et 270m² au R+4)
  Phases ultérieures après relocalisation de la PHTA hors bâtiment Jean Roget
    Phase 2 :
      Traitement de l’enveloppe, centrale gaz et transformation de la PHTA en laboratoires de recherche
      Restructuration des espaces d’enseignement du R+1 et R+2 Sud
    Phase 3 :
      Rénovation des laboratoires du R+5 et R+6 rénovés en 2005

## Slide 21
SCÉNARIO 3
Niveaux Sous-sol 1 à R+2 : étages d’Enseignement et Administration
Niveaux R+3 à R+6 et R+8 : étages des laboratoires de recherche
Niveau R+7 : PHTA

## Slide 22
SCÉNARIO 3
Secteurs traités en phase 1
Secteurs traités en phase 2
Secteurs traités en phase 3
Phase 2 (après délocalisation PHTA hors Jean Roget) : Isolation de l’enveloppe et remplacement des menuiseries Création centrale gaz Reprise de la toiture et création locaux tech supplémentaires Transformation de la PHTA/R+7 en laboratoire Restructuration des espaces d’enseignement du R+1 et R+2 Sud
Incidences activités : Déménagement de la PHTA sur le nouveau site R+7 utilisé comme opération tiroir pour la rénovation du R+1 et R+2
Phase 3 : Rénovation du R+5, du R+6
Incidences activités : R+7 utilisé comme opération tiroir pour la rénovation du R+5 et du R+6
Phase 1 : Création nouvelle PHTA Rénovation ou restructuration des secteurs identifiés en violet dans le schéma ci-avant Mise en conformité sécurité hors centrale gaz Amélioration efficience énergétique des installations
Incidences activités : Relocalisation provisoire des équipes du R+3 dont animalerie du R+3

## Slide 23
SCÉNARIO 3 – Synthèse
Phase | Surface traitée base/ variante éco (m²) | Délai (mois) | Coût base (TDC HT)
Phase 1 | 3665m² | Phase 0 : lancement construction au plus tard en 2025 Phases 1A+1B : 24 mois | 18,9M€ Hypothèse coût PHTA à 6,5 M€ TDC HT à iso surface hors coût du terrain et des équipements)
Phase 2 | 3050m² | 36 mois | 17,2M€
Phase 3 | 2400m² | 18 mois | 7,5M€
TOTAL | 8865m²/ 5815m² | 78 mois | 43,5M€

## Slide 24
SCÉNARIO 3 – Synthèse
Avantages | Contraintes
Traitement en phase 1 : - Mise en conformité sécurité (hors centrale gaz) - Optimisation conso énergétique (hors enveloppe) - SimuSanté, Bio Tech Lab, Mouvements liés au CReSI - Rénovation du R+8 Pas de délocalisation temporaire de la PHTA Création d’une nouvelle PHTA plus performante et répondant plus facilement aux enjeux de la PHTA de demain Création de surfaces supplémentaires pour activités de laboratoires (départ de la PHTA) qui serviront d’unités tiroirs pour les R+1, R+2, R+5 et R+6 | Incertitude sur la relocalisation rapide d’une nouvelle PHTA : financement et risque politique d’une relocalisation Centrale gaz traitée dans en phase 2 Vigilance sur le lancement de la phase 2 pour atteinte cible Décret Tertiaire (2030) Surfaces supplémentaires dans le patrimoine immobilier de l’UGA à maintenir R-1, R0 Nord et R+4 non prévus (rénovation < 10 ans)

## Slide 25
SYNTHESE
Scénario | Sécurité | Rénovation Ratio de rénovation | Rénovation énergétique | Pérennité du bâtiment | Coût TDC HT | Délai global des travaux (hors études préalables et décision d’investissement)
Scénario 1 | Ph 1 : 100% | Ph1 : 32% Ph2 : 48% Ph3 : 79% | Ph 1 : -47% conso | Phase 1 : 80% Phase 2 : 20% (sur-toiture et locaux tech) | Ph 1 : 20,5M€ Ph 2 : 6,8M€ Ph 3 : 12,2M€ Total : 39,4M€ | 78 mois
Variantes économiques | Ph 1 : 100% | Ph1 : 25% Ph2 : 41% Ph3 : 41% | Ph 1 : -42% conso | Phase 1 : 70% | Ph 1 : 16,9M€ Ph 2 : 5,5M€ Ph 3 : 1,8M€ Total : 24,2M€ | 60 mois
Scénario 2 | Ph 1 : 70% BT Energie : 100% (centrale gaz) | Base : 21% BT Enveloppe : 16% BT TP : 21% BT Labos : 21% Total : 79% | Base : -18% conso Base + BT Enveloppe : -47% conso | BT enveloppe : 100% | Base : 9,6M€ BT Enveloppe : 16,2M€ BT TP : 5,6M€ BT Labos : 7,6M€ Total : 39,1M€ | 84 mois Optimisation possible si BT fait en parallèles
Variantes économiques | Ph 1 : 70% BT Energie : 100% (centrale gaz) | Base : 14% BT Enveloppe : 6% BT TP : 21% BT Labos : 0% Total : 41% | Base : -18% conso Base + BT Enveloppe : -42% conso | BT enveloppe : 70% | Ph 1 : 7,3M€ BT Enveloppe : 10,3M€ BT TP : 5,6M€ BT Labos : 0,6M€ Total : 23,9M€ | 66 mois
Scénario 3 | Ph 1 : 70% Ph 2 : 100% (centrale gaz) | Ph1 : 32% Ph2 : 58% Ph3 : 79% | Ph 1 : -18% conso Ph1 + Ph2 : -47% conso | Phase 2 : 100% | Ph 1 : 18,8M€ Ph 2 : 17,2M€ Ph 3 : 7,5M€ Total : 43,5M€ | 78 mois
Scénario Bâtiment neuf Estimation enveloppe bâtiment labo et enseignement de 15 000 m² dans œuvre hors coût achat et adaptation terrain, VRD, démolition de JR et gestion de la friche |  |  |  |  | 55 M€ | 24 mois
Uniquement mise en conformité sécurité et optimisation des conso énergétiques (Hors enveloppe) |  |  |  |  | 3,5 M€ |