## REIMS
| TRAVAUX DE MODERNISATION DES RESEAUX INFORMATIQUES DU SITE DE L'UIOSS DE LA MARNE |  |  |  |  | DPGF DCE Ind.C LOT unique
Prestations du chantier de remplacement de câblages
Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaire Euro H.T. | Prix total Euro H.T. | Sous total Euro H.T.
2.3 | PREPARATION
2.3.2 | Etat des lieux | Ens
2.3.3 | Phase d'étude préparatoire | Ens
2.3.4 | Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens
| Total PREPARATION |  |  |  |  | 0
2.4 | DEPOSE
2.4.2 | Dépose au démarrage des travaux | Ens
2.4.3 | Dépose et démolition à la fin des travaux | Ens
2.4.4 | Enlèvement des produits de démolition et de dépose | Ens
| TOTAL DEPOSE |  |  |  |  | 0
2.5 | PROVISOIRE
Câble 7 paires SYT1 entre local autocom N-1 et les locaux Serveurs d'étages:
| Liaison du local autocom et le Local serveur bâtiment B R+0 | ml
| Liaison du local autocom et le Local serveur bâtiment B R+5 | ml
| Liaison du local autocom et le Local serveur bâtiment C R+0 | ml
| Liaison du local autocom et le Local serveur bâtiment C R+2 | ml
| Liaison du local autocom et le Local serveur bâtiment D R+2 | ml
| Liaison du local autocom et le Local serveur bâtiment E R+0 | ml
| Liaison du local autocom et le Local serveur bâtiment F R+0 | ml
| Raccordement des lignes téléphoniques conservées | Ens
| TOTAL PROVISOIRE |  |  |  |  | 0
2.6 | MISE A LA TERRE
| Vérification et amélioration de la terre existante du bâtiment | Ens
| Raccordement au réseau général des masses | Ens
| Liaison de terre informatique entre la barrette de terre générale et le local RGI | ml
| Raccordement à la terre informatique | Ens
| TOTAL MISE A LA TERRE |  |  |  |  | 0
2.7 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES
2.7.1 | Tableau divisionnaire Normal Onduleur, y compris câble d'alimentation, câblage, cheminement, raccordement et toutes sujétions. | Ens
2.7.1 | Tableau divisionnaire Normal, y compris câble d'alimentation, câblage, cheminement, raccordement et toutes sujétions. | Ens
2.7.1 | Tableau divisionnaire Ondulé, y compris câble d'alimentation, câblage, cheminement, raccordement et toutes sujétions. | Ens
2.7.1 | Tableau divisionnaire RGI N-1 Normal, y compris câble d'alimentation, câblage, cheminement, raccordement et toutes sujétions. | Ens
2.7.1 | Tableau divisionnaire RGI N-1 Ondulé, y compris câble d'alimentation, câblage, cheminement, raccordement et toutes sujétions. | Ens
| TOTAL ARMOIRES DIVISIONNAIRES |  |  |  |  | 0
2.8 | CHEMINEMENTS
Dans les plafonds
| - Chemins de dalles courant faible | Ens
Parking et locaux techniques
| - Chemins de câbles courant fort 400 x 50 mm | ml
| - Chemins de câbles courant fort 200 x 50 mm | ml
| - Chemins de câbles courant fort 100 x 50 mm | ml
| - Chemins de câbles courant fort 50 x 50 mm | ml
| - Chemins de dalles courant faible 400 x 50mm | ml
| - Chemins de dalles courant faible 300 x 50mm | ml
| - Chemins de dalles courant faible 200 x 50mm | ml
| - Chemins de dalles courant faible 100 x 50 mm | ml
| - Chemins de dalles courant faible 50 x50 mm | ml
Opérateur
| - Chemins de dalles courant faible 100 x 50 mm | ml
| - Conduit Ture IRO diam 40 aiguillé | ml
Percements / Calfeutrements
| - Rebouchage coupe-feu des réservations > 200 x 400 mm | U
| - Rebouchage coupe-feu des réservations < 200 x 200 mm | U
| - Percements des murs > Diamètre 60 mm | Ens
| - Rebouchage coupe-feu des murs > 60 mm | Ens
| - Percements des planchers < diamètre 100 mm | Ens
| - Rebouchage coupe-feu des planchers < 100 mm | Ens
| TOTAL CHEMINEMENTS |  |  |  |  | 0
2.9 | PRISES DE COURANT ET POINTS TERMINAUX
2.9.2 | Prises de courant modulaires de poste de travail
Fourniture, pose d'équipement en goulotte, y compris raccordement, etc.
| Un seul point d'accès de type 1, en goulotte ou en saillie | Ens
| - Identifications | Ens
2.9.3 | Boîtes de dérivation
| Boîtes de dérivation, conformément au CCTP | U
| - Accessoires | U
| - Identifications | Ens
| Repérage des Boîtes de dérivation à connexion rapides sur ossature Faux-plafond | Ens
2.9.4 | ALIMENTATIONS DIVERSES
Fourniture pose d'alimentations électriques pour les installations suivantes , y compris câble, cheminement et protection,
2.9.4.1 | Local Tableau divisionnaire :
| Alimentation tableau électrique onduleur depuis l’onduleur, | Ens
| Alimentation du tableau électrique normal depuis le TGBT, | Ens
| Alimentation éclairage | Ens
| Alimentation des prises de service | Ens
| Alimentation éclairage de sécurité | Ens
2.9.4.2 | Local onduleur :
| Alimentation électrique pour le tableau électrique onduleur. | Ens
| Alimentation électrique pour l'onduleur. | Ens
| Alimentation éclairage | Ens
| Alimentation des prises de service | Ens
| Alimentation éclairage de sécurité | Ens
| Alimentation climatisation du local. | Ens
2.9.4.3 | Local RGI
| Alimentation baie local RGI "Normal" | Ens
| Alimentation baie local RGI "Ondulé" | Ens
| Alimentation climatisation du local. | Ens
| Alimentation ventilation local RGI | Ens
| Alimentation ventilation local bouteilles Gaz | Ens
| Alimentation éclairage | Ens
| Alimentation des prises de service | Ens
| Alimentation éclairage de sécurité | Ens
| Alimentation SSI dédiée au local RGI alimenté depuis le TGS CR1 | Ens
| Alimentation système d’extinction automatique alimenté depuis le TGBT CR1 | Ens
2.9.4.4 | Alimentation vers SR
| Câblage 3G2,5mm² de liaison "Normal" | ml
| Câblage 3G2,5mm² de liaison "Ondulé" | ml
| Câblage 3G 6mm² de liaison "Normal" | ml
| Câblage 3G 6mm² de liaison "Ondulé" | ml
| TOTAL PRISES DE COURANT ET POINTS TERMINAUX |  |  |  |  | 0
2.10 | EQUIPEMENTS LOCAUX TECHNIQUES
2.10.1 | Eclairage artificiel
| tubulaire LED 36 w | Ens
| Interrupteur à voyant IP 54 Type plexo | Ens
2.10.2 | Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité
| BAES 45 lm IP 42 | Ens
2.10.3 | Prises de courant et alimentations diverses
| Prise de courant IP 55 | Ens
2.10.4 | Climatisation du local onduleur
| Climatisation avec split | Ens
| Accessoire et Canalisation | Ens
| Essai et mise en service | Ens
| TOTAL EQUIPEMENTS LOCAUX TECHNIQUES |  |  |  |  | 0
2.11 | SOUS-REPARTITEUR A/B
| Baies 47U sur socle, porte saloon équipée, dimension 800x800mm, conformément au CCTP | U
| Goulotte passe-cordons grande capacité au format 19 pouces, 1U, équipée d’anneaux, pour la gestion horizontale du brassage livrés non montés pour un bandeau actif ou passif. | U
| Goulottes passe-cordons grande capacité se fixant sur le montant 19 pouces, pour une gestion verticale du brassage, livrés non montés. | U
| Tiroirs optiques pour les rocades A, B, C, Les tiroirs optiques auront une capacité de 24 connecteurs LC ou (12 connecteurs LC Duplex) dans une hauteur de 1U. | Ens
| Bandeaux 24 ports RJ 45 UFTP Cat 6a (5 pour le plateau A / 6 pour le plateau B). | Ens
| Bandeau de 8 prises de courant normal, 2P+T raccordé sur un disjoncteur différentiel 30 mA si différent situé dans l’armoire électrique normale du Local TD N-1. | U
| Bandeau de 8 prises de courant ondulé, 2P+T raccordés sur un disjoncteur différentiel 30 mA si différent situé dans l’armoire électrique ondulée du Local TD N-1. | U
| Système ATS pour la redondance des alimentations électriques de la baie informatique. | U
| lot de vis/écrous/cavaliers adaptés aux montants 19 pouces. | Ens
| Pochette rigide porte-documents format A4 (mise à disposition non posée) fixation par adhésif. | U
| Cordon de brassage optique OM4 LC de 1 mètre. | U
| TOTAL SOUS-REPARTITEUR A/B |  |  |  |  | 0
2.12 | LOCAL REPARTITEUR GENERAL RGI
2.12.1 | Equipement Baie Informatique local RGI
Les baies 19" Serveur
| Baie VXIT dyn. 42U, 800x1000 P.ajour. | U
| Panneau lat.VX IT,div.HOR. | U
| Déflecteurs d'air dyn. VX IT | U
| Cloison Inter baie VX IT 2450x1200mm | U
| Plaque passe câbles VX IT | U
| Plaque passe câbles VX IT | U
| Goulotte câbling VX IT, 42 U | U
| Rail de montage 23x64mm-niveau intér. | U
| Attaches de juxtaposition ext., VX IT | U
| Kit pour mise à la masse VX IT | U
| Chemin de câble 300mm de large H2400mm sur l'autre côté par rapport à la goulotte | U
| Plaque pleine 19" (lot de 3 x 3U = 9U) | U
| Cache magnétique, long. 5m | U
Chaises faux plancher
| Socle pour baie 800x1000 | U
| Socle pour baie 300x1000 | U
| Equerre support dalle L=800mm | U
| Equerre support dalle L=300mm | U
| Equerre support dalle L=1200mm | U
| Kit renfort pied de chaise + vérins | U
| Kit d'accouplement chaise pour baies Rittal | U
| Tresse de masse 35mm² L=1500 | U
Chemin de câbles Inter baie
| Ensemble CDC 600 mm de large (CFO/CFA) séparé en deux compartiments de 300 mm, longueur 6,3 m pour les deux travées de baies | Ens
| Ensemble de 2 PIT EFIRACK 600 mm de large (CFO/CFA) séparé en deux compartiments de 300 mm, longueur 2,6 m | Ens
POWER DISTRIBUTION UNIT IP
| PDUi Metered, mono. 32A, 24xC13+4xC19 | Ens
SUPERVISION
| Sonde Environnementale, gen 2 | Ens
| Câbles RJ | Ens
| TOTAL EQUIPEMENT BAIE INFORMATIQUE LOCAL RGI |  |  |  |  | 0
2.12.2 | CLIMATISATION INTERBAIE TYPE LCP A DETENTE DIRECTE
| LCP DX 20 kW 300x2000x1000 | Ens
| Condenseur LCP DX 20 kW, hauteur 480mm x largeur 2282 mm x profondeur 508 mm | Ens
DCIM
| License DCIM EATON | Ens
| Maintenance 1 an logiciel | Ens
CONFINEMENT THERMIQUE
Confinement de l'allée pour l'ensemble de la solution (baies serveurs et échangeurs thermiques)
CONFINEMENT THERMIQUE UNIVERSEL qui s'adapte à tout type de baies et d'armoires (le confinement ne se fixe pas sur le toit des baies, l'écartement est comblé par une jointure mousse ou métallique en fonction de la hauteur).
La hauteur minimale du confinement sera de 2200 cm (42U). L'espace entre la poutre et les baies sera comblé.
Nombre de confinement : 1
- 1 confinement pour 2 rangées de 7 baies et 2 échangeurs Rittal, longueur : 6,2m environ, avec 1 porte manuelle coulissante double à une extrémité et 1 panneau de bouchage à l'autre extrémité
Largeur d'une porte double : 1200mm.
Hauteur : 2200 mm environ + 200mm pour le mécanisme
Inter travée : 900 mm,
Toits en verre securit :
- dalles de 900mm de large
Perçage dalle verre prévu pour passage détecteur de fumée et/ou buses d'extinction si besoin
Logo Client sur chaque porte vitrée
| Ensemble pour le confinement thermique | Ens
INSTALLATION PHYSIQUE DES ACCESSOIRES en USINE
| Installation des accessoires en usine. | Ens
LIVRAISON & MANUTENTION BAIES ET LCP SUR SITE
| Livraison de l'ensemble baies, LCP et confinement sur quai de déchargement avec manutention jusqu'à la salle serveurs considérée sans obstacle à l'aide d'un transpalette (50 mètres max) avec monte-charge adéquat si nécessaire. Récupération des déchets pour traitement. Dépallettisation à l'endroit indiqué par Maitre d'ouvrage | Ens
INSTALLATION PHYSIQUE DU POD
Installation des dalles de faux plancher
Installation des chaises de faux plancher
Installation des baies et des LCP en salle, juxtaposition de celles-ci, et pose des accessoires qui ne sont pas montés en usine.
Installation des CDC et PIT.
Installation du confinement
| Ensemble installation physique du POD | Ens
INSTALLATION FRIGORIFIQUE
Fixation des nouveaux condenseurs sur équerre
Tirage des liaisons haute et basse pression sur une distance de 10 à 25m
Vérification des circuits par mise sous azote
Mise au vide des circuits
Installation du R410A dans les tuyaux
Mise en route, paramétrages, mise en service
Formation à l'utilisateur
| Ensemble installation frigorifique | Ens
ETUDE ET SUIVI PROJET
Etude, fourniture des plans, suivi du projet, participation aux réunions de chantier, fourniture du DOE.
Mise en service avec PV de réception
| Ensemble étude et suivi de projet | Ens
| TOTAL CLIMATISATION INTERBAIE TYPE LCP A DETENTE DIRECTE |  |  |  |  | 0
2.12.3 | ALIMENTATION DE TRANSFER STATIQUE
| Fourniture et pose d'Alimentation Transfer Statique Rackables 1U | Ens
| TOTAL ALIMENTATION DE TRANSFER STATIQUE |  |  |  |  | 0
2.12.4 | SYSTEME D’EXTINCTION DU LOCAL RGI
Centrale - Report - Détection locaux périphériques
| Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation avec Equipement de contrôle et de signalisation collectif intégré type UTEX PACK 6ZD V2 Certifié CE selon la Norme EN 12094/1 Certifié NF SSI selon les normes EN 54/2, EN 54/4, Equipé de six zones de détection collective, des entrées/sorties pour assurer l'extinction en type modulaire ou centralisé et d’une alimentation secourue intégrée. Livré avec deux batteries 12V, 7Ah Mise en œuvre en coffret CAB-S Dimensions (LxHxP) : 492 x 355 x 162mm. | Ens
| Détecteur ponctuel optique de fumées collectif et interactif(sans socle) type C SCAN + O. Certifié NF SSI selon la norme EN 54/7. Equipé d'un voyant de signalisation d'alarme et de dérangement. Hauteur : 33mm (sans socle), diamètre : 102mm. IP 40 avec socle C.Scan+ et IP 42 avec embase anti-ruissellement | Ens
| Accessoire pour détecteur ponctuel type SOCLE BAS POUR DETECTEUR C SCAN+ | Ens
| Alimentation type VARIATION 24V 225W COF.38 V2. Mise en œuvre en coffret COF.38 | Ens
| BATTERIE 17Ah 12V BAC UL94-V0 | Ens
| Tableau répétiteur d'exploitation avec écran LCD 2 lignes de16 caractères IN.Rep+ EXT. Report des informations générales de la centrale, des zones de détection et de la zone d’extinction. | Ens
| Fourniture pose câblage y compris accessoires de pose, | Ens
| Total Centrale - Report - Détection locaux périphériques | Ens
Détection Local informatique
| Détecteur multiponctuel pour la surveillance de zone jusqu'à 800 m² type VESDA VEP-A00-1P NF Certifié NF SSI | Ens
| Cylindre de coïncidence | Ens
| Détecteur multiponctuel pour la surveillance d'une zone jusqu'à 250 m² type VESDA LASER FOCUS VLF250. Certifié NF SSI | Ens
| Détecteur de fumée par aspiration pour la surveillance de zone jusqu'à 1600 m², 2 tubes de maximum 105m, 2X2 branches de 105 m, 2X4 branches de 49m. Classes A,B,C. FAAST FLEX 2-TUBES certifié NF SSI | Ens
| Ensemble tubes ABS rouge diamètre 25mm conforme EN54-20, y compris accessoires. | Ens
| Dispositif de passage en mode manuel / manuel & automatique pour système d’extinction. Couleur jaune. Equipé d’une serrure à clé | Ens
| Equipement pour système d’extinction automatique du type MODULE DAOV ELECTRIQUE V3 Pour commande électrique de vanne | Ens
| Diffuseur sonore non autonome certifié NF-SSI selon la norme EN54-3 type DS ROLP AB SOCLE HAUT Alimentation : 18-60V Puissance acoustique : classe A ou B configurable par switch. IP 65 | Ens
| PANCARTE LUMINEUSE DEUX LIGNES | Ens
| KIT COFFRET ETANCHE POUR PANCARTES LUMINUEUSE | Ens
| FACE AVANT « évacuation » pour PANCARTES LUMINUEUSE | Ens
| FACE AVANT « entrée interdite » pour PANCARTES LUMINUEUSE | Ens
| Fourniture pose câblage y compris accessoire de pose, | Ens
| Total Détection Local informatique | Ens
Extinction local informatique
| RESERVOIR EQUIPE 80 IG55 | Ens
| KIT RAIL 2 RESERVOIRS IG55 | Ens
| Collier R80 litres IG55 | Ens
| KIT DECLENCH PILOTE2 IG55 | Ens
| KIT DECLENCHEMENT PNEUMATIQUE PILOTE IG55 1 | Ens
| KIT DECL. PNEU PILOTE IG55 2 | Ens
| KIT DECL. PNEU PILOTE IG55 3 | Ens
| Régulateur de pression Gamme Argo55+ | Ens
| Flexible de décharge court 500 mm avec système anti-fouet | Ens
| Collecteur 60 bars Gamme Argo55+ 1 rang 4 bouteilles équipé | Ens
| KIT SUPPORTAGE COLLECTEUR N 1 | Ens
| Contrôleur de passage gaz bipolaire type CPO3 | Ens
| ETIQUETTE COULEUR TUYAUTERIE RIGIDE ARGO55 (x1) dimension 195x30mm | Ens
| Diffuseur 4 trous WR3 DN 15 type K perçage dia 3 | Ens
| Diffuseur 4 trous WR3 DN 15 type K - filtre inclus percé à 1mm | Ens
| Silencieux + plaque support DN 15 | Ens
| Fourniture et pose de l'ensemble du réseau d'extinction | Ens
| ETIQUETTE LOCAL STOCKAGE ARGO55 | Ens
| ETIQUETTE PORTE ARGO55 | Ens
| Event de surpression 0,05m², avec grille coupe-feu 1h, grille de finition. | Ens
| FAN TEST | Ens
| Total Extinction local informatique | Ens
Main d'œuvre - divers
Main d’œuvre installation du système d'extinction incendie
Analyse de risque et études
Gestion du projet (partie administrative)
Réalisation des plans, synoptique
PdP et suivi des travaux par un chargé d’affaire
Mise en service et paramétrage du matériel
Test avec PV de recette
Foyers type
Remise dossier technique
Formation
| Main d'œuvre - divers | Ens
| Total SYSTEME D’EXTINCTION DU LOCAL RGI |  |  |  |  | 0
2.12.5 | ASSERVISSEMENTS DES CLAPETS COUPE-FEU
| Asservissement au SSI des clapets coupe-feu de placés sur les réseaux aéraulique du local RGI | Ens
| TOTAL ASSERVISSEMENTS DES CLAPETS COUPE-FEU |  |  |  |  | 0
2.12.6 | ASSERVISSEMENTS DES CONTROLES D'ACCES
| Asservissement au SSI des contrôles d'accès du local RGI et du local agents d'extinction | Ens
| TOTAL ASSERVISSEMENTS DES CONTROLES D'ACCES |  |  |  |  | 0
2.13 | LOCAUX SOUS-REPARTITEUR
| Cordon de brassage optique OM4 LC de 1 mètre. | U
| Support provisoire pour tiroir optiques. | Ens
| Protection contre la poussière. | Ens
| TOTAL LOCAUX SOUS-REPARTITEUR |  |  |  |  | 0
2.14 | ROCADES FIBRE OPTIQUE
2.14.2 | Panneaux de raccordement
| Panneau de raccordement pour fibre optique pour 12LC 24 fibres | U
| Identification des ports et panneaux optiques | Ens
2.14.3 | Câble rocade entre baies du même local
| Rocade A depuis les baies fédératrices vers les baies des organismes (Nbr 8). | Ens
| Rocade B depuis les baies fédératrices vers les baies des organismes (Nbr 8). | Ens
| Rocade C depuis les baies fédératrices vers les baies des organismes (Nbr 8). | Ens
| Rocade entre baies organismes et baie fédératrices N°1 (Nbr 8). | Ens
| Rocade entre baies organismes et baie fédératrices N°2 (Nbr 8). | Ens
| Rocade A depuis le RGI vers les SR-AB-R-1. | Ens
| Rocade B depuis le RGI vers les SR-AB-R-1. | Ens
| Rocade C depuis le RGI vers les SR-AB-R-1. | Ens
| Identification du câble fibre optique | Ens
2.14.4 | Câble rocade entre RGI et SR
Plateaux A/B :
| Rocade A depuis le RGI N-1 en passant par le N-1 et le bâtiment A/B vers les SR de Niveaux 5/4/3/2/1/RDC du Bâtiment A/B. | ml
| Rocade B depuis le RGI N-1 en passant par le N-2 et le bâtiment B/C vers les SR de Niveaux 5/4/3/2/1/RDC du Bâtiment A/B. | ml
| Rocade C depuis le RGI N-1 en passant par le N-1 et le bâtiment A/B vers les SR de Niveaux 5/4/3/2/1/RDC du Bâtiment A/B. | ml
Plateaux C/D :
| Rocade A depuis le RGI N-1 en passant par le N-1 et le bâtiment C/D vers les SR de Niveaux 5/4/3/2/1/RDC du Bâtiment C/D. | ml
| Rocade B depuis le RGI N-1 en passant par le N-2 et le bâtiment B/C vers les SR de Niveaux 5/4/3/2/1/RDC du Bâtiment C/D. | ml
| Rocade C depuis le RGI N-1 en passant par le N-1 et le bâtiment C/D vers les SR de Niveaux 5/4/3/2/1/RDC du Bâtiment C/D. | ml
Plateaux E/F :
| Rocade A depuis le RGI N-1 en passant par le N-1 et le bâtiment E/F vers les SR de Niveaux 4/3/2/1/RDC du Bâtiment E/F. | ml
| Rocade B depuis le RGI N-1 en passant par le N-2 et la bâtiment D/E vers les SR de Niveaux 4/3/2/1/RDC du Bâtiment E/F. | ml
| Rocade C depuis le RGI N-1 en passant par le N-1 et le bâtiment E/F vers les SR de Niveaux 4/3/2/1/RDC du Bâtiment E/F. | ml
| Identification du câble fibre optique | Ens
2.14.5 | Câble rocade entre SR et réseau existant
| Rocade réseau existant depuis le serveur CPAM du N+5 Bat B. | ml
| Rocade réseau existant depuis le serveur URSSAF du N+4 Bat E. | ml
| Rocade réseau existant depuis le serveur CARSAT du N+2 Bat C. | ml
| Rocade réseau existant depuis le serveur CAF du N+2 Bat D. | ml
| Rocade réseau existant depuis le serveur CMPS du N RDC Bat A. | ml
| Rocade réseau existant depuis le serveur ELSM CPAM CARSAT du N RDC Bat C. | ml
| Rocade réseau existant depuis le serveur CAF du N RDC Bat E. | ml
| Rocade réseau existant depuis le serveur ELSM du N RDC Bat F. | ml
| Identification du câble fibre optique | Ens
| Jarretières optiques OM4 (longueurs 3ml) | U
| TOTAL ROCADES FIBRE OPTIQUE |  |  |  |  | 0
2.15 | TESTS
2.15.1 | Tests de la partie cuivre
| - Recette - points fixes | Ens
2.15.2 | Tests de la partie optique
| 'Tests photométrie multimode | Ens
| Essais des prises, protections et protections différentielles courants forts (VDI), compris rapport d'essais, etc. | Ens
| TOTAL TESTS |  |  |  |  | 0
2.16 | DOCUMENTATIONS DU SYSTÈME DE CABLAGE
2.16.1 | Identification / étiquetage
| Etiquette gravée pour Baie informatique | Ens
| Etiquette gravée pour tiroir optique | Ens
| Etiquette gravée pour rocade optique | Ens
| Etiquette gravée pour câble Normal | Ens
| Etiquette gravée pour câble Ondulé | Ens
2.16.2 | Documentation de Test
| Documentation des test réalisés conforme au CCTP | Ens
| TOTAL DOCUMENTATIONS DU SYSTÈME DE CABLAGE |  |  |  |  | 0
2.17 | BASCULEMENT VERS LA NOUVELLE INSTALLATION
| Assistance au câblage des postes utilisateurs de bureaux sur les points informatiques de la nouvelle installation | Ens
| TOTAL BASCULEMENT VERS LA NOUVELLE INSTALLATION |  |  |  |  | 0
2.18 | NETTOYAGE PERMANENT DU CHANTIER
| Nettoyage quotidiens du chantier | Ens
| TOTAL NETTOYAGE PERMANENT DU CHANTIER |  |  |  |  | 0
2.19 | PRESTATIONS PARTICULIERES CVC
Hors Lot
| TOTAL PRESTATIONS PARTICULIERES CVC |  |  |  |  | 0
2.20 | PRESTATIONS PARTICULIERES SAS
2.20.1.1 | Blocs portes coupe-feu 1h | Ens
2.20.1.2 | Cloison coupe-feu (local technique onduleur) | Ens
2.20.1.3 | Porte CF 1h + ferme porte à créer | Ens
| TOTAL PRESTATIONS PARTICULIERES SAS |  |  |  |  | 0
Montant HT | [5 empty] | 0
TVA (20%) | [5 empty] | 0
Montant TTC | [5 empty] | 0