## Données générales
Rapport de prise en charge
Nom du client | CNRS
Nom du site | Rousset
Adresse
Accompagnant | YOANN
Date | 02/06/2023
Bâtiment et conditions d'accès
Identification du bâtiment
Surface (m²)
Précisions sur conditions d'accès au bâtiment
Commentaires (coordonnées,codes, contacts, etc…) |  |  | Photos interdites
Rappels généraux
L’état des lieux de prise en charge a pour objectif : - De juger l’état visuel des équipements. - De vérifier le bon fonctionnement des installations à partir de manœuvres simples, au regard des performances attendues. - De soulever les points critiques (Sécurité, dommages…). - De repérer les défauts (pièces détériorées, manques de protection, fuites…). Cet état des lieux a été établi au mieux de notre connaissance, sur la base de contrôles sommaires et ne pouvant être exhaustifs. En conséquence, la responsabilité de GMSI Conseils ne saurait être recherchée en cas d'erreur d'appréciation quant à l'état d'un équipement, de préconisations insuffisantes ou d'absence de détection d'un défaut quelconque.

## Listing équipement
LISTE DES EQUIPEMENTS
Libellé Equipement | Nom usuel | Niveau | Type de locaux | Nom du local | Domaine Technique | Ensemble fonctionnel | Marque | Modèle | N° de série | Année de mise en service | Année estimée | Puissance (kW) | Fluide ou carburant | Contenance (kg / l) ou débit (m3/h) | Quantité
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU170 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUPZ35VKE |  | 2019 |  | 1.1 | R32 | 0.67 | 3
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU170 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUBE25TKE1 |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.67 | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSPZ35VKE |  | 2018 |  |  |  |  | 2
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Autre | ROU170 | CVCD | Traitement d'air | VORTICE |  |  | 2010 |  |  |  |  | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSPZ35VKE |  | 2018 |  |  |  |  | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSBE25TKE1 |  | 2018 |  |  |  |  | 1
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Production de chauffage | CHAPPEE | INITIA+160 |  | 2021 |  | 55 |  |  | 1
Armoire électrique CVC |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT | NC | [7 empty] | 1
Pompe double |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | SALMSON | DCX50-50 |  |  | 2005 |  |  |  | 1
Pompe double |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | WILO | MAXOD30 |  |  | 2022 |  |  |  | 1
Vase expansion |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | VAREM |  |  | 2020 |  |  |  |  | 1
Disconnecteur |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | NC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1
Compteur énergie |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Compteur | WATEAU |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2
Réseau chauffage |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou160 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 10
Aérotherme |  | RDC | Couloir / Coursive |  | CVCD | Equipements terminaux | WESPER | T1ABMB110 |  |  | 2006 |  |  |  | 4
Chambre froide |  | RDC | Autre | ROU160 | CVCD | Réfrigération | FRIGABOHN |  |  |  | 2006 |  |  | 10 | 2
Diffuseur |  | RDC | Sanitaires | ROU160 | CVCD | Traitement d'air |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 5
VMC |  | R+1 | Toiture | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | ALDES | VEXITA300 |  | 2006 |  |  |  | 300 | 1
VMC |  | R+1 | Toiture | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | ESPACE VENTILATION | CT24 |  | 2006 |  | 0.06 |  |  | 1
VMC |  | R+1 | Toiture | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | ALDES | VEXITA300 |  | 2006 |  |  |  | 300 | 1
Aérotherme |  | RDC | Couloir / Coursive |  | CVCD | Equipements terminaux | CIAT | HELIO3351 |  |  | 2006 |  |  |  | 2
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Autre | Rou130 | CVCD | Traitement d'air | FRANCEAIR | MV5 |  |  | 2006 |  |  |  | 1
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Production de chauffage | DE DIETRICH | MCA65 |  | 2021 |  | 65 |  |  | 1
Pompe simple |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique | LOWARA | 605008362 |  |  | 2019 |  |  |  | 1
Disconnecteur |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique | NC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1
Vase expansion |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique | SALMSON |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | [7 empty] | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUPZ25VKE |  | 2020 |  | 1.1 | R32 |  | 1
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU130 | CVCD | Traitement d'air | NC |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou130 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 3
Ballon de stockage eau chaude |  | RDC | Local Technique | ROU120 | CVCD | Production de chauffage | THERMADOR |  |  | 2009 |  |  |  | 280 | 1
Vase expansion |  | RDC | Local Technique | ROU120 | CVCD | Réseau hydraulique | ZILMET |  |  | 2015 |  |  |  | 18 | 1
CTA Mélange |  | RDC | Local Technique | ROU120 | CVCD | Traitement d'air | HYDRONIC | CCM45 |  | 2000 |  |  |  |  | 1
Disconnecteur |  | RDC | Local Technique | ROU120 | CVCD | Réseau hydraulique | SOCLA |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1
Armoire électrique CVC |  | RDC | Local Technique | ROU120 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT | NC |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1
Pompe à chaleur |  | RDC | Espace Extérieur | ROU120 | CVCD | Climatisation | CARRIER | AQUASNAP 30RQS |  | 2016 |  | 25 | R410A | 13.5 | 1
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Hall | ROU120 | CVCD | Traitement d'air | NC |  |  | 2003 |  |  |  |  | 2
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU120 | CVCD | Equipements terminaux | DAIKIN | FTY18GV1B |  |  | 200 |  |  |  | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU120 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CURE18JKE |  |  | 2010 | 1.5 | R410A |  | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU120 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CURE18JKE |  |  | 2010 | 1.5 | R410A |  | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Autre | ROU120 | CVCD | Climatisation | DAIKIN | FTY18GV1B |  |  | 2000 |  |  |  | 1
Unité extérieure VRV |  | RDC | Espace Extérieur | ROU050 | CVCD | Climatisation | MITSUBISHI | PUHYP200YKBA1 |  | 2015 |  | 6 | R410A | 6.5 | 1
Armoire électrique CVC |  | RDC | Espace Extérieur | ROU050 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT | NC |  |  | 2015 |  |  |  |  | 1
CTA Tout Air Neuf |  | R+1 | Toiture | ROU050 | CVCD | Traitement d'air | HYDRONIC | AXM45 |  | 2015 |  |  |  |  | 1
Pompe simple |  | R+1 | Toiture | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique | SALMSON | LRL203 |  | 2015 |  |  |  |  | 1
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou040 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 3
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU040 | CVCD | Production de chauffage | DE DIETRICH | MPX24 |  | 2021 |  | 25 |  |  | 1
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou050 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU050 | CVCD | Production de chauffage | SAUNIER DUVAL | NC |  | 2010 |  | 25 |  |  | 2
Pompe simple |  | RDC | Chaufferie | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique | LOWARA | 605008362 |  |  | 2019 |  |  |  | 1
Vase expansion |  | RDC | Local Technique | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique | TEKNIK |  |  | 2015 |  |  |  | 25 | 1
Aérotherme |  | RDC | Couloir / Coursive | ROU050 | CVCD | Equipements terminaux | LENNOX | NC |  |  | 2022 |  |  |  | 2
Unité intérieure split murale |  | RDC | Local Technique | Rou060 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CBW7CKP |  |  | 2002 |  |  |  | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Local Technique | Rou060 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CBW7CKP |  |  | 2002 |  | R410A |  | 1
Unité extérieure multi-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU180 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CU2Z41TBE |  | 2018 |  | 2.5 | R32 | 1.12 | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | Rou180 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSBE25TKE1 |  | 2018 |  |  |  |  | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU180 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSTZ20TKEW |  | 2018 |  |  | R32 |  | 2
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Local Technique | ROU180 | CVCD | Traitement d'air | NC | [7 empty] | 3
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Autre | Rou180 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CSBE25TKE1 |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.6 | 1
Aérotherme |  | RDC | Autre | ROU070 | CVCD | Equipements terminaux | AERMEC | TS36 |  | 2022 |  | 0.4 |  |  | 1
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Autre | Rou070 | CVCD | Traitement d'air | SNP | SILENT300 |  | 2022 |  |  |  |  | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Autre | Rou090 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CURE120KE |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.4 | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Autre | Rou090 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CURE120KE |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.4 | 1
Aérotherme |  | RDC | Autre | ROU080 | CVCD | Equipements terminaux | AERMEC | TS43 |  | 2022 |  | 0.4 |  |  | 1
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU080 | CVCD | Production de chauffage | DE DIETRICH | MPX24 |  | 2019 |  | 25 |  |  | 1
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou100 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU100 | CVCD | Production de chauffage | CHAPPEE | INITIA+160 |  | 2017 |  | 25 |  |  | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux | MITSUBISHI | NC |  |  | 2006 |  | R410A |  | 8
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU140 | CVCD | Traitement d'air | ESPACE VENTILATION | CT164 |  |  | 2006 |  |  |  | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | NC |  |  | 2018 |  | R410A |  | 2
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | NC |  |  | 2018 |  | R410A |  | 2
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU140 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUBE25TKE1 |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.6 | 2
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU140 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUTZ20TKE1 |  | 2018 |  | 1.1 | R32 | 0.6 | 2
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU140 | CVCD | Traitement d'air | ATLANTIC | STELAIR 355 M4 |  |  | 2012 |  |  |  | 2
Unité extérieure multi-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU140 | CVCD | Climatisation | HITACHI | RAM80QH4 |  | 2010 |  | 8 | R32 | 1.5 | 2
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX200 |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX160 |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX125 PHONIC |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Installation solaire |  | R+1 | Toiture | ROU150 | Plomberie | Eau chaude sanitaire | DE DIETRICH | SUN211 |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Pompe à chaleur |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Climatisation | CIAT | AQUACIAT2 |  | 2011 |  | 22 | R410A |  | 1
CTA Tout Air Neuf |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CIAT | AIRTECH50 |  | 2011 |  | 22 | R410A |  | 1
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX200 |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Climatisation | MITSUBISHI | MUZFD25VABH |  | 2011 |  | 2.5 | R410A |  | 1
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX200 |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU150 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUTE20TKE |  | 2018 |  | 1 | R410A |  | 1
Ventilo-convecteur |  | RDC | Autre | ROU150 | CVCD | Equipements terminaux | WESPER |  |  |  | 2011 |  |  |  | 26
Ballon de stockage eau chaude |  | RDC | Local Technique | ROU150 | CVCD | Production de chauffage | DE DIETRICH | SOL AEL |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Pompe simple |  | RDC | Local Technique | ROU150 | CVCD | Réseau hydraulique | GRUNDFOS | MG80B2 |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Puits Canadien |  | RDC | Espace Extérieur | Rou150 | Autre | Autre | NC |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1
Radiateur Eau Chaude | seche serviettes | RDC | Autre | ROU150 | CVCD | Equipements terminaux | NC |  |  |  | 2011 |  |  |  | 6
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUE9GKE |  | 2007 |  | 1.3 | R410A | 1 | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUFZ25WKE |  | 2020 |  | 1.3 | R32 | 0.5 | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC |  |  | 2020 |  | 1.3 | R32 | 0.5 | 1
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUE9GKE |  | 2007 |  | 1.3 | R410A | 1 | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC |  |  | 2007 |  | 1.3 | R410A |  | 2
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU030 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CURE9QKE |  | 2015 |  | 1 | R410A | 0.5 | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU030 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC |  |  | 2015 |  | 1 | R410A | 0.5 | 1
Unité extérieure multi-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU030 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | NC |  | 2004 |  | 2 | R410A |  | 1
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU030 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSME12CKPG |  | 2004 |  | 1 | R410A | 0.5 | 1
Chambre froide |  | RDC | Autre | ROU180 | CVCD | Réfrigération | FRIGABOHN |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2
CTA Tout Air Neuf |  | RDC | Espace Extérieur | ROU180 | CVCD | Traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX 95 |  |  | 2014 | 0.6 |  |  | 1

## Anomalies
DETAIL DES ANOMALIES
Libellé Equipement | Nom usuel | Niveau | Type de locaux | Nom du local | Domaine Technique | Ensemble fonctionnel | Année de mise en service | Année estimée | Quantité | Nombre d'anomalies | Description de l'anomalie 1 | Typologie Anomalie 1 | Priorité | Photos anomalie n°1 | Description de l'anomalie 2 | Typologie Anomalie 2 | Priorité | Photos anomalie n°2 | Description de l'anomalie 3 | Typologie Anomalie 3 | Priorité | Photos anomalie n°3
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU170 | CVCD | Climatisation | 2019 |  | 3 | 3 | bruit ventilo | T3 - Relevant de la vétusté |  |  | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU170 | CVCD | Climatisation | 2018 |  | 1 | 2 | bruit ventilo | T3 - Relevant de la vétusté |  |  | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | 2018 |  | 2 | 2 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | volet cassé | T3 - Relevant de la vétusté | P2 - action à traiter à moyen terme
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Autre | ROU170 | CVCD | Traitement d'air | 2010 |  | 1 | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | 2018 |  | 1 | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | 2018 |  | 1 | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Production de chauffage | 2021 |  | 1 | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Armoire électrique CVC |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT |  |  | 1 | 0
Pompe double |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique |  | 2005 | 1 | 0
Pompe double |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique |  | 2022 | 1 | 0
Vase expansion |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | 2020 |  | 1 | 1 | pas de trace du dernier controle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Disconnecteur |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | 2006 |  | 1 | 2 | pas de trace du dernier controle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire |  | plus de 10 ans et non changé | T3 - Relevant de la vétusté | P1 - traitement prioritaire
Compteur énergie |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Compteur | 2006 |  | 2 | 0
Réseau chauffage |  | RDC | Chaufferie | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | 2006 |  | 1 | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou160 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2006 | 10 | 0
Aérotherme |  | RDC | Couloir / Coursive |  | CVCD | Equipements terminaux |  | 2006 | 4 | 2 | très encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | corrosion vannes | T3 - Relevant de la vétusté | P2 - action à traiter à moyen terme
Chambre froide |  | RDC | Autre | ROU160 | CVCD | Réfrigération |  | 2006 | 2 | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | corrosion | T3 - Relevant de la vétusté | P2 - action à traiter à moyen terme
Diffuseur |  | RDC | Sanitaires | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | 2006 |  | 5 | 1 | encrassées et dégradées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
VMC |  | R+1 | Toiture | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | 2006 |  | 1 | 1 | passages de câbles dégradés entrée d’eau bâtiment | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
VMC |  | R+1 | Toiture | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | 2006 |  | 1 | 1 | passages de câbles dégradés entrée d’eau bâtiment | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
VMC |  | R+1 | Toiture | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | 2006 |  | 1 | 1 | passages de câbles dégradés entrée d’eau bâtiment | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Aérotherme |  | RDC | Couloir / Coursive |  | CVCD | Equipements terminaux |  | 2006 | 2 | 1 | très encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Autre | Rou130 | CVCD | Traitement d'air |  | 2006 | 1 | 0
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Production de chauffage | 2021 |  | 1 | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Pompe simple |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique |  | 2019 | 1 | 0
Disconnecteur |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique | 2006 |  | 1 | 0
Vase expansion |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique | 2006 |  | 1 | 1 | pas de trace du dernier controle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Equipements terminaux |  |  | 1 | 0
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Chaufferie | ROU130 | CVCD | Climatisation | 2020 |  | 1 | 1 | sale | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU130 | CVCD | Traitement d'air |  | 2006 | 1 | 1 | non maintenu | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou130 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2006 | 3 | 0
Ballon de stockage eau chaude |  | RDC | Local Technique | ROU120 | CVCD | Production de chauffage | 2009 |  | 1 | 1 | corrosion et coulures | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Vase expansion |  | RDC | Local Technique | ROU120 | CVCD | Réseau hydraulique | 2015 |  | 1 | 1 | pas de trace du dernier contrôle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
CTA Mélange |  | RDC | Local Technique | ROU120 | CVCD | Traitement d'air | 2000 |  | 1 | 3 | local sale et encombré | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme |  | réseau aéraulique dégradé manchettes déchirée | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme |  | pressostat | T3 - Relevant de la vétusté | P1 - traitement prioritaire
Disconnecteur |  | RDC | Local Technique | ROU120 | CVCD | Réseau hydraulique | 2016 |  | 1 | 2 | pas de trace du dernier contrôle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire |  | évacuation non canalisée | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Armoire électrique CVC |  | RDC | Local Technique | ROU120 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT | 2016 |  | 1 | 0
Pompe à chaleur |  | RDC | Espace Extérieur | ROU120 | CVCD | Climatisation | 2016 |  | 1 | 1 | nombreux défauts HP et basse tension | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Hall | ROU120 | CVCD | Traitement d'air | 2003 |  | 2 | 1 | non maintenu et bouches encrassées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU120 | CVCD | Equipements terminaux |  | 200 | 1 | 0
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU120 | CVCD | Climatisation |  | 2010 | 1 | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU120 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2010 | 1 | 2 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | commande sectionnée | T3 - Relevant de la vétusté | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Autre | ROU120 | CVCD | Climatisation |  | 2000 | 1 | 1 | calorifuges | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure VRV |  | RDC | Espace Extérieur | ROU050 | CVCD | Climatisation | 2015 |  | 1 | 2 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Armoire électrique CVC |  | RDC | Espace Extérieur | ROU050 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT | 2015 |  | 1 | 0
CTA Tout Air Neuf |  | R+1 | Toiture | ROU050 | CVCD | Traitement d'air | 2015 |  | 1 | 3 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | filtre F9 manquant | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | manchette déchirée et calo a reprendre | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Pompe simple |  | R+1 | Toiture | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique | 2015 |  | 1 | 1 | corrosion | T3 - Relevant de la vétusté | P2 - action à traiter à moyen terme
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou040 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2006 | 3 | 0
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU040 | CVCD | Production de chauffage | 2021 |  | 1 | 2 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire |  | thermostat non raccordé | T2 - Issue d'un défaut de mise en œuvre | P1 - traitement prioritaire
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou050 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2006 | 2 | 1 | 1 fuyard | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU050 | CVCD | Production de chauffage | 2010 |  | 2 | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Pompe simple |  | RDC | Chaufferie | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique |  | 2019 | 1 | 0
Vase expansion |  | RDC | Local Technique | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique | 2015 |  | 1 | 0
Aérotherme |  | RDC | Couloir / Coursive | ROU050 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2022 | 2 | 0
Unité intérieure split murale |  | RDC | Local Technique | Rou060 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2002 | 1 | 1 | sale et dégradé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Local Technique | Rou060 | CVCD | Climatisation |  | 2002 | 1 | 2 | sale et dégradé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme |  | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure multi-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU180 | CVCD | Climatisation | 2018 |  | 1 | 1 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | Rou180 | CVCD | Equipements terminaux | 2018 |  | 1 | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU180 | CVCD | Equipements terminaux | 2018 |  | 2 | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Local Technique | ROU180 | CVCD | Traitement d'air |  |  | 3 | 1 | bouches encrassées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Autre | Rou180 | CVCD | Climatisation | 2018 |  | 1 | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Aérotherme |  | RDC | Autre | ROU070 | CVCD | Equipements terminaux | 2022 |  | 1 | 0
Ventilateur d'extraction |  | RDC | Autre | Rou070 | CVCD | Traitement d'air | 2022 |  | 1 | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Autre | Rou090 | CVCD | Climatisation | 2018 |  | 1 | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Autre | Rou090 | CVCD | Climatisation | 2018 |  | 1 | 0
Aérotherme |  | RDC | Autre | ROU080 | CVCD | Equipements terminaux | 2022 |  | 1 | 0
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU080 | CVCD | Production de chauffage | 2019 |  | 1 | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Radiateur Eau Chaude |  | RDC | Couloir / Coursive | Rou100 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2006 | 2 | 1 | 1 fuyard | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Chaudière | condensation gaz | RDC | Chaufferie | ROU100 | CVCD | Production de chauffage | 2017 |  | 1 | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2006 | 8 | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU140 | CVCD | Traitement d'air |  | 2006 | 1 | 1 | bouches encrassées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2018 | 2 | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Autre | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2018 | 2 | 0
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU140 | CVCD | Climatisation | 2018 |  | 2 | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU140 | CVCD | Climatisation | 2018 |  | 2 | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU140 | CVCD | Traitement d'air |  | 2012 | 2 | 1 | non maintenu | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure multi-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU140 | CVCD | Climatisation | 2010 |  | 2 | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air |  | 2011 | 1 | 1 | étanchéité réseau à reprendre | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air |  | 2011 | 1 | 0
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air |  | 2011 | 1 | 0
Installation solaire |  | R+1 | Toiture | ROU150 | Plomberie | Eau chaude sanitaire |  | 2011 | 1 | 1 | calorifuges dégradés entrées d’eau | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Pompe à chaleur |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Climatisation | 2011 |  | 1 | 1 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
CTA Tout Air Neuf |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | 2011 |  | 1 | 2 | pressostat hs | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | filtre à poches déchirée | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air |  | 2011 | 1 | 0
Unité extérieure mono-split |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Climatisation | 2011 |  | 1 | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | condenseur ailettes enfoncées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme
Ventilateur d'extraction |  | R+1 | Toiture | ROU150 | CVCD | Traitement d'air |  | 2011 | 1 | 1 | bouches encrassés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU150 | CVCD | Climatisation | 2018 |  | 1 | 1 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilo-convecteur |  | RDC | Autre | ROU150 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2011 | 26 | 0
Ballon de stockage eau chaude |  | RDC | Local Technique | ROU150 | CVCD | Production de chauffage |  | 2011 | 1 | 0
Pompe simple |  | RDC | Local Technique | ROU150 | CVCD | Réseau hydraulique |  | 2011 | 1 | 0
Autre |  | RDC | Espace Extérieur | Rou150 | Autre | Autre |  | 2011 | 1 | 0
Radiateur Eau Chaude | seche serviettes | RDC | Autre | ROU150 | CVCD | Equipements terminaux |  | 2011 | 6 | 0
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Climatisation | 2007 |  | 1 | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | nettoyage à prevoir | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Climatisation | 2020 |  | 1 | 1 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Equipements terminaux | 2020 |  | 1 | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Climatisation | 2007 |  | 1 | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | nettoyage à prevoir | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU110 | CVCD | Equipements terminaux | 2007 |  | 2 | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU030 | CVCD | Climatisation | 2015 |  | 1 | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU030 | CVCD | Equipements terminaux | 2015 |  | 1 | 0
Unité extérieure multi-split |  | RDC | Espace Extérieur | ROU030 | CVCD | Climatisation | 2004 |  | 1 | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  | RDC | Espace Extérieur | ROU030 | CVCD | Equipements terminaux | 2004 |  | 1 | 0
Chambre froide |  | RDC | Autre | ROU180 | CVCD | Réfrigération |  | 2015 | 2 | 2 | groupe encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  | test d’étanchéité non réalisé | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
CTA Tout Air Neuf |  | RDC | Espace Extérieur | ROU180 | CVCD | Traitement d'air |  | 2014 | 1 | 0

## Détail des équipements
Annexe 2 : LISTE DETAILLEE DES EQUIPEMENTS
Libellé Equipement | Libellé (si autre) | Nom usuel | Niveau | Type de local | Type de local (si autre) | Nom du local | Domaine Technique | Ensemble fonctionnel | Marque | Modèle | N° de série | Année de mise en service | Année estimée | Puissance (kW) | Fluide ou carburant | Contenance (kg / l) ou débit (m3/h) | Quantité | Photo équipement | Photo équipement | Photo équipement | Conditions d'accès à l'équipement | Description du moyen spécifique requis | Photo accès | Etat de l'équipement | Statut de l'équipement | Durée de vie restante estimée | Commentaire | Nombre d'anomalies | Description de l'anomalie 1 | Typologie Anomalie 1 | Priorité | Photos anomalie n°1 | Photos anomalie n°1 | Photos anomalie n°1 | Description de l'anomalie 2 | Typologie Anomalie 2 | Priorité | Photos anomalie n°2 | Photos anomalie n°2 | Photos anomalie n°2 | Description de l'anomalie 3 | Typologie Anomalie 3 | Priorité | Photos anomalie n°3 | Photos anomalie n°3 | Photos anomalie n°3
Unité extérieure mono-split |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU170 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUPZ35VKE |  | 2019 |  | 1.1 | R32 | 0.67 | 3 |  |  |  | Normale |  |  | Absence / Retard de maintenance | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 3 | bruit ventilo | T3 - Relevant de la vétusté |  |  |  |  | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU170 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUBE25TKE1 |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.67 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Absence / Retard de maintenance | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 2 | bruit ventilo | T3 - Relevant de la vétusté |  |  |  |  | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Autre |  | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSPZ35VKE |  | 2018 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 2 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | volet cassé | T3 - Relevant de la vétusté | P2 - action à traiter à moyen terme
Ventilateur d'extraction |  |  | RDC | Autre |  | ROU170 | CVCD | Traitement d'air | VORTICE |  |  | 2010 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Autre |  | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSPZ35VKE |  | 2018 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Autre |  | ROU170 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSBE25TKE1 |  | 2018 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Chaudière |  | condensation gaz | RDC | Chaufferie |  | ROU160 | CVCD | Production de chauffage | CHAPPEE | INITIA+160 |  | 2021 |  | 55 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Neuf | En service | Supérieure à 10 ans |  | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Armoire électrique CVC |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU160 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT | NC | [7 empty] | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 0
Pompe double |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | SALMSON | DCX50-50 |  |  | 2005 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 0
Pompe double |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | WILO | MAXOD30 |  |  | 2022 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Neuf | En service | Supérieure à 10 ans |  | 0
Vase expansion |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | VAREM |  |  | 2020 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Neuf | En service | Supérieure à 10 ans |  | 1 | pas de trace du dernier controle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Disconnecteur |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique | NC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Insuffisant | En service | Inférieure à 1 an |  | 2 | pas de trace du dernier controle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | plus de 10 ans et non changé | T3 - Relevant de la vétusté | P1 - traitement prioritaire
Compteur énergie |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU160 | CVCD | Compteur | WATEAU |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Insuffisant | Hors Service | Inférieure à 1 an |  | 0
Réseau chauffage |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU160 | CVCD | Réseau hydraulique |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Insuffisant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Radiateur Eau Chaude |  |  | RDC | Couloir / Coursive |  | ROU160 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 10 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Aérotherme |  |  | RDC | Couloir / Coursive |  | ROU160 | CVCD | Equipements terminaux | WESPER | T1ABMB110 |  |  | 2006 |  |  |  | 4 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 2 | très encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | corrosion vannes | T3 - Relevant de la vétusté | P2 - action à traiter à moyen terme
Chambre froide |  |  | RDC | Autre |  | ROU160 | CVCD | Réfrigération | FRIGABOHN |  |  |  | 2006 |  |  | 10 | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | corrosion | T3 - Relevant de la vétusté | P2 - action à traiter à moyen terme
Diffuseur |  |  | RDC | Sanitaires |  | ROU160 | CVCD | Traitement d'air |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Inférieure à 1 an |  | 1 | encrassées et dégradées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
VMC |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | ALDES | VEXITA300 |  | 2006 |  |  |  | 300 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | Hors Service | Inférieure à 1 an |  | 1 | passages de câbles dégradés entrée d’eau bâtiment | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
VMC |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | ESPACE VENTILATION | CT24 |  | 2006 |  | 0.06 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | Hors Service | Inférieure à 1 an |  | 1 | passages de câbles dégradés entrée d’eau bâtiment | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
VMC |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU160 | CVCD | Traitement d'air | ALDES | VEXITA300 |  | 2006 |  |  |  | 300 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | passages de câbles dégradés entrée d’eau bâtiment | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Aérotherme |  |  | RDC | Couloir / Coursive |  | ROU130 | CVCD | Equipements terminaux | CIAT | HELIO3351 |  |  | 2006 |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | très encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | RDC | Autre |  | ROU130 | CVCD | Traitement d'air | FRANCEAIR | MV5 |  |  | 2006 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | Hors Service | Inférieure à 1 an |  | 0
Chaudière |  | condensation gaz | RDC | Chaufferie |  | ROU130 | CVCD | Production de chauffage | DE DIETRICH | MCA65 |  | 2021 |  | 65 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Supérieure à 10 ans |  | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Pompe simple |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique | LOWARA | 605008362 |  |  | 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Supérieure à 10 ans |  | 0
Disconnecteur |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique | NC |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 0
Vase expansion |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU130 | CVCD | Réseau hydraulique | SALMSON |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Supérieure à 10 ans |  | 1 | pas de trace du dernier controle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU130 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | [7 empty] | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | A l'arrêt | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU130 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUPZ25VKE |  | 2020 |  | 1.1 | R32 |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Neuf | A l'arrêt | Supérieure à 10 ans |  | 1 | sale | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU130 | CVCD | Traitement d'air | NC |  |  |  | 2006 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Inférieure à 1 an | Non accessible certainement en faux plafond | 1 | non maintenu | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Radiateur Eau Chaude |  |  | RDC | Couloir / Coursive |  | ROU130 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 3 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Ballon de stockage eau chaude |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU120 | CVCD | Production de chauffage | THERMADOR |  |  | 2009 |  |  |  | 280 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | corrosion et coulures | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Vase expansion |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU120 | CVCD | Réseau hydraulique | ZILMET |  |  | 2015 |  |  |  | 18 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | pas de trace du dernier contrôle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
CTA Mélange |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU120 | CVCD | Traitement d'air | HYDRONIC | CCM45 |  | 2000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 3 | local sale et encombré | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme |  |  |  | réseau aéraulique dégradé manchettes déchirée | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme |  |  |  | pressostat | T3 - Relevant de la vétusté | P1 - traitement prioritaire
Disconnecteur |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU120 | CVCD | Réseau hydraulique | SOCLA |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 2 | pas de trace du dernier contrôle | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | évacuation non canalisée | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Armoire électrique CVC |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU120 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT | NC |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Pompe à chaleur |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU120 | CVCD | Climatisation | CARRIER | AQUASNAP 30RQS |  | 2016 |  | 25 | R410A | 13.5 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | nombreux défauts HP et basse tension | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | RDC | Hall |  | ROU120 | CVCD | Traitement d'air | NC |  |  | 2003 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | non maintenu et bouches encrassées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Autre |  | ROU120 | CVCD | Equipements terminaux | DAIKIN | FTY18GV1B |  |  | 200 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Insuffisant | A l'arrêt | Inférieure à 1 an |  | 0
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU120 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CURE18JKE |  |  | 2010 | 1.5 | R410A |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | Hors Service | Inférieure à 1 an |  | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU120 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CURE18JKE |  |  | 2010 | 1.5 | R410A |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | Hors Service | Inférieure à 1 an |  | 2 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | commande sectionnée | T3 - Relevant de la vétusté | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Autre |  | ROU120 | CVCD | Climatisation | DAIKIN | FTY18GV1B |  |  | 2000 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Insuffisant | A l'arrêt | Inférieure à 1 an |  | 1 | calorifuges | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure VRV |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU050 | CVCD | Climatisation | MITSUBISHI | PUHYP200YKBA1 |  | 2015 |  | 6 | R410A | 6.5 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 2 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Armoire électrique CVC |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU050 | Electricité Courant Fort | Compteur et TGBT | NC |  |  | 2015 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
CTA Tout Air Neuf |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU050 | CVCD | Traitement d'air | HYDRONIC | AXM45 |  | 2015 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 3 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | filtre F9 manquant | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | manchette déchirée et calo a reprendre | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Pompe simple |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique | SALMSON | LRL203 |  | 2015 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | corrosion | T3 - Relevant de la vétusté | P2 - action à traiter à moyen terme
Radiateur Eau Chaude |  |  | RDC | Couloir / Coursive |  | ROU040 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 3 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Chaudière |  | condensation gaz | RDC | Chaufferie |  | ROU040 | CVCD | Production de chauffage | DE DIETRICH | MPX24 |  | 2021 |  | 25 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Supérieure à 10 ans |  | 2 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | thermostat non raccordé | T2 - Issue d'un défaut de mise en œuvre | P1 - traitement prioritaire
Radiateur Eau Chaude |  |  | RDC | Couloir / Coursive |  | ROU050 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | 1 fuyard | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Chaudière |  | condensation gaz | RDC | Chaufferie |  | ROU050 | CVCD | Production de chauffage | SAUNIER DUVAL | NC |  | 2010 |  | 25 |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Pompe simple |  |  | RDC | Chaufferie |  | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique | LOWARA | 605008362 |  |  | 2019 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Supérieure à 10 ans |  | 0
Vase expansion |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU050 | CVCD | Réseau hydraulique | TEKNIK |  |  | 2015 |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Aérotherme |  |  | RDC | Couloir / Coursive |  | ROU050 | CVCD | Equipements terminaux | LENNOX | NC |  |  | 2022 |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Neuf | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU060 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CBW7CKP |  |  | 2002 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | A l'arrêt | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | sale et dégradé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU060 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CBW7CKP |  |  | 2002 |  | R410A |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | A l'arrêt | Entre 1 et 5 ans |  | 2 | sale et dégradé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme |  |  |  | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure multi-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU180 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CU2Z41TBE |  | 2018 |  | 2.5 | R32 | 1.12 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Autre |  | ROU180 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSBE25TKE1 |  | 2018 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU180 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSTZ20TKEW |  | 2018 |  |  | R32 |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU180 | CVCD | Traitement d'air | NC | [7 empty] | 3 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | bouches encrassées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Autre |  | ROU180 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CSBE25TKE1 |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.6 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Aérotherme |  |  | RDC | Autre |  | ROU070 | CVCD | Equipements terminaux | AERMEC | TS36 |  | 2022 |  | 0.4 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Neuf | En service | Supérieure à 10 ans |  | 0
Ventilateur d'extraction |  |  | RDC | Autre |  | ROU070 | CVCD | Traitement d'air | SNP | SILENT300 |  | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Autre |  | ROU090 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CURE120KE |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.4 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Autre |  | ROU090 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CURE120KE |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.4 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Aérotherme |  |  | RDC | Autre |  | ROU080 | CVCD | Equipements terminaux | AERMEC | TS43 |  | 2022 |  | 0.4 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Neuf | En service | Supérieure à 10 ans |  | 0
Chaudière |  | condensation gaz | RDC | Chaufferie |  | ROU080 | CVCD | Production de chauffage | DE DIETRICH | MPX24 |  | 2019 |  | 25 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Supérieure à 10 ans |  | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Radiateur Eau Chaude |  |  | RDC | Couloir / Coursive |  | ROU100 | CVCD | Equipements terminaux |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | 1 fuyard | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Chaudière |  | condensation gaz | RDC | Chaufferie |  | ROU100 | CVCD | Production de chauffage | CHAPPEE | INITIA+160 |  | 2017 |  | 25 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Supérieure à 10 ans |  | 1 | absence livret chaufferie | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Autre |  | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux | MITSUBISHI | NC |  |  | 2006 |  | R410A |  | 8 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU140 | CVCD | Traitement d'air | ESPACE VENTILATION | CT164 |  |  | 2006 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | Hors Service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | bouches encrassées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Autre |  | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | NC |  |  | 2018 |  | R410A |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Autre |  | ROU140 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | NC |  |  | 2018 |  | R410A |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Unité extérieure mono-split |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU140 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUBE25TKE1 |  | 2018 |  | 1.1 | R410A | 0.6 | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU140 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUTZ20TKE1 |  | 2018 |  | 1.1 | R32 | 0.6 | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU140 | CVCD | Traitement d'air | ATLANTIC | STELAIR 355 M4 |  |  | 2012 |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | non maintenu | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure multi-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU140 | CVCD | Climatisation | HITACHI | RAM80QH4 |  | 2010 |  | 8 | R32 | 1.5 | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX200 |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | Hors Service | Inférieure à 1 an |  | 1 | étanchéité réseau à reprendre | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX160 |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Inférieure à 1 an |  | 0
Ventilateur d'extraction |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX125 PHONIC |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Inférieure à 1 an |  | 0
Installation solaire |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | Plomberie | Eau chaude sanitaire | DE DIETRICH | SUN211 |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | calorifuges dégradés entrées d’eau | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Pompe à chaleur |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | CVCD | Climatisation | CIAT | AQUACIAT2 |  | 2011 |  | 22 | R410A |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Dégradé | A l'arrêt | Entre 5 et 10 ans |  | 1 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
CTA Tout Air Neuf |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CIAT | AIRTECH50 |  | 2011 |  | 22 | R410A |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | A l'arrêt | Entre 5 et 10 ans |  | 2 | pressostat hs | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | filtre à poches déchirée | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilateur d'extraction |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX200 |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Inférieure à 1 an |  | 0
Unité extérieure mono-split |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | CVCD | Climatisation | MITSUBISHI | MUZFD25VABH |  | 2011 |  | 2.5 | R410A |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | condenseur ailettes enfoncées | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P2 - action à traiter à moyen terme
Ventilateur d'extraction |  |  | R+1 | Toiture |  | ROU150 | CVCD | Traitement d'air | CALADAIR | MINIMAX200 |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Inférieure à 1 an |  | 1 | bouches encrassés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU150 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUTE20TKE |  | 2018 |  | 1 | R410A |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Ventilo-convecteur |  |  | RDC | Autre |  | ROU150 | CVCD | Equipements terminaux | WESPER |  |  |  | 2011 |  |  |  | 26 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Ballon de stockage eau chaude |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU150 | CVCD | Production de chauffage | DE DIETRICH | SOL AEL |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Pompe simple |  |  | RDC | Local Technique |  | ROU150 | CVCD | Réseau hydraulique | GRUNDFOS | MG80B2 |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Autre | Puits Canadien |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU150 | Autre | Autre | NC |  |  |  | 2011 |  |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | Hors Service | Inférieure à 1 an |  | 0
Radiateur Eau Chaude |  | seche serviettes | RDC | Autre |  | ROU150 | CVCD | Equipements terminaux | NC |  |  |  | 2011 |  |  |  | 6 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 0
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU110 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUE9GKE |  | 2007 |  | 1.3 | R410A | 1 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | nettoyage à prevoir | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU110 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUFZ25WKE |  | 2020 |  | 1.3 | R32 | 0.5 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | condenseur encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU110 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC |  |  | 2020 |  | 1.3 | R32 | 0.5 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU110 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CUE9GKE |  | 2007 |  | 1.3 | R410A | 1 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | nettoyage à prevoir | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU110 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC |  |  | 2007 |  | 1.3 | R410A |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | filtre encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité extérieure mono-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU030 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | CURE9QKE |  | 2015 |  | 1 | R410A | 0.5 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 2 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU030 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC |  |  | 2015 |  | 1 | R410A | 0.5 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 0
Unité extérieure multi-split |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU030 | CVCD | Climatisation | PANASONIC | NC |  | 2004 |  | 2 | R410A |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 1 | calorifuges dégradés | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire
Unité intérieure split murale |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU030 | CVCD | Equipements terminaux | PANASONIC | CSME12CKPG |  | 2004 |  | 1 | R410A | 0.5 | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | En service | Entre 1 et 5 ans |  | 0
Chambre froide |  |  | RDC | Autre |  | ROU180 | CVCD | Réfrigération | FRIGABOHN |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2 |  |  |  | Normale |  |  | Bon état | En service | Entre 5 et 10 ans |  | 2 | groupe encrassé | T1 - Issue d'un défaut de maintenance | P1 - traitement prioritaire |  |  |  | test d’étanchéité non réalisé | T4 - Réglementaire | P1 - traitement prioritaire
CTA Tout Air Neuf |  |  | RDC | Espace Extérieur |  | ROU180 | CVCD | Traitement d'air | FRANCE AIR | POWER BOX 95 |  |  | 2014 | 0.6 |  |  | 1 |  |  |  | Normale |  |  | Vieillissant | A l'arrêt | Entre 1 et 5 ans |  | 0

## Informations
Annexe 1
Méthodologie de notation des installations
→ L'état de l'équipement : Colonne "Etat"
Insuffisant/Dégradé : Equipement comportant un ou plusieurs défauts pouvant entraîner une défaillance partielle ou complète. / Equipement arrivé en fin de vie (obsolescence) / Non respect des normes et des règles d’installation / Dysfonctionnement pouvant avoir un impacte sur la sécurité des biens et personnes ou sur environnement … Vieillissant : Equipement ancien et (ou) comportant un ou plusieurs défauts de nettoyage ou de maintenance (équipement sale et poussiéreux, filtres sales, traces de corrosion manque de graissage, appareils de métrologie défectueux,…) Bon état : Equipement étant dans un état général satisfaisant et en bon fonctionnement Neuf : Equipement mis en service depuis moins d'un an Non vérifié : Equipement qui n'a pu être vérifié le jour de l'état des lieux (inaccessible par exemple)
→ Le statut de l'équipement : Colonne "Statut"
En service : équipement en service et fonctionnel A l'arrêt : équipement non fonctionnel mais justifié (arrêt saisonnier ou non utilisé par exemple) Hors Service : Equipement ne fonctionnant plus à cause d’une panne En maintenance : Equipement à l'arrêt pour cause de maintenance et/ou en cours de réparation Déposé : équipement plus utilisé
→ La durée de vie restante estimée : Colonne "Durée de vie"
Inférieure à 1 an Entre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ans Supérieure à 10 ans
Caractérisation des anomalies
→ Une anomalie est d'ordre :
T1 / Issue d'un défaut de maintenance : non exécution des prestations de maintenance ou réalisation partielle ne permettant pas de conserver la pérennité de l'équipement T2 / Issue d'un défaut de mise en oeuvre : suite à l'installation T3 / Relevant de la vétusté T4 / Réglementaire : non conforme aux règles de l'art ou en défaut vis-à-vis de la réglementation T5 / Sécurité : pouvant mettre en péril la sécurité des biens et des personnes
→ Puis se voit affecter une priorité
P1 : à traiter en priorité P2 : à traiter à moyen terme P3 : anomalie non critique