Pouvoir Adjudicateur

CHU TOULOUSE

2 Rue Viguerie

31000 TOULOUSE

Prescriptions de référence

Electricité courants faibles

Maître d'ouvrage

CHU de Toulouse

SOMMAIRE

CHAPITRE 1.	Objet	3

CHAPITRE 2.	Note relative à l’utilisation du document	4

2.1	Note a l’attention des utilisateurs internes au CHU	4

2.2	Note a l’attention des titulaires de marches de travaux	4

CHAPITRE 3.	Généralités	6

3.1	Exploitation et maintenance des installations	6

3.2	Traitement des réserves	6

3.3	etendue des travaux Courants faibles	7

3.4	Normes et reglements	7

CHAPITRE 4.	Données de base	9

4.1	Données de Base	9

4.2	Données électriques	9

4.2.1	Origine Alimentation Electrique	9

4.3	Données Appel infirmier	9

4.3.1	Origine appel infirmier des équipements du descriptif	9

4.3.2	Appel infirmier	9

 Distributions existantes	9

 Câblage interne pour manipulateurs multi fonction	9

4.4	Données contrôle d’accès	10

4.4.1	Origine contrôle d’accès des équipements du descriptif	10

4.4.2	Contrôle d’accès	10

4.5	Données vidéosurveillance	10

4.5.1	Origine vidéosurveillance des équipements du descriptif	10

4.5.2	Vidéosurveillance	10

4.6	Données SSI	10

4.6.1	Origine SSI des équipements du descriptif	10

4.6.2	SSI	10

4.7	Données Réseau TV	11

4.7.1	Origine réseau télévision des équipements du descriptif	11

4.7.2	Réseau TV	11

CHAPITRE 5.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	12

5.1	Généralités concernant les Matériaux et appareillages	12

5.1.1	Généralités	12

5.1.2	Certificats d’économies d’énergie	12

5.2	Exigences au niveau du SAV et de la maintenance	12

5.3	Prescriptions techniques appel infirmier	12

5.3.1	Fonctionnalité	12

5.3.2	Appel infirmier	13

	Nouvelles distributions	13

	Distributions existantes	13

	Câblage interne pour manipulateurs multifonction	13

5.3.3	Exemple installation appel infirmier sans phonie	13

5.4	Prescriptions techniques Contrôle d’accès	14

5.4.1	Fonctionnalités	14

5.4.2	Caractéristiques	14

5.4.3	Présentation du système	14

5.4.4	Descriptif du matériel	15

5.4.4.1	Lecteur de badges Mifare	15

5.4.4.2	Platine d’appel IP	15

# Objet

Le présent document a pour objet de définir les exigences du maître d’ouvrage dans la conception et la réalisation des installations électriques courants faibles sur les différents sites du GHT.

# Note relative à l’utilisation du document

## Note a l’attention des utilisateurs internes au CHU

Le document établi est un guide de conception formulant des exigences à destination des équipes de maîtrise d’œuvre ou des titulaires des marchés subséquents ou à bons de commande ou de conception réalisation réalisant des projets de travaux pour le compte du GHT. Ce descriptif concerne les projets de construction de nouveaux bâtiments ou de rénovation de bâtiments existants raccordés sur les réseaux HTA des sites des Hôpitaux de Toulouse classés en type U au sens des ERP, ou dont l’activité est nécessaire à la continuité des soins.

Les cas particuliers spécifiques, nécessiteront une information préalable du BEI, afin que les conditions particulières propres à ces projets fassent l’objet d’une éventuelle adaptation des prescriptions.

Toute communication partielle de ce document ou en dehors du cadre défini, et sans information préalable du BEI sera faite sous la responsabilité du service à l’origine de la diffusion du document.

Note à l’attention des maîtres d’œuvre des bureaux d’études ou équipes.

## Note a l’attention des titulaires de marches de travaux

Ce document présente des généralités sur les principes et les exigences minimales attendues par les Hôpitaux de Toulouse pour la conception des installations électriques courants forts. Ce document est complété par la description des prestations à prévoir dans le cadre des différents marchés de travaux.

Le titulaire du marché de travaux (marché subséquent ou à bons de commande) se doit de vérifier la compatibilité de la solution proposée dans son offre avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Les contraintes du site à prendre en compte sont à minima :

- La continuité de l’activité de soins nécessitant les mesures conservatoire ou provisoires adaptées

- La continuité de l’activité support nécessaire au fonctionnement de l’activité des soins

- Le maintien permanent des accès aux sites et aux bâtiments

- La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

- Les conditions d’accès aux ouvrages

- Les équipements de productions existants dans leur état,

- Les réseaux de distribution existants dans leur état

- Les récepteurs existants dans leur état

- Les équipements de contrôle-commande de régulation et de télémesures dans leur état

- L’environnement des équipements précités

- Les projets en cours de réalisation

- Les bases documentaires dans leur état

Toute insertion sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire l’objet d’un mode opératoire qui sera approuvé par l’exploitant. Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la continuité de service seront à prévoir.

Il est précisé que, même si le CHU mettra à disposition toutes les informations dont il dispose :

- Les informations de disponibilité de taux d’utilisation et de réserve des installations existantes, ne sont pas toujours directement disponibles sur les équipements.

- Les bases de données techniques, les plans de récolements, notes de calculs justificatifs de dimensionnement des installations existantes sont incomplètes.

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les éléments pour mener à bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires.

Compte tenu du manque de rigueur récurrent dans la localisation des réseaux enterrés sur les DOE transmis au CHU, toute intervention sur les terrains des sites hospitaliers, devra faire l’objet au préalable de prestations de cartographie de réseaux enterrés par tous les moyens nécessaires permettant de localiser les réseaux existants dans les zones de travaux.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans les offres des candidats.

Les extensions d’installations obsolètes seront proscrites.

# Généralités

## Exploitation et maintenance des installations

La maintenance et l’évolution de chaque équipement ou installation mis en œuvre dans le cadre de travaux doit pouvoir être réalisée sans interruption de l’activité de soins et sans dégradation des conditions d’hygiène et de sécurité.

L’exploitation sera aisée, toutes les documentations nécessaires seront prévues conformément aux prescriptions décrites dans le CCTP relatif au dossier des ouvrages exécutés.

Une simulation des coûts d’exploitation prévisionnels sera établie systématiquement afin que le maître d’ouvrage puisse boucler son budget d’exploitation. Elle sera réalisée pour chaque solution proposée, afin de permettre au maître d’ouvrage d’évaluer la pertinence des solutions proposées dans une approche coût global.

Ainsi au-delà du coût d’installation d’une solution technique, une analyse détaillée à prévoir permettra de mettre en évidence la solution optimale en termes de coût d’installation et d’exploitation, pour permettre au maître d’ouvrage d’optimiser ses investissements.

Cette analyse sera enfin complétée par une évaluation des incidences attendues pour la réalisation des extensions des équipements proposés.

Pour les concepteurs, cette analyse sera remise au moment des faisabilités et consolidée au fur et à mesure de l’avancement dans la conception et la réalisation.

Pour les marchés de travaux cette analyse sera fournie au plus tard au moment de la présentation des échantillons.

## Traitement des réserves

Les projets de rénovation ou de restructuration ont pour obligation d’intégrer la levée des réserves des organismes de contrôle missionnés dans le cadre des visites périodiques, ainsi que les prescriptions des commissions de sécurité, dans la limite du périmètre des travaux.

Les listes des réserves des bureaux de contrôle sont disponibles sur demande au Bureau Méthodes Maintenance.

Les listes des prescriptions des commissions de sécurité sont disponibles sur demande dans les services Sécurité concernés.

En fin de travaux les titulaires des marchés de travaux remettront :

- Une attestation détaillée de levées des réserves

- Une attestation détaillée de levées des prescriptions

## etendue des travaux Courants faibles

Le lot électricité courant faible comprend tous les travaux nécessaires au fonctionnement correct des installations décrites ci-dessous dont les principales sont (liste non exhaustive) :

- Equipements appel infirmier

- Equipements réseau TV

- Equipements contrôle d’accès - vidéosurveillance

- Equipements VDI – Platine d’appel IP

- Equipements de sécurité incendie (SSI)

- Equipements automatisme (GTIE)

- …

## Normes et reglements

Les installations envisagées seront réalisées conformément à tous les textes réglementaires et leurs additifs, aux normes, guides et règles diverses, dans leur version la plus récente, en vigueur au moment de l’exécution des travaux et notamment (liste non limitative) :

 Au code la construction et de l’habitation

 Au code de la santé publique

 Au décret du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

 A l’arrêté du 10 Novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité dans les établissements assujettis au décret du 14 Novembre 1988

 A l’Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

 A l’arrêté du 23 mai 1989 relatif au règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements de soins (type U) ;

 A l’arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

A la Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation

 Aux recommandations du livre blanc édité par le ministère de la Santé en décembre 2000*

 A la circulaire DHOS/E4 n°2006-393 du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation des établissements de santé publics et privés.

 A la circulaire DHOS/E4 N°2006-595 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques électriques dans des conditions climatiques de grand froid.

 Au décret N°2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour application de l’article 7 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.

 A la norme NFC 15.100, relative à l’exécution et à l’entretien des installations électriques basse tension ainsi qu’aux fiches d’interprétation et aux guides pratiques annexés.

 A la norme NFC 15.211 (dernière version Novembre 2017), relative aux installations électriques basse tension dans les locaux à usage médical.

 Au guide pratique C 15.400, relatif au raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution.

 A la norme NF C 03201 relative aux symboles électriques.

 A la norme NF C 04200 relative aux repérages des conducteurs électriques.

 A la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.

 A la norme 	NFS 61.930 à 950 concernant le système de sécurité incendie.

 Au décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments

 A l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions

D'une manière générale seront applicables, toutes les normes de l'Association française de Normalisation AFNOR et, en particulier, celles qui figurent au REEF et qui sont homologuées à la date de la consultation ; il en est ainsi notamment de toutes les normes de la classe P (Bâtiment) homologuées à la date de la consultation, qu'elles figurent au REEF ou non.

Les travaux seront réalisés, par ailleurs, conformément aux règles de l’art.

# Données de base

## Données de Base

Les données de bases à prendre en compte pour l'exécution seront conformes aux différentes réglementations et devront plus particulièrement être établies suivant les principes suivants :

## Données électriques

### Origine Alimentation Electrique

Les origines des installations électriques se situent au niveau des postes de livraison HTA (HTB pour Purpan) des différents sites. Les données du réseau HTA depuis les postes de livraison sont à prendre en compte dans le cadre de travaux sur le réseau HTA.

Pour les alimentations de puissance en basse tension elles se situent sur les TGBT existants ou à créer dans les bâtiments, en fonction de la criticité ou de la destination.

Pour la petite distribution l’origine à prendre en compte est le tableau divisionnaire de niveau, de zone U10, ou d’alimentation d’une zone technique.

## Données Appel infirmier

### Origine appel infirmier des équipements du descriptif

Les origines des installations d’appel infirmier sont à considérer à partir de la centrale desservant la zone dans laquelle seront implantés les équipements.

### Appel infirmier

#####  Distributions existantes

Les installations mises en œuvre seront à prendre dans les gammes existantes dans le service objet des travaux lorsque l’emprise est limitée, et que le matériel reste disponible. Ou bien, les installations seront à prendre dans les gammes retenues par le titulaire pour la fourniture d’équipements d’appel infirmier.

Toutes les dispositions seront à prendre pour prévoir les réservations et accroches nécessaires permettant la pose des équipements d’appel infirmier sur les bras et poutres plafonnières et les systèmes muraux équipant les locaux à usage médical. En fonction du programme fonctionnel détaillé pourront être prévus la poste de prises auto éjectables pour manipulateurs, des modules afficheurs, des modules de phonie, des platines d’appel d’urgence, etc…

#####  Câblage interne pour manipulateurs multi fonction

Le câblage interne permettant de commander différentes fonctions depuis le manipulateur appel infirmier est à prévoir.

## Données contrôle d’accès

### Origine contrôle d’accès des équipements du descriptif

Les origines des installations de contrôle d’accès sont à considérer à partir des équipements de supervision existants contrôlant les accès aux barrières des différents sites, et interconnectés aux équipements locaux via le réseau VDI du CHU.

### Contrôle d’accès

Le CHU de Toulouse a fait le choix d’uniformiser sont système de contrôle d’accès. Ce faisant, le CHU de Toulouse fournira à l’entreprise en charge des travaux de CFA les équipements à installer et l’entreprise se chargera de leur installation, leur raccordement et la mise en service.

## Données vidéosurveillance

### Origine vidéosurveillance des équipements du descriptif

Les origines des installations de vidéosurveillance sont à considérer à partir des équipements de supervision existants contrôlant les accès aux barrières des différents sites, et interconnectés aux équipements locaux via le réseau VDI du CHU.

### Vidéosurveillance

Les installations mises en œuvre seront à prendre dans les gammes existantes sur les sites et compatibles et inter-opérables avec les solutions de supervision et de pilotage exploitées par les services sécurité des différents sites.

Toutes les dispositions seront à prendre pour prévoir les réservations et supports nécessaires permettant la pose des équipements de vidéosurveillance permettant de visualiser les véhicules.

## Données SSI

### Origine SSI des équipements du descriptif

Les origines des installations de sécurité incendie sont à considérer à partir des centrales SSI situées dans les PC sécurité desservant le bâtiment dans laquelle seront implantés les équipements.

### SSI

Les installations mises en œuvre seront à prendre dans les gammes existantes sur les sites et compatibles et inter-opérables avec les solutions SSI mises en place et exploitées par les services sécurité des différents sites.

Toutes les dispositions seront à prendre pour avoir de la réserve disponible sur l’ensemble des bus afin de pouvoir ajouter des équipements (détecteurs, déclencheurs manuels, AGS, asservissement DAS, …).

Dans tous les cas, et fonction des équipements à raccorder, une mise au point préalable à la définition des prestations est à réaliser avec le service sécurité du site concerné. Aucune intervention, ne sera engagée sans l’aval et la présence du service sécurité du site.

## Données Réseau TV

### Origine réseau télévision des équipements du descriptif

Les origines des installations de TV sont à considérer à partir des équipements de répartition existants situés dans gaines courants faibles des différents sites.

### Réseau TV

Les installations mises en œuvre seront à prendre dans les gammes existantes sur les sites et compatibles et inter-opérables avec les solutions de réseau télévision exploitées.

Toutes les dispositions seront à prendre pour permettre la pose des équipements de réseau TV.

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

## Généralités concernant les Matériaux et appareillages

### Généralités

Tous les matériaux et appareillages entrant dans la constitution des installations devront obligatoirement avoir fait l’objet d’une norme établie par l’UNION TECHNIQUE DE L’ELECTRICITE (norme NF, série C) et être conformes à ces normes.

Il sera installé des matériaux et appareillages ayant fait l’objet de l’attribution d’un label ou d’un certificat USE, NF-USE, NF Electricité dans la mesure où une telle marque a été attribuée.

L’entrepreneur retenu devra présenter à l’agrément de l’architecte, du Maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, les échantillons de matériaux et d’appareillages et ce, avant toute mise en œuvre.

Ces échantillons de matériaux et d’appareillage devront posséder au minimum les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes niveaux de performance que ceux décrit dans le présent document.

Dans le cas contraire, l’entreprise aura à sa charge toutes les incidences techniques et financières qui pourraient résulter d’une modification de matériel ou d’appareillage, demandée par l’architecte ou par le Maître d’œuvre.

Ces matériaux et appareillages devront être mis en œuvre avec tous les soins désirables et conformément aux Règles de l’art explicitées notamment par la norme NFC 15.100 et ses guides associés, ainsi que les normes de classe C90.

Ils seront choisis en fonction des influences externes présentées par les locaux où ils seront installés, conformément à la norme NFC 15.100.

Les indices de protection IP XX devront être choisis en fonction de la norme NFC 20.010

### Certificats d’économies d’énergie

Les Hôpitaux de Toulouse en tant qu’établissement public sont éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie. A ce titre l’établissement a le droit de déposer des dossiers de demande de tels certificats.

Dans les opérations où le dispositif est applicable, les matériels et appareillages proposés seront donc à choisir en priorité dans des gammes éligibles aux certificats d’économies en énergie, sur la base des opérations standardisées d’économies d’énergie disponibles sur le mémento du club C2E édité par l’Association Technique Energie Environnement. Le cas échéant des opérations spécifiques pourront être proposées.

## Exigences au niveau du SAV et de la maintenance

Les fournisseurs des matériels critiques pour la fourniture d’énergie électrique des productions jusqu’au plus près des patients, devront garantir des délais d’interventions et de réparation compatibles avec l’obligation de continuité de soins des établissements publics de Santé.

## Prescriptions techniques appel infirmier

### Fonctionnalité

Les origines des installations d’appel infirmier sont à considérer à partir de la centrale desservant la zone dans laquelle seront implantés les équipements.

### Appel infirmier

##### Nouvelles distributions

Dans les nouvelles installations, les systèmes d'appel infirmier sont mis en œuvre sur la base d’une architecture de type bus ou IP en fonction du système retenu par le titulaire du lot courants faibles.

Suivant les cas et les configurations, les solutions mises en œuvre comprennent de la phonie.

Les extensions de systèmes existants sont prévues suivant les configurations des systèmes installés dans les zones de travaux.

D’une manière générale les appels seront reportés sélectivement par chambre, box, bloc ou tout local à usage médical, sur des pupitres positionnés dans les locaux normalement occupés pendant les périodes de fonctionnement des services considérés (généralement les postes de soins).

En fonction du programme fonctionnel détaillé pourront être prévus la pose de prises auto éjectables pour manipulateurs, des modules afficheurs, des modules de phonie, des platines d’appel d’urgence, etc…

##### Distributions existantes

Les installations mises en œuvre seront à prendre dans les gammes existantes dans le service faisant l’objet des travaux lorsque l’emprise est limitée, et que le matériel reste disponible. Ou bien, les installations seront à prendre dans les gammes retenues par le titulaire pour la fourniture d’équipements d’appel infirmier.

Toutes les dispositions seront à prendre pour prévoir les réservations et accroches nécessaires permettant la pose des équipements d’appel infirmier sur les bras et poutres plafonnières et les systèmes muraux équipant les locaux à usage médical. En fonction du programme fonctionnel détaillé pourront être prévus la poste de prises auto éjectables pour manipulateurs, des modules afficheurs, des modules de phonie, des platines d’appel d’urgence, etc…

##### Câblage interne pour manipulateurs multifonction

Le câblage interne permettant de commander différentes fonctions depuis le manipulateur appel infirmier est à prévoir.

### Exemple installation appel infirmier sans phonie

L’origine de l’installation Appel Infirmier :

L’origine de l’installation est la centrale appel infirmier qui sera créée dans le cadre du projet.

Description des travaux :

Le système d'appel infirmier sera composé :

- les tableaux de signalisation seront généralement placés dans les locaux de soins IDE (salles infirmières) et dans la salle de repos.

Les équipements prévus sont suivant le type de local :

- une poire d’appel pour l’attente patient couché raccordé sur un module anti arrachement.

- un bloc porte

- un hublot de couloir double affichage

- une sonnerie d'appel positionné à côté du hublot

- un module de gestion

- l'alimentation du système

Il sera prévu la pose de sonnette murale dans les WC et les box de consultation.

Des sonnettes d’appel (poire d’appel avec module anti arrachement), seront prévus pour :

- les salles techniques,

- les salles de prélèvement,

- salle d’intervention de plastie,

- salle d’attente patient couché.

## Prescriptions techniques Contrôle d’accès

### Fonctionnalités

Le contrôle d’accès permet :

- Gestion les accès extérieurs (entrées sites et parkings),

- Gestion des accès aux bâtiments,

- Gestion des accès à certaines unités ou locaux sensibles.

### Caractéristiques

Les systèmes de contrôle d’accès unique pour le CHU de Toulouse sera prochainement choisi et sera de type SYNCHONIC ou équivalent répondant au dernière normes ANSSI.

L’exploitation et le paramétrage du système se réalisent via une unité de supervision multipostes avec passerelle avec le logiciel de gestion du personnel de la DRH des Hôpitaux de Toulouse.

### Présentation du système

Il est prévu au niveau des accès et suivant la configuration et les besoins, la mise en œuvre de platine d’interphonie IP, d’antennes Hyper X ainsi que de lecteurs de badge fonctionnant avec la carte professionnelle CHU.

Le système de contrôle d’accès installé sera raccordé sur le système de gestion et de supervision du contrôle d’accès existant sur le site.

Les prestations à fournir comprennent l’ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement du système de contrôle d’accès, ainsi que les extensions des systèmes de gestion existants incluant les paramétrages et programmations nécessaires pour l’intégration des équipements complémentaires.

Les systèmes actuels sont en filaire. L’ensemble des nouveaux équipements et systèmes de contrôle d’accès seront raccordés en IP via le réseau VDI du CHU afin de permettre la supervision sur le réseau et une intégration plus facile des nouveaux équipements via des contrôleurs IP.

Les lecteurs qui seront mis en place seront compatibles avec les cartes professionnelles utilisées par le CHU.

Les systèmes de contrôle d’accès existants sont conservé et ont pour vocation d’assurer :

- le contrôle de la validité des badges,

- le contrôle et la commande des accès,

- la visualisation intelligente des états des accès et des alarmes,

- la gestion des données, l’archivage et l’impression des événements,

- l’intercommunication avec d’autre système : vidéo, interphonie….

Les systèmes de contrôle d’accès sont basés sous une architecture en réseau de type Ethernet TCP/IP permettant une gestion multi site et multi poste.

Les systèmes de contrôle d’accès intègreront un module d’hyper vision dynamique multi poste.

Les lecteurs de badges seront de technologie proximité Mifare.

Si panne sur contrôleurs d’accès (UTL), le système fonctionne en mode dégradé.

Les équipements mis en œuvre devront être compatibles avec le système existant. Toutes les sujétions seront prévues de façon à ce que les nouveaux équipements soient compatibles avec le système existant et aura la possibilité de fonctionner, à l’avenir, sous un hyperviseur déporté (PC Sécurité par exemple).

### Descriptif du matériel

L’architecture du système sera construite sur 3 niveaux fonctionnels :

- Niveau 1 : le réseau fédérateur et la supervision

- Niveau 2 : les unités de contrôle locales (UCL)

- Niveau 3 : lecteurs de badges Mifare :

L’installation comprend :

- les unités de contrôle (au niveau des équipements),

- les lecteurs de badges,

- les câblages,

- L’extension de l’unité de gestion du contrôle d’accès

#### Lecteur de badges Mifare

Au niveau des accès et issues contrôlées par lecteur de badge, l’équipement à mettre en œuvre aura les caractéristiques suivantes :

- Lecteur badge type Mifare (13,56 MHz)

- Type de données : lecture / écriture

- LED bi colore

- Connecteur par l’arrière

- Tension de fonctionnement : 12Vcc

- Température de fonctionnement : -25°C à +65°C

- IP : 65

#### Platine d’appel IP

En plus des lecteurs de badges, les accès extérieurs seront équipées de platines téléphoniques IP permettant la communication phonique avec les postes d’accueil et/ou PC Sécurité sur les téléphones IP. Les platines seront raccordées sur le réseau téléphonique IP du CHU.

Les platines auront les caractéristiques suivantes :

- Protocole SIP / LLDPMED

- Codec G711 loi A

- Alimentation POE ou 12 Vcc pour les platines alimentées depuis les TTE.

- Un à 4 boutons d’appels

- Platine anti vandale avec ceinture anti arrachement

- Montage encastré dans le totem ou avec ceinture anti-arrachement lors de la pose en sailli

- Intégration au système téléphonique

- Port LAN 10/100 Full Duplex

- Support DHCP

- Fonction Portier intégrée

- Conception pour environnement bruyant

- Emission DTMF en conversation

- Volume paramétrable

- Sortie audio conversation

- Configuration par interface web

- Compatible PMR (boucle magnétique, pictogrammes, message de prise en compte de l’appel).

- Les commandes d’ouvertures de barrières pourront être pilotées directement par les platines IP.

- Les platines sont de type CAP-IP de chez CASTEL ou techniquement équivalent.