Pouvoir Adjudicateur

CHU TOULOUSE

2 Rue Viguerie

31000 TOULOUSE

Prescriptions de référence

Electricité courants forts

Maître d'ouvrage

CHU de Toulouse

SOMMAIRE

CHAPITRE 1.	Objet	6

CHAPITRE 2.	Note relative à l’utilisation du document	7

2.1	Note a l’attention des utilisateurs internes à l’etablissement	7

2.2	Note a l’attention des titulaires de marches de travaux	7

CHAPITRE 3.	Généralités	9

3.1	Exploitation et maintenance des installations	9

3.2	Traitement des réserves	9

3.3	etendue des travaux Courants forts	10

3.4	Normes et reglements	10

CHAPITRE 4.	Données de base	12

4.1	Données de Base	12

4.1.1	Nature de l’établissement	12

4.2	Données électriques	12

4.2.1	Origine Alimentation Electrique	12

4.2.2	Réseaux HTA	12

4.2.3	Réseaux BTA	13

 Nouvelles distributions (rénovées ou à créer, applicable dans le cas des réfections de TGBT)	13

 Distribution existante (dans le cas de raccordements sur les réseaux BT)	13

4.2.4	Contraintes Particulières	13

 Taux de distorsion Harmonique	13

 Locaux à usage médical de groupe 2 suivant NF C 15 211	13

 Locaux à usage médical de groupe 1 suivant NF C 15 211	13

 Dispositifs médicaux spécifiques (IRM, scanner, Radiologie conventionnelle, etc…)	14

4.2.5	Chute de Tension	14

4.2.6	Bilan de Puissance	14

CHAPITRE 5.	DESCRIPTION DU RESEAU ELECTRIQUE DEs ETABLISSEMENTs	15

5.1	Site de Purpan	15

5.1.1	Généralités	15

5.1.2	Automatismes-Supervision des Réseaux Electriques	15

 Automate	15

 Supervision	16

 Réseau de communication	16

CHAPITRE 6.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	17

6.1	Trous, percements, réservations	17

 Seront inclus dans les prestations :	17

 Contraintes sur les percements divers	17

 Contraintes sur les percements dans les locaux au traitement d’air spécifique	17

6.2	Généralités concernant les Matériaux et appareillages	18

6.2.1	Généralités	18

6.2.2	Certificats d’économies d’énergie	18

6.3	Exigences au niveau du SAV et de la maintenance	18

6.4	Circuit de Terre	19

6.4.1	Mise à la terre des éléments conducteurs	19

6.4.2	Liaisons équipotentielles spécifiques	19

 Connectique terre	19

 Mise à la terre des sols antistatiques	19

 Locaux VDI	19

 Locaux à usage médical (y compris locaux alimentés par transformateur d’isolement)	19

 Faux plancher	19

 Conducteur Protection « général » PE	19

6.4.3	Distribution du conducteur PE	20

6.5	Caractéristiques des TGBT	21

6.5.1	Conception Générale	21

6.5.2	Conception des Tiroirs	21

6.5.3	Signalisation	21

6.5.3.1	Unités fonctionnelles de calibre supérieur à 630 A	21

6.5.3.2	Unités fonctionnelles de calibre inférieur ou égal à 630 A	22

 Déclencheurs magnéto thermiques :	22

 Déclencheurs électroniques :	22

6.5.3.3	Présence tension	22

6.5.3.4	Signalisation couplage TGBT	22

6.5.4	Disjoncteurs	23

6.5.4.1	Unité de contrôle à affichage	23

6.5.4.2	Protection Générale TGBT	23

6.5.4.3	Disjoncteur Couplage TGBT sut TGBT 1	24

6.5.4.4	Interrupteur Couplage TGBT sut TGBT 2	24

6.5.4.5	Disjoncteur Départ Utilisation de calibre supérieur à 630 A	25

 Disjoncteur a commande manuelle	25

 Disjoncteur à commande Electrique	25

6.5.4.6	Disjoncteur Départ Utilisation de calibre inférieur ou égal à 630 A	26

 Disjoncteur a commande manuelle	26

 Disjoncteur à commande Electrique	26

6.6	Caractéristiques des Tableaux de Distribution	27

6.6.1	Généralités	27

 T.G.D => Tableau Général de Distribution	27

 TD-IT Médical	27

 TD-Spécialisé	28

 TD Installations Techniques	28

6.6.2	Conception des Tableaux Généraux de Distribution	28

6.6.2.1	Généralités	28

6.6.2.2	Caractéristiques des châssis et des enveloppes	29

 Tableaux en enveloppes préfabriquées	29

 Tableaux sur châssis	31

6.6.2.3	Constitution des Tableaux modulaires	31

6.6.2.4	Caractéristiques des appareillages des tableaux	33

6.6.2.5	Zone d’influences des TGD	34

6.6.2.6	Commutateurs de sources :	34

 Caractéristiques générales	34

 Caractéristiques de l’automatisme	35

 Caractéristiques complémentaires :	35

6.6.2.7	Subdivision des protections par disjoncteurs des circuits terminaux	35

6.6.2.8	Coupure pompiers	36

6.6.2.9	Caractéristiques complémentaires des tableaux IT Médical	36

 Généralités	36

 Transformateur IT médical	36

 Contrôle de l’isolement	37

 Coupure d’urgence	37

6.6.2.10	Caractéristiques complémentaires des Tableaux Spécialisés Médicaux	38

6.6.2.11	Caractéristiques complémentaires des Tableaux Installations Techniques	38

6.6.2.12	Installations concourant à la sécurité du bâtiment	38

6.7	Mise en œuvre des canalisations	39

6.7.1	Gaines à barres	39

6.7.2	Câbles de Distribution – Cheminement	39

6.7.2.1	Détermination de la section des câbles basse tension	39

6.7.2.2	Protection contre les court-circuits et les surcharges	40

6.7.2.3	Nature des câbles basse tension	40

6.7.2.4	Raccordement	41

 Côté tableau, armoire, coffret	41

 Côté Récepteur	41

 Pénétration des câbles dans les tableaux, armoires, cellules, coffrets	42

6.7.2.5	Cheminements	42

6.7.2.6	Pose des canalisations	42

 Canalisations enterrées	43

 Canalisations encastrées	43

 Canalisations apparentes	43

6.7.2.7	Chemins de câbles	44

 Caractéristiques	44

 Repérage	45

6.7.2.8	Précautions de mise en œuvre	46

6.7.2.9	Contraintes d'environnement	46

6.8	Appareillages	47

6.8.1	Petit appareillage	47

6.8.1.1	Interrupteurs, commandes d’éclairage :	47

6.8.1.2	Prises de courant sorties de câbles :	49

6.8.1.3	Cloisons plombées :	50

6.8.2	Luminaires, éclairage normal/remplacement	50

6.8.2.1	Caractéristiques générales	50

6.8.2.2	Calculs d’éclairement	51

6.8.2.3	Lumière du jour	52

6.8.2.4	Mise en œuvre	52

6.8.2.5	Exemple de luminaires types (liste non exhaustive – voir BPU) :	52

6.8.3	Luminaires, éclairage de sécurité	55

6.8.3.1	Gestion centralisée	55

6.8.3.2	Appareils d’éclairage de sécurité	55

6.8.4	Boîtes de dérivations	56

6.8.5	Gaine murale	57

6.8.6	Distribution de l’heure	59

6.8.7	Conception de la distribution terminale	61

6.8.7.1	Circuits Eclairage	61

 Limitations des Circuits Eclairage	61

 Répartition des Eclairages	61

 Gestion d’éclairage	61

6.8.7.2	Circuits Prises de courant	62

 Limitations des Circuits PC	62

 Particularités	62

 Tableau de Synthèse PC soins	63

 Disposition des PC	63

6.8.7.3	Circuits Force motrice	63

 Limitations des Circuits FM	63

 Nature des attentes	63

 Cas particuliers	63

6.9	Identification - Repérages - Equilibrages	65

6.9.1	Préambule :	65

6.9.2	Identification et Repérage des câbles BT :	65

 Principe de repérage des câbles BT :	65

 Code couleur des étiquettes de repérage des câbles :	65

 Exemple de  repérage des câbles :	65

 Repérage des conducteurs de câbles.	66

6.9.3	Identification et repérage du petit appareillage	66

6.9.4	Identification et Repérage des appareils d’éclairage	67

6.9.5	Identification et Repérage des appareils d’éclairage de sécurité	67

6.9.6	Identification et Repérage des boîtes de dérivation	67

6.9.7	Identification et Repérage des autres récepteurs :	68

6.9.8	Identification et Repérage GMAO :	68

6.9.9	Equilibrages	68

6.9.10	Identification et Repérage des câbles GTC, câblage des E/S + bus de COM :	69

 Exemple de repérage des câbles :	69

6.9.11	Synthèse de l’identification et Repérage des appareillages :	70

6.10	Supervision	71

6.10.1	Principe	71

6.10.2	Anneau optique site	72

6.10.3	Réseau local GTIE	72

6.10.4	Baie GTIE	74

6.10.4.1	Caractéristiques des baies	74

6.10.4.2	Equipement des baies	74

6.10.5	Distribution terminale	75

6.10.6	Equipements actifs	75

6.10.7	Automates GTIE	76

6.10.7.1	Caractéristiques des automates	76

6.10.7.2	Positionnement des automates	78

6.10.8	Câblage des informations terrain	78

6.10.9	Liste des points à superviser	79

6.10.9.1	Poste de transformation (pour chacun)	79

6.10.9.2	Local TGBT (pour chacun)	80

6.10.9.3	Local TGBT HQ (pour chacun)	81

6.10.9.4	Local TGS	82

6.10.9.5	Local partie commune	83

6.10.9.6	Local Informatique (pour chacun)	84

6.10.9.7	Tableaux divisionnaires	84

6.10.10	Vues GTB	86

6.11	Essais, mise en service et réception	87

6.11.1	Essais	87

6.11.1.1	Réseau de terre	87

6.11.1.2	TGBT	88

6.11.1.3	TABLEAU	90

6.11.1.4	Canalisations électriques	91

6.11.1.5	Appareillages et luminaires	92

6.11.1.6	BAES	92

6.11.1.7	GTB	92

6.11.2	Mise en service	95

6.11.2.1	Mise sous tension des réseaux BT	95

6.11.2.2	Mise en service des équipements spécifiques	95

# Objet

Le présent document a pour objet de définir les exigences du maître d’ouvrage dans la conception et la réalisation des installations électriques courants forts sur les différents sites du GHT.

# Note relative à l’utilisation du document

## Note a l’attention des utilisateurs internes à l’etablissement

Le document établi est un guide de conception formulant des exigences à destination des équipes de maîtrise d’œuvre ou des titulaires des marchés subséquents ou à bons de commande ou de conception réalisation réalisant des projets de travaux pour le compte du GHT. Ce descriptif concerne les projets de construction de nouveaux bâtiments ou de rénovation de bâtiments existants raccordés sur les réseaux HTA des sites des Hôpitaux de Toulouse classés en type U au sens des ERP, ou dont l’activité est nécessaire à la continuité des soins.

Les cas particuliers spécifiques, nécessiteront une information préalable du BEI, afin que les conditions particulières propres à ces projets fassent l’objet d’une éventuelle adaptation des prescriptions.

Toute communication partielle de ce document ou en dehors du cadre défini, et sans information préalable du BEI sera faite sous la responsabilité du service à l’origine de la diffusion du document.

## Note a l’attention des titulaires de marches de travaux

Ce document présente des généralités sur les principes et les exigences minimales attendues par les Hôpitaux de Toulouse pour la conception des installations électriques courants forts. Ce document est complété par la description des prestations à prévoir dans le cadre des différents marchés de travaux.

Le titulaire du marché de travaux (marché subséquent ou à bons de commande) se doit de vérifier la compatibilité de la solution proposée dans son offre avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Les contraintes du site à prendre en compte sont à minima :

- La continuité de l’activité de soins nécessitant les mesures conservatoire ou provisoires adaptées

- La continuité de l’activité support nécessaire au fonctionnement de l’activité des soins

- Le maintien permanent des accès aux sites et aux bâtiments

- La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

- Les conditions d’accès aux ouvrages

- Les équipements de productions existants dans leur état,

- Les réseaux de distribution existants dans leur état

- Les récepteurs existants dans leur état

- Les équipements de contrôle commande de régulation et de télémesures dans leur état

- L’environnement des équipements précités

- Les projets en cours de réalisation

- Les bases documentaires dans leur état

Toute insertion sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire l’objet d’un mode opératoire qui sera approuvé par l’exploitant. Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la continuité de service seront à prévoir.

Il est précisé que, même si l’établissement mettra à disposition toutes les informations dont il dispose :

- Les informations de disponibilité de taux d’utilisation et de réserve des installations existantes, ne sont pas toujours directement disponibles sur les équipements.

- Les bases de données techniques, les plans de récolements, notes de calculs justificatifs de dimensionnement des installations existantes sont incomplètes.

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les éléments pour mener à bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires.

Compte tenu du manque de rigueur récurrent dans la localisation des réseaux enterrés sur les DOE transmis à l’établissement, toute intervention sur les terrains des sites hospitaliers, devra faire l’objet au préalable de prestations de cartographie de réseaux enterrés par tous les moyens nécessaires permettant de localiser les réseaux existants dans les zones de travaux.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans les offres des candidats.

Les extensions d’installations obsolètes seront proscrites.

# Généralités

## Exploitation et maintenance des installations

La maintenance et l’évolution de chaque équipement ou installation mis en œuvre dans le cadre de travaux doit pouvoir être réalisée sans interruption de l’activité de soins et sans dégradation des conditions d’hygiène et de sécurité.

L’exploitation sera aisée, toutes les documentations nécessaires seront prévues conformément aux prescriptions décrites dans le CCTP relatif au dossier des ouvrages exécutés.

Une simulation des coûts d’exploitation prévisionnels sera établie systématiquement afin que le maître d’ouvrage puisse boucler son budget d’exploitation. Elle sera réalisée pour chaque solution proposée, afin de permettre au maître d’ouvrage d’évaluer la pertinence des solutions proposées dans une approche coût global.

Ainsi au-delà du coût d’installation d’une solution technique, une analyse détaillée à prévoir permettra de mettre en évidence la solution optimale en termes de coût d’installation et d’exploitation, pour permettre au maître d’ouvrage d’optimiser ses investissements.

Cette analyse sera enfin complétée par une évaluation des incidences attendues pour la réalisation des extensions des équipements proposés.

Pour les concepteurs, cette analyse sera remise au moment des faisabilités et consolidée au fur et à mesure de l’avancement dans la conception et la réalisation.

Pour les marchés de travaux cette analyse sera fournie au plus tard au moment de la présentation des échantillons.

## Traitement des réserves

Les projets de rénovation ou de restructuration ont pour obligation d’intégrer la levée des réserves des organismes de contrôle missionnés dans le cadre des visites périodiques, ainsi que les prescriptions des commissions de sécurité, dans la limite du périmètre des travaux.

Les listes des réserves des bureaux de contrôle sont disponibles sur demande au Bureau Méthodes Maintenance.

Les listes des prescriptions des commissions de sécurité sont disponibles sur demande dans les services Sécurité concernés.

En fin de travaux les titulaires des marchés de travaux remettront :

- Une attestation détaillée de levées des réserves

- Une attestation détaillée de levées des prescriptions

## etendue des travaux Courants forts

Le lot électricité courant fort comprend tous les travaux nécessaires au fonctionnement correct des installations décrites ci-dessous dont les principales sont (liste non exhaustive) :

- Equipements réseau de terre liaisons équipotentielles

- Equipement chemins de câbles courant fort

- Equipements HTA

- Equipement TGBT armoires et coffrets

- Equipement éclairage PC et FM

- Equipement éclairage de sécurité

- Equipement arrêt d’urgence

- Equipement GTB

- …

## Normes et reglements

Les installations envisagées seront réalisées conformément à tous les textes réglementaires et leurs additifs, aux normes, guides et règles diverses, dans leur version la plus récente, en vigueur au moment de l’exécution des travaux et notamment (liste non limitative) :

 Au code la construction et de l’habitation

 Au code de la santé publique

 Au décret du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

 A l’arrêté du 10 Novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité dans les établissements assujettis au décret du 14 Novembre 1988

 A l’Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

 A l’arrêté du 23 mai 1989 relatif au règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements de soins (type U) ;

 A l’arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

A la Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation

 Aux recommandations du livre blanc édité par le ministère de la Santé en décembre 2000*

 A la circulaire DHOS/E4 n°2006-393 du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation des établissements de santé publics et privés.

 A la circulaire DHOS/E4 N°2006-595 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques électriques dans des conditions climatiques de grand froid

 Au décret N°2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour application de l’article 7 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile

 A la norme NFC 13.100 relative aux réseaux de distribution HTA publique

 A la norme NFC 13.200 relative aux réseaux de distribution HTA privés dont la tension est comprise entre 1 kV et 63 kV

 A la norme NFC 15.100, relative à l’exécution et à l’entretien des installations électriques basse tension ainsi qu’aux fiches d’interprétation et aux guides pratiques annexés

 A la norme NFC 15.211 (dernière version Novembre 2017), relative aux installations électriques basse tension dans les locaux à usage médical

 Au guide pratique C 15.400, relatif au raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution

 Au guide pratique C 15.401, relatif aux règles d’installation des groupes électrogènes

 A la norme NFE 37 312 (dernière version), relative aux groupe électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne – Groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l’alimentation des installations de sécurité (GSS)

 Au guide pratique C 15.402, alimentation sans interruption (ASI) de type statique et système de transfert statique (STS)

 Au guide pratique C 15.712, Installations photovoltaïques

 A la norme NFC 17.100, relative à la protection contre la foudre et ses guides pratiques annexés

 A la norme NFC 71.800 : éclairage de sécurité

 Au décret du 2 Août 1983 relatif à l’éclairage des lieux de travail

 A la norme NF C 03201 relative aux symboles électriques

 A la norme NF EN 12464-1 relative à l’éclairage des lieux de travail

 A la norme NF C 04200 relative aux repérages des conducteurs électriques

 A la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité

 A la norme EN 12464 relative à l’éclairage des lieux de travail intérieurs

 Au décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments

 A l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.

D'une manière générale seront applicables, toutes les normes de l'Association française de Normalisation AFNOR et, en particulier, celles qui figurent au REEF et qui sont homologuées à la date de la consultation; il en est ainsi notamment de toutes les normes de la classe P (Bâtiment) homologuées à la date de la consultation, qu'elles figurent au REEF ou non.

Les travaux seront réalisés, par ailleurs, conformément aux règles de l’art.

# Données de base

## Données de Base

Les données de bases à prendre en compte pour l'exécution seront conformes aux différentes réglementations et devront plus particulièrement être établies suivant les principes suivants :

### Nature de l’établissement

En général, les établissements hospitaliers des Hôpitaux de Toulouse sont classés ERP, Type U 1ère Catégorie ou 2ème Catégorie avec des classements annexes

Les Rapports des bureaux de contrôle missionnés dans le des opérations précisent les classements à prendre en compte.

Pour les bâtiments existants, les classements des bâtiments sont disponibles aux services sécurité concernés.

## Données électriques

### Origine Alimentation Electrique

Les origines des installations électriques se situent au niveau des postes de livraison HTA (HTB pour Purpan) des différents sites. Les données du réseau HTA depuis les postes de livraison sont à prendre en compte dans le cadre de travaux sur le réseau HTA.

Pour les alimentations de puissance en basse tension elles se situent sur les TGBT existants ou à créer dans les bâtiments, en fonction de la criticité ou de la destination.

Pour la petite distribution l’origine à prendre en compte est le tableau divisionnaire de niveau, de zone U10, ou d’alimentation d’une zone technique.

### Réseaux HTA

| Site | Ancely | Logipôle | Chapitre | Hôtel Dieu | La Grave | Larrey | Purpan | Rangueil | Salies du Salat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCCmax (MVA) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1796 | 153 | 250 |
| PCCmin (MVA) | Eléments à confirmer en phase avant-projet en fonction des configurations secours et des données du réseau public amont |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (kV) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13,5 | 20 | 20/15 |

### Réseaux BTA

#####  Nouvelles distributions (rénovées ou à créer, applicable dans le cas des réfections de TGBT)

Tension entre Phase		= 410 V

Tension entre Phase/Neutre 	= 230 V

Distribution			= Triphasé + Neutre

Régime du Neutre		= TNS

Nota : Le régime du neutre est obligatoirement :

- TNS entre le transformateur et amont TGBT, il pourra être en TNC sur justifications et calculs conformément à la NFC 15 100 ;

- TNS en aval des protections générales TGBT conformément à la NFC 15 211 ;

Les cas particuliers seront à traiter en accord avec le bureau d’études et ingénierie de l’établissement.

#####  Distribution existante (dans le cas de raccordements sur les réseaux BT)

Cas 1 : Distribution BT en Tension type B2 (au sens de la NF C 15-100)

Tension entre Phase		= 410 V

Tension entre Phase/Neutre 	= 230 V

Distribution			= Triphasé + Neutre

Régime du Neutre			= ITAN ou TNC/S

Cas 2 : Distribution BT en Tension type B1 (au sens de la NF C 15-100)

Tension entre Phase		= 220 V

Tension entre Phase/Neutre 	= 127 V

Distribution			= Triphasé (+ Neutre)

Régime du Neutre			= ITAN

Nota :

L’alimentation sur les réseaux en triphasé 220V sera à proscrire ; ces réseaux ont vocation à disparaître, elle ne pourra être envisagée que pour des travaux dont le périmètre est très réduit, et la pérennité limitée (réaménagement d’une pièce par exemple).

### Contraintes Particulières

#####  Taux de distorsion Harmonique

Par défaut et sans précisions complémentaires, le taux d’harmoniques de courants de rang 3 et multiple de 3 dans les circuits triphasés, pour la détermination de la section du conducteur neutre :

THD : 15% < THD < 33%

Les cas particuliers plus contraignants devront être réalisés conformément à l’article 524.2. de la NF C 15 100.

L’usage de neutre réduit à la moitié de la section des phases est proscrit.

#####  Locaux à usage médical de groupe 2 suivant NF C 15 211

Régime IT Médical selon les définitions de la norme NFC 15.211 et des exigences du P.T.D.

Nota :

- Les transformateurs d’isolement associés sont implantés dans des locaux ventilés ou rafraichis en conséquence au plus près de l’utilisation.

- L’implantation des transformateurs dans les locaux TGBT est proscrite.

#####  Locaux à usage médical de groupe 1 suivant NF C 15 211

Dans certains bâtiments un Régime IT a été créé pour l’alimentation de secteurs de soins critiques, c’est le cas par exemple à l’hôpital Rangueil au bâtiment H3 aux niveaux R+3 et R+4.

Nota :

- Les transformateurs d’isolement associés sont implantés dans des locaux ventilés ou rafraichis en conséquence au plus près de l’utilisation.

- L’implantation des transformateurs dans les locaux TGBT est proscrite.

#####  Dispositifs médicaux spécifiques (IRM, scanner, Radiologie conventionnelle, etc…)

Caractéristiques électriques et régime de neutre suivant exigences techniques spécifiques à chaque dispositif médical à transmettre par les fournisseurs des dispositifs médicaux. Ces données sont disponibles auprès du service GBM.

Nota :

- Les transformateurs d’isolement associés sont implantés dans des locaux ventilés ou rafraichis en conséquence au plus près de l’utilisation.

- L’implantation des transformateurs dans les locaux TGBT est proscrite.

### Chute de Tension

Les chutes de tensions au niveau des équipements terminaux devront être inférieures aux valeurs précisées dans le tableau 52V de la NF C 15100 – Installations type B :

- Circuit Eclairage				6 %

- Circuit PC/FM				8 %

### Bilan de Puissance

Un bilan de puissance sera établi selon les indications de la NF C 15100 et plus particulièrement du guide UTE C 15 105, et en fonction des précisions suivantes :

| Désignation | Puissance à prendre en compte |
| --- | --- |
| Eclairage | Puissance installée x 0.8 |
| Prises de courant tout usage | Nb prises installées x 100 VA x 0.5 |
| Prises spécifiques (Blocs-réanimation …..) | Nb prises installées x 200 VA x 0.5 |
| Force Motrice diverses (< 9 kW) | Puissance installée x 0.5 |
| Imagerie Médicale | Puissance appelée x 0.2 |
| Cuisines | Puissance appelée x 0.5 |
| Fluides Médicaux | Puissance appelée |
| Relevage – Suppression Eau | Puissance appelée |
| Appareils Elévateurs | Selon Norme NFC 15-100, ou données fournisseurs |
| Installations de CVC | Puissance appelée en régime de fonctionnement maximum |
| Installations de sécurité | Puissance appelée de 2 zones protégée (suivant U10) les plus chargées |

Le bilan de puissance sera établi avec une uniformité des unités, en kVA ou bien kW avec dans les deux cas indication du facteur de puissance.

Pour le dimensionnement des ASI et des groupes électrogènes, le bilan de puissance sera établi en KW, le facteur de puissance réel des ASI et des groupes électrogènes devra alors être pris en compte.

La puissance unitaire des transformateurs sera en adéquation avec le bilan de puissance estimée et calculée de la façon suivante :

P-Transfo Unitaire = 1,5 x (Bilan de Puissance estimée).

Nota :

Les bilans de puissance réalisés sur les bâtiments des Hôpitaux de Toulouse font apparaître un ratio de puissance maximum de 35 VA /M²/SDO.

Les concepteurs devront tenir compte de ces éléments dans l’établissement du bilan de puissance.

Dans une approche économique, les concepteurs veilleront à éviter de sur dimensionner les tableaux de sécurité. Cela implique une bonne coordination avec les concepteurs des autres lots et une analyse des partis pris architecturaux (ex atriums importants ou autres), afin de mettre en œuvre des solutions évitant de recourir à des moteurs de désenfumage de forte puissance.

# DESCRIPTION DU RESEAU ELECTRIQUE DEs ETABLISSEMENTs

## Site de Purpan

### Généralités

L’Hôpital PURPAN est un établissement implanté sur environ 50 hectares pour une surface plancher de 250 000 m².

Le site est alimenté en énergie électrique par un poste de livraison 63 kV / 13,5 kV situé dans l’enceinte ; ce poste étant équipé :

de 2 arrivées RTE 63 kV,

d’un portique 63 kV,

de 2 transformateurs 63 / 13,5 kV de puissance unitaire 12,5 MVA

d’un tableau HTA 13,5 kV de répartition.

Le réseau interne de distribution « HTA Normal » dessert, par quatre boucles, 37 postes HTA/BTA. La puissance installée des transformateurs HTA/BTA est de l’ordre de 48 MVA, pour une puissance maximale appelée d’environ 10 MW.

Le secours électrique est assuré par une centrale équipé de 3 groupes de puissance unitaire 2000 kVA et de 3 groupes de puissance unitaire 2250 kVA desservant, via les 4 boucles HTA le secours total du site. Ils assuraient jusqu’à récemment la fonction d’effacement.

Le délestage de la boucle HTA numéro 3 (Purpan Haut) est réalisé lorsqu’il y a que 5 GE de disponibles.

### Automatismes-Supervision des Réseaux Electriques

Le système a été conçu pour gérer les séquences de secours des groupes électrogènes et par extension :

- Les systèmes de délestage/relestage

- les informations relatives aux différents postes HTA/BTA

- Automatisme et surveillance du poste de livraison 20 kV.

Il s'articule autour :

- d'un système de contrôle-commande

- d'automates dédiés aux séquences d'automatisme et acquisitions des données.

#####  Automate

Automate CTI modèle 2500 C300/C400

- modules d'entrées/sorties série 25xx

- capacité de 8192 E/S

Les automates existants comme à l’IFB et Purpan Haut sont conservés et de marque TEXAS INSTRUMENTS Série 500/505 et SIEMENS SIMATIC TI série 555 ; ces produits sont repris par la société CTI et commercialisé en France par la société NAPA International.

L'automatisme principal de gestion et délestage du site est articulé autour d’automates programmables Type WAGO Série 750 avec contrôleurs Ethernet 750-842. Les principaux bâtiments de Purpan sont équipés par des API WAGO (HE, PDV, PPR, URM, SAMU, PDL, CE,…).

#####  Supervision

Système de supervision PC Vue.

#####  Réseau de communication

Réseau de communication Ethernet TCP/IP industriel dédié et sécurisé

Ce réseau assure communications :

- Inter - Automates

- Automates - Serveurs Supervision

- Redondance Serveurs Supervision

- Redondance automates centrale GE

- Redondance automates de délestage

Un anneau fibre optique (monomode type OS1 – 12 brins) relie l’ensemble des automates de gestion électrique (délestage – relestage) des bâtiments, automates de la centrale secours ainsi que l’automate du poste de livraison 63kV.

Ce réseau d’automate permet, par exemple, de gérer les puissances appelées lors d’un fonctionnement sur groupes électrogènes (gestion wattmétrique en fonction des criticités des départs au plus près de l’utilisateur).

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

## Trous, percements, réservations

#####  Seront inclus dans les prestations :

- La transmission aux autres lots, des dimensionnements, des encombrements, des dégagements calorifiques, des surcharges, etc… de tous les équipements, et transmission des plans de détails aux lots concernés. Les contraintes particulières des équipements spécifiques sont à prendre en compte et à intégrer dès la phase de conception.

- tous les travaux de serrurerie relatifs aux tableaux, coffrets, baies et d’une manière générale relatifs aux équipements décrits dans les chapitres suivants.

- les percements, trous, saignées, scellements et raccords de planchers, murs, cloisons, etc...

- le rebouchage des trémies en plancher et bancher et la reconstitution du degré coupe-feu

- les incorporations en plancher et en bancher, ainsi que dans tous les ouvrages de gros œuvre dans lesquels sont prévues des installations. Les incorporations seront proscrites pour la mise en œuvre de liaisons dans les locaux susceptibles d’évoluer dans la vie du bâtiment.

- les incorporations dans les menuiseries intérieures et extérieures, les ouvrages de serrurerie, etc… afin d’éviter les cheminements apparents, notamment dans les parties des locaux accessibles au public.

- les découpes dans les dalles de faux plafonds démontables ou dans les faux plafonds fixes.

- les plans de réservations détaillés à fournir aux lots concernés à la fin de la période de préparation chantier.

Le titulaire du lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de GROS ŒUVRE et de CHARPENTE liés aux éléments de second œuvre ainsi que les positions des trous et trémies réservés au passage des fluides.

#####  Contraintes sur les percements divers

Tous les percements devront être rebouchés par le titulaire du lot de manière à maintenir les performances acoustiques et de tenue au feu de la paroi traversée.

Toute traversée par une canalisation, par exemple, d’une cloison constituée de deux parements étant susceptible de diminuer la performance d’isolement acoustique de la cloison sera traitée spécifiquement en désolidarisant la canalisation des parements par un joint souple.

Les percements et encastrements divers du lot ne devront en aucun cas dégrader l’étanchéité à l’air du bâtiment.

Le maître d’œuvre et ou titulaire du marché de travaux devront être vigilants sur l’ensemble des points singuliers susceptibles de détériorer la performance d’isolement et de la tenue au feu qu’il rencontrera dès les phases de conception, et proposera des solutions de traitement de ces points.

Les appareillages encastrés sur les cloisons séparatives de locaux équipés de cloisons en plaque de plâtre devront être décalées et traitées de façon à ne pas dégrader les performances acoustiques et de tenue au feu de la paroi.

#####  Contraintes sur les percements dans les locaux au traitement d’air spécifique

Dans les locaux fonctionnant en surpression ou bénéficiant d’un traitement d’air spécifique, il est impératif de rétablir l’étanchéité à l’air des locaux. Tous les trous, percement et réservations, devront être rendus étanches une fois que les canalisations ou les appareillages seront mis en place.

Des essais d’étanchéité à l’air seront à prévoir pour valider la mise en œuvre.

Ces locaux sont ceux précisés dans la norme NF S 90-351 dont la classe de risque est supérieure ou égale à 2.

## Généralités concernant les Matériaux et appareillages

### Généralités

Tous les matériaux et appareillages entrant dans la constitution des installations devront obligatoirement avoir fait l’objet d’une norme établie par l’UNION TECHNIQUE DE L’ELECTRICITE (norme NF, série C) et être conformes à ces normes.

Il sera installé des matériaux et appareillages ayant fait l’objet de l’attribution d’un label ou d’un certificat USE, NF-USE, NF Electricité dans la mesure où une telle marque a été attribuée.

L’entrepreneur retenu devra présenter à l’agrément de l’architecte, du Maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, les échantillons de matériaux et d’appareillages et ce, avant toute mise en œuvre.

Ces échantillons de matériaux et d’appareillage devront posséder au minimum les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes niveaux de performance que ceux décrit dans le présent document.

Dans le cas contraire, l’entreprise aura à sa charge toutes les incidences techniques et financières qui pourraient résulter d’une modification de matériel ou d’appareillage, demandée par l’architecte ou par le Maître d’œuvre.

Ces matériaux et appareillages devront être mis en œuvre avec tous les soins désirables et conformément aux Règles de l’art explicitées notamment par la norme NFC 15.100 et ses guides associés, ainsi que les normes de classe C90.

Ils seront choisis en fonction des influences externes présentées par les locaux où ils seront installés, conformément à la norme NFC 15.100.

Les indices de protection IP XX devront être choisis en fonction de la norme NFC 20.010.

### Certificats d’économies d’énergie

Les Hôpitaux de Toulouse en tant qu’établissement public sont éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie. A ce titre l’établissement a le droit de déposer des dossiers de demande de tels certificats.

Dans les opérations où le dispositif est applicable, les matériels et appareillages proposés seront donc à choisir en priorité dans des gammes éligibles aux certificats d’économies en énergie, sur la base des opérations standardisées d’économies d’énergie disponibles sur le mémento du club C2E édité par l’Association Technique Energie Environnement. Le cas échéant des opérations spécifiques pourront être proposées

Dès les phases de conception, les titulaires de marchés de conception et de conception réalisation devront évaluer les KWHCumac qui pourront être obtenus dans ce cadre, cette évaluation sera faite sur la base des opérations standardisées du mémento, ou d’opérations spécifiques, et sera consolidée au fur et à mesures de l’avancement du projet, avec un engagement ferme au plus tard à la remise du PRO.

Les titulaires de marchés subséquents ou à bons de commande devront, à la remise de leurs offres, s’engager sur les KWHCumac qui pourront être obtenu dans ce cadre, cette évaluation sera faite sur la base des opérations standardisées du mémento.

## Exigences au niveau du SAV et de la maintenance

Les fournisseurs des matériels critiques pour la fourniture d’énergie électrique des productions jusqu’au plus près des patients, devront garantir des délais d’interventions et de réparation compatibles avec l’obligation de continuité de soins des établissements publics de Santé.

## Circuit de Terre

### Mise à la terre des éléments conducteurs

Sont concernés par les mises à la terre :

- Les éléments utilisés pour la construction des bâtiments en structure métallique ou béton armé (charpente, armature, panneaux préfabriqués armés), le câble de terre sera soudé au ferraillage du bâtiment par soudure aluminothermique,

- Les éléments entrants dans l’environnement de la construction (canalisations métalliques de gaz, eau, chauffage, d’eau glacée …) seront interconnectés à la prise de terre générale par un conducteur cuivre de 25 mm² minimum.

### Liaisons équipotentielles spécifiques

#####  Connectique terre

Pour chaque salle équipée d'une connectique terre, il sera prévu un conducteur isolé de 25mm² depuis l'armoire de niveau jusqu’à la connectique de terre. Elle sera de type 10 A de couleur vert/jaune, surmonté d’un symbole. Chaque local équipé de cette connectique sera aussi équipé d’un sol antistatique.

#####  Mise à la terre des sols antistatiques

Pour chaque salle équipée d'un sol antistatique (définies sur plans lots sols souples), il sera prévu un conducteur isolé de 25mm² depuis l'armoire de niveau, en attente au pied de l'huisserie de la porte d'entrée, pour le raccordement du sol antistatique. Une barrette de coupure sera prévue au niveau du raccordement de la feuillure laissée en attente par le lot « Revêtement de Sol ».

#####  Locaux VDI

Mise à disposition dans chaque local d’une liaison de terre en 50 mm² cuivre isolée raccordée sur une barrette à proximité des baies de brassages.

#####  Locaux à usage médical (y compris locaux alimentés par transformateur d’isolement)

Les mises à la terre des masses métalliques dans les locaux accessibles aux malades seront conformes à la norme NF C15-211. Elles seront réalisées par conducteurs isolés.

Cette liaison reliera tous les éléments conducteurs du local, tels que les canalisations d’eau, de chauffage, de gaz, de vide et tous les autres éléments conducteurs présentant une surface conductrice d’au moins 2 dm² ou pouvant être saisis à la main, à une borne à laquelle seront également reliés les conducteurs de protection du local concerné.

#####  Faux plancher

Tous les supports métalliques du faux plancher seront reliés entre eux par une tresse de cuivre étamé. Les connexions se feront par serrage mécanique (par écrasement par exemple) au niveau des supports.

La tresse d’interconnexion sera raccordée au réseau de masse par des dispositifs à serrage mécanique.

#####  Conducteur Protection « général » PE

Il sera réalisé par un câble en cuivre nu de 35 mm².

Les chemins de câbles seront reliés à la terre générale, par câblette cuivre nue de 35mm² cheminant tout le long des CDC attaché par des connecteurs cuivre tous le 10 ml et à chaque jonction.

### Distribution du conducteur PE

La distribution du conducteur sera réalisée :

- En incorporé pour les liaisons à câble multipolaire de sections ≤ à 50 mm²

- En cheminant en // et en regroupement pour les liaisons à câbles à brins unipolaire

Les sections des conducteurs PE seront telles qu’elles permettent :

- Pour les circuits principaux, de respecter les temps de coupure tel que défini par la norme en cas de défaut

- Pour les circuits terminaux, d’obtenir les valeurs fixées par le tableau 62 GB de la Norme C15.100

## Caractéristiques des TGBT

### Conception Générale

Ensemble de Série 			ES

Indice de Service IS		En base 333 (sauf arrivées), en solution économique 233 (sauf alimentation TGS qui reste en 333)

Forme					4B

Indice de protection			IP31 – IK10

Débrochabilité				WWW

I  630 A	Débrochable en tiroir (en IS 333)

I  630 A	Débrochable sur chariot

Les tableaux devront impérativement disposer d’un accès à l’arrière, les raccordements seront réalisés à l’arrière.

Les unités fonctionnelles (disjoncteurs) seront du type boitier moulé ou disjoncteur ouvert suivant les calibres mis en jeu, les déclencheurs seront adaptés aux types de charges, aux courants de court-circuit impédants. Les appareillages auront en outre un pouvoir de coupure adapté à la configuration de l’installation avec les transformateurs couplés.

L’utilisation d’appareillage modulaire pour alimenter des tableaux divisionnaires est proscrite dans les TGBT.

Marques Préférentielles TGBT :

SCHNEIDER ELECTRIC Série OKKEN

IEC/COMECA série TITAN IV

GENERAL ELECTRIC série SEN Plus

HOLEC série TABULA

### Conception des Tiroirs

La conception des tiroirs devra permettre, sans mise hors service ni extraction :

- l’accès au dispositif de réglage du disjoncteur,

- l’accès à la commande d’armement pour les unités dotées de télécommande électrique.

Cas particulier tiroir à unité fonctionnelle à télécommande électrique.

Les tiroirs ne pouvant être extraits qu’après ouverture de l’unité fonctionnelle, un dispositif devra permettre simultanément l’ouverture et le verrouillage de l’ordre de fermeture ; ce dispositif étant à accès protégé contre les manipulations intentionnelles.

Les tiroirs ajoutés dans les TGBT existants devront avoir la même configuration que ceux existants (nombre de voyants, afficheur, poignée rotative, type de disjoncteur et déclencheur électronique associé, les états de remontés sur la GTIE (débroché, fermé/ouvert, défaut, test,…).

### Signalisation

D’une façon générale, la signalisation sera réalisée conformément à la norme NF X 08-003.

#### Unités fonctionnelles de calibre supérieur à 630 A

Les unités fonctionnelles de puissance seront dotées de signalisation lumineuse à leds à 3 états :

Ouvert – Fermé - Défaut

Les voyants seront de couleurs normalisées avec bloc porte étiquette et repère gravé :

- Position ouvert : couleur blanche

- Position fermé : couleur verte

- Défaut : couleur Rouge

Ces signalisations seront placées sur la colonne annexe pour les unités fonctionnelles > 630 A.

Les voyants sont alimentés en 230 VAC.

#### Unités fonctionnelles de calibre inférieur ou égal à 630 A

#####  Déclencheurs magnéto thermiques :

Les unités fonctionnelles de puissance seront dotées de signalisation lumineuse à leds à 3 états :

Ouvert – Fermé - Défaut

Les voyants seront de couleurs normalisées avec bloc porte étiquette et repère gravé :

- Position ouvert : couleur blanche

- Position fermé : couleur verte

- Défaut : couleur Rouge

Ces signalisations seront placées sur le tiroir des unités fonctionnelles.

Les voyants sont alimentés en 230 VAC.

Nota

Dans une approche économique, les signalisations locales pourront être réalisées à l’aide de la position de la commande manuelle.

#####  Déclencheurs électroniques :

Pour les alimentations principales des équipements en double alimentation :

Les unités fonctionnelles de puissance seront dotées d’afficheurs déportés à écran LCD, avec affichage :

- Par défaut de l’état de l’unité fonctionnelle, Ouvert – Fermé – Défaut

- Des mesures (à l’identique des prescriptions du paragraphe relatif aux centrales de mesures)

- Des réglages de la protection

Ces afficheurs seront placés sur le tiroir des unités fonctionnelles

Pour les alimentations secondaires des équipements en double alimentation :

Déclencheur sans afficheur déporté, signalisation à l’identique des déclencheurs magnéto-thermiques.

#### Présence tension

Les voyants de présence tension seront de type tri-leds de couleur blanche avec bloc porte étiquette et repère gravé.

Les voyants seront positionnés à proximité des Unités fonctionnelles en amont desquelles les relais présence tension sont raccordés.

Les présences tension sont à prévoir au niveau :

- De l’arrivée issue du Transformateur

- De l’alimentation en couplage provenant de l’autre TGBT

- Du jeu de barres

#### Signalisation couplage TGBT

Platine de couplage sur les TGBT :

Les platines de couplage seront dotées de signalisations lumineuses à leds:

Etat couplé – Couplage interdit – Etat découplé

Les voyants seront de couleurs normalisées avec bloc porte étiquette et repère gravé

- Etat couplé : couleur verte

- Interdiction couplage : couleur Rouge

- Etat découplé : couleur blanche

Ces signalisations seront placées sur la cellule dans laquelle sont installées les protections des alimentations des TGBT.

Les voyants sont alimentés en 48Vcc.

Platine de commande inversion de sources TGBT sur le coffret de l’automatisme de couplage :

Les platines de couplage seront dotées de signalisations lumineuses à leds:

Etat arrêt – Etat marche auto

Les voyants seront de couleurs normalisées avec bloc porte étiquette et repère gravé

- Etat arrêt : couleur blanche

- Etat marche auto : couleur blanche

Ces signalisations seront placées sur le coffret de l’automatisme de couplage.

Les voyants sont alimentés en 48Vcc.

### Disjoncteurs

#### Unité de contrôle à affichage

Les unités de contrôle à affichage seront alimentées par une source auxiliaire 48Vcc.

Les unités seront choisies de façon assurer une protection avec une sélectivité totale des installations. Les courbes de déclenchement seront adaptées au type de l’installation en aval.

Les unités de contrôle à alimentation par propre courant ne sont pas autorisées.

#### Protection Générale TGBT

La protection BTA sera assurée au moyen d'un disjoncteur débrochable sur chariot à trois positions :

Débroché - Essais - Service.

Le disjoncteur sera de type 4 Pôles - 4D équipé d'une unité de contrôle électronique à microprocesseurs avec affichage.

Le disjoncteur pourra être verrouillé en position débrochée, le plastron de la cellule permettant cette manœuvre, le verrouillage en position débroché sera réalisé par une serrure.

Equipement de base :

- Bloc d’armement électrique alimenté en 230 Vac

- Electro–aimants d’ouverture et fermeture alimentés en 48Vcc

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 48Vcc

- Blocs de contacts auxiliaires de signalisation

  - Position Ouvert / Ferme

  - Position Embroché / Débroché

  - Position Test

  - Signalisations de défaut SD et SDE

- Les relayages nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble

- Commutateur Auto/manu, boutons de commande locale d’enclenchement et de déclenchement

  - Bouton vert avec collerette d’identification pour commande marche

  - Bouton rouge avec collerette d’identification pour commande arrêt

- Les contacts auxiliaires devront permettre de réaliser la signalisation en local et la remontée des informations sur la GTB. Les contacts et signalisations reportés localement sont alimentés en 230Vac, les contacts et signalisations reportés sur la GTB sont alimentés en 48Vcc.

#### Disjoncteur Couplage TGBT sut TGBT 1

La fonction « Couplage TGBT » est assurée sur le TGBT 1 au moyen d'un disjoncteur débrochable sur chariot à trois positions :

Débroché - Essais - Service.

Le disjoncteur sera de type 4 Pôles - 4D équipé d'une unité de contrôle électronique à microprocesseurs avec affichage.

Le disjoncteur pourra être verrouillé en position débrochée, le plastron de la cellule permettant cette manœuvre, le verrouillage en position débroché sera réalisé par une serrure.

Equipement de base :

- Bloc d’armement électrique alimenté en 230 Vac

- Electro–aimants d’ouverture et fermeture alimentés en 48Vcc

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 48Vcc

- Blocs de contacts auxiliaires de signalisation

  - Position Ouvert / Ferme

  - Position Embroché / Débroché

  - Position Test

  - Signalisations de défaut SD et SDE

- Les relayages nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble

- Commutateur Auto/manu, boutons de commande locale d’enclenchement et de déclenchement

  - Bouton vert avec collerette d’identification pour commande marche

  - Bouton rouge avec collerette d’identification pour commande arrêt

- Les contacts auxiliaires devront permettre de réaliser la signalisation en local et la remontée des informations sur la GTB. Les contacts et signalisations reportés localement sont alimentés en 230Vac, les contacts et signalisations reportés sur la GTB sont alimentés en 48Vcc.

#### Interrupteur Couplage TGBT sut TGBT 2

La fonction « Couplage TGBT » est assurée sur le TGBT 2 au moyen d'un interrupteur débrochable sur chariot à trois positions :

Débroché - Essais - Service.

Le disjoncteur sera de type 4 Pôles - 4D (neutre réglable) équipé d'une unité de contrôle électronique à microprocesseurs avec affichage.

Le disjoncteur pourra être verrouillé en position débrochée, le plastron de la cellule permettant cette manœuvre, le verrouillage en position débroché sera réalisé par une serrure.

Equipement de base :

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 48Vcc

- Blocs de contacts auxiliaires de signalisation

  - Position Ouvert / Ferme

  - Position Embroché / Débroché

  - Position Test

  - Signalisations de défaut SDE

- Les relayages nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble

- Les contacts auxiliaires devront permettre de réaliser la signalisation en local et la remontée des informations sur la GTB. Les contacts et signalisations reportés localement sont alimentés en 230Vac, les contacts et signalisations reportés sur la GTB sont alimentés en 48Vcc.

#### Disjoncteur Départ Utilisation de calibre supérieur à 630 A

#####  Disjoncteur a commande manuelle

Disjoncteur de type 3/4 Pôles –3/ 4D équipé d'une unité de contrôle électronique à microprocesseur.

Equipement de base :

- Déclencheur électronique à mesure intégrée avec afficheur LCD associé à un afficheur déporté sur tiroir sur réseau prioritaire (déclencheur électronique sans mesure sur réseau non prioritaire dans le cas d’alimentations redondantes sur les 2 TGBT)

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 230 Vac

- Blocs de contacts auxiliaires de signalisation

  - Position Ouvert / Ferme

  - Signalisations de défaut SD et SDE

- Interface de communication Modbus pour remonter des informations sur GTB

- Les relayages nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble

- Les contacts auxiliaires devront permettre de réaliser la signalisation en local et la remontée des informations sur la GTB. Les contacts et signalisations reportés localement sont alimentés en 230Vac, les contacts et signalisations reportés sur la GTB sont alimentés en 48Vcc.

#####  Disjoncteur à commande Electrique

Disjoncteur de type 3/4 Pôles –3/ 4D équipé d'une unité de contrôle électronique à microprocesseur.

Equipement de base :

- Bloc additionnel de télécommande alimenté en 230 Vac

- Déclencheur électronique à mesure intégrée avec afficheur LCD associé à un afficheur déporté sur tiroir sur réseau prioritaire (déclencheur électronique sans mesure sur réseau non prioritaire d’alimentations redondantes sur les 2 TGBT)

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 48 Vcc (pour ordre de délestage)

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 230 Vac (si possibilité d’implantation de 2 déclencheurs)

- Blocs de contacts auxiliaires de signalisation

  - Position Ouvert / Ferme

  - Signalisations de défaut SD et SDE

- Interface de communication Modbus pour remonter des informations sur GTB

- Les relayages nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble

- Les contacts auxiliaires devront permettre de réaliser la signalisation en local et la remontée des informations sur la GTB. Les contacts et signalisations reportés localement sont alimentés en 230Vac, les contacts et signalisations reportés sur la GTB sont alimentés en 48Vcc.

Notas :

Il est impératif de limiter les puissances nécessaires aux circuits de commande des disjoncteurs télécommandés afin d’éviter du surdimensionner les sources auxiliaires. Seul le déclencheur d’ouverture nécessite une alimentation en 48Vcc, la partie réarmement et fermeture peuvent être alimentées en 230Vac.

L’utilisation des déclencheurs magnéto-thermiques sera acceptée pour les départs alimentant des équipements terminaux.

#### Disjoncteur Départ Utilisation de calibre inférieur ou égal à 630 A

#####  Disjoncteur a commande manuelle

Disjoncteur de type 3/4 Pôles –3/ 4D équipé d'une unité de contrôle électronique à microprocesseur

Equipement de base :

- Déclencheur électronique à mesure intégrée avec afficheur LCD associé à un afficheur déporté sur tiroir sur réseau prioritaire (déclencheur électronique sans mesure sur réseau non prioritaire dans le cas d’alimentations redondantes sur les 2 TGBT)

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 230 Vac

- Blocs de contacts auxiliaires de signalisation

  - Position Ouvert / Ferme

  - Signalisations de défaut SD et SDE

- Interface de communication Modbus pour remonter des informations sur GTB

- Les relayages nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble

- Les contacts auxiliaires devront permettre de réaliser la signalisation en local et la remontée des informations sur la GTB. Les contacts et signalisations reportés localement sont alimentés en 230Vac, les contacts et signalisations reportés sur la GTB sont alimentés en 48Vcc.

#####  Disjoncteur à commande Electrique

Disjoncteur de type 3/4 Pôles –3/ 4D équipé d'une unité de contrôle électronique à microprocesseur.

Equipement de base :

- Bloc additionnel de télécommande alimenté en 230 Vac

- Déclencheur électronique à mesure intégrée avec afficheur LCD associé à un afficheur déporté sur tiroir sur réseau prioritaire (déclencheur électronique sans mesure sur réseau non prioritaire d’alimentations redondantes sur les 2 TGBT)

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 48 Vcc (pour ordre de délestage)

- Déclencheur à émission de courant sans contact d'auto coupure alimenté en 230 Vac (si possibilité d’implantation de 2 déclencheurs)

- Blocs de contacts auxiliaires de signalisation

  - Position Ouvert / Ferme

  - Signalisations de défaut SD et SDE

- Interface de communication Modbus pour remonter des informations sur GTB

- Les relayages nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble

- Les contacts auxiliaires devront permettre de réaliser la signalisation en local et la remontée des informations sur la GTB. Les contacts et signalisations reportés localement sont alimentés en 230Vac, les contacts et signalisations reportés sur la GTB sont alimentés en 48Vcc.

Notas :

Il est impératif de limiter les puissances nécessaires aux circuits de commande des disjoncteurs télécommandés afin d’éviter du surdimensionner les sources auxiliaires. Seul le déclencheur d’ouverture nécessite une alimentation en 48Vcc, la partie réarmement et fermeture peuvent être alimentées en 230Vac.

L’utilisation des déclencheurs magnéto-thermiques sera acceptée pour les départs alimentant des équipements terminaux.

## Caractéristiques des Tableaux de Distribution

### Généralités

#####  T.G.D => Tableau Général de Distribution

Le TGD est l’équipement qui assure la distribution par niveau et par compartiment de sécurité.

Alimentations pouvant desservir ce tableau :

1 alimentation Réseau 1

1 alimentation Réseau 2

1 alimentation Réseau HQ PC-FM

Il regroupe tous les organes de protection, de coupure et commandes des circuits secondaires.

Notas :

- En fonction des besoins et des récepteurs, ces tableaux pourront disposer d’une partie seulement des alimentations. Dans tous les cas si des réseaux ne sont pas câblés, un emplacement permettra de réaliser ultérieurement la mise en œuvre des réseaux manquants, sauf indications contraires précisées en phase de conception par les services techniques.

- En fonction de la criticité de certaines zones, ou des équipements à alimenter, il pourrait être nécessaire de disposer de deux réseaux ondulés différenciés. Cette disposition devra être évaluée au cas par cas par le concepteur en accord avec l’établissement, plus particulièrement pour les secteurs de réanimation de bloc opératoire et d’imagerie interventionnelle.

#####  TD-IT Médical

Ces tableaux sont dédiés aux installations des locaux à usage médical classés en groupe 2 selon la norme NF.C 15-211 :

- Blocs opératoires

- Postes de réanimation (selon les cas)

- Locaux d’imagerie interventionnelle

Cette liste de locaux est minimale et peut-être abondée par le responsable d’établissement.

Les TD-IT Médical sont alimentés depuis un « TGD Médical » situé dans la zone de mise en sécurité ou à défaut depuis le TGBT en fonction des études à réaliser.

Alimentations desservant ce tableau :

1 alimentation Réseau 1

1 alimentation Réseau 2

1 alimentation Réseau HQ PC-FM

Notas :

- En fonction des besoins et des récepteurs, ces tableaux pourront disposer d’une partie seulement des alimentations. Dans tous les cas si des réseaux ne sont pas câblés, un emplacement permettra de réaliser ultérieurement la mise en œuvre des réseaux manquant, sauf indications contraires précisées en phase de conception.

- En fonction de la criticité de certaines zones, ou des équipements à alimenter, il pourrait être nécessaire de disposer de deux réseaux ondulés différenciés. Cette disposition devra être évaluée au cas par cas par le concepteur en accord avec l’établissement.

#####  TD-Spécialisé

Tableau de distribution dédié à un équipement ou une installation spécifique. (Equipement de Radiologie, Gamma caméra…).

Pour ce type d’équipement, les limites de prestations sont à préciser avec le fournisseur de l’équipement, dès les phases de conception.

Alimentations desservant ce tableau :

1 alimentation Réseau 1

1 alimentation Réseau 2

1 alimentation Réseau HQ PC-FM

Notas :

- En fonction des besoins et des récepteurs, ces tableaux pourront disposer d’une partie seulement des alimentations. Dans tous les cas si des réseaux ne sont pas câblés, un emplacement permettra de réaliser ultérieurement la mise en œuvre des réseaux manquant, sauf indications contraires précisées en phase de conception.

- En fonction de la criticité de certaines zones, ou des équipements à alimenter, il pourrait être nécessaire de disposer de deux réseaux ondulés différenciés. Cette disposition devra être évaluée au cas par cas par le concepteur en accord avec l’établissement.

#####  TD Installations Techniques

Mise à disposition de câbles d’alimentation, raccordement à charge du titulaire du lot technique concerné ou mise en œuvre de la prestation en fonction des limites de prestations inter lots.

Alimentations desservant ce tableau :

1 alimentation Réseau 1

1 alimentation Réseau 2

1 alimentation Réseau HQ PC-FM si besoin spécifique

Notas :

- En fonction des besoins et des récepteurs, ces tableaux pourront disposer d’une partie seulement des alimentations. Dans tous les cas si des réseaux ne sont pas câblés, un emplacement permettra de réaliser ultérieurement la mise en œuvre des réseaux manquant, sauf indications contraires précisées en phase de conception.

- 1 alimentation Réseau HQ PC-FM sera prévue si besoin spécifique

### Conception des Tableaux Généraux de Distribution

#### Généralités

Ces tableaux devront permettre, au minimum, de réaliser des équipements électriques ayant les caractéristiques suivantes :

Tension d’isolement 	1.000 V,

Tenue au court/circuit  	25 kA/1s,

Tenue électrodynamique 	50 kA crête.

Les tableaux sont dimensionnés par défaut à 160 A, y compris les protections et les alimentations depuis les TGBT. Pour les réseaux ondulés le dimensionnement peut être réduit à 100 A, lorsque la puissance de l’onduleur ne permet pas une sélectivité à 160 A.

Les dimensionnements supérieurs à 160 A peuvent être envisagés en accord avec les services techniques.

Les dimensionnements des protections et des alimentations de ces tableaux doivent permettre d’alimenter plusieurs tableaux en colonne montante, même lorsque l’opération ne prévoit que la réfection sur un seul niveau, ou une zone limitée.

Même dans les zones ne comportant pas de locaux à sommeil, les zones d’influence des tableaux seront identiques à celles du compartimentage du SSI.

Réserve de 30% d’extension disponible pour chaque ensemble de circuits (circuits prioritaires, circuits urgence 1, circuits urgence 2 et circuits ASI…).

Cette réserve sera pré équipée de répartiteurs de type multiclip pour les départs modulaires, c’est à dire que l’adjonction de départs supplémentaires se fera sans intervention sur le jeu de barres ou le répartiteur principal.

A l’exception des tableaux positionnés en gaine technique fermée, chaque tableau d'étage ou coffret est constitué d'une enveloppe métallique robuste et indéformable avec plastron en face avant servant de protection et de condamnation d'accès aux parties sous tension. De plus l'ensemble est muni d'une porte fermant à clé.

Pour l’ensemble des armoires et coffrets, il est prévu un numéro de serrure unique (N°405).

Dans le cas d’installation en local technique de service électrique ou en gaine technique les tableaux seront de type châssis.

A l'intérieur d’un tableau d'étage en châssis ou armoire, chaque fonction est regroupée sur une même rangée ou sur une même colonne.

Les rangées d'équipement sont séparées entre elles par des goulottes de câblage.

Lorsque plusieurs unités, issues de départs distincts ou ayant des fonctions indépendantes, ont leurs équipements respectifs regroupés dans une armoire unique, ceux-ci sont répartis en autant de panneaux et châssis qu’il convient.

Ils sont séparés physiquement par des écrans isolants.

Une mise hors tension séparée de chacun d’eux peut être réalisée afin d’intervenir sur l’un ou l’autre sans qu’il y ait obligation de mettre hors tension le groupe entier.

De même, pour les armoires possédant plusieurs réseaux, les différents réseaux d’alimentation seront séparés par des cloisons isolantes physiques créant ainsi une armoire par réseau d’alimentation.

Une signalisation lumineuse de présence tension (voyant blanc) est à prévoir avec une étiquette dilophane gravée et vissée. Les informations et caractéristiques attendues sont décrites dans le paragraphe dédié.

Les lampes de signalisation sont du type diodes électroluminescentes.

Des borniers seront disposés pour les raccordements des câbles des utilisations, ces borniers étant regroupés par réseaux et fonctionnalités.

#### Caractéristiques des châssis et des enveloppes

#####  Tableaux en enveloppes préfabriquées

Les tableaux électriques en enveloppes seront composés d’éléments associables qui comprennent :

- Une structure métallique : une ou plusieurs coffrets qui peuvent être associés en largeur ou superposés, sur lesquels s’installent un choix complet de panneaux d’habillage et de portes

- Des unités fonctionnelles constituées autour de chaque appareil qui intègrent :

  - Une platine dédiée pour intégrer l’appareillage,

  - Un plastron de face avant pour éviter un accès direct aux parties sous tension

  - Des liaisons vers les jeux de barres

  - Des dispositifs pour réaliser le raccordement sur site.

- Un système de répartition simplifié

Enveloppes

- Tôle d’acier

- Traitement par cataphorèse + poudre d’époxy polymérisée à chaud

- Enveloppes démontables et associables en largeur et superposables

- Structure à fond rigide avec 4 piliers métalliques vissés

- Flans démontables

- Montants pourvus de trous à oreilles au pas de 25 mm

Degrés de protection

- IP30

- IK08

Dimensions des ossatures

Pour chacun des ensembles constituant un tableau comprendra au minimum :

- 1 enveloppe h=variable de 630 à 1830 mm, l=300 mm et p=250 mm compartiment à câbles.

- 1 enveloppe h= variable de 630 à 1830 mm, l=600 mm et p=250 mm compartiment à appareillage

- 1 ossature h= variable de 630 à 1830 mm, l=300 mm et p=250 mm compartiment à barres si nécessaire

- Accessoires de fixation au sol et au mur

Un tableau pourra être constitué de plusieurs ensembles suivant la quantité d’appareillages à monter.

Capacité

- modules de 50 mm, variable suivant hauteur de 12 à 33 modules par ensemble.

Caractéristiques électriques

- Tension assignée d’isolement du jeu de barres principal : 750 V

- Courant assigné d’emploi In=630 A

- Courant assigné de crête admissible Ipk=55 kA

- Fréquence 50/60 Hz

Plastrons

- plastrons fixes prédécoupés montés sur l’enveloppe.

Portes sur enveloppes compartiment appareillage

- Transparente et réversible droite ou gauche

- Poignée avec barillet à clé n°405

- Tresses de masse

- Pochette porte plan (1 par armoire)

Portes sur enveloppes compartiment à câbles, compartiment appareillage et compartiment à barres

- Pleine et réversible droite ou gauche

- Poignée avec barillet à clé n°405

- Tresses de masse

- Pochette porte plan (1 par armoire)

Habillage des enveloppes

- Habillage IP 30

- Continuité électrique de l’habillage

- Panneaux de fond plein

- Panneaux latéraux pleins

- Toit avec panneaux passe câbles avec protection mécanique des câbles

- Kits d’associations

Socle

- Montage des coffrets sur socle pour les hauteurs à partir de 1530 mm

- Démontage de la face avant pour passage des câbles

#####  Tableaux sur châssis

Les tableaux électriques sur châssis seront composés d’une structure rigide de rails sur laquelle seront fixés les équipements des armoires.

Ossatures

Assemblage de rails en U perforés en acier galvanisé à chaud de dimension 41x41 mm sur lesquels seront fixés, les rails din, les répartiteurs, les borniers les goulottes de câblage…

Dimensions des ossatures

Adaptée au local de destination et à la quantité des appareillages.

#### Constitution des Tableaux modulaires

Les schémas joints en annexe donnent le principe d’équipement des tableaux de distribution.

Montage des appareillages en boîtiers moulés

- Sur platine de support préfabriquée spécifique à l’appareillage à monter pour les enveloppe, ou montage sur rail dans les châssis

- Plastrons préfabriqués adaptés à l’appareillage à monter

- Accessoires divers pour raccordement des câbles et des barres :

  - Queues de barres

  - Prises avant

  - Epanouisseurs

  - …

Montage des commutateurs de source

- Sur platine de support préfabriquée spécifique à l’appareillage à monter

- Plastrons préfabriqués adaptés à l’appareillage à monter (dans enveloppes)

- Accessoires divers pour raccordement des câbles et des barres :

  - Queues de barres ou plages

  - Epanouisseurs

  - Cache bornes

  - …

Montage des appareillages modulaires dans les enveloppes

- Sur rails din symétriques modulaires

- Plastrons modulaires avec obturateurs (dans enveloppes)

- Accessoires divers pour raccordement des câbles :

  - Goulottes de câblage horizontales et verticales

  - embouts de câblage

  - …

Montage des appareillages spécifiques

- Sur rail din, support spécifique, platine perforée ou sur portes latérales en fonction des équipements.

Jeux de barres pour coffret à partir de 160 A

- Dimensionnés en fonction de la protection générale alimentant l’armoire (au minimum du même calibre que la valeur maximale de réglage de la protection amont)

- Verticaux, latéraux, en fond d’armoire ou répartiteurs étagés

- Barres plates percées ou profilées

- 4 barres : 3 phases et le neutre

- Supports isolants adaptés aux barres, et à leur position dans l’enveloppe

- Ecrans de protection des barres permettant le cloisonnement

Répartiteurs pour armoires ou coffrets de calibre inférieur à 160 A

- Répartiteur tétrapolaire étagé

- Capot et fond isolant

- Barres isolées entre elles

- trous de raccordements décalés d’une barre à l’autre

Répartiteurs pour appareillage modulaire

- Répartiteurs à bornes isolées à ressort

- Raccordement sans vis

- Insensibilité aux vibrations et variations thermiques

- Calibre 80 A ou 160 A suivant appareillage à alimenter

- Raccordement au jeu de barre ou répartiteur principal par câbles ou barres souples

- Bornes de neutre doublées par rapport aux phases

- Possibilité de raccordement sous tension des équipements

PE

- Barre en cuivre continue pré percée dimensionnée en fonction des appareillages de l’armoire.

- Positionnée judicieusement par rapport aux compartiments à câbles et aux borniers de raccordement.

- Collecteur de terre pour câbles de distribution des appareillages modulaires.

Raccordement des appareillages en boîtiers moulés

- En amont, raccordement sur barres par câbles ou barres souples en fonction du calibre

- En aval, raccordement direct du câble de distribution pour les sections supérieures ou égales à 25 mm² et raccordement sur bornes pour les sections inférieures à 25 mm².

Raccordement des appareillages modulaires

- En amont, raccordement sur les répartiteurs par les liaisons préfabriquées fournies avec les répartiteurs pour appareillage modulaire.

- En aval, raccordement sur bornes.

Organisation des borniers

- Les borniers seront regroupés par fonction (GTB TOR, GTB BUS, télécommandes, auxiliaires, puissance), et par ensembles de circuits (Prioritaires, Urgence 1, Urgence 2) avec repérage spécifique.

- L’utilisation de bornes étagées sera proscrite.

Raccordement des équipements supervisés en fil à fil

- Raccordement sur bornes à couteaux.

Raccordement des équipements supervisés en bus

- Raccordement sur bornes à couteaux.

Raccordement des équipements Alimentés en amont de l’interrupteur général

- Raccordement sur bornier spécifique. Le bornier sera séparé des autres borniers et repéré avec des étiques rouges.

Filerie interne et goulottes de câblage

- La filerie sera regroupée dans des goulottes PVC horizontales et verticales ajourées avec couvercle repéré par étiquette de couleur. Les goulottes seront continues entre les appareillages et les borniers.

- Utilisation de goulottes flexibles pour les liaisons vers les équipements sur les portes.

- Les sections des conducteurs seront dimensionnées en fonction des coefficients de réduction de la Norme NFC 15.100. les conducteurs seront de couleurs normalisées.

Repérages

- Des étiquettes autocollantes "homme foudroyé" devront être posées sur les portes des placards techniques ou des locaux techniques dans lesquels se situeront les dites armoires. Elles seront accompagnées d’une étiquette en dylophane gravé indiquant : le nom de l’armoire, l’Ik3max, l’Ik1max et la chute de tension. Ces étiquettes sont à poser sur la porte du placard ou du local technique et sur l’armoire.

- Les plastrons seront repérés (partie fixe et mobile) par des pastilles autocollantes en dylophane.

- Tous les câblages, les bornes et les appareils de commande et de protection seront repérés suivant les prescriptions détaillées en suivant.

- Toute la filerie des tableaux sera repérée tenant et aboutissant en utilisant un principe de numérotation par repères fixés durablement sur la filerie. Chaque type de fileries utilisera une gaine de couleur spécifique.

Réserve

- Les tableaux seront dimensionnés pour recevoir 30% de matériel supplémentaire en modulaire et en boîtiers moulés (le cas échéant).

- La réserve de 30% d’extension sera prévue pour chaque ensemble de circuits (circuits prioritaires, circuits urgence 1, circuits urgence 2 et circuits ASI).

- Cette réserve sera pré-équipée pour les départs modulaires, c’est à dire que l’adjonction de départs supplémentaires se fera sans intervention sur le jeu de barres principal.

#### Caractéristiques des appareillages des tableaux

Appareillages modulaires

- Appareillage du type modulaire (au pas standard 17,5 mm) encliquetable sur profilé normalisé

- Utilisation pour les départs divisionnaires de calibres inférieurs ou égaux à 63 A, sauf précisions contraires.

- bipolaire à tétrapolaire.

- Déclencheur magnéto thermique, ou déclencheur type MA pour les départs de sécurité.

- Contacts auxiliaires.

- Déclencheurs suivant besoins.

- Blocs différentiels, de type A ou B dans locaux de groupes 1 ou 2 suivant NF C 15 211.

- Accessoires de raccordement divers.

Interrupteurs sectionneurs

- 4 pôles

- Sectionnement à coupure pleinement apparente.

- Commande rotative frontale ou latérale.

- Contacts auxiliaires.

- Déclencheurs suivant besoins

- Accessoires de raccordement divers, épanouisseurs, bornes, cache bornes…

Contacteurs

- Calibre adapté à la charge alimentée et à ses régimes transitoires.

- Catégorie d’emploi AC3 ou AC4.

- 2, 3 ou 4 pôles.

- Commande manuelle.

- Sectionnement à coupure pleinement apparente.

- Contacts auxiliaires.

- Accessoires de raccordement divers, épanouisseurs, bornes, cache bornes…

Interrupteurs motorisés

- Calibre adapté à la charge alimentée et à ses régimes transitoires

- Catégorie d’emploi AC3 ou AC4

- 2, 3 ou 4 pôles

- Commande manuelle

- Sectionnement à coupure pleinement apparente

- Contacts auxiliaires

- Bloc de motorisation

- Accessoires de raccordement divers, épanouisseurs, bornes, cache bornes…

Minuteries, télérupteurs, relais divers

- Commandes manuelles

- Contacts à ouverture et/ou fermeture suivant utilisation

- Temporisations réglables

- Tensions et calibres suivant utilisation

- Adaptés à la charge à commander

- Les relais seront de type débrochable

Equipements Auxiliaires

Contacts auxiliaires ramenés sur bornier dédié à l’automatisme :

| Organe | O/F | SD | Commande | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inter Général | X |  |  |  |
| Inverseur de source |  |  |  | Utilisation de 3 contacts programmables |
| Disjoncteur Général | X | X |  |  |
| Contacteur Urgence 1* | X |  | X | Relais auxiliaire en tableau |
| Contacteur Urgence 2* | X |  | X | Relais auxiliaire en tableau |
| Disjoncteur utilisation |  | X |  |  |

*ou interrupteur motorisé

Nota :

- Les contacts SD seront câblés en série par réseau et par tableau.

- Les organes de télécommande de motorisation, ainsi que les informations de la supervision doivent disponibles dans le cas d’absence secteur. Des alimentations fiabilisées sont à envisager.

- Les absences de tension de commande ne doivent pas générer d’ouverture des circuits de délestage. Il sera mis en œuvre une logique à émission pour les ordres de délestage.

#### Zone d’influences des TGD

La zone d’influence d’un TGD doit être en cohérence avec la zone de compartimentage SSI définie, pour les bâtiments de soins. Les appellations des TGD seront homogènes avec celles du SSI, le TGD 7-1 correspond à la ZS 7-1 par exemple.

#### Commutateurs de sources :

Les commutateurs à prévoir seront de type ATyS p M de SOCOMEC ou équivalent, et de calibre adapté aux installations à alimenter. Pour les TGD, les calibres seront à 160 A impérativement, ou calibre supérieur si nécessaire.

#####  Caractéristiques générales

- Conforme à la norme EN 60-947-6-1

- Dispositif permettant l’inversion de source automatique par commandes électriques.

- Interverrouillage mécanique empêchant le couplage des deux sources.

- Chaque inverseur est constitué de deux interrupteurs sectionneurs motorisés associés à un automatisme dédié permettant de piloter le basculement d’une source réseau I vers une source réseau II et inversement.

- Barre de pontage en aval, raccordement des alimentations en amont

- Le commutateur doit disposer de quatre commandes manuelles suivantes :

  - I alimentation depuis la source I

  - II alimentation depuis la source II

  - 0 position arrêt

  - Position auto

- Chacune de ces positions doit pouvoir être cadennassable.

- Le commutateur doit disposer d’une commande manuelle permettant de changer la position du commutateur localement dans le cas d’une défaillance de l’automatisme ou pour réaliser des modifications de l’alimentation par les exploitants.

- Mode de fonctionnement AUTO/MANU, avec inhibition des ordres automatique lorsque le système est verrouillé et inhibition des commandes manuelles lorsque le système est en mode Auto.

- Le pilotage des sources est réalisé par un automate spécifique dédié à cette fonction.

#####  Caractéristiques de l’automatisme

En fonctionnement automatique :

- Auto alimenté par les sources réseau I et réseau II

- Pilotage des deux sources avec possibilité de choix d’une source prioritaire par l’exploitant (ce choix de sources doit être toujours disponible, les équipements dans lesquels les choix de sources prioritaires sont définis à la mise en service sont proscrits)

- Synoptique lumineux en face avant permettant de visualiser l’état de l’inverseur de sources

- Surveillance des tensions triphasées et des fréquences en fonction de seuils réglables par commutateurs en face avant

- Paramétrage des temporisations de commutations par commutateurs en face avant (chaque état ou position de doit disposer d’une temporisation réglable par l’utilisateur).

- Affichage de mesures électriques

Séquences de fonctionnement en fonctionnement automatique :

- Commutateur positionné sur la source définie comme prioritaire.

- Détection d’une absence tension ou d’une tension ou fréquence hors tolérance sur la source prioritaire

- Basculement automatique sur la source non prioritaire (avec possibilité de temps d’arrêt en position 0)

- Lors du retour de la source prioritaire, basculement sur la source prioritaire.

En fonction des configurations d’exploitation, il sera possible dans certains cas de bloquer le retour sur la source prioritaire. Le retour s’effectuant par une action volontaire sur le commutateur.

Mode test avec possibilité de transfert manuel.

#####  Caractéristiques complémentaires :

- Montage sur rail din dans une enveloppe modulaire de profondeur 200 mm avec plastron pour appareillage modulaire

- Contacts auxiliaires pour retour d’information sur GTB :

  - Positions I, II et 0

  - 3 Contacts programmables permettant de disposer d’informations de synthèse :

    - LO1 (référence gamme Socomec) charge alimentée par la source 1 (correspond à la synthèse des informations position I fermée et source 1 disponible)

    - LO2 (référence gamme Socomec) charge alimentée par la source 2 (correspond à la synthèse des informations position I fermée et source 1 disponible)

    - POP (référence gamme Socomec) pas de défaut inverseur en mode auto

- Alimentation :

  - 220 à 240 Vac 50/60 Hz

  - 380 à 415 Vac 50/60 Hz

- Tensions de commande :

  - 220 à 240 Vac 50/60 Hz

  - 380 à 415 Vac 50/60 Hz

#### Subdivision des protections par disjoncteurs des circuits terminaux

Eclairage :

- 1 disjoncteur général différentiel 300 mA pour 6 circuits d’éclairage

  - Circuit d’éclairage, 1 disjoncteur 10 A de courbe adaptée pour 8 points lumineux

- 1 disjoncteur 10A courbe adaptée différentiel 30 mA pour 4 circuits d’éclairage salle d’eaux

Circuits PC Normal/Secours :

- 1 disjoncteur 16 A de courbe adaptée différentiel 30 mA pour 8 PC Circulation / Ménage

- 1 disjoncteur 16 A de courbe adaptée différentiel 30 mA pour 6 PC Chambre Hospitalisation en groupe 0

- 1 disjoncteur 16 A de courbe adaptée différentiel 30 mA SI pour 3 PC Chambre Hospitalisation en groupe 1 suivant NFC 15 211

- 1 disjoncteur 16 A de courbe adaptée différentiel 30 mA SI pour 4 PC bureau

- 1 disjoncteur 16 A de courbe adaptée différentiel 30 mA SI pour 3 PC usage médical dans locaux groupe 1 ou groupe 2 hors IT médical suivant NFC 15 211.

Circuits Force Motrice :

- 1 disjoncteur avec différentiel 300 mA, courbe suivant récepteur

Nota :

L’utilisation de blocs différentiels n’étant pas obligatoire en TN-S, l’absence de différentiels sera justifiée par la note de calcul.

#### Coupure pompiers

Dispositif de coupure d’urgence dans la gaine technique du tableau ou sur le tableau par boîtier avec verre à briser, avec bouton poussoir pour la coupure d’urgence des réseaux de chaque armoire en simultané.

Si le tableau n’est pas positionné en limite de zone, la coupure doit être implantée en limite de zone dans un lieu protégé du public mais accessible aux équipes d’intervention.

#### Caractéristiques complémentaires des tableaux IT Médical

#####  Généralités

Ces tableaux sont dédiés aux installations spécifiques suivantes :

- Blocs opératoires

- Secteurs de soins intensifs pratiquant la réanimation

- Secteurs de réanimation

- Salles interventionnelles

- Salles de radiologie et imagerie

- …

Les blocs opératoires, soins intensifs, salles interventionnelles sont alimentés, via des transformateurs d’isolement selon NFC 15.211 par 2 sources distinctes Réseau1/Réseau2 et Réseau1-2/ASI, les transformateurs ayant pour caractéristiques Pmini=6,3 kVA, Prim= 400V, Sec= 230 V (puissance à adapter en fonction du bilan de puissance réalisé dans le cadre de l’étude).

Les installations sont alimentées en direct depuis les TGBT ou depuis un tableau de regroupement dédié, situé dans l’étage, lui-même alimenté depuis les TGBT.

Les disjoncteurs protection des PC en régime IT médical sont de type bipolaires (PH et N coupés et protégés) et ne comportent pas de différentiel.

Les tableaux seront également équipés par réseau, d’un CPI y compris TC pour la mesure de l’intensité débité et sonde température transformateur et système de report visuel et sonore dans les salles ou locaux et dans un local occupé en permanence, et report par contact sec sur GTB.

Les équipements auxiliaires des disjoncteurs ou organes de coupures sont ceux préconisés au paragraphe 6.9.2.4.

Nota :

Selon la criticité des applications, la distribution sera réalisée à l’aide de deux réseaux ondulés provenant de 2 TGBT ASI différents. Cette évaluation sera faite en accord avec les services techniques sur la base des contraintes définies par les utilisateurs.

#####  Transformateur IT médical

Les transformateurs possèderont les caractéristiques suivantes :

- Transformateur pour locaux à usage médical

- Puissance 6,3 kVA préférentiellement ou 10 kVA

- Mono / mono

- Primaire 400V 50 Hz

- Secondaire 230V 50 Hz

- Régime de neutre aval IT médical

- Capoté IP 21

- Circuit magnétique : Tôle cristaux à grains orientés à faibles pertes

- Bobinage : Cuivre électrolytique émaillé classe H, traité et polymérisé en étuve, vernis classe H, isolant classe F, écran électrostatique entre primaire et secondaire.

- Raccordements : Entrées et sorties sur blocs de jonction repérés.

- Conforme à l’annexe K de la NFC 74-010

- Conforme à la norme NF EN 61558-2-15

- Surveillé contre les surcharges et les élévations de température par sonde de température

Nota : Si l’alimentation de charges triphasées est nécessaire, un transformateur dédié doit être prévu avec une tension composée au secondaire non supérieure à 250 V. L’isolement de chaque transformateur doit être surveillé.

#####  Contrôle de l’isolement

Pour chacun des locaux alimentés depuis des transformateurs d’isolement avec un régime de neutre IT médical créé au secondaire, Un système de contrôle de l’isolement doit être prévu.

Le système est composé des éléments suivants :

CPI

Les contrôleurs permanents d'isolement sont des appareils combinés destinés à la surveillance :

- Du niveau d'isolement d'un réseau AC (schéma IT),

- Du courant de charge de transformateurs de réseau IT jusqu'à 50 A,

- De la température de transformateurs de réseaux IT.

Surveillance d'isolement :

- Mesure le niveau d'isolement de réseaux IT monophasés ou triphasés dans les blocs opératoires pouvant comporter des parties alimentées en tension continue, galvaniquement reliées au réseau alternatif (exemple : appareils électroniques, moniteur). L'adaptation aux capacités de fuite s'effectue automatiquement (maximum 10 μF).

Mesure du courant

- S'effectue via un transformateur de courant.

Mesure de la température

- S'effectue via une sonde de température intégrée dans le transformateur

Un CPI est à prévoir pour chaque transformateur IT Médical.

Report d’alarme

- Système de contrôle et de report d'alarme pour locaux à usage médical, destiné à indiquer l'état de fonctionnement et de défauts de contrôleurs d'isolement

- Affichages les messages d'alarme et de fonctionnement

- Connexion par Bus aux CPI des transformateurs alimentant le local

- Adresses d'alarme configurable

Un report sera à prévoir par local alimenté en IT médical. Chaque report, regroupera les informations des CPI de tous les transformateurs du local considéré.

Autres renvois

Renvoi des alarmes dans un local surveillé en permanence par le personnel médical.

Renvoi des alarmes sur GTC.

Recherche de défauts

Dans le cadre du projet, il devra être prévu la fourniture d’un système de recherche portatif complet ;

#####  Coupure d’urgence

Dispositif de coupure d’urgence dans chaque bloc et local technique par boîtier avec verre à briser, avec bouton poussoir pour la coupure d’urgence des réseaux de chaque armoire en simultané.

#### Caractéristiques complémentaires des Tableaux Spécialisés Médicaux

Tableaux desservants des installations médicales (radiologie,...) alimentés par :

1 Source Réseau 1 et/ou réseau 2	puissance générateur

1 source ASI				Traitement et analyse.

Le cas échéant la totalité de l’équipement pourra nécessiter une alimentation ondulée redondante depuis 2 sources issues de deux TGBT ASI. La criticité et les besoins sont à évaluer au cas par cas avec le fournisseur de la machine et les services de soins.

Les sources réseau 1 et réseau 2 sont directement issues du TGBT correspondant.

Les équipements auxiliaires des disjoncteurs ou organes de coupures sont ceux préconisés au paragraphe 6.9.2.4.

Des borniers seront disposés pour les raccordements des câbles utilisations, ces borniers étant regroupés par réseaux et fonctionnalités.

Ils répondront aux spécifications du paragraphe 6.9.2.2 du présent document.

Par relais auxiliaire, relié au système d’automatisme, une info « Délestage en mode Secours » sera mise à disposition pour l’équipement technique considéré, si cet équipement n’est pas utilisé dans une activité de soins critique.

Dispositif de coupure d’urgence à l’intérieur de salle spécialisée et au niveau du tableau par boîtier avec verre à briser, avec bouton poussoir pour la coupure d’urgence des réseaux de chaque armoire en simultané.

#### Caractéristiques complémentaires des Tableaux Installations Techniques

Ces tableaux sont à prévoir pour l’alimentation des installations suivantes :

- Production AC / Vide Médical / Fluides Médicaux

- Conditionnement d’air

- Suppresseur Aep /Incendie

- Ascenseurs

- Auxiliaires Poste

- Etc…

Le schéma donné en annexe est générique et sera à adapter en fonction de la criticité de l’installation alimentée.

Par relais auxiliaire, relié au système d’automatisme, une info « Délestage en mode Secours » sera mise à disposition pour l’équipement technique considéré, si cet équipement n’est pas utile à une activité de soins critique.

Dispositif de coupure d’urgence à l’intérieur de chaque local technique électrique par boîtier avec verre à briser, avec bouton poussoir pour la coupure d’urgence des réseaux de chaque armoire en simultané.

Les tableaux éclairage extérieur pourront être alimentés en aval des tableaux des auxiliaires du poste en IT au travers d’un transformateur d’isolement.

Nota : Suivant les cas et en fonction des équipements alimentés, la présence du réseau pourra être rendue nécessaire. Dans tous les cas toutes les dispositions seront prises pour permettre un redémarrage automatique de l’installation technique, suite à une coupure du réseau électrique.

#### Installations concourant à la sécurité du bâtiment

Les installations techniques sont alimentées directement depuis le TGBT « TGS ».

Lorsque l’utilisation des tableaux divisionnaires est nécessaire, ils doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues par les différentes règlementations applicables.

Les états du tableau sont remontés sur la supervision.

L’ensemble des alimentations électriques issues de ces tableaux seront impérativement avec des câbles en CR1.

## Mise en œuvre des canalisations

### Gaines à barres

Le cas échéant les liaisons pourront être réalisées par gaines à barres, principalement pour les liaisons basse tension entre les transformateurs et les TGBT.

Le dimensionnement et le choix des éléments constituant la liaison feront l’objet d’une étude par le maître d’œuvre, puis par le titulaire du marché de travaux

Les gaines à barres seront composées notamment des éléments suivants :

- 4 barres cuivre de calibre suivant puissance liaison, capotage IP 52 de conception compacte

- Gaine coupe-feu 2H par construction (PV à fournir)

- Elément de raccordement au transformateur avec capotage de protection souple, raccordements par tresses ou clinquants suivant préconisations fournisseur

- Elément de raccordement sur la protection générale BT dans les TGBT, raccordements par tresses ou clinquants suivant préconisations fournisseur

- Eléments de ligne de longueur adaptés

- Changements de direction nécessaires

- Les éléments de fixation adaptés

- Les éléments d’éclissage adaptés

- Elément de dilatation si nécessaire

Ces liaisons seront fournies posées et raccordées par le titulaire du marché de travaux suivant les prescriptions et les règles de mise en œuvre du fournisseur, et devront impérativement être validées par ce même fournisseur avant mise sous tension.

Nota : dans le cas de configuration à plus d’une barre par phase et compte tenu des difficultés d’une mise en œuvre symétrique des barres, un facteur de symétrie de 0,8 sera à appliquer.

### Câbles de Distribution – Cheminement

#### Détermination de la section des câbles basse tension

Les sections de câbles sont à déterminer en fonction des normes et conditions d'installation d'exploitation suivantes :

- les canalisations sont calculées pour une température ambiante de 30°C en aérien et 20 °C en enterré, et de telle sorte que pour l’appareil le plus défavorisé la chute de tension n’excède pas, toutes installations en service les valeurs définies dans le paragraphe « Données de Base ».

- une réserve de 20 % pour les réseaux alimentant la petite force motrice et 10 % pour les prises de courant,

- des intensités admissibles figurant dans les tableaux de la norme C 15-100

- des courants de court-circuit triphasés et/ou monophasés calculés pour 30°C en aérien et 20 °C en enterré

- du mode de pose et des coefficients de proximité, et éventuellement du facteur de symétrie

- les taux d’harmoniques

- du facteur de puissance de la liaison,

- de la contrainte thermique (I2 t) que la protection laisse passer,

- du type de câble, et de son âme

- du réglage magnétique et thermique de la protection.

- des caractéristiques électriques des sources amont (transformateurs, groupes électrogènes, ASI,...).

La section minimum est de 1,5 mm² pour l'éclairage et de 2,5 mm² pour les prises de courant et la force motrice.

Le calibre de réglage des protections de chaque câble de liaison dépendra de la section retenue pour les distributions générales et de l'équipement à protéger dans le cas d'aboutissement direct.

Une note de calcul des réseaux sera réalisée compte tenu des contraintes citées ci-dessus, et en fonction des différents scénarios d’alimentations possibles.

Ces calculs devront être réalisés en prenant en compte les puissances de court-circuit réelles du réseau HTA. Les cas de figure suivants seront à envisager :

- Fonctionnement sur le réseau public de distribution

- Fonctionnement sur centrale GE

- Fonctionnement sur centrale GE en mode dégradé (panne GE)

- Fonctionnement sur batterie (pour les réseaux ondulés)

- Fonctionnement sur bypass (pour les réseaux ondulés) dans les trois cas de sources d’alimentation.

Les calculs devront tenir compte des positions les plus défavorables des récepteurs considérés, de leurs caractéristiques particulières et notamment des chutes de tension admissibles au démarrage.

Une sélectivité totale des protections sera exigée.

#### Protection contre les court-circuits et les surcharges

La protection contre les court-circuits et les surcharges est efficacement assurée par l’installation de disjoncteurs ayant le pouvoir de coupure nécessaire. Ceux-ci garantissent les équipements des détériorations dues aux court-circuits quel que soit le point d’apparition du défaut dans l’installation. Cette protection est obligatoire à chaque changement de section sauf dérogation admise par la norme NF C 15 100.

Dans le cas où le conducteur neutre est distribué, sa coupure et sa protection doivent être assurées selon les normes en fonction du régime de neutre.

Dans le cas des TGBT couplables, les pouvoirs de coupure seront déterminés en fonctionnement TGBT couplés (transformateurs abaisseurs alimentés en parallèle).

Les courbes des déclenchements des protections seront adaptées aux caractéristiques des récepteurs, et aux valeurs des court-circuits impédants susceptibles de se produire au niveau des récepteurs.

Les déclencheurs des protections de type boîtier moulé seront de type déclencheur électronique, disposant de plages de réglages étendues.

#### Nature des câbles basse tension

Caractéristiques des câbles U 1000 R2V :

- tension d’isolement 1000 V

- isolation PRC

- gaine extérieure PVC

- U 1000 R 2 V : âme cuivre

- U 1000 AR 2 V : âme aluminium (accepté pour des sections ≥ 50 mm2)

- conformité à la norme NF.C 32-321

Caractéristiques des câbles HO7 RNF :

- tension d’isolement 450 V / 750 V

- isolation élastomère réticulé

- gaine extérieure caoutchouc nitrile-acrylique vulcanisé

- Ame cuivre

- Souplesse de l’âme classe 5

- Câbles catégorie C2

- conformité à la norme NF.C 32-102-4

Caractéristiques des câbles CR1-C1 :

- tension d’isolement 500 V

- gaine silicone

- âme Cuivre

- gaine extérieure PVC orange

- conformité à la norme NF.C 32-310

Les âmes sont massives pour les conducteurs rigides de 1,5 - 2,5 et 4 mm², câblées rondes ou sectorales pour les sections supérieures et les câbles souples.

Les conducteurs alimentant des récepteurs soumis à vibrations, mobiles, des dispositifs spécifiques (scanner, …), doivent être de type souple.

Les canalisations aériennes ou enterrées sont en câble cuivre série U 1 000 RO2 V ; les câbles, devant être placés dans des conditions telles qu’ils risquent d’être immergés pendant plus de 2 mois par an ou posés dans des tranchées formant drain, doivent être de type immergeable (en principe gaine plomb ou PVC).

#### Raccordement

#####  Côté tableau, armoire, coffret

Filerie de commande, contrôle, mesure et signalisation :

- le raccordement des conducteurs de tous les câbles de filerie se fera sur borniers et non directement sur les appareils

- les conducteurs de ces câbles seront tous raccordés, y compris les conducteurs non utilisés

- les conducteurs d’un même câble de filerie seront raccordés sur des bornes disposées côte à côte sans interposition d’autre borne

- les bornes de raccordement des conducteurs d’un même câble de filerie seront repérées par numérotage pris dans la suite logique des nombres

- les conducteurs de ces câbles seront raccordés de façon équivalente à leur tenant et à leur aboutissant avec même sens de raccordement lu de gauche à droite ou de haut en bas

- les informations concernant le  renvoi des alarmes, des commandes et des signalisations seront regroupées sur un même bornier repéré sans interposition d’autre borne

- les conducteurs des câbles ne devront pas cheminer dans des goulottes et seront épanouis au plus près des bornes

- les extrémités de conducteurs souples devront obligatoirement être pourvues de manchons ou de cosses serties

Puissance :

- le raccordement des conducteurs des câbles de puissance se fera directement sur l’organe de commande ou de protection pour toute section des conducteurs supérieure à 16 mm2. Dans le cas de raccordement sur bornes, celles-ci seront repérées avec l’appellation des conducteurs actifs et de protection du circuit concerné

- les câbles de puissance et les conducteurs de ces câbles ne devront pas cheminer dans les goulottes. Les câbles seront fixés sur des échelles à câbles verticales et horizontales

- les conducteurs des câbles seront épanouis au plus près des bornes ou des plages de raccordement des appareils

- les conducteurs des câbles de puissance seront épanouis avant leur raccordement dans  les  tableaux, armoires ou coffrets. Ils formeront une boucle non fermée permettant le passage d’une pince ampèremétrique

- tous les raccordements directs sur les organes de commande ou de protection se feront par cosse sertie

#####  Côté Récepteur

- les raccordements des câbles sur les équipements seront réalisés suivant un degré de protection au minimum égal à celui retenu pour ces équipements

- tous les raccordements se feront par cosse sertie pour les câbles de section supérieure à 16 mm²

- Les jonctions se font à l’intérieur de boîtes de dérivation avec raccordement par bornes type WAGO, aucune épissure n’est admise

- les connexions entre lignes ou circuits à l’intérieur des appareils ne sont pas acceptées, à moins que les appareils soient équipés des connectiques nécessaires (luminaires à connectique traversante, bornier de repiquage dans appareil)

#####  Pénétration des câbles dans les tableaux, armoires, cellules, coffrets

La pénétration se fait au travers de guichets ou de plaques amovibles munies de presse étoupe conformes au degré d'étanchéité prescrit.

Les presses étoupes seront découpées de manière à conserver l’IP.

Les torons de câbles ou les torons de conducteurs de ces câbles sont proscrits. Il est prévu des barreaux ou tablettes métalliques permettant la fixation des câbles au minimum au point de pénétration ou au point d'épanouissement sur les organes puissance ou sur les bornes de raccordement.

#### Cheminements

Les câbles desservant en double attache les Tableaux Généraux de Distribution (TGD), Installations Techniques, Installations Médicales, etc … seront disposés :

Distribution verticale :

Cheminement dans des gaines ou trémies différentes ayant le degré coupe-feu requis.

Distribution horizontale :

Cheminement dans des circulations séparées ou de part et d’autre de la circulation sur CDC distinct.

Tous les câbles, traversant une zone U10 non desservie, doivent cheminer dans une enveloppe coupe-feu 2 heures.

#### Pose des canalisations

Les canalisations seront encastrées et noyées dans les maçonneries et cloisons préfabriquées ou dissimulées dans les vides de construction (faux plafond, cloisons de doublage, huisseries, etc...).

La distribution dans les locaux, les circulations et les cages d’escaliers ou vers les armoires, baies, coffrets et appareillages sera réalisée conformément au tableau ci-après :

| Type de local | Faux plafonds | Cheminements principaux | Cheminements secondaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Terrasses | - | Chemins de câbles capotés | Canalisations apparentes conduit IRL |
| Extérieurs | - | Enterrés sous fourreaux | Enterrés sous fourreaux |
| Locaux à usage médical | Avec | Chemins de câbles | Canalisations encastrées |
| Locaux recevant du public | Avec | Chemins de câbles | Canalisations encastrées |
| Locaux « bruts » recevant du public (parking) | Sans | Chemins de câbles | Canalisations encastrées, sinon canalisation apparentes IK10 pour parties accessibles |
| Escaliers publics | Sans | - | Canalisations encastrées spécifiques à l’escalier |
| Infirmeries, bureaux… | Avec | Chemins de câbles | Canalisations encastrées et goulotte au niveau des postes de travail |
| Locaux divers | Avec | Chemins de câbles | Canalisations encastrées et goulotte le cas échéant |
| Locaux techniques, locaux d’exploitation | Sans | Chemins de câbles | Canalisations apparentes conduit IRL |

Nota : les câbles ne disposant pas de résistance satisfaisante aux rayonnements solaires devront être protégés des UV en pose extérieure (ex câble CR1 alimentant une tourelle de désenfumage).

#####  Canalisations enterrées

Dans les parties enterrées, elles seront posées sous conduits TPC N conforme à la norme NF EN 50 086.

Ces canalisations seront mises en œuvre dans des tranchées qui seront réalisées conformément aux prescriptions du cahier des charges VRD de l’établissement relatif aux VRD.

Afin de faciliter la mise en œuvre des câbles, des chambres de tirages seront installées régulièrement et seront réalisées conformément aux prescriptions du cahier des charges VRD de l’établissement lot VRD.

#####  Canalisations encastrées

Dans les parties encastrées ou noyées, elles seront posées sous conduits ICT 6 APE.

Dans les vides de construction ou faux plafonds non démontables ainsi qu’aux traversées de murs, cloisons et planchers, elles seront également posées sous fourreau APE de manière à pouvoir être ré-aiguillées.

Dans le cas de canalisations encastrées dans des cloisons pleines, les saignées seront de dimensions suffisantes pour que les conduits APE soient parfaitement recouverts d’enduit protecteur.

#####  Canalisations apparentes

Les canalisations apparentes seront fixées comme indiqué ci-dessous :

Câble apparent fixé par des chevilles et colliers plastique

Dans le cas de cheminement en parcours isolé sous faux plafond démontable : une cheville tous les 30 cm. En aucun cas, les câbles ne devront reposer sur l’ossature ou les plaques de faux plafond ni gêneront le démontage de celles-ci.

Câble apparent posé sur un chemin de câbles quand le nombre de câbles à installer côte à côte est supérieur à 3.

En faux plafond, la pose des chemins de câbles ne devra pas gêner la dépose des plaques de faux plafond.

Dans ce mode de pose, les câbles devront être soigneusement nappés et maintenus au moyen de colliers plastiques.

Dans le cas de cheminement en parallèle avec des chemins de câbles courants forts, la distance minimum entre les deux réseaux devra être supérieure à 30 cm. Si cette distance ne peut être respectée, les chemins de câbles courants forts devront être capotés.

Les croisements des chemins de câbles courants forts/courants faibles devront se faire en angles droit.

Câbles dans des goulottes de distribution

La distribution dans certains locaux ou certaines zones sera réalisée par l’intermédiaire de goulottes de distribution. Ces goulottes seront correctement dimensionnées, en fonction des câbles devant y circuler.

Les goulottes de distribution auront les caractéristiques suivantes :

- socle et couvercles en PVC blanc de classe M 1

- dimensions minimum 180 x 50 mm

- 3 compartiments :

  - inférieur réservé aux courants faibles

  - central réservé à la pose de l’appareillage

  - supérieur réservé aux courants forts

- fixation de l’appareillage 45 par clipsage direct.

Elles seront équipées de tous les accessoires de liaisons, d’angles, d’embouts de fermeture, etc.... Afin d’obtenir une finition parfaite.

Les liaisons verticales (descentes entre plafond et goulotte de distribution) seront réalisées en goulotte de même nature.

Les goulottes serviront aussi à alimenter les équipements courants faibles, les autres goulottes spécifiques aux courants faibles seront à prévoir par les lots concernés.

Ces goulottes seront donc correctement dimensionnées pour recevoir les appareillages et les canalisations courants faibles.

Câbles dans des moulures

La mise en œuvre de ce type de distribution ne sera réalisée que lorsque le passage des liaisons ne pourra techniquement être réalisé en encastré. Dans tous les cas la mise en place de moulures devra être approuvée par l’architecte et le maître d’ouvrage avant toute exécution.

Les moulures auront alors les caractéristiques suivantes :

- socle et couvercles en PVC blanc de classe M 1

- dimensions minimales de 32 x 12.5 mm (à adapter en fonction du nombre de câbles à poser)

Elles seront équipées de tous les accessoires de liaisons, d’angles, d’embouts de fermeture, etc.... Afin d’obtenir une finition parfaite.

Câbles dans des conduits IRL

Dans le cas de cheminement en parcours isolé dans les locaux où le montage en apparent est autorisé (suivant le tableau précédent), les câbles seront montés sous des conduits de type :

IRL 4554 suivant EN 50086-2-1, IK10 dans les locaux accessibles au public.

IRL 3321 suivant EN 50086-2-1, dans les autres locaux.

Ces conduits seront équipés en utilisant tous les accessoires de fixation, de liaisons, d’angles, adaptés afin d’obtenir une finition parfaite.

#### Chemins de câbles

#####  Caractéristiques

Les chemins de câbles en PVC ne seront pas autorisés.

Ces chemins de câbles seront du type dalle en tôle perforée en acier galvanisée à chaud après usinage et possèderont les caractéristiques suivantes :

 Bords roulés fermés de sécurité

 Conforme à la norme CEI61537

 Hauteur minimale 50 mm

 Largeur variable de 100 mm à 500 mm

 Couvercle plein clipsé suivant implantation

 Avec accessoires de pose (éclisses, coudes, tés, changements de direction…)

 Avec accessoires de supportage de type pendart.

Dans les locaux équipés de faux plafonds, les chemins de câbles pourront être du type fil en acier galvanisé à chaud après usinage et possèderont les caractéristiques suivantes :

 Chemins de câbles à bords arasés

 Accessoires à bords arrondis

 Continuité électrique des liaisons clipsées ou boulonnées selon CEI 61537

 Hauteur minimale 50 mm

 Largeur variable de 100 mm à 500 mm

 Couvercle plein clipsé suivant implantation

 Avec accessoires de pose (éclisses, coudes, tés, changements de direction…)

 Avec accessoires de supportage de type pendart.

Tous les accessoires nécessaires à la mise en œuvre seront à prévoir par le titulaire du lot (support de bornes et bornes de mise à la terre, montants, supports, console, pendarts, etc...). Tous les supports seront en acier galvanisé.

Toutes les précautions sont prises pour que les chemins de câbles ne présentent ni ventre, ni gauchissement après installation des câbles. La valeur de la flèche est limitée à 1/300ème.

L’ensemble du supportage est réalisé en utilisant un système homogène de type console préfabriquée.

Leur fixation est latérale ou centrale, en aucun cas les chemins de câbles ne doivent être suspendus des deux côtés afin de laisser un accès aisé pour la pose et la dépose des câbles.

Les éléments de chemins de câbles sont assemblés par cornières d'éclissage fixées par boulons

Les fixations et supportages des chemins de câbles seront réalisés en fonction de la masse des câbles (en considérant la réserve équipée) et selon les recommandations du fournisseur de chemins de câbles.

Les virages et dérivations du fournisseur de chemins de câbles devront être impérativement utilisés. Dans les cas où l’utilisation de pièces préfabriquée n’est pas possible, et après validation du maître d’œuvre seulement, les coudes et les tés seront formés sur place, à la demande et seront soigneusement ébavurés.

La protection anticorrosion détruite au niveau des découpes exécutées sur le chantier doit être scrupuleusement reconstituée par utilisation de peinture à base de zinc.

Dans tous les cas, après avoir placé tous les câbles (y compris les canalisations éventuelles des autres lots), il devra rester 30% au minimum de place disponible à la fin des travaux.

Tous les chemins de câbles seront mis à la masse par conducteur de protection cuivre nu 25 mm² à chaque extrémité. La continuité au niveau de chaque éclissage sera assurée par une liaison cuivre de section 25 mm² boulonnée cheminant tout le long des cheminements.

Dans tous les cas, pour le cheminement des canalisations électriques, les règles de voisinage avec les autres canalisations et les canalisations courants faibles devront être respectées.

Ces cheminements devront figurer explicitement et à l’échelle sur les plans d’implantation de la maîtrise d’œuvre, au plus tard pour la phase PRO.

En cours d’exécution, le titulaire du lot devra prévoir tous les chemins de câbles horizontaux et verticaux qui ne sont pas explicitement tracés sur les plans, mais nécessaires à l’interconnexion :

- de coffrets, de baies et de chemins de câbles de distribution horizontaux ou verticaux

- de chemins de câbles de distribution horizontaux de différentes altimétries

- de coffrets, baies et armoires situés à des niveaux différents (et notamment dans les gaines techniques)

- de chemins de câbles de distribution horizontaux et de réseaux enterrés

Un soin particulier sera pris pour la réalisation des pénétrations des canalisations dans les coffrets et baies.

#####  Repérage

Les chemins de câbles sont repérés en tenant compte de la classe de tension et du type d’utilisation des câbles qui y cheminent.

La dimension de ces étiquettes est de 120 mm x 35 mm.

Les caractères d’écriture ont une hauteur de 6 mm minimum.

Les dalles seront repérées :

-	aux extrémités,

-	aux changements de niveau,

-	aux changements de direction,

-	de part et d’autre des traversées de cloisons et de plancher,

-	tous les 20 ml dans les parcours rectilignes.

#### Précautions de mise en œuvre

Les câbles unipolaires sont obligatoirement frétés en tierce ou en quarte, avec un câble de chaque conducteur actif afin d'éliminer tout effet d'induction.

Les canalisations comportant plusieurs câbles unifilaires en parallèle sont disposées en tierces symétriques (pour améliorer la répartition des courants dans les différentes branches).

Le ou les conducteurs PE sont associés à chaque tierce ou quarte. Si ce conducteur est unique, il sera mis au centre de l'ensemble des frettages des câbles.

Les câbles cheminant à une hauteur inférieure à 1,50 m par rapport au sol fini reçoivent obligatoirement une protection mécanique complémentaire IK10.

Aux extrémités des fourreaux ou goulottes métalliques, les câbles sont protégés par des embouts isolants protégeant contre les arêtes vives.

Les chemins de câbles ne portent que des câbles isolés pour la même classe tension définie comme suit :

TBT	:	U < 50 volts

BTA	:	50 <U < 500 Volts alternatif.

HTA	:	1 000 ≤ U ≤ 20 000 Volts

En particulier, les câbles de distribution de courants forts (FM, Eclairage) ne peuvent pas emprunter les chemins de câbles courants faibles (VDI, sonorisation, TV, alarmes, détection incendie) ni les chemins de câbles de télécommande, de télésignalisation ou de télémesure, sauf exception précisée dans le descriptif.

Les câbles cheminant sur chemin de câbles sont correctement nappés, en particulier, il n'est pas admis plus de 2 nappes de câbles dans les différents parcours.

#### Contraintes d'environnement

Le respect des contraintes d'environnement ci-après conditionne directement les performances de l'infrastructure de câblage.

La perturbation des données transmises sur le câblage d'un bâtiment ayant pour origine les champs électromagnétiques ou électriques, les distances ou séparations suivantes seront à respecter :

CDC en parallèle  à 10 m  => distance entre CFO et CFA > 5 cm.

CDC en parallèle  à 10 m => distance entre CFO et CFA > 30 cm.

Plinthes ou goulottes => distance entre CFO et CFA > 50 mm sur une longueur inférieure à une dizaine de mètres. Une cloison séparative doit être prévue. Le croisement perpendiculaire est autorisé.

Sources de champs électromagnétiques (moteurs, disjoncteurs, etc.) : distance 1 m.

Tubes fluorescents : distance minimum 50 cm. - croisement interdit.

## Appareillages

### Petit appareillage

Les caractéristiques techniques et les performances générales des appareillages et des équipements sont décrites ci-après, les spécifications détaillées sont à consulter dans le programme technique détaillé.

Dans tous les cas, les appareillages devront être mis en œuvre, positionnés, raccordés et alimentés suivant les prescriptions et les recommandations des fournisseurs retenus pour l’opération.

Le petit appareillage qui sera monté en encastré dans les maçonneries et cloisons préfabriquées, sera obligatoirement monté et fixé au moyen de vis (et non de griffes) dans une boite d’encastrement adaptée et fixée au support (cette boite sera exigée même dans le cas des encastrements dans les cadres et profils d’huisserie ou de cloisons préfabriquées démontables). Les boîtes d’encastrement seront adaptées au type d’appareillage devant y être monté.

Le petit appareillage qui sera monté en apparent, devra être mis en œuvre en utilisant des cadres saillies spécifiques recommandés par le fournisseur de l’appareillage.

Les hauteurs des appareillages seront définies conformément aux règlementations et en fonction de l’aménagement des locaux.

Les interrupteurs et boutons poussoirs des halls et dégagements seront lumineux.

Les interrupteurs seront du type 10 A minimum et de fonctionnement silencieux. Dans les locaux aveugles, les commandes d’éclairage seront munies de voyants lumineux.

Les prises de courant seront du type à obturateur automatique.

Toutes les connexions devront impérativement rester accessibles.

Dans les locaux nécessitant une tenue aux chocs importante, les appareillages possèderont un IK10.

Dans les locaux nécessitant une hygiène particulière, les appareillages seront choisis dans des gammes de type anti microbien.

#### Interrupteurs, commandes d’éclairage :

Simple allumage

-calibre 10 A, 20 A ou relayage suivant luminaires à commander

-250 Vac

-Voyant à LED suivant implantation

-Couleur et gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Va et vient (VV)

-calibre 10 A ou 20 A suivant luminaires à commander

-250Vac

-Voyant à LED suivant implantation

-Couleur et gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Bouton Poussoir (BP)

-calibre 6 A

-250Vac

-Voyant à LED suivant implantation

-Contact inverseur

-Couleur et gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Variateur

-Commande des lampes à incandescence ou halogène 230Vac jusqu’à 1000 W

-Commande des lampes halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique jusqu’à 1000 VA

-Bouton M/A

-Bouton indépendant +/- pour la variation

-Couleur et gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Variateur 0-10V

-Commande tubes fluorescents à ballast électronique 0-10V

-Courant max de commande 40mA

-Puissance maxi 600 VA

-Bouton M/A

-Bouton indépendant +/- pour la variation

-Couleur et gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Nota : En fonction des quantités et des puissances des luminaires à commander, il sera prévu l’utilisation de télévariateurs, montés directement dans les tableaux divisionnaires

Interrupteur à clé

-Poussoir 3 positions

-Inverseur avec position arrêt

-6A

-250Vac

-Avec barillet européen au choix du maître d’ouvrage, en cohérence avec l’organigramme du bâtiment à fournir par le titulaire du lot

-Couleur et gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Simple allumage (SA) IP 55

-calibre 10 A

-250Vac

-IP55 – IK07

-Voyant à LED suivant implantation

-Couleur grise ou blanche

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Va et vient (VV) IP 55

-calibre 10 A

-250Vac

-IP55 – IK07

-Voyant à LED suivant implantation

-Couleur grise ou blanche

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Bouton Poussoir (BP) IP 55

-calibre 6 A

-250Vac

-IP55 – IK07

-Voyant à LED suivant implantation

-Contact inverseur

-Couleur blanche ou grise

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Interrupteur à clé IP 55

-IP55 – IK07

-Poussoir 3 positions

-Inverseur avec position arrêt

-6A

-250Vac

-Avec barillet européen au choix du maître d’ouvrage à fournir par le titulaire du lot

-Couleur blanche ou grise

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Détecteur de mouvement

-IP55

-Contact sec 10 ou 16 A

-230Vac

-Commande directe ou par relayage dans tableau divisionnaire

-Modèle adapté au type des lampes et à la quantité de luminaires commandés

-Modèle adapté à la configuration du local dans lequel il est implanté

-Portée et angle d’ouverture suivant destination

-Sensibilité de détection et sensibilité crépusculaire réglables

-Montage en applique ou en plafond, en encastré ou en apparent suivant destination

-Couleur à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

#### Prises de courant sorties de câbles :

Prise de courant monophasée (PC 2P+T)

-2P+T – 16A – 250 Vac

-Droite, inclinée ou à repiquage suivant implantation

-Utilisation de blocs de 2, 3 ou 4 prises suivant implantation

-Avec éclipses de protection

-Couleur blanche et gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Prise de courant monophasée détrompée (PC 2P+T)

-2P+T – 16A – 250 Vac

-Prise à détrompage

-Droite, inclinée ou à repiquage suivant implantation

-Utilisation de blocs de 2, 3 ou 4 prises suivant implantation

-Avec éclipses de protection

-Couleur rouge

-Fournie avec détrompeurs

-Gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

- Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Nota :

L’utilisation de prises détrompées est à proscrire dans l’environnement de soins, elle est d’une manière générale à éviter, l’éventuelle utilisation de telles prises devra être faite en accord avec les services techniques de l’établissement

Prise de courant monophasée utilisée dans le cadre de l’activité de soin et dans l’environnement de patients (PC 2P+T)

-2P+T – 16A – 250 Vac

-Droite, inclinée ou à repiquage suivant implantation

-Utilisation de blocs de 2, 3 ou 4 prises suivant implantation

-Avec éclipses de protection

-Couleur blanche

-Montage en association avec un voyant lumineux à Leds ou voyant Led intégré

-Gamme à définir avec l’architecte et suivant prescription du PTD

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Sortie de câbles

-20A ou 32A – 250 Vac

-équipée de 4 bornes de connexion

-avec serre câbles

-Couleur blanche

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Prise de courant monophasée (PC 2P+T) IP 55

-2P+T – 16A – 250 Vac

-IP55 – IK07

-Droite, inclinée ou à repiquage suivant implantation

-Utilisation de blocs de 2, 3 ou 4 prises suivant implantation

-Avec éclipses de protection

-Couleur blanche ou grise

-Avec support de fixation à vis dans boîte d’encastrement et plaque de finition

Prise de courant triphasée (PC 3P+T) ou tétraphasée (PC 3P+N+T)

-Socle 3P+T ou 3P+N+T

-Calibre suivant besoins – 380/415 Vac

-IP55

-Fournie avec fiche droite ou coudée

-Avec cadre saillie

Prises de courant CEE

-Caractéristiques à adapter en fonction des besoins spécifiques dans PTD.

#### Cloisons plombées :

Dans le cas particulier de pose d’appareillage dans les cloisons plombées, il devra être prévu dans le cadre du projet, la pose de plaques de plomb autour des boites d’encastrement avec recouvrement. L’épaisseur sera identique à celle de la cloison plombée.

### Luminaires, éclairage normal/remplacement

D’une manière générale l’éclairage sera conçu conformément aux articles EC1 à EC6 de la réglementation des ERP.

Les luminaires à sources LED seront privilégiés.

#### Caractéristiques générales

L'éclairage normal sera adapté à chaque type d'espace et répondra aux "Recommandations relatives à l'éclairage des établissements de santé" et aux "Recommandations rédigées par l'association Française d'éclairage".

- Tous les luminaires utilisés satisferont aux Normes NF EN 60 598 (NF C 71 000)

- Qualité : IRC > 85

- Résistance au Feu : en aggravation de la réglementation en vigueur pour les ERP, tous les luminaires ont une résistance au feu minimum de 850°C / 5 secondes.

- Les éclairages seront réalisés à partir de sources LED

- Tous les appareils d'éclairage LED seront équipés de leurs drivers

- Les appareillages de toutes les lampes à décharge devront être également compensés.

- IP adapté aux influences externes

- IK suivant destination du local

- Les luminaires seront équipés d’optiques basses luminances adaptées à la destination du local

Les spécifications des luminaires à mettre en œuvre seront précisées dans les études conception, et présentées aux services techniques pour approbation.

Les lampes utilisées dans les luminaires seront adaptées aux influences externes et à la destination des locaux.

#### Calculs d’éclairement

Niveaux d’Eclairement

Les niveaux d’éclairement et les facteurs d’uniformité sont définis suivant le Programme Technique Détaillé. A défaut, les niveaux d’éclairement recommandés par l’AFE et ceux détaillés dans la norme EN 12464 (tableaux 5.3 éclairage de bureaux, tableau 5.7 établissements de santé) seront utilisés.

Les niveaux d'éclairement à maintenir et les coefficients d'uniformité seront répartis en 3 zones principales:

- La zone de travail pour laquelle les exigences seront les plus élevées.

- La zone environnante immédiate dont le niveau d’éclairement sera conforme au tableau 1 de la norme EN 12464

- Le reste du local (éclairage général), dans lequel les exigences seront les moins élevées mais qui en aucun cas ne devront réduire le confort.

Coefficient d'uniformité

Les coefficients d'uniformité à obtenir sont les suivants:

| Emin/Emoy Zone de travail | Emin/Emoy Zone environnante immédiate |
| --- | --- |
|  0,7 |  0,5 |

Ces coefficients ne seront pas appliqués dans les locaux techniques, les escaliers ou les circulations situées hors des unités de soins.

Coefficient de dépréciation

Les niveaux d’éclairement à maintenir doivent être obtenus après la prise en compte d’un coefficient de dépréciation de 1.25.

Facteurs de Réflexions moyens des locaux

Plafond			= 70 %

Murs			= 50 %

Sols			= 30 %

Ces valeurs devront être adaptées en fonction des choix des couleurs et des matériaux.

Surfaces de calcul

Les surfaces de calcul seront définies en fonction de la destination du local et des normes en vigueur (plan utile, plan de lecture d’une chambre de malade,…)

Deux types de calculs seront réalisés, les calculs au niveau des postes de travail et de leur zone environnante immédiate, et les calculs de l'éclairage général du local.

UGR

Un calcul d’éblouissement d’inconfort sera à fournir dans les locaux de travail suivant les règles définies dans la norme EN 12464.

Rendu des couleurs

L’indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) correspond la capacité d’une lampe à restituer correctement les couleurs présentes dans l'environnement (parois du local, objets, personnes, affiches, ...). L’IRC est compris entre 0 et 100, 100 étant l’IRC de la lumière naturelle qui restitue toutes les nuances de couleur et 0 étant l’absence de couleur reconnaissable. Une différence de 5 points sera perceptible pour l'œil humain.

Les IRC seront conformes aux prescriptions de la norme EN 12464 tableaux 5.3 éclairage de bureaux, tableau 5.7 établissements de santé.

#### Lumière du jour

L’éclairage devra être conçu de façon à pouvoir utiliser au maximum lumière du jour, notamment en commandant séparément des luminaires les plus proches des fenêtres de ceux les plus éloignés.

#### Mise en œuvre

Tous les luminaires devront être obligatoirement fixés en plancher haut ou sur la charpente au moyen de chaises, tiges filetées, d’accessoires de fixation adaptés au luminaire à poser, etc.... Les organes de fixation de ces luminaires seront à la charge, les découpes nécessaires aux encastrements des luminaires sont à la charge du titulaire du présent lot. Les supports ne devront pas altérer les propriétés mécaniques des éléments sur lesquels ils sont fixés.

Toutes dispositions de coordination devront être prises avec les autres lots afin d’assurer une qualité de finition et d’intégration parfaite.

Chaque luminaire devra être obligatoirement alimenté à partir d’une boite de dérivation dans la mesure où il ne serait pas équipé de connecteur permettant un repiquage conformément à la réglementation.

Les luminaires seront positionnés judicieusement dans les locaux en fonction de leur destination et des terminaux des autres lots (Ex pas de luminaire en position centrale dans les dégagements où circulent des patients couchés…).

#### Exemple de luminaires types (liste non exhaustive – voir BPU) :

- Pavé LED 600x600mm encastré normal ou gradable type Lucipanel.fr 27W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus gradable ou normal; PBS: Risque 0; Puissance: 27W - Flux: 3100 lm à 3000K / 3300 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus.

- Pavé LED 600x600mm encastré normal ou gradable type Lucipanel.fr 27W - UGR<16 de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate - film optique microsytructuré bas UGR - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<16; normal ou gradable; PBS: Risque 0; Puissance: 27W - Flux: 2850 lm à 3000K / 3030 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus.

- Dalle LED 1200x300mm encastré normal ou gradable type Lucipanel EVO 2 32W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; normal ou gradable; PBS: Risque 0; Puissance: 32W - Flux: 3325 lm à 3000K / 3500 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus.

- Dalle LED 1200x200mm normal ou gradable type Lucipanel EVO 2 32W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus normal ou gradable; PBS: Risque 0; Puissance: 32W - Flux: 3180 lm à 3000K / 3350 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus

- Dalle LED ronde 580mm de diamètre type Round Panel v2 de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 40 - IK05 - IRC mini: 80 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 50 000h - L70B50; Température fonctionnement: -20°C/ + 40°C; Température couleur: 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers et boitier drivers inclus; PBS: Risque 0; Puissance: 39W - Flux: 3400 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus.

- Pavé LED sérigraphié 600x600mm encastré normal ou gradable type LuciDream de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus normal ou gradable; PBS: Risque 0; Puissance: 27W - Flux: 3300 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus; sérigraphie au choix du CHU.

- Pavé LED sérigraphié 1200x600mm encastré normal ou gradable type LuciDream de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus normal ou gradable; PBS: Risque 0; Puissance: 55W - Flux: 6000 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus; sérigraphie au choix du CHU.

- Dowlight LED encastré normal ou gradable type Lucicup de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Corps en polycarbonate blanc opalescent - vitre en verre trempé opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 80 ; Classe II ; angle diffusion: 70°; Durée de vie: 50 000h - L80B10; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus normal ou gradable; PBS: Risque 0; Puissance: 15W - Flux: 1180 lm à 3000K / 1200 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus.

- Spot LED encastré collerette ronde ou carrée normal ou gradable - blanche ou aluminium type Powerlight COB module 10W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Dissipateur et réflecteur en aluminium- Classe II - IP20 - IK03 - IRC90 - angle de diffusion: 40°; Durée de vie: 50 000h (L70B50), Température de fonctionnement: -20°C / +45°C, Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam<3SDCM; driver inclus normal ou gradable; PBS; Puissance: 10W - Flux: 960lm à 3000K / 970lm à 4000K; accessoires, supports inclus.

- Pavé LED 600x600mm encastré étanche normal ou gradable type Lucipanel.fr IP65 1 face de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium avec joint d'étanchéité et joint à écrasement pour pose sans silicone - verre trempé sérigraphié - IP 65 - IK08 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus normal ou gradable; PBS: Risque 0; Puissance: 27W - Flux: 3000 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus.

- Pavé LED 600x600mm spécial salles blanches (ISO 6 à 9) déporté étanche normal ou gradable type Lucipanel.fr IP65 de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc avec joint d'étachéité en néoprène - diffuseur polycarbonate - cadre acier peint blanc avec peinture résistante au nettoyage peroxyde d'hydrogène - luminaire pour installation saillie avec 8 vis par le dessous - IP 65 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus normal ou gradable; PBS: Risque 0; Puissance: 31W - Flux: 3000 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus.

- Projecteur LED industriel type LuciBay Disc normal ou gradable de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Corps en aluminium - finition noir mat - vitre en verre trempé - presse étoupe PG9 et visserie en acier inoxydable; Classe I; IP65 - IK10 - IRC>80 - angle de diffusion: 120°; Durée de vie: 100 000h L70B50; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; drivers inclus normal ou gradable; PBS; Puissance: 100W – 150W ou 20W - Flux: 14 000 à 28 000 lm; accessoire antipoussière, supports crochet fixation - étrier de fixation et filins inclus.

- Projecteur LED type Rodio symétrique ou asymétrique de chez Disano ou techniquement équivalent; Corps en aluminium - vitre en verre trempé - presse étoupe; Classe II; IP66 - IK08 - angle de diffusion: 120°; Durée de vie: 80 000h L80B20; IRC>80; Température fonctionnement: -20°C/ + 40°C; Température couleur: 4000K; drivers inclus; Risque 0; Puissance: 53W - Flux: 6 740 lm; accessoire, supports fixation - étrier de fixation et filins inclus.

- Eclairage routier - parking LED type AXIA 2.1 de chez Schréder ou techniquement équivalent. Corps en aluminium injecté équipé de lentilles intégrées au protecteur en polycarbonate; gradation horaire et détection de présence; Classe II; IP66 - IK08 - angle de diffusion: 120°; Durée de vie: 100 000h L90B20; IRC>80; Température fonctionnement: -30°C/ + 50°C; Température couleur: 4000K; drivers inclus; Puissance: 37,9 à 69,5W - Flux: 5 100 à 8 400 lm; accessoire, supports fixation - étrier de fixation et filins inclus; finition béton pointe de diamant incluse.

- Borne basse LED type CITRINE MIDI diffusion symétrique ou asymétrique de chez Schréder ou techniquement équivalant. Corps en aluminium avec peinture par poudrage polyester avec couleur gris sablé et d'un protecteur en polycarbonate. Hauteur : 1 mètre. Classe II, IP66 - IK10 - diffusion lumière symétrique; Durée de vie: 50 000h L70; IRC>70; Température fonctionnement: -20°C/ + 50°C; Température couleur: 4000K; drivers inclus; Puissance: 9W - flux max: 1100 lm; accessoire, supports fixation; finition béton pointe de diamant incluse.

- Luminaire LED encastré spécifique salle blanche avec accès par le dessus spécifique Stérilisation de type CLEANLINE de chez DAGARD ou techniquement équivalent;

Dimension: 700x400mm, structure en acier, soudée et finition époxy cuite au four de couleur blanc (RAL9010) avec diffuseur en polycarbonate opale et driver standard, source LED avec flux lumineux 7980 lm - température 4000 K - Durée de vie: 50 000h, Classe II, IP 65 en face inférieure et IP64 en face supérieure, sans verre et sans mercure, accessoires, supports et filins inclus. Percement du plafond DAGARD à la dimension spécifique inclus.

### Luminaires, éclairage de sécurité

D’une manière générale l’éclairage sera conçu conformément aux articles EC7 à EC10 et EC 12 à EC 14 de la réglementation des ERP.

Les appareils d'éclairage de sécurité satisferont à la Norme NFC 71 820 – SATI pour l’éclairage par blocs autonomes, ils seront adressables.

#### Gestion centralisée

Centrale de gestion

Des centrales de gestion (au minimum une par bâtiment) seront à prévoir et permettront de réaliser les fonctions suivantes :

- Entretien automatique des blocs

- Vérifications règlementaires automatisées

- Consultation des résultats par afficheur

- Imprimante associée permettant l’édition de rapports de tests

- Accès sécurité

- Connexion Ethernet pour surveillance centralisée depuis un PC de supervision

Logiciel de supervision

Les centrales de gestion seront supervisées à distance au travers du réseau à l’aide d’un logiciel de supervision dédié interfacé avec la GTB.

Tous les blocs seront animés et figureront sur les vues en plan des niveaux avec leur adresse.

Bloc de télécommande

Caractéristiques :

- Montage sur rail din

- Commande de mise au repos des blocs

- Commande d’allumage

- Compatible avec les blocs adressables et la centrale de Gestion

Il sera prévu au minimum un bloc de télécommande par bâtiment et par bloc fonctionnel.

#### Appareils d’éclairage de sécurité

Bloc d’évacuation

Caractéristiques :

- SATI

- Adressable

- Bloc débrochable

- Alimentation 230 Vac – 50 Hz

- Classe II

- Autonomie 1 heure

- Non permanent

- Flux de 45 lumens – source LED

- IP 42 ou 55 suivant implantation

- Faible consommation <1w

- Recyclage gratuit en fin de vie

- Equipé d’une étiquette règlementaire adaptée à la position du bloc

- Bloc à maintenance réduite sans relampage nécessaire

- Garantie de 4 ans

- Pack de batteries interchangeable

- Etiquette de repérage avec adresse du bloc

Bloc d’ambiance

Caractéristiques :

- SATI

- Adressable

- Bloc débrochable

- Alimentation 230 Vac – 50 Hz

- Classe II

- Autonomie 1 heure

- Non permanent

- Flux de 360 lumens minimum – source LED

- IP 42 ou 55 suivant implantation

- Faible consommation

- Recyclage gratuit en fin de vie

- Bloc à maintenance réduite

- Garantie de 4 ans

- Pack de batteries interchangeable

- Etiquette de repérage avec adresse du bloc

Boîtier de programmation

Boîtier à fournir permettant l’adressage de chaque bloc lors des opérations de maintenance et d’extensions.

Accessoires

Suivant implantation :

- Kit d’éclairage par la tranche (pose en plafond)

- Kit d’encastrement (dans locaux nobles

- Grille de protection

Plan d’adressage

Devront être remis avec les DOE :

- Les plans d’implantation sur lesquels devront figurer les adresses des blocs et les zones des blocs.

- Les équipements posés en drapeau auront la double identification (adressage sur le corps du BAES et sur le drapeau)

- Les tableaux d’adressage des blocs, présentés de la façon suivante (un tableau par centrale, les adresses inutilisées seront matérialisées par des cases vides) :

| Adresse |  | Bâtiment | Niveau | Type (BAES, BAEH, Ambiance) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone | N° Bloc |  |  |  |

### Boîtes de dérivations

Les boîtes de dérivation seront du type saillie ou encastré, en matière plastique, avec pénétration des conduits par entrées défonçables.

L’intérieur renfermera des bornes de dérivation avec connecteurs sans vis. Les plaques de recouvrement seront facilement accessibles. Les boîtes et connexions seront de type 850°C ouverture avec outillage spécialisé. Les boîtes de dérivation seront repérées au stylo indélébile avec tenant (TD/numéro de circuit), type de circuit et aboutissant. Le cas échéant en fonction de la nature de la canalisation, elles pourront être IP 55 IK07 960 °.

Afin de faciliter l’exploitation et la maintenance, les boîtes seront positionnées précisément sur les plans d’exécution. Elles seront fixées sur l’aile des chemins de câbles cheminant dans les circulations.

La distribution de tous terminaux (Eclairage, PC, FM) se fera exclusivement à partir de ces boîtes.

Le regroupement de plusieurs circuits provenant de protections électriques terminales différentes est proscrit.

C'est-à-dire que les circuits Prioritaire, Urgence 1, urgence 2 et ondulés d’un même local ne pourront être regroupés une même boîte de dérivation.

### Gaine murale

Les gaines de tête de lit horizontales permettent la distribution des éclairages LED, de l’électricité CFO et CFA ainsi que des gaz médicaux. Le compartiment gaz médicaux possédera les ouvertures nécessaires afin de permettre la ventilation naturelle dans le cheminement des gaz.

La gaine tête de lit est en aluminium extrudé composée d'un ensemble d’équipements électriques (CFO et CFa) et de gaz médicaux par lit.

Elles sont constituées de 5 compartiments fermés par un couvercle distinct :

- Un compartiment Electricité CFO.

- Un compartiment Electricité CFa.

- Un compartiment Gaz médicaux.

- Eclairages LED d’ambiance et de lecture

Sa longueur est adaptée précisément à la dimension du mur qui la reçoit. Dans les chambres qui ne sont pas équipées de placards, il est prévu des goulottes horizontales et verticales de la gaine de tête de lit jusqu’au plafond ainsi qu’à la circulation.

Le prestataire fournira et posera la goulotte 3 compartiments profil d’aluminium extrudé (CFO, CFa et Gaz Médicaux) entre la circulation et la gaine tête de lit. Le présent lot devra se coordonner avec le lot Gaz médicaux concernant le cheminement et les rayons de courbures des goulottes.

Elles sont équipées de :

- 4 PC ondulée

- 4 PC (réseau normal)

- 2 RJ 45 – Cat. 6a

- 1 prise auto-éjectable pour le raccordement du manipulateur appel malade

- Eclairage d’ambiance LED, plein flux, 5FT, 4000K, 6645 lm (Eclairage sur gradation)

- Eclairage de lecture LED, plein flux, 2FT, 4000K, 2120 lm (Eclairage sur gradation)

- 3 prises Gaz médicaux avec plastron de protection en métal (A la charge du lot Gaz médicaux)

Caractéristiques techniques :

- Type FLUIDYS LED de TLV ou techniquement et esthétiquement équivalent,

- Finition : Coloris au choix de l’architecte ; Profilé en aluminium extrudé (classement au feu M0) divisé en compartiments fermés par couvercles clippés (finition peinture époxy poudrée) pour l’électricité et les fluides médicaux.

- Protection contre les chocs électriques : Classe I

- IP : 20 – IK : 08

Les alimentations électriques et fluides médicaux se feront depuis la circulation soit :

- en partie arrière (une découpe en fond de gaine sera prévue à cet effet),

- latéralement en bout de gaine à droite ou à gauche, l’autre extrémité étant fermée par un embout.

- par le plafond, par l’intermédiaire d’une remontée en profil d’aluminium extrudé à 3 compartiments fermés par un couvercle clippé. Celle-ci pourra être placée à l’une ou l’autre de ses extrémités.

Les compartiments seront cloisonnés jusqu'à leur point de raccordement et accessibles en face avant par simple ouverture du couvercle afin de faciliter le montage et la maintenance.

Le nettoyage et la désinfection seront facilités grâce à :

- des embouts et plastrons fluides en ABS/PC moulés de forme douce

- l’intégration complète du dispositif d'éclairage dans le profilé

- des accessoires électriques affleurant au couvercle

Installation – Mise en œuvre :

L’installation et la mise en œuvre comporteront (liste non exhaustive) :

- des étriers de suspension pour la fixation rapide de la gaine au mur,

- des bornes de raccordement BT avec identification des différents réseaux (PC ondulé – réseau normal, éclairages) à encliquetage direct (type WAGO ou équivalent),

- des bornes de raccordement TBT avec identification à encliquetage direct (type WAGO ou équivalent),

- un schéma de câblage placé à l’intérieur de la gaine au niveau du point de raccordement,

- une étiquette avec les résultats des tests de sécurité électrique selon la NF-EN-11197 qui sera placée sur le couvercle à l’intérieur de la gaine au niveau du bornier de raccordement,

- un système assurant une mise à la terre automatique des couvercles,

- des accessoires électriques fixés en fond de gaine (ne nécessitant pas de cadre de propreté),

- des plastrons fluides médicaux en ABS/PC solidaires du couvercle intégrant la ventilation du compartiment fluides médicaux pour les prises AFNOR.

Les gaines têtes de lit seront installées à 1,50 m du sol fini (arase inférieure).

### Distribution de l’heure

Dans certains locaux, il est prévu l’ajout d’horloge digitale d’intérieur à diodes de type Style 7 Ellipse de chez BODET ou techniquement équivalent.

Le titulaire devra l’alimentation électrique depuis l’armoire de la zone ainsi que l’insertion de l’horloge sur le réseau de distribution de l’heure existant (insertion de câble type 1p0,9 SYT1) entre l’horloge existante et l’horloge créée.

Il est prévu la modification de l’installation existante pour l’insertion et la synchronisation de l’horloge créée.

Autres modèles :

Horloge à diodes rouge avec affichage heure : minutes : secondes avec une hauteur de chiffres de 5 cm.

L’horloge sera insérée sur le réseau minutes 24V existants. Il est à prévoir l’alimentation électrique 230V pour les horloges.

Les horloges seront de type Style II 5 S IMP 240V R de chez BODET ou techniquement équivalent. Il est à prévoir la fourniture, pose de potences murales pour la fixation des horloges.

Le titulaire devra l’alimentation électrique depuis l’armoire de la zone ainsi que l’insertion de l’horloge sur le réseau de distribution de l’heure existant (insertion de câble type 1p0,9 SYT1) entre l’horloge existante et l’horloge créée.

Il est prévu la modification de l’installation existante pour l’insertion et la synchronisation de l’horloge créée.

Horloge à cristaux liquides réflectifs avec très grand angle de lecture. Horloge numérique avec deux zones d’affichage paramétrables avec affichage date et heure.

L’horloge sera insérée sur le réseau existants (radio synchronisée ALS 162 ou DCF). Il est à prévoir l’alimentation électrique 230V pour les horloges.

Les horloges seront de type CRISTALYS DATE de chez BODET ou techniquement équivalent. Il est à prévoir la fourniture, pose de potences murales pour la fixation des horloges.

Il est prévu la modification de l’installation existante pour l’insertion et la synchronisation de l’horloge créée.

### Conception de la distribution terminale

#### Circuits Eclairage

#####  Limitations des Circuits Eclairage

Chaque circuit d’éclairage sera protégé par disjoncteur de protection (différentiel suivant calculs), suivant les cas le nombre de prise est limité à :

- 8 appareils pour les circuits desservants les chambres d‘hospitalisation avec au moins 1 départ par chambre

- 8 appareils pour les circuits desservants les locaux en général.

#####  Répartition des Eclairages

Le principe suivant est à prendre en compte et à préciser par le concepteur en fonction de la destination des locaux

| Local | Répartition | Origine Réseau |
| --- | --- | --- |
| Circulation | 1/ 3 2 /3 | Prioritaire Urgence 1 |
| Escalier | Palier => éclairage Permanent Entre-étage sur détection mouvement | Prioritaire Prioritaire |
| Chambre Hospitalisation | Ecl soins Ambiance – lecture | Prioritaire Urgence 1 / 2 |
| Locaux à usage médical en général | 50 % Ecl 50 % Ecl | Prioritaire Urgence 1 |
| Box Réanimation | 50 % Ecl 50 % Ecl | Prioritaire Urgence 1 |
| Bloc Opératoires | 50 % Ecl 50 % Ecl | Prioritaire Urgence 1 |
| Infirmière Soins | 50 % Ecl 50 % Ecl | Prioritaire Urgence 1 |
| Bureau | 100% | Urgence 2 |
| Locaux techniques électricité | 100% | Prioritaire |
| Autres locaux techniques | 100% | Urgence 2 |

Nota : le principe ci-dessus n’est pas exhaustif, il appartient au concepteur ou au concepteur réalisateur de proposer une répartition des circuits adaptée à la criticité des locaux. Les solutions proposées devront toutefois optimiser les puissances nécessaires sur le réseau prioritaire

#####  Gestion d’éclairage

Commande dans les locaux en général

Les commandes des éclairages seront réalisées localement par interrupteur, boutons poussoirs ou minuteries suivant les besoins exprimés par les utilisateurs, et dans une optique de limitation des consommations.

Commande par détection de mouvement

Une commande par détection de présence associée à une minuterie sera à prévoir dans les locaux suivants :

- Locaux à occupation ponctuelle (hors locaux techniques)

- WC- toilettes personnel / Visiteurs

- Vestiaires Personnels

- Escalier éclairage des volées de marches (hors paliers en éclairage permanent)

Commande des grands locaux, circulations

Dans les halls, les circulations accessibles au public, les salles communes de type réfectoire, cafétéria, etc… disposeront de commandes centralisées, qui seront conçues et positionnées de manière à ne pas pouvoir plonger dans l’obscurité totale le local par des actions de personnes non autorisées.

Commande des éclairages extérieurs et des façades

Les éclairages extérieurs et des façades seront commandés :

- En automatique par commande depuis la GTB en association avec un interrupteur crépusculaire

- Par commande manuelle depuis un commutateur en face avant du tableau d’alimentation

Commande des éclairages des locaux sans activité médicale disposant d’un éclairage naturel

La commande d’éclairage de ces locaux sera asservie à la luminosité naturelle associée à une détection de mouvement avec possibilité de dérogation locale par les utilisateurs.

Le concepteur proposera des solutions adaptées en fonction de la destination des locaux.

Commandes spécifiques

Suivant PTD, ou propositions éventuelles des concepteurs, automatismes de gestion d’éclairages permettant de gérer des scénarios d’éclairage en vue d’améliorer le confort des patients et soignants.

#### Circuits Prises de courant

Nota : Il appartient au concepteur ou au concepteur réalisateur de proposer une répartition des circuits adaptée à la criticité des locaux suivant la NFC 15 211 notamment. Les solutions proposées devront toutefois optimiser les puissances nécessaires sur le réseau prioritaire.

#####  Limitations des Circuits PC

Chaque circuit de prises de courant sera protégé par disjoncteur différentiel de protection, suivant les cas le nombre de prise est limité à :

- 8 PC pour les circuits desservant les circulations ou les prises de ménage,

- 8 PC pour les circuits desservant les chambres d‘hospitalisation hors circuits nécessaires à l’activité médicale (TV, ménage,…),

- 6 PC pour les circuits desservant les chambres d‘hospitalisation pour circuits nécessaires à l’activité médicale dans les locaux classés en groupe 0 suivant NFC 15-211

- 3 PC pour les circuits desservants des équipements médicaux dans les locaux médicaux de groupe 1 ou 2 (hors IT médical) suivant NF C 15 211, les blocs différentiels seront de type A ou B et à immunité renforcée,

- 6 PC pour les circuits desservants des équipements à alimentation à découpage (Informatique, appareillage médical en groupe 0,….), les blocs différentiels seront de type A ou B et à immunité renforcée,

- 3 PC pour les circuits desservants des équipements électro médicaux au sens de la NFC 15 211, les blocs différentiels seront de type A ou B et à immunité renforcée,

- 3 PC pour les circuits spécifiques des blocs opératoires et salles interventionnelles alimentées en IT médical.

#####  Particularités

Pour les locaux suivants :

- Box de réanimation

- Soins Intensifs

- Blocs Opératoires

- Salles interventionnelles

- Salles d’accouchement et de travail

- Néonatalité

- SSPI

Les prises de ces locaux alimentant des équipements médicaux proviendront de 2 jeux de barres différents (ou de 2 sources différentes), permettant de doubler les prises disponibles. Les prises provenant de chaque tableau seront repérées avec des étiquettes de couleurs différentes sans détrompage. Chaque bloc de prise sera monté en association avec un voyant lumineux à Leds.

#####  Tableau de Synthèse PC soins

| Local | Réseau | Nb PC Circuit | Voyant | Détrompeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chambre Hospitalisation Groupe 0 | 1/2 | 6 | X |  |
| Chambre Hospitalisation Groupe 1 | 1/2 | 3 | X |  |
|  | ASI | 3 | X |  |
| Soins Intensifs - Salles accouchement et travail – SSPI – Imagerie… | 1/2 | 3 | X |  |
|  | ASI | 3 | X |  |
| IT médical – Box réa | 1/2 | 3 | X |  |
|  | ASI | 3 | X |  |

Nota sur l’usage de prises ondulées dans les bureaux

L’établissement disposant de sauvegardes sur des serveurs centralisés, il ne sera fait usage de réseau ondulé dans les bureaux que pour les applications spécifiques critiques (poste exploitation vidéosurveillance ou UAE par exemple) ou des applications nécessaires à la continuité des soins.

#####  Disposition des PC

Bureaux, locaux sans activité médicale :

Distribution des PC en plinthes électriques 3 compartiments au sol, ou en encastré suivant le potentiel d’évolution du local considéré. Les PC sur réseau ASI sont dotées d’un dispositif de détrompage (voir nota précédent).

Locaux de soins :

Distribution des PC en plinthes électriques 3 compartiments au-dessus des plans de travail (les goulottes peuvent être positionnées sous les plans de travail, mais seront aisément accessible et des réservations sont à prévoir dans les plans de travail pour le passage des câbles), ou en encastré suivant localisation. Les PC des circuits Prioritaires, Urgence 1 / 2, ASI PC/FM1/2 sont à prévoir sans dispositif de détrompage.

#### Circuits Force motrice

#####  Limitations des Circuits FM

Chaque circuit de Force Motrice sera protégé individuellement par disjoncteur de protection (différentiel suivant calculs et type FM) sauf dans les cas particuliers suivants :

- Ventilo convecteurs, limitation à 4 récepteurs

- Volets roulants motorisés, limitation à 4 récepteurs

- Urinoirs, limitation à 4 récepteurs

D’une manière générale les FM de petite puissance et de même type peuvent être regroupée par groupes de 4 récepteurs, sauf pour les équipements critiques et ou redondants qui doivent être alimentés de façon séparée.

#####  Nature des attentes

Suivant les besoins et la nature du récepteur, les attentes Force Motrices seront à prévoir avec :

- Un câble en attente avec 3 ml de mou minimum (câble souple)

- Un câble raccordé sur une sortie de câbles (avec bornier de raccordement intégré)

- Un câble en attente dans une boîte de dérivation (avec bornier de raccordement intégré)

- Un câble en attente sur un socle spécifique, dans ce cas le prolongateur correspondant sera à fournir

Dans tous les cas, une synthèse des attentes à prévoir est à prévoir.

#####  Cas particuliers

Les cas particuliers seront traités en fonctions de besoins spécifiques des autres lots, et des éventuelles alimentations particulières indiquées dans le programme fonctionnel, ou par les fournisseurs des équipements.

## Identification - Repérages - Equilibrages

### Préambule :

Le repérage est une de données essentielle permettant une exploitation aisée des installations, un soin particulier sera pris dans la réalisation des repérages.

### Identification et Repérage des câbles BT :

Les câbles seront repérés côté tenant et aboutissant suivant les principes suivants :

#####  Principe de repérage des câbles BT :

La mnémonique de repérage des câbles sera réalisée conformément au principe suivant :

Exemple de numérotation des câbles

N° MNEMONIQUE du tableau Origine Poste l N° d’ordre du coffret ou ZC pour les TGD l l l N° câble H1 – CAP – B – 01 – 001 l Niveau

Le repérage réalisé sera lisible et indélébile, le principe sera à valider en accord avec les services techniques, au plus tard au début de l’EXE.

#####  Code couleur des étiquettes de repérage des câbles :

Les repères des câbles seront réalisés à l’aide d’étiquettes fixées solidement au câble en respectant le code couleur suivant :

| Type d’énergie | Teinte du fond de l’étiquette | Teinte de l’écriture |
| --- | --- | --- |
| Energie normale | Blanc | Noir |
| Energie ondulée (ASI) | Rouge | Blanc |
| Energie 48Vcc | Violet | Blanc |

#####  Exemple de  repérage des câbles :

H1 – CAP –

B – 01 – 001

H1 – CAP –

B – 01 – 001

#####  Repérage des conducteurs de câbles.

Câble unipolaire avec gaine (série U 1000 R 02 V) :

Les conducteurs Neutre et Phase sont repérés par bague de couleur. Les rubans autocollants sont prohibés.

Code de couleur des bagues

Neutre		:	Bleu

Phase 1	:	Marron

Phase 2	:	Noir

Phase 3	:	Rouge

Câbles multiconducteurs inférieurs ou égaux à 5 conducteurs (série U 1000 R 02 V) :

Le conducteur de protection PE est repéré par la double coloration "Vert Jaune" de son isolant, à l'exclusion de toute autre coloration.

Le conducteur de coloration "Vert Jaune" n'est jamais employé comme conducteur actif.

Les conducteurs Neutre et Phase sont repérés par bague de couleur indépendamment de la coloration de l'isolant de ceux-ci.

Le code de couleur de ces bagues est identique à celui défini à l'alinéa "Câbles mono conducteurs avec gaine (série U 1000 RO2V) ».

### Identification et repérage du petit appareillage

Tous les petits appareillages porteront une étiquette précisant l’origine de l’alimentation.

Les étiquettes sont de couleur selon le tableau ci-dessous et portent les inscriptions suivantes

- Nom du tableau d’alimentation

- Numéro du disjoncteur

- Niveau du circuit

| Réseau | Teinte du fond de l’étiquette | Teinte de la gravure |
| --- | --- | --- |
| Réseau 48Vcc (48) | Violet | Blanc |
| PRIORITAIRE (P) | Orange | Noir |
| URGENCE 1 (U1) | Bleu | Blanc |
| URGENCE 2 (U2) | Blanc | Noir |
| ASI PC/FM (ASI) | Rouge | Blanc |

Exemple :

H1.TGD 7-1.D09.U1

Cette prise de courant est alimentée depuis le disjoncteur repéré D09 dans le tableau TGD 7-1, sur le jeu de barres délestable Urgence 1. Ce tableau est alimenté depuis le poste du bâtiment H1.

Nota : Les étiquettes seront de type dylophane gravé pour assurer une tenue dans le temps du repère.

### Identification et Repérage des appareils d’éclairage

Tous les appareils porteront une étiquette précisant l’origine de l’alimentation. Le repérage sera réalisé suivant le même principe que pour les petits appareillages.

Exemple :

H1.TGD 7-1.D01.ASI

H1.TGD 7-1.D27.U1

### Identification et Repérage des appareils d’éclairage de sécurité

Tous les appareils porteront une étiquette précisant l’origine de l’alimentation.

Les étiquettes sont de couleur verte

- Zone et adresse du bloc dans la zone

Exemple :

Z24-14

### Identification et Repérage des boîtes de dérivation

Tous les appareils porteront une étiquette précisant l’origine de l’alimentation. Le repérage sera réalisé suivant le même principe que pour les petits appareillages, ou bien en utilisant une étiquette type à remplir par les monteurs en cour de réalisation, suivant le principe ci-dessous :

| Tableau : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX N° départ : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Type : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | P |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1 |
|  |  |  | U2 |
| 48V | SECU | ASI VOIP | ASI |

Ce qui donne en considérant l’exemple de la prise de courant du paragraphe précédent, alimentée depuis la boîte considérée :

| Tableau : H1.TGD 7-1 N° départ : D09 Type : PC |  |  | P |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1 X |
|  |  |  | U2 |
| 48V | SECU | ASI VOIP | ASI |

Cette boîte de dérivation aliment un circuit prises de courant depuis le disjoncteur repéré D09 dans le tableau TGD 7-1, sur le jeu de barres délestable Urgence 1. Ce tableau est alimenté depuis le poste du bâtiment H1.

### Identification et Repérage des autres récepteurs :

Les autres récepteurs seront repérés individuellement de la façon suivante par des étiquettes de type dylophane gravé collées et rivetées aux couleurs suivantes :

| Réseau | Teinte du fond de l’étiquette | Teinte de la gravure |
| --- | --- | --- |
| Réseau 48Vcc (48) | Violet | Blanc |
| PRIORITAIRE (P) | Orange | Noir |
| URGENCE 1 (U1) | Bleu | Blanc |
| URGENCE 2 (U2) | Blanc | Noir |
| ASI PC/FM (ASI) | Rouge | Blanc |

Pour chaque récepteur, devront figurer en plus de l’identification les informations suivantes pour chacune des alimentations :

- Nom du tableau d’alimentation

- Numéro du disjoncteur

- Niveau du circuit

### Identification et Repérage GMAO :

Les équipements installés faisant l’objet d’un suivi dans le cadre de la GMAO seront repérés au travers d’étiquettes GMAO.

L’identifiant GMAO est un numéro unique à 7 chiffre. Une série de numéro à affecter sera communiquée en début de la phase EXE.

Les N° GMAO seront reportés sur tous les plans schémas et synoptiques sur lequel figurent les équipements répertoriés.

Les tableaux nécessaires à l’intégration des équipements et des informations techniques associées seront à compléter par le titulaire du marché de travaux.

Exemples :

REF GMAO

N°XXXXXXX

REF GMAO N°XXXXXXX

Nota :

La référence GMAO sera accompagnée le cas échéant d’un code-barres. Toutes les prescriptions spécifiques ainsi que les listes des objets concernés sont précisées dans le CCTP relatif à la GMAO

### Equilibrages

Le bon équilibrage sur chaque phase à partir de tous les appareils de protection monophasés et triphasés devra impérativement être respecté au niveau de tous les tableaux électriques et de toutes les sources d’alimentation (transformateurs, groupes électrogènes, ASI)

### Identification et Repérage des câbles GTC, câblage des E/S + bus de COM :

* Etiquette de repérage des câbles de GTC :

La mnémonique de repérage des câbles sera réalisée conformément au principe suivant :

Exemple de numérotation des câbles GTC

N° MNEMONIQUE du tableau Origine Poste l Niveau l l l RH – GTC – 0 – 01 N° d’ordre du coffret 105 – 01 N° du folio l l N° d’ordre du câble

Le repérage réalisé sera lisible et indélébile, le principe sera à valider en accord avec les services techniques, au plus tard au début de l’EXE.

* Couleur des étiquettes de repérage des câbles :

| Teinte du fond de l’étiquette | Teinte de l’écriture |
| --- | --- |
| Blanc | Noir |

#####  Exemple de repérage des câbles :

RH–GTC–0–01 – 105 – 001

RH–GTC–0–01 – 105 – 001

### Synthèse de l’identification et Repérage des appareillages :

Repère câble

D1

D1-PC H1.B.43 / ED

Bâtiment

Niveau

Bornier

H1-CAP-B-01-001

H1.CAP-B-01.D1.P

N° GMAO :

1009751

Coffret auxiliaires poste H1 CAP – B – 01

Origine : TGBT1/TGBT2

Repère : D24A/D24B

Tension : 400 V -50 Hz

Neutre : TNS

Ik3max = xx,x kA      Ik3mini = xx,x kA

Ik1max = xx,x kA      Ik1mini = xx,x kA

Delta U = x,xx %

JDB Prioritaire « P »

JDB Urgence 1« U1 »

N° Locaux

H1-CAP-B-01-001

H1.CAP-B-01.D1.P

S

Z24-15

H1-CAP-B-01-002

Local H1 - B – ED

Local H1 - B – 43

H1.CAP-B-01.D20.U1

Repère Boîte

D20

H1.CAP-B-01.D20.U1

Bornier

H1-CAP-B-01-002

H1.CAP-B-01.D20.U1

Code pompiers

D20-ECL H1.B.43 / ED

Ou étiquette pré imprimée

## Supervision

### Principe

Le système de gestion technique du bâtiment a pour objectifs :

- De télésurveiller les installations à distance

- D'optimiser les opérations de maintenance et d'exploitation des équipements et donc la maîtrise des coûts énergétiques et financiers.

Le système de GTIE mis en place devra répondre aux objectifs suivants :

- Gérer toutes énergies de manière à optimiser les consommations tout en offrant un confort optimal aux occupants du bâtiment,

- Aider à la maintenance des équipements par la centralisation des informations et l'archivage des principales données,

- Répondre aux exigences d'exploitation par la facilité du dialogue opérateur,

- Permettre des modifications ultérieures.

Le système GTIE relatif au lot électricité en cours de déploiement sur les différents sites, a pour objet de réaliser la télésurveillance et le télécontrôle des installations électriques des Hôpitaux de Toulouse. Il sera appelé GTIE (gestion technique des installations électrique) afin de la distinguer des autres installations supervisées.

Dans le cadre des opérations projetées il sera à prévoir la création et /ou l’extension du système de GTIE dédié.

Selon les cas, il sera à prévoir l’insertion dans l’anneau optique existant et son extension, ou sa création. Cet anneau auto cicatrisant est dédié à la supervision des installations électriques. Un serveur ou des serveurs redondants spécifiques à l’électricité collectent les informations localement. En compléments ces informations sont remontées sur deux serveurs principaux redondants, associés à des serveurs d’archivage des historiques.

Sur cet anneau sera connecté un ou des équipements actifs sur lequel seront raccordés les automates GTB du projet.

Le protocole de communication des automates sera le Modbus TCP, à l’exception du cas particulier de Rangueil traité en Profinet.

Les installations de GTIE seront réalisées conformément au CCTP automatismes du CHU.

Tableau électrique « intelligent »

Baie GTIE

Principale

Anneau Fibre Optique

monomode

Informations TOR

Informations MOBUS

Tableau électrique

Informations TOR

Informations MOBUS

MODBUS TCP

Câblage cat6a

Informations TOR

Informations MOBUS

* L’analyse fonctionnelle détaillée :

Lors de la création ou modification de la GTIE du CHU de Toulouse. Il sera demandé une analyse fonctionnelle.

L’analyse fonctionnelle comprendra :

- présentation du projet,

- fonctionnalités attendues,

- configuration du système,

- description matérielle,

- description logicielle,

- interface homme machines, choix des vues, menus, chaînages,…

L'analyse fonctionnelle, les logigrammes et grafcets des programmes à développer dans l’automate sont soumis pour approbation au maître d'ouvrage qui peut les amender et indiquer des modifications.

Pour l’automate, le grafcet et analyse fonctionnelle détaillée du programme doivent permettre une lecture et une compréhension aisées du programme (lien entre le grafcet et les différentes entités du programme…).

Le document d’analyse détaillée doit décrire précisément l’architecture du programme qui est développé correspondant au fonctionnement général du système.

Chaque module ou sous-programme doit être expliqué et détaillé et les variables utilisées (entrées/sorties ou internes) précisées.

Il doit comporter la description des entrées et sorties physiques de l’automate.

Il doit faire apparaître tous les processus proposés pour la sécurisation des traitements et des informations d’entrées/sorties.

Il doit détailler le mode de fonctionnement de marche et arrêt, mode de repli…

Il doit faire apparaître les différentes équations des calculs et régulations utilisés.

Les choix de paramétrage des régulations doivent être explicités.

### Anneau optique site

Lors des extensions de l’anneau existant, il devra être prévu le remplacement du tronçon de fibre optique dans lequel viendra s’insérer la nouvelle baie.

Les fibres optiques à prévoir seront de type monomode (OS1) et conformes aux prescriptions CHU relatives au pré câblage. Elles auront une capacité de 12 brins.

Les deux liaisons aboutissant à la baie GTIE devront emprunter des cheminements différents. Aucun cheminement en parallèle des deux câbles ne sera accepté.

En cheminement intérieur, les câbles fibre optique seront posés sur les cheminements courants faibles sous gaine ITCA, avec étiquette gravée fixée sur la gaine tous les 20 ml.

En cheminement extérieur, les câbles fibre optique seront posés en tranchée dans le respect des exigences du CCTP CHU, relatif aux VRD.

Il est à prévoir un point de raccordement redondant sur l’anneau optique du site considéré, par poste HTA (redondant ou simple) créé. Les cas des postes de livraison et des centrales groupes électrogène seront traités au cas par cas avec les services techniques du CHU.

### Réseau local GTIE

Lors de la création d’un poste, l’interface avec le réseau optique du site est réalisée au travers d’une baie GTIE principale.

Au niveau de cette baie sera réalisée l’interface entre le réseau local dont l’emprise correspond à la zone d’influence électrique du poste HTA considéré, et le réseau du site.

Cette interface pourra être réalisée de plusieurs façons en fonction :

- De la configuration de la zone

- Des distances à couvrir

- Du volume d’informations à traiter.

Les concepteurs proposeront des solutions permettant d’assurer de façon fiable et sécurisée les échanges d’informations. A ce stade le CHU a envisagé deux possibilités :

- Création d’un anneau optique ou cuivre auto cicatrisant local, et des équipements actifs associés interfacés avec le réseau site au travers d’un ou deux équipements actifs principaux (suivant étendue du réseau local)

- Création d’un réseau automate local de type bouclé interfacé avec le réseau site au travers d’un ou deux automates « frontaux » principaux.

Tableau électrique « intelligent »

Exemple cas 1 :

Informations TOR

Baie GTIE

Principale

Informations MOBUS

Anneau Fibre Optique

monomode

Tableau électrique « intelligent »

Informations MOBUS

Informations TOR

Réseau local GTIE

Tableau électrique « intelligent »

Informations TOR

Informations MOBUS

Informations MOBUS

Informations TOR

Tableau électrique

Informations TOR

Informations MOBUS

Baie GTIE

Principale

Anneau Fibre Optique

monomode

Tableau électrique

Informations TOR

Informations MOBUS

Tableau électrique « intelligent »

Informations TOR

Informations MOBUS

Informations TOR

Réseau local GTIE

Tableau électrique « intelligent »

Informations TOR

Informations MOBUS

Tableau électrique « intelligent »

Informations TOR

Informations MOBUS

Informations MOBUS

Exemple cas 2 :

Le choix d’une architecture locale pour le réseau GTIE devra faire systématiquement l’objet d’une mise au point avec les services techniques du CHU.

### Baie GTIE

Une baie principale sera à prévoir par ensemble de locaux techniques. Toutefois, après évaluation de la criticité de la zone desservie, cette baie pourra être redondante.

#### Caractéristiques des baies

Les baies possèderont les caractéristiques suivantes :

- Enveloppe en tôle d’acier pliée soudée

- Peinture poudre, grain cuir, polyester-époxy

- IK08

- Continuité de masse assurée

- Dimensions :

    - hauteur utile : 42 U

    - largeur : 800 mm

    - profondeur : 800 mm

- Panneaux latéraux avec ouïes d’aération

- Porte en verre fumé avec poignée serrure au format demi canon européen et clé N°405

- Panneau arrière

- Tôle de toit avec joint balai

- Socle avec pieds de nivellement anti vibrations

- Montants 19’’ avant et arrière et longerons de profondeur

- Bandeaux enjoliveurs équipés d’anneaux guide câbles en acier plat

- Traverses latérales support de câbles avec chemin de câble type fil latéral de 300 mm

- Support pour fixation des loves des câbles fibre optique

- Entrées prédécoupées haute et basse

- Panneaux latéraux amovibles pleins et coulissants sur charnières

- Montants verticaux 19" sur toute hauteur

- Mise à la masse

- Equipée d’un chemin de câbles vertical

- Porte document

Nota :

En fonction des configurations des locaux et des influences externes les baies GTIE pourront être constituées d'enveloppes industrielles juxtaposables en tôle d'acier du type Cadrys Delta de Socomec.

#### Equipement des baies

Il sera prévu dans chaque baie y compris toutes sujétions :

 Tiroir optique

- Tiroir optique 19’’ 1 U à glissières

- Equipé de 24 raccords SC Duplex + pigtails

- Compartiment inférieur pour amarrage, lovage et épanouissement des fibres

- Compartiment supérieur sur glissières recevant les épissures le lovage des pigtails et le bandeau de support des connectiques

- Compartiment adapté pour le câblage progressif et l’utilisation de cassettes pour fibres non gainées

- Cassettes de lovage des épissures avec couvercle et supports pour épissures

- Kit de fixation

- Bouchon doubles SC

- Etiquettes pour repérage des connecteurs

- Les épissures seront réalisées par fusion

- Le love des câbles fibre optique (environ 10ml) sera fixé en fond de baie avant la pénétration du câble dans le tiroir

 Distribution d’énergie 220 Vac

- Plastrons 19’’ pour disjoncteurs modulaires

- Equipés de rails DIN 19’’

- Fixation directe sur châssis 19’’

- Rails équipés de :

  - Une coupure générale monophasée avec contact OF

  - Un répartiteur monophasé

  - Une protection 16 A bipolaire différentielle 30 mA SI associée à un bandeau de 8PC 2P+T 230Vac 10/16A

  - Les protections du système de ventilation de la baie

  - Un contact auxiliaire OF par départ chaîné avec les autres contacts

 Distribution d’énergie 48 Vcc

- Plastron 19’’ pour disjoncteurs modulaires

- Equipé d’un rail DIN

- Fixation directe sur châssis 19’’

- Rail équipés de :

  - Une coupure générale monophasée avec contact OF

  - Un répartiteur monophasé

  - Les protections des équipements alimentés en 48Vcc

  - Un contact auxiliaire OF par départ chaîné avec les autres contacts

 Panneaux pour appareillage modulaire

- Plastron 19’’ pour équipements actif de type industriel et alimentations modulaires

- Equipé d’un rail DIN

- Fixation directe sur châssis 19’’

 Panneaux de brassage 19’’

Les panneaux RJ 45 à prévoir seront conformes aux prescriptions CHU relatives au précâblage. Ils auront une capacité de 24 RJ 45 de catégorie 6a.

 Equipements divers baie 19’’

Les équipements divers seront conformes aux prescriptions CHU relatives au précâblage.

 Equipements baie 19’’ pour automates GTIE

Il sera prévu dans le reste de la baie un châssis sur lequel seront montés des rails DIN verticaux sur lesquels seront montés les automates GTIE ainsi que les borniers d’E/S et bus correspondants. Des goulottes de câblage seront disposées de part et d’autre pour permettre le raccordement des capteurs et des bus sur les automates. Une partie des emplacements sera réservées pour la pose des éventuels relais de sortie.

 Ventilation baie 19’’

Chaque baie sera équipée d’un système de ventilation, et suivant les besoins de résistances de chauffage.

 Cordons de brassage

Les cordons de brassage à fournir et à brasser seront conformes aux prescriptions CHU relatives au précâblage.

### Distribution terminale

 Cas général

La distribution terminale et les points d’accès terminaux seront réalisés conformément aux prescriptions CHU relatives au précâblage.

 Point d’accès dans tableau électrique

Les points d’accès terminaux aboutissant dans des tableaux électriques possèderont les mêmes caractéristiques que les autres points, mais seront fixés sur des modules de montage sur rail DIN avec fermetures latérales.

### Equipements actifs

Il sera prévu dans chaque baie des équipements actifs de type industriel à montage sur rail DIN aux caractéristiques suivantes :

- Switch Ethernet modulaire industriel manageable

- 2 ports fibre optique monomode SC duplex pour anneau auto cicatrisant

- 8 ports 10/100 base TX RJ 45 au minimum

- Alimentation redondante 48 Vcc

- Prise RJ11 interface V24

- Prise USB 2.0

- Montage sur rail Dyn

- Administration SNMP

- 2 contacts de signalisation

- Carte avec auto configuration

Le nombre de ports sera au minimum de 8 avec une réserve à prévoir de 30 %. Le nombre de ports sera à adapter en fonction de besoins.

Lorsqu’une infrastructure est existante, les extensions seront réalisées en privilégiant les modèles et gammes existantes dans l’infrastructure mise en œuvre. L’utilisation d’autres gammes ne sera possible qu’à condition de ne pas mettre en œuvre d’interfaces de paramétrage du délestage complémentaires et de ne pas dégrader les performances du système (plus particulièrement au niveau de durée de délestage) ;

### Automates GTIE

#### Caractéristiques des automates

 Caractéristiques générales

Système modulaire compact pour montage sur rail DIN, constitué d’un contrôleur programmable sur lequel viennent se connecter des modules d’entrées/ sorties et de modules de bus terrain, de type WAGO ou SIEMENS suivant les sites ou équivalent, suivant les prescriptions du CCTP Automatismes dans sa dernière version.

 Horodatage délestage

Le système à mettre en œuvre permettra un horodatage à la source des événements et une discrimination conformes aux spécifications de la prescription CHU relative à l’automatisme. De la même manière le système permettant de réaliser un délestage automatique des charges non prioritaires, le système disposera d’une réactivité conforme aux spécifications de la prescription CHU relative à l’automatisme.

 Contrôleurs programmables

Les contrôleurs programmables possèderont les caractéristiques minimales suivantes y compris toutes sujétions :

- Contrôleur Ethernet  32 bits

- Connexion de bus	RJ45

- Protocoles	MODBUS / TCP (UDP), ETHERNET / IP, HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP, SMTP

- CEI 61131-3	AWL, KOP, PUP, ST, AS

- Quantité des bornes de bus	64

- Avec prolongation de bus	250

- Table image d'entrée Réseau Max. (Byte)	2048 Byte

- Table image de sortie réseau max. (Byte)	2048 Byte

- Variables d'entrée	512 Byte

- Variables de sortie	512 Byte

- Configuration par PC

- Mémoire de programme 512 kByte

- Mémoire 256 kByte

- Mémoire résiduelle (retain) 24 kbytes (16 k retain, 8 k drapeau)

- Alimentation en courant DC 24 V (-15% / + 30%)

- Courant d'entrée max. (24V)500 mA

- Température de fonctionnement de0 °C à + 55 °C

- température de stockage de -25 °C à +85 °C

- humidité relative (sans condensation) 95 %

- Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6

- Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27

- type de protection IP 20

- CEM susceptibilité en réception selon EN 61000-6-2 (1999)

- CEM en émission selon EN 50081-2 (94)

- Sauvegarde du programme et du code source sur mémoire flash

- Téléchargement et mise au point via le réseau Ethernet (local ou distant)

Les contrôleurs seront fournis avec un logiciel de programmation ouvert et conforme à la norme CEI 61131-3 avec les 5 langages de programmation :

  - Ladder

  - Gafcet

  - Diagramme de blocs fonctionnels

  - Liste d’instructions

  - Texte structuré

 Bornes d’entrées /sorties

- Bornes de 2 à 8 E/S ou 16 E/S

- Entrée et sorties de type digitales, analogiques, impulsionelles

- Raccordement sur bornes automatiques direct sur bornier ou sur Interface déportée

- Voyant de signalisation d’état

- Distribution du + et du – suivant besoins

- Connexion automatique au contrôleur par clipsage

 Interfaces d’entrées /sorties

- Interfaces 16 E/S

- Connexion sur bornes 16 E/S par câble avec connecteurs HE10

- Raccordement sur bornes automatiques

- Dispositif de sectionnement, fusibles, optocoupleurs, ou relais débrochables suivant besoins

- Distribution du + et du – suivant besoins

 Bornes de communication Modbus

- Bornes d’interfaces RS 485

- Raccordement sur bornes automatiques direct sur bornier

- Voyants de signalisation

- Connexion automatique au contrôleur par clipsage

 Autres bornes de communication

Possibilité de montage d’interfaces DALI, KNX, En Ocean…

 Alimentation des automates

Chaque automate sera alimenté par 2 convertisseurs DC/DC (dans les locaux techniques principaux) ou 2 alimentations AC/DC (si réseau ondulé disponible) associés à un module de redondance aux caractéristiques suivantes :

NOTA : L’alimentation des contrôleurs sera séparée des alimentations des borniers E/S, 3 disjoncteurs sont à prévoir à minima (1 départ contrôleur API, 1 départs cartes d’entrées et 1 départ cartes de sorties).

Convertisseur DC/DC

- Tension d'entrée 48 VDC

- Tension de sortie 24 VDC

- Fréquence de découpage > à 300 kHz

- Rendement > à 80%

- Ondulation résiduelle < à 1% de la tension de sortie

- Filtre HF sur l'entrée

- Protection surcharges et court - circuits

- Refroidissement par convection naturelle

- Etanchéité : IP67 (hors connexions)

- Température de stockage de - 40°C à + 90°C

- Fonctionnement de - 40° à + 60°C

- Montage sur rail DIN

- Voyant signalant la présence de la tension de sortie

Alimentation AC/DC

- Tension d'entrée 230 VAC

- Tension de sortie 24 VDC

- Protection surcharges et court - circuits

- Refroidissement par convection naturelle

- Etanchéité : IP20

- Température de stockage de - 25°C à + 85°C

- Fonctionnement de - 10° à + 70°C

- Montage sur rail DIN

- Voyant signalant la présence de la tension de sortie

Module de redondance

- Permet le découplage de 2 alimentations de même type connectées en parallèle

- Constitué de 2 diodes de puissance

- Contact de signalisation de synthèse de l’état des alimentations

- Leds d’indication d’état en face avant

- Montage sur rail DIN

- Tension d'entrée 24 VDC

- Tension de sortie 24 VDC

#### Positionnement des automates

Il sera prévu au minimum, un automate dans la baie GTIE du poste (redondance à prévoir suivant les cas), et un automate dans chacun des tableaux suivants :

- TGBT réseau 1

- TGBT réseau 2

- TGS

- TGBT ASI 1

- TGBT ASI 2

- …

Pour les tableaux divisionnaires les automates seront répartis en fonction des besoins dans la zone desservie électriquement par le poste. Ils seront implantés dans les tableaux électriques directement ou dans des ensembles de coffrets dédiés.

### Câblage des informations terrain

Il sera prévu le raccordement des équipements supervisés aux automates, en câbles de nature et de sections adaptées au type et à la nature des données supervisées et aux distances entre les équipements, avec notamment :

Les câbles utilisés possèderont les caractéristiques suivantes :

 Câblage des E/S digitales

- Câbles U1000R2V télécommande

- Ame cuivre nu recuit, ronde, massive, classe 1

- conforme NF C 32-013 - HD 383 - IEC 60228

- température 90°C en régime permanent

- temperature 250°C en court-circuit

- Isolation PR

- Gaine extérieure PVC couleur noire

- Nombre de conducteurs de 7G à 37G

- Section à partir de 1,5 mm²

OU

- Câbles HO7 RNF télécommande

- Ame souple en cuivre nu ou étamé, ronde, classe 5

- conforme à EN 60228

- température 60°C en fonctionnement normal

- température 200°C en court-circuit

- Isolation élestomère

- Gaine extérieure polychloroprène ou élastomère synthétique couleur noire

- Nombre de conducteurs de 7G à 50G

- Section à partir de 1 mm²

 Câblage de communication Modbus

- Câbles SYT+

- Ame cuivre nu recuit massif

- Isolation PE

- Conducteurs torsadés par paires

- Couleurs suivant NFC 93529

- Ruban séparateur

- Fil de continuité en cuivre étamé+ blindage

- Gaine extérieur PVC sans plomb

- Non propagateur de la flamme C2

- AWG20

- Capacité suivant besoins avec 30 % de réserve

Les câbles souples seront raccordés à l’aide d’embouts de câblage adaptés.

### Liste des points à superviser

C=commande, A=alarme, E=état, M=mesure, I=impulsion

Nota :

- Le présent tableau indique seulement les informations à remonter sur la GTIE, il ne détaille pas les contacts nécessaires aux renvois locaux (signalisations par exemple), aux traitements locaux des informations (asservissements par exemple), aux automatismes fonctionnels (couplage de TGBT par exemple), qui sont à prévoir impérativement en complément.

- Cette liste n’est pas exhaustive, il appartient donc au concepteur de prévoir toutes les alarmes et signalisations nécessaires et adaptées permettant une bonne exploitation des installations électriques

- Le concepteur sera force de proposition pour proposer la constitution d’informations de synthèse adaptées aux fonctionnements des services techniques du CHU.

- Les températures des locaux sont également surveillées, mais sont à reporter sur la GTB du métier CVC, sauf précision contraire où l’informations est à remonter simultanément sur la GTB CVC et la GTIE.

#### Poste de transformation (pour chacun)

| Equipement | Donnée | Type |  |  |  |  | Transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | A | E | M | I |  |
| Tableau HTA |  |  |  |  |  |  |  |
| Relais type bardin | Défaut |  | 1 |  |  |  |  |
| (pour chaque cellule de boucle) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cellules de boucle | Position inter |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chaque cellule) | Position SMALT |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Cellules protection transfo | Position inter |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chaque cellule) | Position SMALT |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Fusion fusibles |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Déclenchement bobine |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Transformateur | 1er seuil de température |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chaque transfo) | 2ème seuil de température (et DGP le cas échéant) |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Déclenchement HT/BT | Discordance déclenchement |  | 1 |  |  |  |  |
| (l’ouverture de la HTA implique l’ouverture de la protection générale BT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Divers Poste | Présence humaine |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Maintenance |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (si ventilation mécanique) | Synthèse défaut ventilation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (si climatisation) | Synthèse défaut climatisation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |

- Les autres types de tableaux HTA feront l’objet au cas par cas d’une mise au point spécifique avec les services techniques.

#### Local TGBT (pour chacun)

| Equipement | Donnée | Type |  |  |  |  | Transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | A | E | M | I |  |
| TGBT |  |  |  |  |  |  |  |
| (pour chaque tableau) |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection générale BT | Position |  |  | 2 |  |  | Fil à fil |
|  | Déclenchement |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Position débroché |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Protection de couplage | Position |  |  | 2 |  |  | Fil à fil |
|  | Déclenchement |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Position débroché |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Protection BT et couplage ouvertes |  | 1 |  |  |  |  |
| Couplage et basculement | Demande locale de couplage de TGBT |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Couplage TGBT réalisé |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Fin de couplage TGBT |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Synthèse défaut couplage TGBT |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Sources différentes réseau1/Réseau2 |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Basculement non auto |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Centrale de mesures | Comptage |  |  |  |  | 2 | Bus |
| (pour chacune) | Mesures |  |  |  | 27 |  | Bus |
| Relais contrôle tension | Présence 3 phases dans l’ordre |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection >630 A | Position en IS333 |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chacune) | Position en IS 233 et inférieur |  |  | 2 |  |  | Fil à fil |
|  | Déclenchement |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Position débroché |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Protection <630 A | Position en IS333 |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chacune) | Position en IS 233 et inférieur |  |  | 2 |  |  | Fil à fil |
|  | Déclenchement |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Mesures (sur un seul TGBT suivant principes de conception) |  |  |  | 27 |  | Bus |
|  | Comptage (sur un seul TGBT suivant principes de conception) |  |  |  |  | 1 | Bus |
| Auxiliaires commande (chacun) | Synthèse position AUX commande |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Auxiliaires signalisation (chacun) | Synthèse position AUX signalisation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Compteur d’énergie | Energie active pour chacun |  |  |  |  | 1 | Fil à fil |
|  | Energie réactive pour chacun |  |  |  |  | 1 | Fil à fil |
| Arrêt d’urgence | Arrêt d’urgence enclenché |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Discordance arrêt d’urgence |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Batteries condensateurs |  |  |  |  |  |  |  |
| (pour chaque batterie) | Découplage batterie | 1 |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Température haute batterie |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Synthèse défaut batterie |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Chargeurs 48 Vcc |  |  |  |  |  |  |  |
| Chargeur | Synthèse défaut chargeur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) | Fonctionnement sur batterie |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Départs 48 Vcc | Synthèse position départs 48 Vcc et interrupteurs généraux |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Local | Présence humaine |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Maintenance |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (si ventilation mécanique) | Synthèse défaut ventilation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (si climatisation) | Synthèse défaut climatisation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |

#### Local TGBT HQ (pour chacun)

| Equipement | Donnée | Type |  |  |  |  | Transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | A | E | M | I |  |
| ASI (pour chaque équipement) |  |  |  |  |  |  |  |
| ASI | Utilisation sur onduleur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Utilisation sur réseau |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Transfert impossible sur bypass |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Défaut général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Redresseur en service |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Marche sur batterie |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Défaut batterie |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Surcharge |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Défaut onduleur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Mesures : taux de charge, autonomie, I maxi |  |  |  | 6 |  | Bus |
| Bypass externe | Position des interrupteurs |  |  | 3 |  |  | Fil à fil |
| STS |  |  |  |  |  |  |  |
| (pour chacun) | Positions du STS |  |  | 3 |  |  | Fil à fil |
|  | Défaut général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Utilisation non alimentée |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Utilisation sur détour 1 |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Utilisation sur détour 2 |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Mesures : taux de charge, déphasage, courant crête |  |  |  | 3 |  | Bus |
| TGBT ASI |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection générale | Position |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Déclenchement |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Position débroché |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Centrale de mesures | Comptage |  |  |  |  | 2 | Bus |
| (pour chacun) | Mesures |  |  |  | 27 |  | Bus |
| Relais contrôle tension | Présence 3 phases dans l’ordre |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection <630 A | Position en IS333 |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chacune) | Position en IS 233 et inférieur |  |  | 2 |  |  | Fil à fil |
|  | Déclenchement |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Mesures (sur un seul TGBT suivant principes de conception) |  |  |  | 27 |  | Bus |
|  | Comptage (sur un seul TGBT suivant principes de conception) |  |  |  |  | 1 | Bus |
| Auxiliaires commande (chacun) | Synthèse position AUX commande |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Auxiliaires signalisation (chacun) | Synthèse position AUX signalisation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Compteur d’énergie | Energie active pour chacun |  |  |  |  | 1 | Fil à fil |
|  | Energie réactive pour chacun |  |  |  |  | 1 | Fil à fil |
| Arrêt d’urgence | Arrêt d’urgence enclenché |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Discordance arrêt d’urgence |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Local | Présence humaine |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Maintenance |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (si climatisation) | Synthèse défaut climatisation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Température > 25°C |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |

#### Local TGS

| Equipement | Donnée | Type |  |  |  |  | Transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | A | E | M | I |  |
| TGBT |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrivée réseau 1 | Position |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Arrivée réseau 2 | Position |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Inverseur de sources | Inverseur de source en position 0 et synthèse défaut inverseur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Basculement non auto |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Centrale de mesures | Comptage |  |  |  |  | 2 | Bus |
| (pour chacun) | Mesures |  |  |  | 27 |  | Bus |
| Relais contrôle tension | Présence 3 phases dans l’ordre |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection <630 A | Position en IS333 |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chacune) | Position en IS 233 et inférieur |  |  | 2 |  |  | Fil à fil |
|  | Déclenchement |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Position test |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Mesures (sur un seul TGBT suivant principes de conception) |  |  |  | 27 |  | Bus |
|  | Comptage (sur un seul TGBT suivant principes de conception) |  |  |  |  | 1 | Bus |
| Auxiliaires commande (chacun) | Synthèse position AUX commande |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Auxiliaires signalisation (chacun) | Synthèse position AUX signalisation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Arrêt d’urgence | Arrêt d’urgence enclenché |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Discordance arrêt d’urgence |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Local | Présence humaine |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Maintenance |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (si ventilation mécanique) | Synthèse défaut ventilation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (si climatisation) | Synthèse défaut climatisation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |

#### Local partie commune

| Equipement | Donnée | Type |  |  |  |  | Transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | A | E | M | I |  |
| Coffret auxiliaires poste (CAP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Inverseur de sources | Inverseur de source en position 0 et synthèse défaut inverseur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau I |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau II |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Basculement non auto |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Relais contrôle tension | Présence 3 phases dans l’ordre |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Départs | Synthèse défauts départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Coffret Eclairage extérieur |  |  |  |  |  |  |  |
| Commande Eclairage | Auto/Manu/Local |  |  | 3 |  |  | Fil à fil |
| Relais contrôle tension | Présence 3 phases dans l’ordre |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur urgence 1 | Délestage urgence 1 | 1 |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (Nombre suivant projet éclairage extérieur) |  |  |  |  |  |  |  |
| Départs (pour chacun) | Synthèse défauts départs et interrupteur général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| CPI | Alarme |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Baie GTB |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribution 230 VAC | Synthèse position de tous les départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Distribution 48 VDC | Synthèse position de tous les départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Alimentations ou convertisseurs 24 VDC (chacun) | Synthèse défaut alimentation 24 VDC |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Ventilation | défaut ventilation baie |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Coffret de couplage | (si non intégré dans un TGBT) |  |  |  |  |  |  |
| Distribution 230 VAC | Synthèse position de tous les départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Distribution 48 VDC | Synthèse position de tous les départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Alimentations ou convertisseurs 24 VDC (chacun) | Synthèse défaut alimentation 24 VDC |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Local | Présence humaine |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Maintenance |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| (si ventilation mécanique) | Synthèse défaut ventilation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (si climatisation) | Synthèse défaut climatisation |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |

#### Local Informatique (pour chacun)

| Equipement | Donnée | Type |  |  |  |  | Transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | A | E | M | I |  |
| Coffret Informatique |  |  |  |  |  |  |  |
| Départs réseau 1 | Synthèse défauts départs avec position interrupteur général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Départs réseau 2 | Synthèse défauts départs avec position interrupteur général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |

#### Tableaux divisionnaires

| Equipement | Donnée | Type |  |  |  |  | Transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | A | E | M | I |  |
| Tableau TGD |  |  |  |  |  |  |  |
| Inverseur de sources (pour chacun) | Inverseur de source en position 0, et synthèse défaut inverseur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau I |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau II |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Basculement non auto |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Départs HQ (pour chacun) | Synthèse défauts départs avec inter général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Départs prioritaires (pour chacun) | Synthèse défauts départs avec inter général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Contacteur urgence 1 | Délestage urgence 1 | 1 |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Départs urgence 1 | Synthèse défauts départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur urgence 2 | Délestage urgence 2 | 1 |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Départs urgence 2 | Synthèse défauts départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêt d’urgence | Arrêt d’urgence enclenché |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Discordance arrêt d’urgence |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Tableau IT Médical |  |  |  |  |  |  |  |
| Inverseur de sources (pour chacun) | Inverseur de source en position 0, et synthèse défaut inverseur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau I |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau II |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Basculement non auto |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Départs niveau 1 | Synthèse défauts départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| CPI niveau 1 | Alarme IT médical niveau 1 |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Départs niveau 2 | Synthèse défauts départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| CPI niveau 2 | Alarme IT médical niveau 2 |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Arrêt d’urgence | Arrêt d’urgence enclenché |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Discordance arrêt d’urgence |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Tableau spécialisé |  |  |  |  |  |  |  |
| Inverseur de sources (pour chacun) | Inverseur de source en position 0, et synthèse défaut inverseur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau I |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau II |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Basculement non auto |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Départs HQ (pour chacun) | Synthèse défauts départs avec inter général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Départs prioritaires (pour chacun) | Synthèse défauts départs avec inter général |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Contacteur urgence 1 | Délestage urgence 1 | 1 |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Départs urgence 1 | Synthèse défauts départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur urgence 2 | Délestage urgence 2 | 1 |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Départs urgence 2 | Synthèse défauts départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêt d’urgence | Arrêt d’urgence enclenché |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Discordance arrêt d’urgence |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Tableau installations techniques |  |  |  |  |  |  |  |
| Inverseur de sources (pour chacun) | Inverseur de source en position 0, et synthèse défaut inverseur |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau I |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Inverseur en position réseau II |  |  | 1 |  |  | Fil à fil |
|  | Basculement non auto |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| Départs | Synthèse défauts départs |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
| (pour chacun) |  |  |  |  |  |  |  |
| Contact délestage | (pour équipement délestable) | 1 |  | 1 |  |  | Fil à fil |
| Arrêt d’urgence | Arrêt d’urgence enclenché |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |
|  | Discordance arrêt d’urgence |  | 1 |  |  |  | Fil à fil |

En fonction des besoins certains tableaux installations technique peuvent être constitués à l’identique des tableaux spécialisés

### Vues GTB

Le logiciel de supervision utilisé par les Hôpitaux de Toulouse est le logiciel PCVUE édité par Arc informatique.

Dans le cadre de chaque opération seront prévus les développements des vues spécifiques au projet, et la mise à jour des vues existantes modifiées par le projet.

Les principes d’animation et de développement des vues sont définis dans un document spécifique CHU relatif à la GTB, et suivant les principes mis en œuvre sur les différents sites.

Les vues GTIE associées aux informations à prévoir au minimum :

 Vues existantes à modifier

- Vue générale en plan du site animée en synthèse

- Synoptique HTA général

- Principe distribution automatisme (réseau de communication, état des équipements du réseau GTB)

 Vues à créer

- Vue en plan de chaque niveau de chaque bâtiment (implantation des équipements supervisés animés en synthèse avec sous fenêtres)

Pour chaque ensemble de locaux techniques :

- Synoptique HTA Réseau 1 et réseau 2, avec cellules HTA et transformateur abaisseurs

- Unifilaire TGBT réseau 1 (avec sous fenêtres associées mesures et courbes)

- Unifilaire TGBT réseau 2 (avec sous fenêtres associées mesures et courbes)

- Unifilaire TGS (avec sous fenêtres associées mesures et courbes)

- Unifilaire ASI 1 (avec sous fenêtres associées mesures et courbes, et états détaillés)

- Unifilaire ASI 2 (avec sous fenêtres associées mesures et courbes, et états détaillés)

- Unifilaire TGBT HQ1 (avec sous fenêtres associées mesures et courbes)

- Unifilaire TGBT HQ2 (avec sous fenêtres associées mesures et courbes)

- Vues ou sous fenêtres avec tableaux divisionnaires (TGD, IT médical avec STS et transfo, etc…)

- Les fenêtres de type POP UP associées

- …

Nota :

- Lorsque la mise en place d’un équipement supervisé nécessite la création d’une vue en plan, la vue comprendra la globalité du niveau dans lequel est implanté l’équipement, ceci afin de faciliter les mises à jour ultérieures

- Chaque modification de la GTIE fera l’objet d’une mise au point préalable avec le service GTB afin de prendre en compte les évolutions du projet en cours sur PC Vue.

## Essais, mise en service et réception

### Essais

Les essais à réaliser à minima dans le cadre du projet sont décrits ci-dessous. Sur la base de ces éléments, il appartient au concepteur, de définir de façon exhaustive la liste des essais à réaliser dans l’opération projetée, en adaptant et en complétant les éléments détaillés.

Ces tableaux précisent donc les prestations minimales à réaliser et seront complétés, mises en forme de PV d’essais et/ou d’autocontrôle par le titulaire du lot et/ou le maître d’œuvre.

Dans tous les cas le titulaire du lot devra procéder à son auto contrôle et réaliser ses essais avec le maître d’œuvre.

Les essais réalisés devront être exhaustifs, il ne sera pas accepté la réalisation d’essais par sondage.

Les essais avec le maître d’ouvrage et son exploitant ne seront réalisés qu’après transmission des documents des essais reconnus comme concluants paraphés tamponnés et visé conjointement par le titulaire du lot et le maître d’œuvre.

Un projet de DOE devra être fourni pour la réalisation des essais suivant les principes définis dans les prescriptions CHU spécifique aux DOE.

La remise de ces documents est un préalable à la mise en exploitation des installations, il appartient donc au maître d’œuvre, au concepteur réalisateur, ou au titulaire du marché de travaux de remettre ces documents dans un délai compatible avec le début de la mise en exploitation des installations par le CHU.

Le titulaire du lot du marché de travaux procédera, à ses frais, aux opérations de montage et de démontage des appareils et des parties de l'installation qui seront indispensables pour effectuer ces contrôles, mesures et essais.

Le titulaire du lot du marché de travaux devra mettre à disposition, sans plus-value, tout le personnel nécessaire à la réalisation des contrôles et des essais.

Dans le cas où le maître d’ouvrage décide que les services techniques interviennent postérieurement à la date de réception, le titulaire du lot du marché de travaux mettra à disposition à ses frais, le personnel nécessaire à la réalisation des essais et contrôles dans les conditions décrites ci-dessus.

La remise d’un document d’attestation d’autocontrôle, sans le détail des auto-contrôles réalisés n’est pas acceptée.

Les paragraphes suivant regroupent les essais attendus à minima par les services techniques du CHU.

#### Réseau de terre

DESIGNATION

Circuit de terre général

Position des câbles en fond de fouille

Qualité terre de remblai

Connexions aux structures (détailler suivant type de connexions)

Connexions sur piquet de terre (le cas échéant)

Interconnexion des conducteurs entre eux

Connexions sur réseau de terre existant (le cas échéant)

Connexion sur les connecteurs de terre

Interconnexion au réseau de protection foudre

Contrôle du schéma du réseau de terre

Mesure de la résistance de terre au niveau de chaque collecteur

Liaisons équipotentielles

Contrôle de la mise à la terre des canalisations métalliques pénétrant dans le bâtiment

Mesures d'équipotentialité

Vérification des mises à la terre locales (joindre le détail)

Liaisons équipotentielles particulières

Contrôle des liaisons équipotentielles particulières (à détailler)

Mesures d'équipotentialité

Liaisons équipotentielles NFC 15 211

Contrôle des liaisons équipotentielles particulières (à détailler)

Mesures d'équipotentialité

Contrôle des PE

A réaliser lors du contrôle des canalisations

#### TGBT

Pour chaque tableau général(TGBT, TGBT ASI, TGS)

DESIGNATION

GENERALITES

Vérification indice de forme 4b

Vérification indice de service IS 333

Vérification IP 31

Vérification de la réserve

Contrôle des essais d'isolement réalisés sur le tableau

Vérification des couleurs de voyant de signalisation et des positions de ces voyants

Contrôle des raccordements

Contrôle des PE

Contrôle des Repérages des câbles et de la filerie

Contrôle des borniers

Contrôle des essais d'isolement réalisés sur le tableau

Raccordement arrière pour tous les départs

Accessibilité départs modulaires des auxiliaires

Contrôles des dispositions prises pour la réalisation de thermographies IR

Contrôle du calibre des jeux de barres principaux

Contrôle du schéma général du tableau

Vérification visuelle de l'aspect et de l'état

Vérification de l'absence de poussière

Vérification de l'absence d'humidité

DEPARTS > 630 A - PROTECTION GENERALE - PROTECTION COUPLAGE (POUR CHACUN)

Repère:

Débrochable sur chariot 3 positions

Verrouillage débroché:

PdC:

Calibre:

Unité de contrôle (déclencheur):

Alimentation auxiliaire:

Réglage Th:

Réglage Mg:

Essai protection:

Contacts auxiliaires GTB:

- OF

- Débroché

- Test

- SD

- SDE

Signalisation lumineuse: ouvert fermé défaut

Indice de débrochabilité:

Présence tension

Boitiers d'essais

Calibre TC

Centrale de mesure:

- paramétrage tensions et TC

- vérification grandeurs

- boitiers encliquetables

Déclencheurs ouverture et fermeture

Motorisation avec fin de course

DEPARTS < ou = 630 A (POUR CHACUN)

Repère:

PdC:

Calibre:

Déclencheur:

Réglage Th:

Réglage Mg:

Essai protection:

Sélectivité avec amont:

Conctacts auxiliaires GTB:

-OF

-SD

Mesure Intégrée (pour déclencheurs concernés):

- paramétrage tensions et TC

- vérification grandeurs

Affichage déporté:

- contrôle fonctionnement et paramétrage

Essais des contacts:

Indice de débrochabilité:

Bloc de télécommande (pour déclencheurs concernés), essai cmde électrique

AUXILIAIRES (POUR CHACUN)

Tension 48 Vcc

Vérification distribution barre bus type AUXIGAINE

Séparation circuit commande et signalisation

Repère:

PdC:

Calibre:

Déclencheur:

Réglage Th:

Réglage Mg:

Réglage Vigi:

Essais protection:

Sélectivité avec amont:

Contacts auxiliaires GTB:

-OF

Contrôle du raccordement

CONTRÔLE DES MESURES (CENTRALE OU DECLENCHEURS)

Boitiers d'essais

Calibre TC

Centrale de mesure:

- paramétrage tensions et TC

- vérification grandeurs

COUPLAGE ET BASCULEMENT AUTOMATIQUE

Essai en manuel des commandes et vérification des signalisations

Essai automatique basculement de l'alimentation du TGBT 1 vers 2, retour à l'état normal (retransfert manuel sur commande opérateur)

Essai automatique basculement de l'alimentation du TGBT 2 vers 1, retour à l'état normal (retransfert manuel sur commande opérateur)

Essai de couplage de l'alimentation du TGBT 1 vers 2, retour à l'état normal

Essai de couplage de l'alimentation du TGBT 2 vers 1, retour à l'état normal

COMMUTATEUR DE SOURCES AUTOMATIQUE

Essai en manuel des commandes et vérification des signalisations

Essai automatique basculement de l'alimentation du Réseau 1 vers Réseau 2, retour à l'état normal

Essai automatique basculement de l'alimentation du Réseau 2 vers Réseau 1, retour à l'état normal

ARRET D'URGENCE

Essais Arrêt d'urgence

GTB

Essais de tous les points GTB suivant tableau essai GTB

#### TABLEAU

Pour chaque tableau divisionnaire

DESIGNATION

GENERALITES

Vérification IP

Vérification des espaces de réserve (P, U1, U2)

Contrôle des essais d'isolement réalisés sur le tableau

Vérification des couleurs de voyant de signalisation et des positions de ces voyants

Contrôle des raccordements

Contrôle des PE

Contrôle des Repérages des câbles et de la filerie

Contrôle des borniers

Contrôle des essais d'isolement réalisés sur le tableau

Contrôles des dispositions prises pour la réalisation de thermographies IR

Contrôle du calibre des jeux de barres principaux

Contrôle du principe de la répartition

Contrôle du schéma général du tableau

Vérification visuelle de l'aspect et de l'état

Vérification de l'absence de poussière

Vérification de l'absence d'humidité

COMMUTATEUR DE SOURCES AUTOMATIQUE

Essai en manuel des commandes et vérification des signalisations

Essai automatique basculement de l'alimentation du Réseau Principal vers Réseau secondaire, retour à l'état normal (retransfert manuel sur commande opérateur)

Essai automatique basculement de l'alimentation du Réseau Secondaire vers Réseau Principal

DEPARTS MODULAIRES

Repère:

PdC:

Calibre:

Courbe de déclenchement:

Réglage Th:

Réglage Mg:

Réglage Vigi:

Essais protection:

Sélectivité avec amont:

Contacts auxiliaires GTB:

-SD

Contrôle du raccordement

COMMUTATEURS DIVERS

Essais des commutateurs

Eclairage extérieur

Essais des commandes dans les différents modes

ARRET D'URGENCE

Essais Arrêt d'urgence

GTB

Essais de tous les points GTB suivant tableau essai GTB

Essais du délestage

TRANSFORMATEUR IT MEDICAL / TRANSFORMATEUR SPECIALISE

Contrôle du schéma général du transformateur

Contrôle du PV d'essais du transformateur

Vérification visuelle de l'aspect et de l'état

Vérification des accessoires

Vérification de l'absence de poussière

Vérification de l'absence d'humidité

Raccordements amont

Raccordements aval

Repères des câbles

Raccordements BT de phase

Vérification régime de neutre

Signalisation thermique câblage (it médical)

Surchage Renvois GTB et reports locaux (it médical)

Vérification du schéma

CPI IT MEDICAL

Contrôle PV de paramétrage d'essai et de mise en service fournisseur, ou prestataire agréé par le fournisseur (justificatif à joindre)

Essai CPI, contrôle défout isolement, surcharge, mesure de courants

Vérification des renvois sur GTB

#### Canalisations électriques

DESIGNATION

CHEMINS DE CÂBLES

Contrôle des plans d'implantation

Contrôle des réserves

Contrôle des supportages

Contrôle des finitions

Contrôle des mises à la terre

CANALISATION ENTERRES

Contrôle des pénétrations

Contrôle des rebouchages

CANALISATION SOUS CONDUITS

Contrôle des types de conduits

Contrôle des supports

Contrôle des finitions

CANALISATION SOUS GOULOTTES

Contrôle des plans d'implantation

Contrôle des réserves

Contrôle des finitions

CÂBLES

Fourniture du carnet de câbles

Contrôle des plans d'implantation

Contrôle des isolants et des gaines

Contrôle des colorations des conducteurs

Contrôle des PE

Contrôle des Repérages des câbles

Contrôle des raccordements

Contrôle des sections

#### Appareillages et luminaires

A détailler et à adapter en fonction des types et des spécificités des appareillages terminaux

DESIGNATION

Contrôle des plans d'implantation

Vérification des quantités des positions et des altimétries

Vérification des repérages

Essais de fonctionnement des appareillages terminaux (exhaustifs sur tous les récepteurs, tableau récap à fournir)

Essais de déclenchement des différentiels (exhaustifs sur tous les récepteurs, tableau récap à fournir)

Contrôle des mises à la terre des appareillages qui ne sont pas classe II

#### BAES

A détailler et à adapter en fonction des types et des spécificités des Blocs

DESIGNATION

Contrôle PV de paramétrage d'essai et de mise en service fournisseur, ou prestataire agréé par le fournisseur (justificatif à joindre)

Contrôle des plans d'implantation

Vérification des quantités des positions

Vérification des repérages et de l'adressage

Vérification supervision

Essais des télécommandes

Contrôle des BAES, autonomie fonctionnement, etc… (liste détaillée à fournir)

#### GTB

Pour chacun des automates et interfaces installés tableau à compléter page suivante :

| GTIE |  | API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Site | Métier | Bâtiment | Niveau | Local | Type | Equipement | Code Kimoce | Libellé Supervision | Libellé Actif | Libellé Inactif | Variable API | ESSAI EN REEL | SIMULATION SUR AUTOMATE | DEFAUT AMONT AUTOMATE | DEFAUT AVAL AUTOMATE | DEFAUT ANIMATION | SYNOPTIQUE FAUX | OBSERVATIONS |
| Rangueil | Electricité | H1 | 7 | N° suivant charte | C | TGD7-1 | xxxxxxxx | Synthèse SD Départs TD 1 | Alarme | Normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les réserves équipées non câblées sont figurées par des cases vides, les variables API sont renseignées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Mise en service

#### Mise sous tension des réseaux BT

Aucune mise sous tension des réseaux BT ne sera autorisée sans que les éléments suivants aient été transmis :

- PV d’essais et contrôle avant mise sous tension BT, visés et validés par le maître d’œuvre

- Accords formels de mise sous tension du maître d’œuvre, du bureau de contrôle et du coordinateur SPS

- Mise à jour des plans des réseaux BT validés

- Demande de mise sous tension provisoire et convention d’exploitation provisoire co signées par le maître d’œuvre et le titulaire du marché

- Validation de l’installation par les représentants de l’exploitation du site et des services techniques.

En complément, il est impératif que :

- Les servitudes du local sont prêtes à fonctionner (traitement d’air, climatisation…).

- La fermeture des locaux est assurée et les services techniques disposent des accès et autorisations nécessaires

#### Mise en service des équipements spécifiques

Les mises en service des équipements particuliers (onduleur, sources auxiliaires, condensateurs etc…) seront réalisées par le fournisseur. Dans le cas contraire le fournisseur, devra fournir une attestation confirmant que le titulaire du lot dispose des compétences nécessaires au paramétrage, au réglage, et la mise en service de ses équipements.

Avant toute mise en service un PV du fournisseur devra être transmis, dans lequel seront validés par le fournisseur lui-même, la validité et la conformité de :

- L’implantation et la fixation des équipements dans le local

- Les caractéristiques du local (ventilation, renouvellement d’air)

- Les raccordements sur les équipements considérés

- …