Pouvoir Adjudicateur

CHU TOULOUSE

2 Rue Viguerie

31000 TOULOUSE

Prescriptions de référence

Chauffage Ventilation Climatisation

Maître d'ouvrage

CHU de Toulouse

SOMMAIRE

CHAPITRE 1.	Objet	4

CHAPITRE 2.	Note relative à l’utilisation du document	4

2.1	Note a l’attention des maîtres d’œuvre des bureauX d’études ou équipes de conception et de conception réalisation	4

2.2	Note a l’attention des titulaires de marches de travaux	5

CHAPITRE 3.	Généralités	6

3.1	Exploitation et maintenance des installations	6

3.2	Normes et reglements	6

CHAPITRE 4.	Données de base	8

4.1	Données de Base	8

Conditions intérieures locaux tertiaires	8

Conditions intérieures zones à environnement maitrisé selon norme NF S 90-351	10

 Classes de risque en fonction du type d’activité	10

 Valeurs guide de performance au repos	11

 Valeurs guides de performance en veille	12

CHAPITRE 5.	EXIGENCES ETUDES EXECUTION	13

5.1	EXIGENCES AUX ENTREPRISES	13

CHAPITRE 6.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	14

6.1	CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR	14

Norme	15

Exigences de sécurité et conformité CE	15

Structure et Panneaux	16

Portes	16

Support et manutention	17

Caisson filtre préfiltre (F7):	17

Récupérateur d’énergie par batteries à eau glycolée	17

Récupérateur d’énergie par échangeur à plaques	17

Caissons batterie froide et batterie chaude	18

Caisson filtre terminal (F9 ou E10):	18

Caissons ventilateur :	18

Pièges à sons	20

Régulation (option):	21

6.2	Filtration d’air	21

Normes	21

6.3	Distribution aéraulique	24

Généralités	24

Conduits	25

Trappes d’accès	25

Habillage coupe-feu	26

Isolation thermique	26

Atténuation acoustique	26

Organes de réglage	26

Sorties toiture	27

Pénétration horizontale dans le bâtiment	27

Etiquetage	27

Schéma dans local technique	27

6.4	Bouches de soufflage/extraction	28

Critères de choix	28

Bouches de soufflage	28

Bouches et grilles de reprise et d’extraction	30

Bouches de décompression	30

Prises d’air extérieur	30

Bouches d’extraction et de soufflage	30

Grilles de reprise débit > 200m3/h	30

Ventilation des faux plafonds	30

6.1	Variation de débit sur sondes	30

CHAPITRE 7.	Chauffage - Rafraichissement	31

7.1	Emission	31

Ventilo-convecteurs eau chaude et eau glacée	31

Radiateurs	32

7.2	Distribution eau chaude et eau glacee	33

Qualité et domaine d’emploi	33

Pose des canalisations	34

Dilatation	34

Fourreaux	34

Robinetterie	35

7.3	Calorifuge	37

7.4	Condensats	39

7.5	Vannes de Regulation et equilibrage	39

Généralités	39

Equilibrage de pression différentielle dynamique	39

Equilibrage et régulation 2 voies des terminaux	40

Equilibrage de l’installation	41

CHAPITRE 8.	Régulation	42

CHAPITRE 9.	Supervision	44

CHAPITRE 10.	Essais	45

10.1	Essai d’étanchéité ou d’isolement	45

10.2	Essai de mise en température	46

10.3	Essai des dispositifs de sécurité et d’alarme	46

10.4	Essai des appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques	46

10.5	Essai pour la vérification des résultats	46

CHAPITRE 11.	Annexe liste de points	47

# Objet

Le présent document a pour objet de définir les exigences du maître d’ouvrage dans la conception et la réalisation des installations de chauffage, ventilation et climatisation sur ses différents sites

# Note relative à l’utilisation du document

## Note a l’attention des maîtres d’œuvre des bureauX d’études ou équipes de conception et de conception réalisation

Ce document présente des généralités sur les principes et les exigences minimales attendues par les Hôpitaux de Toulouse pour la conception des installations de chauffage, ventilation et climatisation. En aucun cas ce document ne peut être considéré comme exhaustif. Il vient en complément des programmes techniques détaillés, des fiches espaces associées et des mises au point nécessaires à réaliser avec les services techniques. Il ne saurait remplacer les documents de conception à réaliser par les maîtres d’œuvre ou concepteurs réalisateurs dans le cadre de leurs missions.

La transcription en l’état de ces exigences ne dégage pas le concepteur de ses responsabilités et obligations.

Toute équipe de conception ou de conception réalisation ayant signé un acte d’engagement suite à une consultation dans laquelle est annexé ce document, ou dans laquelle il y est fait référence, s’engage à respecter les exigences qui y sont formulées.

Conformément à l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé, il appartient aux concepteurs de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Les contraintes du site à prendre en compte sont à minima :

- La continuité de l’activité de soins nécessitant les mesures conservatoires ou provisoires adaptées

- La continuité de l’activité support nécessaire au fonctionnement de l’activité des soins

- Le maintien permanent des accès aux sites et aux bâtiments

- La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

- Les conditions d’accès aux ouvrages

- Les équipements de productions existants dans leur état,

- Les réseaux de distribution existants dans leur état

- Les récepteurs existants dans leur état

- Les équipements de contrôle commande de régulation et de télémesures dans leur état

- L’environnement des équipements précités

- Les projets en cours de réalisation

- Les bases documentaires dans leur état

Toute insertion sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire l’objet d’une étude de faisabilité réalisée par le maître d’œuvre ou le concepteur réalisateur, en mettant en évidence les contraintes particulières et prestations à prendre en compte jusque et y compris au niveau des sources d’alimentations du site (réseau public de distribution, centrales groupes électrogènes, ASI, sources auxiliaires, etc…).

Devront notamment être mis en évidence la compatibilité des installations existantes (protections, puissances disponibles, canalisations…) avec les besoins nécessaires au projet. Toutes les études prestations à prévoir sur les installations existantes nécessaires au bon fonctionnement des installations du projet en lui-même sont à prévoir et à inclure dans les travaux.

Les interfaces avec les opérations en cours et les prestations associées sont à prévoir, y compris les éventuelles mesures conservatoires nécessaires.

Il est précisé que, même si l’établissement mettra à disposition toutes les informations dont il dispose :

- Les informations de disponibilité de taux d’utilisation et de réserve des installations existantes, ne sont pas toujours directement disponibles sur les équipements.

- Les bases de données techniques, les plans de récolements, notes de calculs justificatifs de dimensionnement des installations existantes sont incomplètes.

Il appartient donc au maître d’œuvre et au concepteur réalisateur d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les éléments pour mener à bien son étude, y compris les éventuelles campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires, destructifs ou non.

Compte tenu du manque de rigueur récurrent dans la localisation des réseaux enterrés sur les DOE transmis à l’établissement, toute intervention sur les terrains des sites hospitaliers, devra faire l’objet au préalable de prestations de cartographie de réseaux enterrés par tous les moyens nécessaires permettant de localiser les réseaux existants dans les zones de travaux.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans les offres des candidats.

Les extensions d’installations obsolètes seront proscrites.

## Note a l’attention des titulaires de marches de travaux

Ce document présente des généralités sur les principes et les exigences minimales attendues par les Hôpitaux de Toulouse pour la conception des installations de chauffage, ventilation et climatisation. Ce document est complété par la description des prestations à prévoir dans le cadre des différents marchés de travaux.

Le titulaire du marché de travaux (marché subséquent ou à bons de commande) se doit de vérifier la compatibilité de la solution proposée dans son offre avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Les contraintes du site à prendre en compte sont à minima :

- La continuité de l’activité de soins nécessitant les mesures conservatoire ou provisoires adaptées

- La continuité de l’activité support nécessaire au fonctionnement de l’activité des soins

- Le maintien permanent des accès aux sites et aux bâtiments

- La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

- Les conditions d’accès aux ouvrages

- Les équipements de productions existants dans leur état,

- Les réseaux de distribution existants dans leur état

- Les récepteurs existants dans leur état

- Les équipements de contrôle-commande de régulation et de télémesures dans leur état

- L’environnement des équipements précités

- Les projets en cours de réalisation

- Les bases documentaires dans leur état

Toute insertion sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire l’objet d’un mode opératoire qui sera approuvé par l’exploitant. Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la continuité de service seront à prévoir.

Il est précisé que, même si l’établissement mettra à disposition toutes les informations dont il dispose :

- Les informations de disponibilité de taux d’utilisation et de réserve des installations existantes, ne sont pas toujours directement disponibles sur les équipements.

- Les bases de données techniques, les plans de récolements, notes de calculs justificatifs de dimensionnement des installations existantes sont incomplètes.

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les éléments pour mener à bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires.

Compte tenu du manque de rigueur récurrent dans la localisation des réseaux enterrés sur les DOE transmis à l’établissement, toute intervention sur les terrains des sites hospitaliers, devra faire l’objet au préalable de prestations de cartographie de réseaux enterrés par tous les moyens nécessaires permettant de localiser les réseaux existants dans les zones de travaux.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans les offres des candidats.

Les extensions d’installations obsolètes seront proscrites.

# Généralités

## Exploitation et maintenance des installations

La maintenance et l’évolution de chaque équipement ou installation mis en œuvre dans le cadre de travaux doit pouvoir être réalisée sans interruption de l’activité de soins et sans dégradation des conditions d’hygiène et de sécurité.

L’exploitation sera aisée, toutes les documentations nécessaires seront prévues conformément aux prescriptions décrites dans le CCTP relatif au dossier des ouvrages exécutés.

Une simulation des coûts d’exploitation prévisionnels sera établie systématiquement afin que le maître d’ouvrage puisse boucler son budget d’exploitation. Elle sera réalisée pour chaque solution proposée, afin de permettre au maître d’ouvrage d’évaluer la pertinence des solutions proposées dans une approche coût global.

Ainsi au-delà du coût d’installation d’une solution technique, une analyse détaillée à prévoir permettra de mettre en évidence la solution optimale en termes de coût d’installation et d’exploitation, pour permettre au maître d’ouvrage d’optimiser ses investissements.

Cette analyse sera enfin complétée par une évaluation des incidences attendues pour la réalisation des extensions des équipements proposés.

Pour les concepteurs, cette analyse sera remise au moment des faisabilités et consolidée au fur et à mesure de l’avancement dans la conception et la réalisation.

Pour les marchés de travaux cette analyse sera fournie au plus tard au moment de la présentation des échantillons.

Toute modification des installations permettra un bon accès sécurisé à la maintenance des équipements existants et nouveaux. Cet accès sera à conserver si existant et a créer si ce n’est pas le cas.

## Normes et reglements

Les installations envisagées seront réalisées conformément à tous les textes réglementaires et leurs additifs, aux normes, guides et règles diverses, dans leur version la plus récente, en vigueur au moment de l’exécution des travaux et notamment (liste non limitative) :

 Au code la construction et de l’habitation

 Au code de la santé publique

 A l’Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

 A l’arrêté du 23 mai 1989 relatif au règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements de soins (type U) ;

 A l’arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

A la Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation

 Au décret N°2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour application de l’article 7 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile

 Au décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments

 A l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions

 NF EN 13779 (juillet 2007) : Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - Exigences de performances des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-744)

 NF EN 15242 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Indice de classement : E51-748)

 NF EN 15241 (juillet 2007) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtiments commerciaux (Indice de classement : E51-749)

 NF EN 15240 (juillet 2007) : Systèmes de ventilation pour les bâtiments - Performance énergétique des bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-760)

 NF EN 15239 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Performance énergétique des bâtiments – Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation (Indice de classement : E51-761)

 NF EN 15251 (août 2007) : Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique (Indice de classement : E51-762)

D'une manière générale seront applicables, toutes les normes de l'Association française de Normalisation AFNOR et, en particulier, celles qui figurent au REEF et qui sont homologuées à la date de la consultation; il en est ainsi notamment de toutes les normes de la classe P (Bâtiment) homologuées à la date de la consultation, qu'elles figurent au REEF ou non.

Les travaux seront réalisés, par ailleurs, conformément aux règles de l’art.

Nota :

Les documents cités ci avant sont réputés connus par les entreprises et leurs stipulations sont tenues pour contractuelles dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires aux stipulations contenues dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces règlements ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs, pour réduire sans diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent devis.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de l’observation des normes ou des règles susvisées par rapport aux prévisions faites dans les descriptifs ne pourra ouvrir droit à supplément.

# Données de base

## Données de Base

Les données de bases à prendre en compte pour l'exécution seront conformes aux différentes réglementations et devront plus particulièrement être établies suivant les principes suivants :

### Conditions intérieures locaux tertiaires

| LOCAL |  |  | HIVER à modifier |  | ETE à modifier |  | Air neuf | Taux d’air neuf | Filtre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Température | HR | Température | HR |  |  |  |
|  | ADMINISTRATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureau médical |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 1 vol/h | 90 % |
| Bureau |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 1 vol/h | 90 % |
| Secrétariat |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 1 vol/h | 90 % |
| Salle de réunion |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Salle de photocopie Archives |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Poste de travail partagé |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 1 vol/h | 90% |
|  | CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle de documentation |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Salle multimédia |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
|  | LOCAUX COMMUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle de soins |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 95% |
| Bureau infirmier |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 95% |
| Vidoir/lave bassin |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Office alimentaire |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 95% |
| Salon/salle de séjour |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Détente du personnel |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Rangement |  |  | 19°C à 22°C | - | - | - |  | 1 vol/h | 95% |
| Dépôt humide |  |  | 19°C à 22°C | - | - | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Attente des patients couchés |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Attente ambulatoire |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Sanitaires du public |  |  | 19°C à 22°C | - | - | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Sanitaires du personnel |  |  | 19°C à 22°C | - | - | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Circulation générale |  |  | 19°C à 22°C | - | - | - |  | 1 vol/h | 90% |
| Circulation secondaire |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 1 vol/h | 90% |
| Salle de bains |  |  | 21°C à 24°C | - | - | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Ménage |  |  | 19°C à 22°C | - | - | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Sas d’isolement et/ou d’accès |  |  | 21°C à 24°C | - | - | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Laverie, décontamination Désinfection |  |  | 19°C à 22°C | - | - | - |  | 8 vol/h | 90% |
| Poste surveillance des patients |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 95% |
| Préparation des soins |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Retour de soins |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Salon fumeur |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 6 vol/h | 90% |
| Douche patients |  |  | 21°C à 24°C | - | - | - |  | 4 vol/h | - |
| Sanitaires handicapés |  |  | 21°C à 24°C | - | - | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Vestiaire-change visiteurs |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 6 vol/h | 90% |
|  |  | Hébergement |  |  |  |  |  |  |  |
| Chambre d’hospitalisation simple |  |  | 21°C à 24°C | - | 24°C | - | 100 m3/h | 3 vol/h |  |
| Chambre d’hospitalisation double |  |  | 21°C à 24°C | - | 24°C |  | 150 m3/h | 3 vol/h |  |
|  | CUISINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle à manger |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | - |
|  | ENTREE ET ADMISSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hall général |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Secrétariat accueil |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Espace d’accueil |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 1 vol/h | 90 % |
| Box des admissions |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Espace distributeurs/automates |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
|  | ENSEIGNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle de cours |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
|  | EXAMENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déshabilloir |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 6 vol/h | 90% |
| Salle d’examens |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Salle de plâtre |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 95% |
|  | LABORATOIRES – PHARMACIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Box de prélèvements |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
|  | RADIODIAGNOSTIC - RADIOTHERAPIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle d’interprétation |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Développement plein jour |  |  | 19°C à 22°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 90% |
| Salle radiologie conventionnelle |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 6 vol/h | 90% |
| Salle d’échographie |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 90% |
| Préparation/réveil des patients |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 95% |
|  | SERVICE MORTUAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chambre mortuaire |  |  | 16+-1°C | 55+-5% | 16+-1°C | 55+-5% |  | 2 vol/h | 90% |
|  | LOCAUX TECHNIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local air comprimé |  |  | 14°C | - | - | - |  | - | - |
|  | TRAITEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabinet dentaire |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 95% |
| Sas accès véhicules |  |  | 14°C | - | - | - |  | - | - |
|  | URGENCES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle de déchoquage |  |  | 21°C à 24°C | 55+-5% | 21°C à 24°C | 55+-5% |  | 4 vol/h | 95% |
| Box d’examens d’urgence |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 2 vol/h | 95% |
| Sas d’accès ambulatoire |  |  | 18°C | - | Rafraîchi | - |  | - | - |
| Soins hyperbares |  |  | 21°C à 24°C | - | Rafraîchi | - |  | 4 vol/h | 95% |
| VDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serveur onduleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCANNER IRM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fumoirs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Conditions intérieures zones à environnement maitrisé selon norme NF S 90-351

#####  Classes de risque en fonction du type d’activité

A recaler avec la norme

Zone à risque 4 : très haut risque infectieux 
Zone à risque 3 : haut risque infectieux 
Zone à risque 2 : risque infectieux moyen 
Zone à risque 1 : risque nul

| Blocs opératoires Types d’activité / actes | Classe de risque | Observation |
| --- | --- | --- |
| Salle d'orthopédie prothétique | 4 | Pour l’activité avec implant articulaire |
| Salle polyvalente, d’ORL/OPH et autre orthopédie | 3 | Pour l’activité avec implant articulaire |
| Salle de chirurgie digestive et viscérale, urologie | 3 | Pour l’ensemble de l’activité |
| Salle de chirurgie cardio-vasculaire | 3 |  |
| Salle de greffe d’organe | 4 |  |
| Salle d’opération des grands brûlés | 4 | Dans le cas d’une utilisation dédiée |
| Salle de neuro-chirurgie | 3 | Pour l’ensemble de l’activité |
| Salle de chirurgie plastique, esthétique et reconstructive | 3 | Pour les actes invasifs |
| Salle d’obstétrique, gynécologie | 3 |  |
| Salle d’endoscopie | 2 | Salle d’endoscopie digestive avec pose d’endoprothèse : classe de risque 1 ou 2 |
| Salle d’arthroscopie | 3 | Ou 2 selon analyse de risque et appréciation médicale |
| Salle hémodynamique | 3 |  |
| Salle de soins pré opératoire (SSPO) | 2 | Si l’établissement de santé juge leur construction ou leur utilisation nécessaire |
| Salle de soins post interventionnelle | 2 |  |
| Circulation dans les blocs opératoires | 2 | Concerne la circulation d’accès aux salles d’opération |
| Stockage dispositif médical stérile | 2 |  |
| Réanimation Types d’activité | Classe de risque | Observation |
| Chambre polyvalente | 2 |  |
| Chambre de réanimation néonatale | 2 |  |
| Chambre patients infectieux | 2 | Selon analyse de risque et appréciation médicale, il peut être utile que la chambre soit conçue pour être maintenue en dépression par rapport à son environnement |
| Circulation réanimation | 2 |  |
| Hospitalisation Type de zone et activité associées | Classe de risque | Observation |
| Chambre d’hospitalisation standard | 1 |  |
| Chambre d’hospitalisation pour patient infectieux | 1 | Selon analyse de risque et appréciation médicale, il peut être utile que la chambre soit conçue pour être maintenue en dépression par rapport à son environnement |
| Chambre de soins intensifs | 2 | Cas général et unité de cardiologie |
| Chambre de surveillance continue | 1 ou 2 | Se référer à la réglementation |
| Chambre de brûlés | 4 | Selon analyse de risque et appréciation médicale |
| Chambre unités protégées (hématologie) | 4 |  |
| Chambre d’hématologie (hors unités protégées) | 3 |  |
| Chambre unité transplantation d’organes | 3 | Selon analyse de risque et appréciation médicale |
| Chambre unité de post greffe | 3 | Selon analyse de risque et appréciation médicale |
| Pharmacie et pharmacotechnie | Classe de risque | Observation |
| Radio pharmacie | 2 | Domaine réglementé (voir réglementation sur les radio-nucléides et BPP ch9) |
| Reconstitution cytostatique | 4a | Domaine réglementé (voir BPP) |
| Fabrication solution parentérale | 4a | Domaine réglementé (voir BPP) |
| Stérilisation | Classe de risque | Observation |
| Zone de conditionnement et de stockage | 2 | Se référer à la réglementation et aux BPPH en vigueur |
| Anatomo-pathologie | Classe de risque | Observation |
| Salle de macroscopie | 1 | Locaux à maintenir en dépression pour éliminer les conservateurs (vapeurs, etc…) |
| Radiologie | Classe de risque | Observation |
| Salle d’imagerie interventionnelle | 3 | Une étude spécifique est à mener en fonction des caractéristiques spatiales et volumétriques de l’imageur et de l’activité |
| Laboratoires | Classe de risque | Observation |
| Laboratoire de sécurité biologique | A définir avec l’établissement | Domaine réglementé (voir normes) |
| Fécondation in vitro | 3 | Sont concernés les locaux dédiés aux ponctions folliculaires |
| a Pour les locaux de classe de risque 4, seule la zone située sous le flux unidirectionnel est considérée comme conforme aux exigences relative à la classe. Chaque établissement doit affecter au reste du local une classe de risque inférieure ou égale |  |  |

#####  Valeurs guide de performance au repos

| Classe de risque | Classe de propreté particulaire | Cinétique d’élimination des particules | Classe de propreté micro-biologique | Pression différentielle (positive ou négative) | Plage de températures | Régime d’écoulement de l’air de la zone à protéger | Autres spécifications, valeur minimale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a | ISO5 | CP5 | M1 | 15 Pa± 5 Pa | 19 °C à 26 °C | Flux unidirectionnel | Zone sous le flux Vitesse d’air de 0,25 m/s à 0,35 m/s |
|  |  |  |  |  |  |  | Taux d'air neuf du local ≥ 6 volumes/heure |
| 3 | ISO7 | CP10 | M10 | 15 Pa± 5 Pa | 19 °C à 26 °C | Flux unidirectionnel ou non unidirectionnel | Taux de brassage ≥ 15 volumes/heure |
| 2 | ISO8 | CP20 | M100 | 15 Pa± 5 Pa | 19 °C à 26 °C | Flux non unidirectionnel | Taux de brassage ≥ 10 volumes/heure |
| a Le taux de brassage, dans le cas particulier d’un flux unidirectionnel, doit être fixé indépendamment pour la zone située sous le flux et pour l’ensemble du local considéré |  |  |  |  |  |  |  |

#####  Valeurs guides de performance en veille

| Classe de risque | Classe de propreté particulaire | Cinétique d’élimination des particules | Classe de propreté — microbiologique | Pression différentielle (positive ou négative) | Plage de températures | Régime d’écoulement bde l’air de la zone à protéger | Taux d'air neuf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ISO8 | Non contrôlée | Non contrôlée | 15 Pa (± 5 Pa) | 15 °C à 30°C | Pas de contrainte | 6 vol/h minimum d’air neuf à dimensionner pour obtenir une ΔP de 15 Pa ± 5 Pa par rapport aux locaux adjacents |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

# EXIGENCES ETUDES EXECUTION

## EXIGENCES AUX ENTREPRISES

L'entrepreneur doit fournir au Maître d'Œuvre dans des délais compatibles avec le planning les plans et notes techniques en précisant les incidences éventuelles de ses travaux sur les autres lots.

Ces documents comprennent en particulier :

- Bilans thermiques pièce par pièce et bilans globaux avec calculs des coefficients U des parois, le présent lot devant vérifier auprès des lots concernés que les caractéristiques des parois et baies sont bien respectées par rapport aux cahiers des charges. A défaut elle en fera part à la Maîtrise d’Œuvre.

- Notes de calculs (pertes de charge, expansion, capacités courts cycles, débits simultanés),

- Notes de calculs de dimensionnement des équipements et des réseaux

- Notes de calculs (débits bruts et probables, diamètres des canalisations)

- Notes de calculs acoustiques (voir chapitre spécifique)

- Notes de calcul électriques

- Plans d'implantation de l'ensemble du matériel,

- Plans d’exécution faisant figurer les cheminements des réseaux, hydrauliques, aérauliques et électriques avec indication des dimensionnements

- Plans et schémas isométriques

- Plans de fabrication et de cheminement des réseaux, hydrauliques, aérauliques et électriques,

- Plans de réservations, percements et incorporations des ouvrages spécifiques à ce lot et notes de calcul structure pour les ouvrages le concernant,

- Plans de détail, coupes et, si nécessaire, perspectives isométriques,

- Schémas de principe généraux, PID

- Schémas électriques et de régulation,

- Notes de calcul électriques

- Certificats d’étalonnage de tout appareil de mesure

- Analyse fonctionnelle et logigrammes détaillés,

- Fiches techniques précisant les caractéristiques dimensionnelles et techniques du matériel, ses conditions d'exploitation et les divers agréments ou labels le concernant,

- PV des matériaux et équipements. Si l’entreprise ne pouvait fournir les PV réglementaires de matériaux ou équipements de la part de ses fournisseurs dans la configuration d’implantation décrite dans le présent document ou sur les plans (agrément coupe-feu par exemple), il aurait à sa charge tous les frais relatifs à un avis de chantier spécifique et aux demandes auprès de l’organisme concerné.

Ces dossiers de sélection présentés au Maître d'Œuvre doivent indiquer explicitement la conformité des matériels et équipements avec les paragraphes correspondants du présent document. Ils doivent faire clairement apparaître les différences éventuelles et les justifier pour appréciation du Maître d'Œuvre. Aucun matériel ne sera commandé sans l’approbation du Bureau d’Etudes, ces sélections seront donc fournies suffisamment à l’avance pour ne pas engendrer des problèmes de délais d’approvisionnement.

Les sélections non conformes ou qui ne donnent pas toutes les informations requises seront rejetées par le Maître d'Œuvre sans que l'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour retarder les travaux.

Les documents seront impérativement présentés en conformité avec la charte du Maître d’Ouvrage. Les plans d’exécution seront fournis sur support papier en trois exemplaires minimum (Maître d’Ouvrage – Bureau de contrôle – Maîtrise d’Œuvre), d’autres exemplaires étant fournis aux entreprises concernées.

L’ensemble de ces documents, validés par les différents intervenants, ajoutés aux spécifications du dossier de consultation et de ses avenants éventuels constitueront le dossier de Qualification de Conception que l’on retrouvera dans les Dossiers des Ouvrages Exécutés.

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

## CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR

Les centrales de traitement d’air seront indépendantes pour les zones à environnement contrôlé, les zones d’hospitalisation et les zones tertiaires, elles seront d’exécution hygiénique.

Elles seront classées T2, TB1, L1(M), L2(R), F9, D1 (M), D2 (R) et conformes ErP 2018 et Eurovent.

Les centrales reposeront sur châssis support monté en usine de profil C périphérique et de hauteur 100mm. Les panneaux seront de type double peau à rupture intégrale de pont thermique. L’isolation sera en laine de roche classée M0 et d’épaisseur 50mm.

Elles seront équipées de registres d’isolement étanchéité classe 2 sur les 4 orifices : soufflage, reprise, air neuf et rejet. Les moteurs de ces registres seront de type tout ou rien avec ressort de rappel. La conception hygiène impliquera des fonds inox et la captation des fuites d’échangeur à plaques vers le rejet. Un bypass de l’échangeur et un contrôle de pertes de charge de l’échangeur (encrassement et prise en glace) seront prévus.

Les prises d’air seront équipées de registres étanches isolables, de filtres grossier IsoCoarse 65% associé à des filtres dièdre basse consommation ISO ePM1 80%. Les reprises seront équipées de filtres dièdre basse consommation ISO ePM 10 70%. Un filtre absolu sera prévu au soufflage des centrales des zones à environnements maitrisées.

Les cadres de filtres seront prévus en acier galvanisé peinture cuite au four. Les filtres seront montés sur RAIL :

- Echangeur à roue à privilégier sur le tertiaire

- Echangeurs à plaques pour les salles classées

Pour une exécution hygiène optimale, le démontage des filtres terminaux se fera en amont de chaque étage de filtration pour un dégagement coté sale. Tout démontage en aval du filtre est proscrit.

La centrale dédiée aux zones à environnement maitrisés ou aux zones nécessitant un contrôle de l’hygrométrie en plus d’être équipée d’une batterie chaude et d’une batterie froide, comme celle du tertiaire sera également équipée d’une batterie de post chauffage et d’un humidificateur. La batterie eau glacée des zones à environnement maitrisé sera dimensionnée pour déshumidifier l’air dans les conditions extérieures évoquées précédemment dans le programme.

Chaque circuit de batterie aura sa propre purge et vidange accessible, des thermomètres et sondes remontées sur la supervision.

Des caissons avec porte de visite permettront de nettoyer les différentes batteries et mettre en place les sondes permettant de piloter efficacement les différentes batteries.

Chacune des batteries sera de type Cu/Al (cadre en acier inoxydable pour la batterie eau glacée) et ailettes d’un pas supérieur à 2,5 mm permettant d’éviter l’encrassement. Elle sera montée sur glissière de façon à être facilement démontable et accessible pour une meilleure maintenance.

La vitesse d’air au travers de la section de la batterie ne dépassera pas 2,5 m/s.

Pour la batterie de préchauffage spécifiquement un tiroir ANTIGEL de même exécution que l’intérieur de la CTA sera monté en aval de la batterie chaude dans un caisson d’inspection munis d’une porte d’accès. Ce tiroir permettra l’installation du thermostat de sécurité antigel.

Une surpuissance de 20% sera disponible sur chacune des batteries.

Un bac à condensat avec écoulement gravitaire sera prévu sous la batterie eau glacée. Il sera en inox avec point haut, point bas et deux double-pentes permettant de n’avoir aucune stagnation d’eau. Une arête arrondie, dans le fond du bac, permet de ne plus avoir aucune rétention d’eau à l’intérieur. L’évacuation du bac sera raccordée à un siphon. La batterie ne doit en aucun cas reposer sur le fond du bac.

L’encrassement des différents filtres absolus de l’installation en centrale comme en terminal sur les bouches sera mesuré et remonté sur la supervision avec création d’alarmes en conséquence. Des pressostats par filtre seront prévus au niveau des filtres air neuf.

Les ventilateurs avec variateurs déportés mis en œuvre seront équipés de variateurs de marque Danfoss type HVAC Drive FC 102 ou techniquement équivalent, ils intégreront des protections passives anti-harmoniques. Une surpuissance de 20% (débit et pression) sera disponible sur les ventilateurs prévus.

Des sondes de température et d’hygrométrie seront prévues dans la centrale : à l’air neuf, entre les différentes batteries, au soufflage comme à la reprise pour piloter l’ouverture des différentes batteries dont les températures de réseaux

L’ensemble des filtres en centrales, extracteurs ou sur les terminaux devront être impérativement remplaçables par des filtres Camfil de taille standard qu’utilise le CHU.

Les sondes de pression Schneider sont proscrites.

Les registres d’isolement AN, AS, AE et AR seront équipés de registres étanches classe C motorisés tout ou rien avec ressort de rappel.

La centrale doit être d’une série « Tertiaire », ou techniquement supérieure. Sa conception modulaire permet un démontage aisé de ses composants afin de facilité son acheminement sur le lieu d’installation. Le remontage sur site est assuré par le fabricant afin de garantir les caractéristiques intrinsèques de l’équipement tel que son étanchéité.

### Norme

Sa construction est autoportante, à rupture totale de ponts thermiques et phoniques, et répondant aux normes EN 13053 et EN 16890.

Ses caractéristiques suivant la norme EN 1886 sont les suivantes :

- Déformation mécanique D1

- Débit de fuite L1

- Fuite de dérivation des filtres F9

- Transmittance thermique des panneaux T2

- Pontage thermique TB2

- Sa fabrication est ISO 9001 et elle est certifiée EUROVENT.

### Exigences de sécurité et conformité CE

La CTA doit être conforme aux exigences de sécurité et protection selon la directive machine 2006/42/CE, ainsi que la directive basse tension 2014/35/UE et la directive CEM 2014/30/UE.

Le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien en papier doit être fourni avec l'unité et les instructions de sécurité, ainsi que les informations relatives aux risques résiduels durant le transport, l'installation, la mise en service, l'utilisation et l'entretien doivent être décrites.

L'unité doit être pourvue d'une étiquette CE physique et la déclaration de conformité CE doit être incluse dans le manuel d'installation, utilisation et entretien.

Directive éco-conception ErP pour les unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Les fiches techniques faisant référence à cette unité doivent clairement indiquer si l'unité est conforme ou non aux exigences de la directive relative à l'éco-conception ErP pour les unités de ventilation non résidentielles.

Performance Energétique

La valeur énergétique suivant EUROVENT doit être stipulée sur la sélection technique.

### Structure et Panneaux

La structure doit être constituée de profilés en aluminium avec système de rupture thermique. Ces profils sont étudiés pour l’intégration des panneaux sans utilisation de vis avec un assemblage facile et rapide par serrage. Le cadre en aluminium est relié par des coins en nylon. Toute la structure intègre des joints en PVC afin d’assurer des surfaces internes lisses entre les panneaux et les profilés tout en évitant les fuites du caisson.

De plus, afin d’améliorer les propriétés mécaniques et d’étanchéité du cadre, les coins joignant nylon et oméga sont dotés de rainures spéciales pour les vis qui fixent ensemble le profilé en aluminium et les composants en plastique.

Les deux profilés en aluminium sont recouverts d’une peinture RAL7022. La couleur des coins en nylon est également RAL7022.

Les panneaux sont du type double peau, d'une épaisseur de 45 mm avec isolation en laine de roche d'au moins 100 kg/m3 de densité et d’une valeur thermique de 0,034 W/(m.K). La tôle interne et la tôle externe sont en Acier galvanisé avec pré-revêtement RAL 7032. Le démontage des équipements constitutifs de la centrale par les portes devra être aise. Les surfaces intérieures seront entièrement lisses et ne devront comporter aucunes visseries pour le nettoyage aise et une hygiène parfaite.

L’assemblage des modules à chaque point de coupe est réalisé à l’extérieur de la centrale de traitement d’air par l’intermédiaire de pièces asymétriques à emboitement facilitant l’alignement et garantissant une bonne étanchéité.

Pièces asymétriques

### Portes

Les portes d'accès doivent être montées sur des charnières robustes et être équipées de poignées.

La porte doit être ouverte en deux temps, afin d'équilibrer la pression avant que la porte puisse être ouverte complètement. Les portes doivent être verrouillables au moyen d'une clé dans la poignée. Les systèmes de serrage doivent pouvoir être réglable permettant un réajustement si nécessaire en fonction de l’écrasement des joints.

Les portes devront s'ouvrir dans le sens contraire à la pression. Le système de fermeture des portes se fera hors du flux d’air par gâches extérieures.

Course réglable

Ces derniers sont maintenus grâce à un emboitement dans une gorge évitant tout système par collage et garantissant hygiène parfaite.

### Support et manutention

Le châssis doit être constitué de profilés en acier galvanisé, reliés entre eux par des vis. La hauteur du châssis doit être égale ou supérieure à 100 mm. Le châssis est préparé pour fixer les éléments nécessaires à l'élévation de la centrale de traitement d'air, comme décrit dans le manuel d'installation, utilisation et entretien.

### Caisson filtre préfiltre (F7):

Les barrières filtrantes sont équipées de filtres aux dimensions normalisées (1/2 ou cellule pleine) permettant des rechanges sans problème d’approvisionnement et positionnées dans des cadres INOX 304. Les filtres équipant ces dernières sont conformes à la norme ISO 16890.

### Récupérateur d’énergie par batteries à eau glycolée

Les batteries montées sur glissières, doivent être faites de tubes de cuivre avec des ailettes en aluminium. Les tuyaux de raccordement principaux doivent être en métal avec un filetage externe.

Pour la batterie froide, un bac à condensats intégré dans le plancher et incliné en INOX est positionné pour assurer une évacuation des condensats en continu. Le rendement doit être certifié.

### Récupérateur d’énergie par échangeur à plaques

De constitution en aluminium, il est adapté pour supporter un différentiel de pression de 2000 Pa. Un bypass est prévu permettant un fonctionnement en free-cooling. Il permet également de réduire le risque de givre et de réguler la puissance de récupération d’énergie. Deux trappes d’accès sont positionnées l’une coté air neuf pour accéder au registre de bypass, l’autre côté rejet pour accéder au bac de condensat. Ce dernier sera en INOX sur le même principe que celui des batteries froides.

Trappes d’accès

### Caissons batterie froide et batterie chaude

La(es) batterie(s) montée(s) sur glissières, doit(vent) être faite(s) de tubes de cuivre avec des ailettes en aluminium. Les tuyaux de raccordement principaux doivent être en métal avec un filetage externe. L’écartement des ailettes sera au minimum de 2,5 mm pour la batterie froide et de 2,0 pour la batterie chaude.

Pour la batterie froide, un bac à condensats en INOX intégré dans le plancher et incliné est positionné pour assurer une évacuation des condensats en continu.

### Caisson filtre terminal (F9 ou E10):

Les barrières filtrantes sont équipées de filtres aux dimensions normalisées (1/2 ou cellule pleine) permettant de s’adapter à toute marque de fournisseur. Les filtres équipant ces dernières sont conformes à la norme ISO 16890. Le montage se fait en pression avec serrage par filetage pour assurer une excellente étanchéité.

### Caissons ventilateur :

Le(s) ventilateur(s) doit(ent) être de type roue libre à entraînement direct avec turbines centrifuges hautes performances incurvées vers l'arrière avec diffuseurs radiaux, monté sur un moteur à rotor extérieur GreenTech EC avec électronique de commande intégrée. Roue en aluminium à 5 pales à profil creux, soudées en continu, à courbure arrière ; bague d'entrée en tôle d'acier galvanisée à flux optimisé avec raccord de test de pression. Roue moteur équilibrée statiquement et dynamiquement sur deux plans au niveau d'équilibrage G 6.3 (moteur de 200 à la nuance d'équilibrage G 4.0) selon DIN ISO 1940.

Le moteur à rotor externe GreenTech EC dépasse la classe d'efficacité IE4, roulements à billes sans entretien avec lubrification prolongée, durée de vie nominale théorique d'au moins 40 000 heures de fonctionnement.

Limitation de courant intégrée au démarrage progressif, 3 ~ 380-480 V, 50/60 Hz. Le ventilateur peut être utilisé avec tous les réseaux d'alimentation standard avec des performances d'air inaltérées. Électronique intégrée, logique de commutation à faible bruit ; Contrôle de la vitesse en boucle ouverte à 100%; tous les ventilateurs ont une interface RS485 / MODBUS RTU et n'ont pas besoin d'être installés avec des câbles blindés. Boîte à bornes en aluminium / plastique avec zone de raccordement facilement accessible avec bornes à ressort, passe-câbles résistant à l'environnement ou avec câble variable externe (tailles 250 à 280).

Version pour montage mural : Support, tailles 250 à 560 et 630 à 800 avec moteur de taille 150 en tant que support prêt à installer, destiné au montage mural. Support en barres rondes pliées en acier ou en tube rond, soudé et revêtu en noir. Plaque de montage et bague d’admission en tôle d’acier galvanisée par sendzimir. Version pour montage au sol: tailles 630 à 1000 avec moteur de taille 200 prêt à installer, conçu exclusivement pour le montage au sol. Entretoises en profilés en aluminium extrudé reliées à des cornières en fonte, une plaque buse et une bague d’entrée en tôle d’acier galvanisée sendzimir, plaque de montage du moteur en tôle d’acier revêtue. Cette version ne convient pas pour un montage mural.

Données de performance fiables, mesures de la qualité de l'air sur le banc d'essai de la chambre d'aspiration selon ISO 5801 et DIN 24163, mesures de bruit dans les salles anéchoïques selon la norme DIN EN ISO 3745.

Dispositifs de protection intégrés : - Relais d’alarme avec contacts inverseurs à potentiel zéro - Protection à rotor bloqué - Détection de défaut de phase - Démarrage en douceur des moteurs - Détection de sous-tension secteur - Protection contre les surcharges thermiques pour l’électronique et le moteur - Protection contre les courts-circuits.

Variante :

Le ventilateur doit être constitué d'une roue à réaction à admission unilatérale, optimisé en termes d'énergie pour fonctionner sans boîtier en spirale grâce à une conception spéciale à pales avec diffuseur rotatif sans aube pour un rendement élevé et un comportement acoustique favorable. Le ventilateur a des roues centrifuges soudées et revêtues. Le ventilateur doit être adapté pour un montage en position horizontale et verticale. Le moyeu et la douille conçus pour la fixation sur des moteurs conformes à la norme CEI. La couleur des roues est RAL 5002 (bleu outremer). La turbine, avec diffuseur rotatif, a 7 pales profilées incurvées vers l’arrière. La buse d'entrée est en acier galvanisé et est munie d'une prise pour les appareils de mesure du débit volumique. Moyeu à bague de serrage ou moyeu fixe - Classe d'équilibre G2.5

Température de charge fiable: -20 ° C à + 80 ° C, en fonction du moteur sélectionné.

La courbe caractéristique du ventilateur fait référence aux mesures effectuées sur un banc d'essai avec chambre côté entrée selon DIN 24163 partie 2 ou ISO 5801. Les spécifications de performance doivent être conformes à la classe de précision 1 selon DIN 2 selon DIN 24166.

Un variateur de fréquence monté er câblé en usine permettra l’ajustement du point de fonctionnement sur le site.

### Pièges à sons

Les PAS doivent être prévus sur le soufflage, la reprise, la prise d’air neuf et le rejet.

Ils doivent être accessibles et démontables

Les remplissages acoustiques sont en laine de roche ou laine de verre de densité contrôlée. La matière est inerte, non-hygroscopique, imputrescible, non-attaquable par les vermines, et surfacée M0.

Lorsque nécessaire la matière acoustique des pièges à sons est enveloppée en "Melinex" afin d’empêcher les décollages de fibres ou assurer la protection contre la graisse, les produits chimiques dilués ou la vapeur d’eau dans l’air.

Les pièges à sons sont livrés sur le chantier, bouchonnés avec repérage complet de l’équipement.

Sauf dérogation accordée ou spécifiée par le Maitre d'Œuvre les pièges à sons sont livrés en une seule pièce.

L’entreprise titulaire du présent lot doit prévenir le fournisseur et le Maitre d'Œuvre si des pièges en plusieurs pièces sont nécessaires pour faciliter le déchargement et montage sur le chantier.

 Construction des pièges à sons rectangulaires

Les enveloppes sont en tôle d’acier galvanisée avec joints longitudinaux en pliage accordéon scellés au mastic.

Les raccordements se font par bride en tôle galvanisée profilée, non-percée, soudée ou cadres METU selon taille et pression.

Quand nécessaire, des raidisseurs sont fixés, selon la pression, sur l’enveloppe avec scellement. Les parties métalliques sont galvanisées à froid.

Les panneaux absorbants sont attachés à l’enveloppe par rivetages scellés. En cas de panneaux horizontaux, ceux-ci sont suffisamment raides pour empêcher le fléchage.

Les panneaux de côté sont prévus pour réduire les nuisances sonores et améliorer le passage d’air. Tous les panneaux absorbants sont pourvus d'éléments arrondis à l’avant et à l’arrière pour réduire la résistance à l’air et permettre un montage à l’envers.

Les panneaux absorbants sont formés d’un cadre en tôle galvanisée d’épaisseur minimale 0,8 mm. Le remplissage se fait en laine minérale, et la rétention du remplissage se fait par tôle galvanisée perforée sur toutes les faces et de même épaisseur que le cadre. Un tissu en laine de verre fixé sur l’arrière des panneaux perforés permet de réduire au minimum l’érosion des panneaux absorbants aux vitesses inférieures à 25 m/s.

Les panneaux absorbants pour montage en "vrac" ou incorporation dans les CTA sont construits selon les mêmes spécifications que les panneaux des pièges à sons.

Les pièges à sons montés en coude sont construits selon les mêmes spécifications que les pièges à sons linéaires, hormis que les panneaux absorbants doivent être continus et construits en angle. La longueur totale d’un piège à son en coude est celle qui suit l’axe central de l’appareil.

 Construction des pièges à sons circulaires

Les enveloppes sont en tôle d’acier galvanisée spiralée. Les raccordements se font par bride en tôle galvanisée profilée, soudée, non-percée ou avec adaptateurs filetés dans le cas de raccordements directs sur des ventilateurs axiaux.

Chaque piège comporte deux tubes en tôle galvanisée. Le tube intérieur est perforé. Le remplissage entre les deux tubes se fait en laine minérale surfacée M0. Un baffle circulaire central est prévu lorsque les critères acoustiques le réclament.

Un tissu en laine de verre fixé sur l’arrière des panneaux perforés permet de réduire au minimum l’érosion des panneaux absorbants aux vitesses inférieures à 25 m/s.

### Régulation (option):

Armoire de régulation montée et câblée sur le côté ou dans la centrale de traitement d’air. Régulateur de marque SAIA avec actionneurs et capteurs câblés. Certains organes, telles que les vannes, sont à monter sur site.

Un test d’usine pourra être demandé pour chaque centrale de traitement d’air. La mise ne service sera assurée par le fabricant.

## Filtration d’air

### Normes

- ISO 16890 : Classement des filtres à air de ventilation générale. (Filtration grossière "préfiltration" et filtration moyenne et haute efficacité "moyenne efficacité et filtres fins")

- EN 1822 : Filtration terminale des salles propres (très haute efficacité "ULPA / HEPA / EPA")

Toute installation aéraulique est munie au minimum de 3 étages de filtration d'air (une filtration grossière puis une filtration de moyenne et haute efficacité) installés en amont du traitement d'air soufflé et extrait dans le cas de récupération de chaleur ou, suivant le cas, immédiatement en aval du mélange d'air neuf et d'air recyclé.

Pour les installations qui comportent plus d'un étage de filtration, le deuxième étage est installé de préférence en sortie du traitement d'air, en aval du ventilateur.

Les filtres HEPA seront installés à l'arrivée d'air dans des caissons prévus à cet effet.

Ces filtres seront accessibles depuis l’intérieur du local.

Toutes les chaines de filtrations doivent être équipées d’un pressostat différentiel avec signalisation d'alarme et report sur la GTC de type PC VUE, respectant le référentiel du CHU de Toulouse.

Tous les filtres seront classés suivant le tableau ci-dessous :

Les filtres des centrales sont montés sur glissières avec joint de rail et serrage joint/rail par pointeaux excentriques pour retrouver l'étanchéité. Ils sont tous amovibles aisément et portent chacun une plaque signalétique.

Les médias des filtres "accordéon" (1ère filtration) sont maintenus par tiges d'acier inoxydable amont/aval. Ceux des filtres à poches (2ème filtration) sont du type "maintenu

La surface frontale des filtres est la même que celle de la batterie d'échange thermique la plus grande de la CTA ou son équivalence si le filtre n'est pas installé dans une CTA

Sur les terminaux absolus prévoir pression amont aval et pouvoir faire test d’intégrité. Prévoir les trappes d’accès pour réaliser les tests d’intégrité et réaliser les qualifications

Prévoir médias filtrants à la place des filtres pendant toute la durée des travaux et & jeu de filtre neuf à la mise en service du bâtiment.

Humidificateurs :

Les évacuations des condensats des humidificateurs seront réalisées avec des matériaux adaptés aux hautes températures type fonte.

Un étiquetage durable prévenant le risque de brulure sera mis en œuvre.

## Distribution aéraulique

### Généralités

Les réseaux aérauliques sont dimensionnées afin de permettre aux moto-ventilateurs ne pas dépasser une puissance absorbée nominale de 0.35 W/m3/h.

L’étanchéité des conduits aérauliques sera de classe (selon la norme NFX10-236) :

- Classe C : Réseaux spécifiques (hospitalier)

### Conduits

D’une façon générale, tous les conduits sont en tôle d'acier galvanisée de type circulaire spiralé ou de section rectangulaire.

Les raccordements se feront par raccords standard avec vis, mastic et bande autocollante et par brides pour les rectangulaires.

Une attention particulière sera apportée : à la configuration des cheminements afin de simplifier les opérations de nettoyage, à l'aéraulique des pièces de transformation afin de limiter les pertes de charges, ainsi qu'à l'étanchéité des jonctions.

Des clapets coupe-feu rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :

- Parois délimitant les zones de mise en sécurité

- Parois entre niveau, secteur et compartiments

- Parois des locaux à risque important

Important : les clapets coupe-feu seront motorisés à réarmement automatique et seront de marque ALDES type Isone 24V ou 48V alternatifs compatibles avec l’architecture du SSI existant des différents sites a l’établissement.

- Télécommandés à émission de tension 24V ou 48 Vcc

- Dotés de contact de position « attente » et « sécurité » pour report de signalisation sur l’US du CMSI

- Matériel conforme à la norme NF S61-937-5 (DAS) et bénéficiant du marquage NF selon référentiel AFNOR NF-264

Les CCF seront accompagnés de trappe d’accès pour maintenance du mécanisme par la gaine

La position de chaque clapet coupe-feu sera visualisable directement localement grâce à la mise en place de voyant indicateur de position positionné sous les faux-plafonds. Le numéro des clapets seront reportés sur ces indicateurs.

A revérifier avec cahier des charges Nathalie

Pour la propreté des réseaux, les conduits sont livrés avec les extrémités bouchonnées. Les bouchons sont conservés jusqu’à la mise en œuvre des réseaux tout en conservant les bouchons sur les extrémités en cours de montage.

L’entreprise assurera en fin de chantier le dégraissage et le nettoyage final des conduits.

Les raccordements terminaux en conduits semi-rigides en acier, de type isophonique uniquement, sont tolérés pour le raccordement des bouches avec une longueur d’1 mètre maximum.

Les différentes antennes seront équipées de registres d’équilibrage.

### Trappes d’accès

Trappes d’accès pour nettoyage des réseaux : selon norme européenne NF EN 12097.

Le réseau de conduits devra être équipé d’un nombre de panneaux d’accès suffisant pour garantir la possibilité de réaliser leur nettoyage.

Les trappes d’accès seront du commerce aux dimensions.

Pour les réseaux horizontaux, une trappe d’accès sera mise en place :

- En sortie de trémie verticale

- Le long du réseau de distribution (tous les 10 mètres)

- Au droit des équipements terminaux

- Au droit des équipements de réglage (registres, modules de réglage,…)

- Aux changements de direction

- A proximité de chaque clapet coupe-feu

Pour les réseaux verticaux (trémies), une trappe sera prévue en parties supérieure et inférieure du conduit ainsi qu’à proximité de chaque clapet coupe-feu.

Des trappes d’accès de dimensions suffisantes permettront également d’accéder aux grilles de prises d’air et de rejet afin de permettre leur nettoyage.

### Habillage coupe-feu

Pour les réseaux encoffrés coupe-feu, il sera prévu des trappes coupe-feu permettant d’accéder aux trappes sur gaines réparties comme décrit plus haut.

### Isolation thermique

La nature, l’épaisseur et les conditions de pose du calorifuge doivent répondre aux spécifications techniques détaillées suivantes :

Les conduits aérauliques suivants sont calorifugés avec pare vapeur :

- Conduits aérauliques de prise d'air neuf,

- Conduits aérauliques de soufflage et reprise sur tous leurs cheminements,

- Conduit aérauliques de rejets intérieurs aux bâtiments.

Les réseaux d’extraction seuls sans récupération d’énergie ne seront pas calorifugés sauf passage dans des locaux non chauffés ou si la température de l’air extrait présente un risque de condensation.

Le calorifuge sera réalisé par matelas de laine de roche, mis en place à l’extérieur de la gaine, épaisseur 25mm à l’intérieur, 50mm à l’extérieur et en locaux non traités comme les locaux techniques. La finition du calorifuge sera la suivante :

- A l’intérieur du bâtiment : finition papier kraft/aluminium, classement de réaction au feu M1,

- En local technique : finition tôle isoxale, classement de réaction au feu M1,

- En extérieur : finition tôle isoxale.

L’utilisation de gaines pré-isolées est autorisé.

L’utilisation de conduits auto-porteurs type Fib’Air ou de gaines isolées par l’intérieur est proscrit.

### Atténuation acoustique

Les réseaux aérauliques sont équipés de silencieux pour respecter les niveaux sonores réglementaires et/ou prescrits.

Cela concerne :

- Les conduits aérauliques de soufflage, de reprise et d'extraction,

- Les conduits aérauliques de prise d'air et de rejet.

Les pièges à sons équipant les réseaux desservant des salles propres (salles classées) seront de type non relarguant.

### Organes de réglage

Registre d’équilibrage à commande manuelle

Afin d’assurer l’équilibrage statique des réseaux, chaque antenne d'étage et ramification principale de distribution sont équipées d'un registre d'équilibrage à commande manuelle.

Organes de réglage terminaux

Les locaux classés seront équipés de registres indépendant de pression type RN marque TROX ou techniquement équivalent. Ces registres pourront être calorifugés et associés à des pièges à sons en fonction du niveau sonore recherché.

Les bouches de soufflage, reprise et extraction des locaux sont équipées chacune d'un organe individuel de réglage adapté à la pression disponible sur le réseau sur lequel ils sont mis en œuvre :

- Débit 200m3/h : module auto-régulant,

- Débit > 200m3/h : registre de réglage intégré à la bouche.

Le présent lot mettra en œuvre des registres de dosage de type LDT100 de marque France Air ou techniquement équivalent sur chacun des 4 réseaux principaux dans le local technique afin de pouvoir équilibrer les débits en fonction du besoin.

Les locaux autres que les chambres seront équipés de régulateurs de débit réglables sur chantier de type RAD Régul’Air 2 de marque France Air ou techniquement équivalent et seront précédés si nécessaire de clapets de dosage circulaire classe C type CLD afin de limiter la pression amont si nécessaire.

Les régulateurs de débits seront basse pression ou haute pression en fonction de la pression amont qu’ils subiront.

L’entreprise fournira les notes de calcul et plans précisant les pressions disponibles en amont des registres et en garantissant que ceux des chambres à débit constant indépendants de la pression disposera d’une pression suffisante pour qu’ils puissent jouer leurs fonctions (mini 50Pa) et que le débit d’air recherché. La note de calcul précisera ces pressions en tout point du réseau en considérant celui théorique une fois que les filtres terminaux sont encrassés.

Registres motorisés

En fonction du besoin spécifique de certains locaux notamment dans les zones à environnement maitrisés, des registres motorisés étanches pilotés par des servomoteurs Belimo seront prévus.

Dans le cas des chambres nécessitant de passer de la surpression à la dépression de manière à accueillir des patients infectieux, les registres motorisés seront installés sur les reprises. Un interrupteur, avec une signalétique claire affichée, permettra de passer de la surpression à la dépression.

Dans tous les cas, la position des registres motorisés sera remontée sur la supervision et précisée dans la liste des réglages état 0 de l’installation par le présent lot.

### Sorties toiture

Les sorties toitures ponctuelles extérieures au bâtiment seront réalisées par l’intermédiaire de tés souches prolongées horizontalement par des sifflets pare-pluie équipés de grillage anti-volatiles avec interposition si nécessaire de piège à sons.

Les sorties toitures multiples seront réalisées par l’intermédiaire d’édicules maçonnées et étanchés. Les conduits sortiront horizontalement de ces édicules et seront équipés des sifflets pare-pluie équipés de grillage anti-volatiles avec interposition si nécessaire de piège à sons. Le présent lot devra le calfeutrement thermique et d’étanchéité autour de ces réseaux.

### Pénétration horizontale dans le bâtiment

Des solins seront mis en place pour protéger la pénétration des entrées d’eau.

### Etiquetage

Le présent lot devra l’étiquetage de l’ensemble des réseaux précisant, le sens de soufflage ainsi que la référence de la centrale concernée.

Les réseaux de soufflage, de reprise comme de prise d’air et de rejet seront repérés par ces étiquettes.

### Schéma dans local technique

Dans les locaux techniques il sera affiché un plan du local technique précisant la liste et la position des différentes centrales de traitement, un schéma de principe aéraulique précisant les équipements des centrales mais aussi les accessoires aérauliques présents pour chaque centrale.

Des plans d’influences préciseront également les zones d’influences des différentes centrales.

## Bouches de soufflage/extraction

Le présent article couvre les conditions auxquelles devront satisfaire les diffuseurs et bouches de soufflage, les bouches ou grilles de reprise et d'extraction, les prises d'air extérieur des distributions d'air chaud pulsé, d'air conditionné et des installations de ventilation, ainsi que leurs accessoires de contrôle et de réglage.

### Critères de choix

 Conditions techniques

Le choix des bouches de soufflage et de reprise sera fait en tenant compte de critères techniques et de considérations esthétiques. Elles seront disposées aux endroits indiqués sur les plans.

Les bouches de soufflage et de reprise, quel que soit leur type, seront déterminées en fonction des débits d'air à assurer, en garantissant une distribution aussi homogène que possible, et telle que la vitesse de l'air dans la zone d'occupation soit au plus égale à O,2O m/s.

Dans ces conditions, pour les diffuseurs et bouches placés en partie haute des locaux, la distribution horizontale de l'air soufflé sera préférée, particulièrement dans les locaux de faible hauteur, à la distribution verticale par projection, toutes les fois que se sera possible. Ceci, moyennant une localisation très étudiée des bouches ou grilles de reprise, afin que le gradient de température de l'air dans le sens de la hauteur soit aussi faible que possible.

La vitesse de l'air à la sortie des bouches de soufflage, rapportée à la section libre de la bouche, sera si possible limitée à 2,5O m/s dans les locaux à personnel nombreux. Toutefois, si l'air soufflé est très chaud, la vitesse de sortie ne devra pas être inférieure à 1,5O m/s.

Les niveaux sonores provoqués par le passage de l'air à travers les bouches ne devront pas dépasser les valeurs spécifiées dans l'article "Niveaux sonores admissibles dans les locaux" des présentes spécifications.

 Nature des matériaux

Les façades des bouches et grilles de soufflage ou de reprise seront construites en matériaux choisis en fonction de l'aspect esthétique et de la résistance à la corrosion. Sous ces conditions, elles pourront être en acier peint ou revêtu d'un émail cuit au four.

Elles pourront également être en aluminium anodisé ou non, extrudé ou en profilés filés.

Les cônes ou ailettes de réglage seront de préférence en aluminium extrudé.

Les parties intérieures des bouches et les cadres de fixation seront en acier noir peint ou de préférence en acier galvanisé. Les bouches, devant avoir une résistance à la corrosion particulièrement élevée, pourront être en chlorure de polyvinyle.

 Désignation des types de bouches à fournir

D'une manière générale, les plans indiquent les types de bouches désirés. Dans le cas contraire, ils précisent les caractéristiques de débit à assurer et des indications sur la forme, les dimensions, la nature des matériaux constituant la face des appareils.

### Bouches de soufflage

Elles pourront être du type plafonnier, du type en paroi ou du type en allège.

 Bouches du type plafonnier pour unités de traitement d’air

Dans le cas où les diffuseurs sont placés à proximité de postes de travail, ou de patients il sera prévu la mise en place de diffuseurs circulaires à réglage thermostatique pour dalles de faux plafond type DAP 03 réactil marque France Air ou techniquement équivalent.

Les diffuseurs seront de type à cônes centraux amovibles en aluminium repoussé.

• Passage de la position été à la position hiver automatiquement (système thermostatique).

• Aucun raccordement électrique.

• Confort optimum par ajustement automatique du cône de diffusion.

• Principe de fonctionnement

- Lorsque de l’air primaire chaud arrive à l’intérieur du diffuseur, les cônes mobiles remontent à l’intérieur du cône extérieur pour aller jusqu’à la position chaud.

- Cette position sera atteinte avec une température d’air de + 25 à + 40 °C. Selon le débit, il faudra 3 à 10 minutes pour arriver à ce mode chaud du diffuseur.

- Avec de l’air entre + 24 et + 17 °C, les cônes au contraire s’abaisseront pour atteindre la position froid en 3 à 10 minutes en fonction du débit.

 Grilles de soufflage porte filtre

Les caissons diffuseurs des chambres seront de type TFC de marque TROX ou techniquement équivalent. Caractéristiques :

- Changement de filtre aisé, rapide et sécurisé, qui peut être réalisé par une seule personne grâce au cadre poussoir spécial - Exécution robuste, soudée, étanche

- Équipement pour la mesure de la pression différentielle, le test d'étanchéité du joint, et l'échantillonnage des particules

- Conforme aux exigences d'hygiène VDI 6022

- Diffuseur à jet hélicoïdal porte filtre type VDW Haute induction pour assurer un confort optimal - Parti frontale carrée pour intégration dans un faux-plafond.

- Diffusion du jet d’air réglable manuellement en fonction de l’occupation

- Façade en acier galvanisé recouvert de peinture poudre

- Dimensions : 825 x 825 mm Ces caissons intégreront une prise de pression Accès au filtre sans outil.

Le présent lot mettra en œuvre la trappe amont nécessaire à la réalisation du test EMERY sur le filtre. Le test sera réalisé par le prestataire du CHU pendant la phase qualification

Grilles aimantées

La perte de charge du filtre sera remontée sur la supervision.

 Grilles de reprise porte filtre

Les caissons seront de type caisson diffuseur plafonnier pour filtration terminale type CamSeal 2 marque Camfil ou techniquement équivalent et intègreront des filtres à haute efficacité H14. Ces caissons intégreront une prise de pression Accès au filtre sans outil.

Le présent lot mettra en œuvre la trappe amont nécessaire à la réalisation du test EMERY sur le filtre.

Le test sera réalisé par le prestataire du CHU pendant la phase qualification.

La perte de charge du filtre sera remontée sur la supervision.

 Bouches du type plafonnier

Elles pourront être rondes, carrées, rectangulaires ou à fentes, suivant les indications des plans.

Les bouches des trois premiers types comporteront des cônes, cadres ou lamelles, dont la position devra être réglable et permettre d'agir suivant la direction du soufflage de l'air (horizontale, verticale, oblique). Le réglage devra être facile, précis et stable.

Elles pourront, en outre, être équipées d'une grille intérieure assurant une répartition uniforme de l'air dans la section de sortie et d'un dispositif de contrôle de débit par clapet réglable.

Ces dispositifs pourront être montés dans la gaine de dérivation raccordant la bouche à la gaine principale de distribution, si l'accessibilité est facile.

 Bouches de soufflage débit ≥ 200m3/h

Diffuseur circulaire réglable par tige filetée pour dalles de faux plafond au col du diffuseur type DAP 03 marque France Air ou techniquement équivalent

 Bouches petits débit < 200m3/h

Les diffuseurs et grilles de reprise des autres locaux seront de type BDOP marque VIM ou techniquement équivalent. Caractéristiques : - Terminaux carrés - Dimensions selon débit - ABS blanc RAL 9003 - Corps + manchette fixe - 4 ailettes réglables - Façade amovible - Manchon selon dimensions

 Bouches et grilles en paroi ou en allège

Elles comporteront un cadre de fixation formant façade. Il pourra être muni de pattes à scellement pour fixation dans la maçonnerie. Ce cadre pourra être complété par un contre-cadre pour améliorer l'aspect esthétique.

Les ailettes pourront être horizontales, verticales ou disposées en carré. Elles pourront être fixes ou réglables individuellement, de manière à permettre de contrôler la répartition de l'air et la direction du soufflage.

Elles pourront être équipées de dispositifs de contrôle de débit constitués, soit par un clapet unique, soit par un jeu de clapet accouplés en sens opposé.

### Bouches et grilles de reprise et d’extraction

Elles seront construites suivant les mêmes principes que les bouches et diffuseurs de soufflage.

### Bouches de décompression

Elles comprendront un cadre en profilés d'acier ou en tôle d'acier peinte ou galvanisée, et des ailettes en aluminium articulées à chaque extrémité autour d'un axe. Les ailettes seront garnies d'une bande de mousse plastique pour assurer un fonctionnement silencieux.

### Prises d’air extérieur

Prises d'air

Elles seront rectangulaires, constituées d'un cadre en profilés (d'acier ou aluminium).

Elles comporteront des pattes à scellement, des ailettes inclinées de protection contre la pluie et un grillage arrière démontable à mailles de 15 x 15 mm. Protection de l'acier par peinture ou galvanisation.

Volets de réglage

A l'arrière de la prise d'air, pourra être monté un volet de réglage du débit, comprenant un cadre en tôle pliée et des ailettes accouplées, en vue d'un déplacement parallèle ou opposé.

Le mouvement des ailettes sera assuré par un levier extérieur pouvant être actionné manuellement ou être commandé par un servo-moteur électrique ou pneumatique, suivant les indications des plans.

Le matériau (en métal) sera protégé par peinture (3 couches) ou galvanisation.

### Bouches d’extraction et de soufflage

Les bouches d'extraction devront être ininflammables et ne pas être en matière conductrice.

Le débit des bouches sera réglé automatiquement sous l'effet de la pression différentielle.

Elles seront montées directement dans les traînasses horizontales avec un joint torique, assurant la tenue et l'étanchéité.

### Grilles de reprise débit > 200m3/h

Les grilles de reprise plafonnières seront de type GAP88i de marque France air ou techniquement équivalent. Caractéristiques : - Grille de reprise au format dalle de faux-plafond. - Encadrement et noyau caillebotis en aluminium. - Maille carrée 15 x 15 mm inclinée - Dimension 600x600 - Finition aluminium peinte, couleur blanche RAL 9003 MAT Elles seront équipées de plénums étanches sur lesquels seront raccordés les gaines de reprise.

### Ventilation des faux plafonds

Le présent lot devra la fourniture et pose de grilles équipées de porte filtre pour la ventilation des faux plafonds de tous les locaux où circulent des gaz médicaux qui ne sont pas sous fourreaux. Le nombre de grilles prévu permettra de garantir une surface utile au moins égale à un centième la surface du local concerné. Il sera considéré que toutes les circulations seront équipées de grilles. Nota : les grilles ne sont pas représentées en plan. Les grilles seront de type GAF P 88i maille carrée inclinée. Cadre en acier et noyau central de la grille en aluminium Sans plénum Noyau central avec charnière Fermeture par clips.

## Variation de débit sur sondes

Si des sondes de présence ou de détection de qualité d’air sont mises en œuvre pour faire de la variation de débit dans certains locaux, l’ensemble des sondes et des registres motorisés doit remonter sur la GTC.

Les systèmes embarqués fabricants seront proscrits.

# Chauffage - Rafraichissement

## Emission

Les émetteurs de type poutres froides seront proscrits.

Les émetteurs mis en œuvre seront équipés de bac de récupération de condensats et collectés sur le réseau d’évacuation.

### Ventilo-convecteurs eau chaude et eau glacée

Marque PANASONIC (ex SYSTEMAIR), CIAT, CARRIER ou techniquement équivalent.

Les ventilo-carrossés seront de type horizontal ou vertical, ils seront mis en œuvre dans les locaux non équipés de faux plafonds ou en l’absence de place dans les faux plafonds.

Les unités gainables seront mises en place dans les chambres de patients et dans les locaux de surface importante (>18m²) de type de salles de réunion.

Les cassettes seront mises en œuvre dans les autres locaux.

Les unités seront fixées sur des supports béton ou maçonnés, à défaut les renforts nécessaires seront prévus.

Pour les batteries électriques supprimer les contacteurs de puissance et les remplacer par des relais statiques

Les bacs de récupération des condensats seront de conception sans rétention d'eau, évacuation des condensats au même niveau que le fond du bac incliné. Les condensats seront évacués gravitairement autant que possible.

Les ventilo-convecteurs seront sélectionnés en vitesse moyenne et pour niveau NR inférieur à 35 dB(A).

Dans le cas où les ventilo-convecteurs sont équipés de batteries 4 tubes eau glacée et eau chaude, l’entreprise veillera à ce que chaque batterie soit correctement irriguée (à minima débit demandé à la vitesse minimale de la taille d’unité sélectionnée).

Raccordement hydraulique :

Les vannes d’isolement seront positionnées côté couloir. Le réseau acier sera prolongé à l’intérieur du local jusqu’à moins d’un mètre de l’émetteur. Le raccordement terminal sera réalisé par un flexible EPDM d’une longueur maximale d’un mètre équipé d’une tresse métallique pré-isolé chauffage ou climatisation et sertis de raccords standards à visser en laiton. La mise en œuvre ne devra pas créer de point bas sur l’installation.

Raccordement électrique :

Des disjoncteurs de proximité seront prévus pour pouvoir arrêter localement chaque unité.

Thermostat :

Chaque unité sera équipée d’un régulateur d’ambiance RegioArdo ou techniquement équivalent mis en œuvre en faux plafond dans les circulations et commande locale associée type ED-RU-O ou techniquement équivalent suivant standards CHU et câblage jusqu’au nouvel automate. Le thermostat d’ambiance permettra de déroger à la température de consigne fixée depuis la GTC à 26°C en été (consigne modifiable sur la supervision) et dérogeable localement de +/-3°C via le boitier de commande. L’automate agira en fonction du besoin sur la vanne 2 voies pilotant la batterie froide de l’unité. Une zone morte de 1°C Les thermostats seront positionnés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite (entre 0.90 et 1.30m du sol). La supervision permettra également d’interdire le fonctionnement de l’ensemble des unités du service en dehors de la période estivale (mode été/hiver par exemple). Les vannes 2 voies de régulation et d'équilibrage seront de marque IMI Hydronic, série TA Modulator, ou techniquement équivalente, et associées à des moteurs thermiques modulants type TA slider, de chez TA Hydronics, ou techniquement équivalent.

Seront également prévus les prestations de mise en eau, purges, réglages, essais, mise en service et accessoires nécessaires.

Fonctionnement souhaité :

- Lorsque le mode été est activé, ouverture et fermeture des vannes conditionnées à la différence de température mesurée entre la température de l’ambiance et la température de consigne fixée par la GTB modulo la dérive possible localement.

- Lorsque le mode hiver est activé, fermeture de la vanne.

Pour les maitres esclaves, il faut que chaque ventilo-convecteurs ait sa propre sonde de reprise et qu’il soit régulé dessus.

Condensats :

Les condensats seront évacués en gravitaire à partir de tuyauteries en PVC M1 d’un diamètre nominal de 32mm minimum, raccordées sur un réseau d’évacuation du type « Eau usée » (EU) avec disconnection par un siphon à grande garde d’eau accessible. Des bouchons de dégorgement seront installés à chaque changement de direction. Le support des condensats sera réalisé de façon rigide et protégé avec une pente à 1% minimum.

### Radiateurs

Les émissions des corps de chauffe seront conformes aux normes en vigueur NF.EN 442 notamment et établies suivant les essais du CETIAT. Ils seront au minimum garantis 5 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Les radiateurs seront déterminés après un calcul de déperditions, réalisé obligatoirement à partir d’un logiciel de calcul , pièce par pièce. L'Entrepreneur fournira les détails de calcul. Une surpuissance de 15% sera appliquée systématiquement afin de diminuer la durée de remise en température. Les puissances prendront en compte les minorations prévues suivant les différentes configurations de raccordement des fluides.

Les radiateurs seront maintenus par des consoles à sceller, solidement fixées aux murs (fixation sur la maçonnerie et non sur le doublage). Pour les cloisons légères, suivre l'avancement du plaquiste afin de poser des renforts de supportage, entre les ossatures du placo, servant pour la fixation ultérieure des consoles. Pour les façades légères et devant des allèges vitrées, supportage des radiateurs sur pieds supports réglables solidement fixé au sol.

Dans les circulations les dimensions des radiateurs devront respecter, concernant les saillies sur les Unité de passage, les tolérances prévues à l'article CO36 du Règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP.

 Corps de chauffe

Panneau acier sans ailette facilement nettoyable

La palette du fabricant sélectionné devra couvrir avec une même esthétique et aspect extérieur une large gamme de solutions:

- Versions "horizontal" et "vertical".

- Gammes : Standard, Habillé, Intégré et Intégré habillé. Système de blocage des habillages

- Modèle "Maternelles" avec face avant restant inférieure à 60°C

- Possibilités de raccordement : 4 ou 6 orifices et alimentation aller/retour en croisé

- Consoles et pieds support prévue et adaptés à tous les types de cloisons rencontrés et évitant tous risques de soulèvement.

- Couleur au choix de l’architecte

Les radiateurs panneaux seront réalisés en tôle d'acier de haute qualité laminée à froid avec une épaisseur nominale de paroi de 1,25mm.

Prévus pour être alimentés en eau chaude sur circuit de chauffage central, leur pression de service minimum sera de 6 Bars (épreuve à 8 Bars).

Leur traitement de finitions sera constitué par : couche de protection anti-corrosion primaire par électrophorèse, puis revêtement d'une peinture en poudre Epoxy polyester cuite au four.

 Equipements des corps de chauffe

Fourniture et pose des équipements suivants :

- Robinet d'arrêt à double réglage et tête thermostatique avec bague anti-vandalisme et de blocage de température. Le corps du robinet sera choisi afin que la tête thermostatique ne soit pas en saillie du radiateur. Variation temporelle certifiée

- Purgeur d'air à carré posé sur bouchon avec taraudage excentré.

- Robinet de vidange.

- Té de réglage simple.

Les matériaux constitutifs sont :

- Le laiton pour le corps du robinet, le cylindre de préréglage et l'écrou de tige.

- Le caoutchouc EPDM pour les joints toriques et garniture.

- L'acier inoxydable pour le ressort du clapet et la vis.

- Traitement de surface : nickelé.

Alimentations

Des sorties cloisons en cuivre à l’arrière du radiateur seront privilégiées.

Dans le cas de sorties non cachées horizontales, les sorties seront équipées de rosaces de finition.

Pour les alimentations

Robinets thermostatiques

Pour les radiateurs verticaux, les têtes seront déportées type Têtes Danfoss React™, Liquide, Type de sonde: Sonde déportée, 8 °C - 28 °C, RA 015G3092 Tête thermostatique Danfoss React™ pour vannes RA Danfoss.

Pour les radiateurs horrizontaux, les têtes sont des têtes Danfoss React™, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA ou technoiquement équivalent ref. 015G3090

Radiateurs existants

Dans le cadre d’une rénovation de local équipé de radiateurs, il sera prévu le désembouage et le nettoyage des radiateurs ainsi que le remplacement des accessoires :

- Robinet d'arrêt à double réglage et tête thermostatique avec bague anti-vandalisme et de blocage de température. Le corps du robinet sera choisi afin que la tête thermostatique ne soit pas en saillie du radiateur.

- Purgeur d'air à carré posé sur bouchon avec taraudage excentré.

- Té de réglage simple.

Le stockage des radiateurs sera réalisé par l’entreprise hors CHU.

## Distribution eau chaude et eau glacee

NOTA IMPORTANT : avant tout piquage sur les réseaux existants, l’entreprise devra faire une demande écrite aux services techniques de l’établissement 15 jours à l’avance.

Les vidanges et remplissages seront exécutés par les services techniques de l’établissement.

L’entreprise devra avant toute intervention, faire une campagne de mesures avec les services techniques de l’établissement avant travaux, avec report des mesures.

### Qualité et domaine d’emploi

| NATURE CANALISATION | DOMAINE D’EMPLOI |
| --- | --- |
| Acier noir NF EN 10255-W nuance S195 (Norme en vigueur ancien tarif 1) | Assemblage par raccords en fonte inaltérable (raccords cruciformes interdits), par brides ou par soudure autogène Réseaux d'eau à température < 95°C et tubes enrobés de rayonnement avec estampille spécifique (contrôles distincts en usine, contrôle par épreuve spéciale à la pression et contrôle de la section intérieure). DN 15 à DN 50 (12/17 proscrit) |
| Acier noir NF EN 10255-S nuance S195 (Norme en vigueur ancien tarif 3) | Assemblage dito ci-dessus. Réseaux d'eau à température < 95°C. DN 15 à DN 100 (dito ci-dessus) |
| Acier noir NF EN 10216-1 nuance P235 (Norme en vigueur ancien tarif 10) | Assemblage par soudure autogène ou électrique et aux appareils et robinetterie par brides à souder avec joints. Réseaux d'eau et d'alimentation de gaz avec "revêtement C", de DN > 50 mm. |
| Inox 304 L | Les liaisons se feront donc en tube inox 304 L, soudure TIG, sous protection argon |
| Cuivre (Norme en vigueur) | Rigide, assemblage par capillarité ou brasure Circuit de fioul, purges d'air, branchements de terminaux type radiateurs (ø minimum DN 15) |
| P.V.C (Norme en vigueur) | Assemblage par raccords collés Vidanges "froides" et condensats "froids" sans pression |
| Flexibles | A tresse métallique inoxydable pour branchement de brûleurs, branchements masqués de terminaux selon spécifications du chapitre 3 (DN 12 minimum) A tresse enrobée de vinyle translucide, pour circuits "froids" |
| Tubes et raccords à sertir | Tubes proscrits |
| Tubes électrozingués | Tubes interdits |

### Pose des canalisations

Les parties inaccessibles des tubes de distribution sont limités aux passages des parois et aux alimentations terminales de radiateurs et ne comprennent aucun organe ou raccord quel qu'il soit.

Les canalisations en bâtiments destinées à être calorifugées sont écartées les unes des autres et de toute paroi ou obstacle de façon à réserver entre leurs coquilles de calorifuge le passage du revêtement individuel et de la main de l'opérateur, soit environ 80 mm, c'est à dire que l'écartement des canalisations nues doit être égal à

80 mm + épaisseur de la coquille ou épaisseurs des deux coquilles.

Une pente minimum de 3% est réservée à la pose.

Les canalisations en caniveaux dans le sol ou en galeries doivent respecter le DTU 65.9 de mars 1986, traitant des transports de chaleur ou de froid ; notamment les 80 mm ci-dessus passent à 120 mm.

Les canalisations ne prennent pas appui sur les appareils quels qu'ils soient. Elles comportent des "démontables" intermédiaires et systématiques aux branchements des appareils disposés de façon à faciliter la dépose de ceux-ci sans démontage des organes d'isolement, de régulation, de réglage.

Tous les changements de diamètres sont réalisés par cônes excentrés du commerce.

Lorsqu'une bride suit immédiatement un coude, un tronçon de tube est intercalé pour le passage des boulons.

Toute la boulonnerie est cadmiée avec tête et écrou 6 pans. La longueur des boulons est adaptée d'origine.

Les coudes à souder sont du type 5 D, sauf accord spécial du Maître d'Œuvre.

### Dilatation

La dilatation et la contraction des canalisations de tronçons d'allure rectiligne supérieurs à 20 m, pour des températures 95 ° C, sont absorbées :

- A priori par le tracé même des canalisations,

- A défaut par des organes déformables :

Lyres en tube lisse,

"U" avec coudes cintrés ou courbes soudées suivant ø,

Compensateurs sans presse étoupe, axiaux à soufflets.

Ces organes sont posés sous précontraintes de 50 % avec guides de part et d'autre. L'emploi des compensateurs doit faire l'objet d'une assistance technique du fournisseur. Des points fixes complètent l'ensemble.

Les effets de dilatation sur les terminaux sont absorbés soit par la configuration des branchements de ceux-ci, soit par emploi de flexibles.

Si des organes déformables sont nécessaires dans le volume des locaux, ils sont masqués, par exemple, par les émetteurs, tout en restant aisément accessibles.

### Fourreaux

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers sont protégées par des fourreaux individuels.

Les fourreaux des traversées entre locaux sont en matériau de synthèse à surface interne lisse de diamètre intérieur correspondant au plus juste au ø extérieur de la canalisation. Ils sont arasés au nu fini des murs, cloisons (avec rosaces aux embouts après passage des canalisations) et plafonds et à 1 cm au-dessus du sol fini des planchers.

Leur surface intérieure est telle que, après calage et rebouchage de leur traversée, ils ne puissent se déplacer (ergots ou autre procédé).

Les fourreaux des traversées en sous-sols, non occupés, et en gaines techniques sont en acier d'un diamètre intérieur correspondant au plus juste au diamètre extérieur de la canalisation, calorifuge terminé. Ils sont donc mis en place par translation après finition du calorifugeage et scellés.

Les fourreaux permettent la libre dilatation des canalisations. A travers les joints de dilatation des murs, ils sont distincts de part et d'autre du joint et sont d'un diamètre évitant toute contrainte sur les canalisations.

Dans le cas où celles-ci ne sont pas calorifugées avec un matériau souple, les embouts des fourreaux sont munis de rosaces de recouvrement masquant le remplissage du vide effectué à la pompe.

### Robinetterie

Tous les appareils en locaux techniques et notamment les échangeurs, ballons, pompes, organes de régulation et de mesure, filtres, ainsi que toutes batteries, toutes colonnes, rampes de distribution, terminaux, sont isolés individuellement.

L'isolement sur entrée et sortie permet la vidange, la purge, le démontage ou la dépose des appareils pour réparation, nettoyage ou remplacement. Tout branchement en attente doit comporter une vanne d'isolement obturée par bride pleine ou bouchon fileté.

Chaque appareil à l’exclusion des compteurs, est équipé d'un by-pass avec vanne d'isolement normalement fermée en amont des vannes d'isolement, afin que le système global puisse rester en fonctionnement pendant les opérations d'entretien.

La vanne d'isolement permet aussi le rinçage du système pendant la mise en route.

Tout branchement en attente doit comporter une vanne d'isolement obturée par bride pleine ou bouchon fileté.

Le diamètre nominal de la robinetterie est égal au diamètre du tube ou de l'orifice, ou à défaut immédiatement inférieur. Font exception à cette règle :

- La robinetterie d'isolement des pompes qui sont obligatoirement placées en amont du convergent d'aspiration et en aval du divergent de refoulement,

- La robinetterie de by-pass d'appareil dont la résistance est équivalente à celle de l'appareil,

- La robinetterie d'isolement des chaudières et échangeurs dont le diamètre est égal à celui des canalisations de raccordement.

Chaque corps de robinetterie porte l'indication de la PN, du fabricant et du sens du fluide. La PN est adaptée aux conditions maximales de l'ensemble de l'installation avec un minimum de PN10.

La robinetterie taraudée est montée avec raccords union. La robinetterie de purge d'eau ou d'air placée hors locaux techniques est bouchonnée.

Toute robinetterie est manœuvrable de préférence depuis le sol, hauteur maximale 2,20 m ; au-dessus, il lui est adjoint soit une échelle métallique fixe, avec groupement des organes, soit une commande à distance. Elle est supportée de façon à ne pas subir les contraintes de son propre poids, du poids des canalisations et de leur dilatation.

 Purgeurs

Les purgeurs d'air devront être des purgeurs automatiques Flexvent Super ou équivalent, installés sur une chambre de détente, ils seront posés à chaque point haut, ils seront raccordés à l'égout.

En sous-station et en haut des colonnes, des purgeurs d’air manuels avec canne déportée doubleront ces purgeurs automatiques et seront ramenés sur des évacuations calfeutrés pour éviter les remontées d’odeur.

Chaque purgeur sera isolable par une vanne d’arrêt.

Pour les collecteurs primaires, à chaque point haut, seront installés un purgeur et une vanne de chasse raccordés à l’égout.

Chaque point bas sera équipé d'un robinet de vidange à boisseau sphérique raccordé à l'égout.

 Thermomètres

Des thermomètres à plongeur seront installés avant et après chaque appareil produisant ou consommant de l'énergie thermique et aux emplacements désignés par le Maître d'Œuvre.

Les thermomètres seront équipés de capillaire à mercure bleu avec verre optique grossissant.

Graduation 0 à 120 °C pour l’eau chaude, graduation -30 à +50°C pour l’eau glacée , Marque "SIKA" ou équivalent. Le plongeur devra pénétrer la tuyauterie sur les 2/3 du diamètre au minimum.

L'emplacement et la forme des thermomètres devront permettre une lecture aisée.

A côté de chaque sonde sera installé un thermomètre.

Implantation : aller-retour de chaque réseaux primaires et secondaires,

Aller-retour primaire et secondaires de chaque échangeur,

Aller et retour entrée local technique ou sous-station,

Aller-retour de chaque production,

Aller-retour de batteries de centrales.

Ces températures seront également remontées sur la supervision du bâtiment par l’intermédiaire de sondes PT1000.

 Doigts de gants

A côté de chaque thermomètre et sonde de température sera installé un doigt de gant. Le plongeur devra pénétrer la tuyauterie sur les 2/5 du diamètre au minimum.

 Manomètres

Manomètres à bain d’huile, à aiguille au centre, prise radiale, avec graduation de 0 à 10 bars, le diamètre du cadran sera de 50 mm minimum.

 Vannes d’isolement

Les vannes d’un DN < 50 seront équipées d’une tige inéjectable avec double étanchéité par joint élastomère et bague antifriction PTFE pur. Le levier devra être en acier revêtu.

La bille sera en laiton chromé dur et l’ossature en laiton nickelé. Elles seront agréées CE et ACS pour l’ECS, modèle ASTER ou équivalent.

Pour les diamètres >= 50 et < 80, les vannes seront des vannes papillon de type AMRI MELIS ou équivalent.

Pour les diamètres >= 80, les vannes seront de type à volant démultiplié.

Elles devront permettre le démontage en charge de l’une des parties amont ou aval. Les vannes seront étanches.

Implantation :

- En pied de chaque colonne,

- A l’entrée de chaque service,

- A chaque té de dérivation,

- Pour isoler chaque émetteur et chaque organe à maintenir ou remplacer : filtre, pompes, purgeurs….

Les vannes de régulation ne feront pas office de vannes d’isolement, elles seront associées à des vannes d’isolement indépendantes.

 Clapets anti-retour

Ils seront en bronze ou en fonte, et clapet articulé en bronze à ressort.

## Calorifuge

Tous les matériaux isolants, les revêtements de protection et les accessoires devront être conformes aux règlements et textes en vigueur, en particulier en ce qui concerne leur comportement au feu, à savoir :

- NF DTU 45.2

Le calorifugeage des réseaux et appareils devra être réalisé de façon telle que le démontage de toutes les parties puisse être effectué aisément avec réservation des manœuvres de robinetterie et entretien courant sans risque de dégradation.

Les classes d’isolation 1 à 6 sont définies dans la norme NF EN 12828.

Canalisations eau glacée

Les canalisations des réseaux de distribution eau glacée (compris ceux d'eau glycolée) dont la température de surface peut déclencher des condensations, sont calorifugées, avec barrière pare vapeur, sur tout leur parcours.

Tous les organes tels que pompes, robinetterie de tout diamètre et de toute nature, excepté les robinetteries de régulations terminales si leur condensation est recueillie et évacuée, sont calorifugés de même la façon que les canalisations.

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de mousse rigide de polystyrène extrudé, de diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur de la tuyauterie :

| Masse volumique minimale | 35 kg/m3 |
| --- | --- |
| Comportement au feu | M1 (fournir PV du C.S.T.B.) Résistance au feu D (classement européen) |

L'épaisseur minimale du matériau isolant devra permettre d’atteindre les exigences de la classe 3 selon la norme EN 12828.

Les calorifuges seront fixés sur la tuyauterie avec application d’un produit de collage sur toute la surface du tube et jointoiement (mastic étanche permanent (classé M1), et en réalisant les joints transversaux et longitudinaux, de façon à pleinement colmater tous les interstices. Cette opération devra être effectuée à température inférieure à 35°C et à l’abri du rayonnement solaire.

Le maintien des éléments isolant entre eux est assuré par collage des éléments entre eux et ajout de bandes adhésives armées concentriques.

La barrière pare-vapeur est constituée de 2 couches d’enduit pare-vapeur classé M1, à raison de 1,5 - 2 kg/m2 et par couche.

La deuxième couche de l’enduit pare vapeur ne sera en aucun cas de couleur noire si la canalisation est située à l’extérieur sans protection.

Entre les 2 couches, il sera mis en place un tissu de verre compatible avec le pare-vapeur enroulé en spirale avec recouvrement de 15 mm

Dans tous les cas, l’efficacité du pare-vapeur devra être telle que le coefficient de transmission à la vapeur d’eau, soit inférieur à 1 g/m2 par 24 heures dans les 3 conditions d’essai définies dans la norme NF ISO 2528 :

  - A : à 25°C et 90% HR

  - B : à 38°C et 90% HR

  - C : à 25°C et 75% HR

La continuité du pare vapeur devra être assurée en tous points de la surface extérieure de l’isolant mis en œuvre.

Dans tous les cas, l’isolation sera arrêtée aux extrémités par des embouts de finition en aluminium poli et le pare vapeur doit être rabattu sur la tranche de l’isolant et raccordé à la tuyauterie.

Sur les réseaux situés en terrasse, il y a lieu de prévoir des points fixes du calorifuge et de joints de contraction avec une finition des joints.

Pour les réseaux à température minimale > 12°C de DN < 50 ainsi que pour les branchements terminaux de DN

< 32 l'isolation peut être réalisée au moyen d'un matériau souple à structure cellulaire fermé classé M1, de type manchons élastomères.

- Ce matériau sera mis en œuvre sous forme de tubes entiers non fendus et collé à la tuyauterie à leurs extrémités sur une longueur de 20 cm

- L'isolation de la robinetterie et des accessoires sera réalisée avec le même matériau par découpage d'éléments de tubes ou de plaques,

- La fixation des divers éléments sera réalisée au moyen d'une colle au néoprène fournie par le fabricant du matériau.

- Le maintien des éléments entre eux est assuré par des bandes adhésives armées isolantes concentriques

- Le supportage sera réalisé à l’aide de supports isolants constitués d’un anneau en mousse rigide et de 2 extrémités en mousse élastomère. Le support est revêtu d’un film pare-vapeur avec languette de recouvrement adhésive + collier métallique

En outre, le calorifuge des réseaux "froids" satisfait aux prescriptions de la norme NF DTU 45.2.

Des vannes rallongées seront prévues sur toutes les vannes équipant les réseaux eau glacée afin de pouvoir les

Canalisations calorifiques

Les canalisations des réseaux de distribution calorifique dont la température nominale du flux est > 26°C, sont calorifugées sur tout leur parcours à l'exception des distributions apparentes de chauffage intérieures aux locaux chauffés.

La robinetterie et organes assimilés installés en locaux techniques sont calorifugés de la même façon que les canalisations dans les cas suivants :

- Température nominale du flux comprise entre 26°C et 100°C si DN > 100,

- Température nominale du flux > 100°C

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de laine de roche à fibres concentriques de diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur de la tuyauterie

| Masse volumique minimale | 65 Kg/m3 |
| --- | --- |
| Comportement au feu | MO (fournir PV du CSTB) |

En dehors du cadre réglementaire (RT), l'épaisseur minimale du matériau isolant posé pour les réseaux :

| NATURE DU FLUIDE DANS LE RESEAU | DIAMETRE [MM] | ÉPAISSEUR ISOLANT COQUILLE [MM] |
| --- | --- | --- |
| Température nominale du flux liquide < 100°C | ≤ DN 20 | 30 |
|  | ≤ DN 100 | 40 |
|  | ≤ DN 300 | 50 |
|  | > DN 300 | 60 |
| Température nominale du flux liquide > 100°C | ≤ DN 200 | 60 |
|  | ≤ DN 300 | 70 |
| Vapeur basse pression < 0,5 bars | ≤ DN 50 | 40 |
|  | ≤ DN 125 | 50 |
|  | ≤ DN 300 | 70 |
| Vapeur haute pression > 0,5 bars | ≤ DN 40 | 50 |
|  | ≤ DN 80 | 60 |
|  | ≤ DN 150 | 70 |

Remarque : ces épaisseurs s'entendent pour une conductivité < 0,037 W/m K à 10°C

Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie au moyen de bandes adhésives armées ou de feuillards minces tendus et serrés sans excès ; l'utilisation de fil de fer est interdite. Les feuillards métalliques doivent être protégés contre la corrosion (galvanisé, inox …).

Le calorifuge des réseaux "chauds" reçoit un revêtement constitué d'un support en tissu de verre enroulé en spirale avec recouvrement de 10 à 15 mm, et d'une couche d’enduit de finition (sans solvant), de couleur blanc, classée M1, à raison d'environ 3 kg/m². Ce revêtement est remplacé par un revêtement métallique ou PVC.

Le supportage sera réalisé de façon à ne pas blesser ni déformer l'isolation. Toutes les fois qu'il est nécessaire, on utilisera des selles largement dimensionnées.

Dans tous les cas, l'isolation sera arrêtée aux extrémités par des embouts ou collerettes en aluminium poli.

Pour les réseaux terminaux de DN < 20 mm, l’isolation peut être réalisée au moyen d’un matériau souple à structure cellulaire, fermé, classé M1, de type manchon élastomère.

Ce matériau sera mis en œuvre sous forme de tube pré fendu, autocollant, dont les joints seront recouverts de bandes adhésives.

Le maintien des éléments entre eux est assuré par des bandes adhésives armées concentrique.

Le supportage sera réalisé de façon à ne pas abimer ni déformer le matériau isolant.

En outre, le calorifuge des réseaux de distribution calorifique satisfait aux prescriptions de la norme NF DTU

45.2 P1-1.

Finitions des calorifuges

- Finition tôle à l’extérieur,

- Finition tôle dans les locaux techniques,

- Absence de finition spécifique dans les faux-plafonds,

- Habillage par goulotte PVC.

## Condensats

Un réseau de tubes PVC sera mis en œuvre afin de récupérer les condensats.

L’évacuation gravitaire des condensats sera privilégiée. Dans le cas d’impossibilité d’évacuation gravitaire il sera proposé une pompe de relevage des condensats dont les caractéristiques seront soumises à accord du BE.

La mise à l’air du réseau sera effectuée afin de faciliter l’écoulement.

Les conduits PVC seront mis en place avec une pente mini de 1 cm par mètre.

Afin d’éviter toute remonté d’odeur des siphons d’une garde d’eau minimale de 70mm et facilement accessible seront prévus par l’entreprise.

Le cas échéant le titulaire du présent lot sera redevable de l’ensemble des sujétions pour la mise en œuvre des siphons y compris percement et le rebouchage des parois.

Dans le cas de raccordement sur les réseaux eau pluviale, les évacuations seront équipées de clapets anti-retours au niveau du raccordement à la chute.

## Vannes de Regulation et equilibrage

### Généralités

Afin de garantir les performances thermiques de l'installation et une autorité constante minimum de 0.25 pour les vannes 2 voies quelques soit la charge thermique: toutes les unités terminales, les modules hydrauliques et la production devront être équipés d'organes de réglage et de contrôle ainsi que le maintien de la pression différentielle.

L'installation devra être réglée avant réception; l’équilibrage sera réalisé avec appareil de mesure équipé d’un logiciel permettant le réglage en fonction de l’analyse globale du réseau, conformément à la norme EN 14336 pour obtenir le coût minimum énergétique des pompes.

Afin d'éliminer les phénomènes d'érosion et de corrosion (principalement de dézingage), le matériel d'équilibrage sera de marque TA avec des organes de réglage en AMETAL- C et devra détenir la certification ISO 9001 et ISO 14001.

Le matériel satisfaisant le Cahier des Charges sera de marque TA ou équivalent.

### Equilibrage de pression différentielle dynamique

 Régulateur de pression différentielle à action proportionnelle

Les régulateurs de pression différentielle en AMETAL seront de type STAP et auront les caractéristiques et les fonctions suivantes :

- Réglage de la pression différentielle, action proportionnelle

- Isolement avec réglage du Dp protégé

- Vidange

- Prises de température et de pression

- Plage de réglage 10 à 80 kPa

- Pression différentielle maxi : 250 kPa

- Corps et tête en AMETAL PN20 avec ressort inox

- Membrane en EPDM

- Etanchéité cône avec bague EPDM

Ils seront installés sur les retours de chaque antenne afin de garantir les fonctions suivantes :

- Maintien de l'équilibrage du système hydraulique indépendamment de la variation des débits sur les unités terminales ainsi que de la pression primaire

- Maintien de la stabilité de la pression différentielle pour garantir une autorité constante de minimum de 0.25 pour les vannes 2 voies des ventilo-convecteurs

 Vannes d’équilibrage

Les vannes d'équilibrage en AMETAL seront de type STAD PN 20 du F 10 à 50 et STAF PN 16 du F 65 au F 300.et garantiront les fonctions suivantes :

- Résistance aux phénomènes d'érosion et de dézingage avec alliage en AMETAL-C coulé sous pression.

- Réglage des débits à l'aide d'une poignée avec indication digitale en lecture directe au vingtième de tour.

- Mesure de la pression différentielle, du débit et de la température de fluide150° C maximum) par prise auto étanche.

- Etanchéité métal/métal avec joint torique garantissant le point "0" de pour l'étalonnage la vanne et assurant l'isolation du circuit contrôlé.

- Clapet : équilibré du F 65 au F300, à effort compensé par ressort du F 10 au F50 pour : garantir la précision, éviter les risques de bruit et permettre une manoeuvrabilité aisée quel que soit le D.

- Verrouillage mécanique du réglage.

- Dispositif de vidange (raccord pour tuyau de vidange en F1/2 ou F3/4 en option) pour les vannes du F 10 au F 50.

- Dispositif de plombage des têtes (témoins d'inviolabilité du réglage).

Elles seront montées sur allée des circuits où un régulateur de pression différentielle est positionné.

Afin d'obtenir des mesures précises du débit, les vannes seront montées avec une portion droite de tuyauterie d'au moins 5 fois le diamètre avant la vanne et 2 fois après la vanne.

Dans le cas où la vanne serait à proximité d'un élément créant des turbulences (pompe, vanne motorisée, ...), il est recommandé au moins 10 fois le diamètre de portion droite de tuyauterie entre la vanne et cet élément.

 Vannes de décharge à action proportionnelle

Les vannes de pression différentielle seront de type BPV et auront les caractéristiques et les fonctions suivantes :

- Réglage du ∆p protégé

- Action proportionnelle

- Isolement

- Corps et mécanisme en AMETAL PN 20 avec ressort inox

- Plage de réglage de 10 à 60 kPa

Elles seront installées aux extrémités des boucles, en parallèle à la charge de manière à garantir les fonctions suivantes :

- Maintien de la température d'alimentation des unités terminales

- Garantir le débit minimum de la pompe de circulation

### Equilibrage et régulation 2 voies des terminaux

Les vannes 2 voies et d'équilibrage en AMETAL seront de type TBV-C EMO et auront les caractéristiques et les fonctions suivantes :

- Vanne 2 voies avec mécanisme de régulation indépendant du mécanisme d’équilibrage qui ajuste la valeur KV en fonction de la perte de charge à créer, garantissant une autorité optimum

- Réglage du débit avec dispositif de réglage amovible

- Mesure de pression différentielle, débit, et température par prise auto-étanche

- Isolement

- Régulation : moteur électrothermique EMO TEC, ou 0-10v, ou 3 points ou EIB

- Retour à zéro impératif du moteur en cas de coupure d’alimentation

### Equilibrage de l’installation

 Mise en œuvre de la procédure d’équilibrage d’un réseau à débit constant

Conformément à la norme EN 14336 ; afin de tenir compte des interactions hydrauliques et de ramener tous les excédents de pression vers les vannes générales dans le but d’optimiser les coûts énergétiques des pompes (RT 2005), l'équilibrage devra se faire avec un appareil à microprocesseur équipé d'un logiciel permettant l'analyse du réseau, c'est-à-dire :

- Δp des canalisations de liaison

- Δp des unités à contrôler par les vannes d'équilibrage

- Δp des vannes d'équilibrage

- Calcul des hauteurs manométriques disponibles à chaque vanne d'équilibrage

- Température du réseau

- Densité et viscosité du liquide du réseau

L'installation devra être correctement purgée.

La vanne générale sera mise en ouverture maxi pour l'analyse du réseau.

Pour les vannes d'équilibrage STAD, STAF, TBVS, l'entreprise, après un passage de mesure sur chacune des vannes d'équilibrage avec l'appareil à microprocesseur CBI II équipé du programme REGIS, devra régler les vannes d'équilibrage dans les positions indiquées par le programme REGIS en fonction de l'analyse globale du réseau.

 Mise en œuvre de la procédure d’équilibrage d’un réseau à débit variable

Afin de garantir une autorité constante minimum de 0,25 aux vannes 2 voies des CTA et des ventilo-convecteurs, l'entreprise devra régler les régulateurs de pression différentielle en contrôlant le débit de la vanne STAD-V.

REGLAGE DU DEBIT MINIMUM

Les réglages des vannes de décharge à action proportionnelle devront être effectués grâce à la STAD-V de contrôle des dernières unités terminales.

 Rapport d’équilibrage

Le logiciel pour l’étude hydraulique devra être compatible avec l’appareil de mesure et devra optimiser la HMT des pompes et garantir une autorité constante mini de 0,25.

Suite à l'équilibrage, les données stockées dans le CBI II seront transférées sur PC pour :

- L'édition du rapport comportant les données suivantes :

- Date de l'équilibrage

- Référence de la vanne

- Type de la vanne

- Position de réglage

- ∆p obtenu

- Débit désiré

- Débit mesuré

- La création d’un CD de sauvegarde contenant toutes les données REGIS, ceci afin de pouvoir réutiliser et modifier un débit sans avoir à ré intervenir avec l'appareil de réglage sur l'ensemble des vannes,

- Les mesures obtenues devront être retranscrites sur l'étiquette fournie avec chaque vanne.

L'entreprise qui aura en charge la réalisation de l'équilibrage hydraulique devra remettre un exemplaire du rapport d'équilibrage et le CD des données mémorisées au Bureau d'Etudes et au Maître d'Ouvrage.

Ces éléments conditionneront la réception de l'installation.

# Régulation

Les automates seront raccordés sur les réseaux ondulés lorsque des réseaux ondulés existent à proximité ainsi que des locaux techniques.

Les équipements du présent lot seront pilotés par des régulateurs ou des automates entièrement programmables.

La régulation embarquée est proscrite à l’exception de process spécifique.

En début de période de préparation, les programmes type, les modèles de vues, dénomination de variables seront récupérés auprès de l’équipe automatisme du CHU et adaptés au projet.

L’ensemble du CCTP Automatisme ind A sera respecté.

L’analyse fonctionnelle et la liste des points seront fournies pour validation préalable au maitre d’œuvre, aux exploitants CVC et GTB. La liste des variables seront soumises pour validation avant programmation des régulateurs et automates.

Les automates seront de marque SAIA type PC3.L5360 avec commande dérogeable localement.

La 4ème sortie de chaque module de ces automates n’étant pas dérogeable sera laissée en réserve.

Il sera laissé 30% de réserve sur l’ensemble des types de point, dans l’armoire.

Chaque automate sera équipé d’un coupleur Ethernet 100Mbits/s au protocole MODBUS sous TCP/IP pour échanger les informations avec les équipements amont ou de même niveau.

Les liaisons en aval des automates avec les appareillages communicants seront réalisées suivant le protocole MODBUS, MBUS, LONWORKS ou KNX, (énergimètres, compteurs…).

Chaque automate programmable sera constitué de cartes modulaires encartables sur rack ou rail extensible. Une disponibilité minimale de 30% de place sur le rack ou le rail sera exigée.

Les cartes d’entrée et sortie d’un même type auront 30% de disponibilité après raccordement de toutes les entrées et sorties nécessaires à l’opération.

Le montage de l'automate sera réalisé dans l'armoire de l'installation dédiée à l'automatisme du process, en tenant compte des contraintes d'environnement de l'automate programmable (température, ventilation...).

Les cas particuliers de montages seront réalisés conformément aux prescriptions des lots concernés (exemple, automate intégré dans tableau électrique).

Il sera demandé une prise RJ par automate, une prise RJ par écran et une prise pour le technicien automatisme.

Pour obtenir les adresses IP dédiées, le présent lot fournira au maitre d’œuvre un détail des équipements à alimenter :

- Numéro de la prise RJ concernée

- Caractéristique de l’équipement qui sera raccordé

- Adresse MAC de l’équipement

Le maitre d’œuvre réalisera ensuite la demande d’adresse IP via l’excel dédié via la plateforme interne C4U.

Les écrans seront prévus dans les locaux techniques sous station, locaux CTA …

Pour des automates destinés à pilotés uniquement des batteries terminales ou ventilo-convecteurs, il ne sera pas prévu d’écran tactile.

Les automates seront alimentés avec une alimentation normale.

Dans les locaux techniques ventilation il sera prévu au maximum par automate : 4 centrales de criticité faible ou moyenne ou 2 centrales critiques (blocs, SSPI…)

Pour les régulateurs terminaux, il sera prévu des régulateurs entièrement programmables de marque REGIN type Regio ardo bi-zone – RC-A203W-TP 24V AC 20 Entrées Sorties – 2 port RS485 – port TCP-IP. Avec les accessoires suivants transformateur 40 VA 230/24V montage rail DIN IP20.

Les thermostats seront filaires, ils permettront un décalage de la température de +/-3°C et de faire varier la vitesse de ventilation. Ils seront de marque REGIN type ED-RU-F.

Le bus tiré pour récupérer un bus 2 paires blindé de manière à récupérer les informations des régulateurs sur une paire, la seconde paire sera utilisée pour pouvoir modifier le programme du régulateur.

Le CHU de Toulouse fournira une base de programme existant que le titulaire du présent lot adaptera en fonction de la configuration de ses équipements.

ZEM : les afficheurs présents dans les ZEM seront remontés en 0-10 volts et seront utilisés pour réguler le local.

Dans les locaux techniques, les services où des équipements type centrale de traitement d’air, recycleurs, plafonds filtrants des écrans tactiles seront prévus en façade d’armoire.

Des écrans tactiles seront de marque identique à l’automate type PCD7.D470WTPF marque SAIA de taille 7 pouces seront mis en œuvre. Décrire type écran.

# Supervision

Les installations seront remontées sur la supervision du site.

Afin de valider la remontée des programmes sur la supervision, les points devront être claqués avant que l’intégration soit réalisée.

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir au service automatisme du CHU :

- Les programmes type, les modèles de vues, dénomination de variables seront récupérés et adaptés au projet,

- La liste des variables avec la dénomination type CHU sera fournie pour validation préalable,

- Les vues seront ensuite fournies en suivant pour validation

- Une fois l’ensemble validé, un rendez-vous sera demandé au moins deux semaines avant la date souhaitée, à l’exploitation pour réaliser l’intégration sous PC vue

Le présent lot devra reprendre les blocs développés en interne par le CHU en les adaptant aux spécifications du matériel installé : un bloc ventilo-convecteur froid seul ne doit pas en fin d’intégration disposée de consignes de chaud.

Dans tous les cas, les commandes et programmes disponibles présents sur l’automate seront disponibles à distance.

Essais, mise en service et réception

# Essais

Les essais à réaliser à minima dans le cadre du projet sont décrits ci-dessous. Sur la base de ces éléments, il appartient au concepteur, de définir de façon exhaustive la liste des essais à réaliser dans l’opération projetée, en adaptant et en complétant les éléments détaillés.

Ces tableaux précisent donc les prestations minimales à réaliser et seront complétés, mises en forme de PV d’essais et/ou d’autocontrôle par le titulaire du lot et/ou le maître d’œuvre.

Dans tous les cas le titulaire du lot devra procéder à son auto contrôle et réaliser ses essais avec le maître d’œuvre.

Les essais réalisés devront être exhaustifs, il ne sera pas accepté la réalisation d’essais par sondage.

Les essais avec le maître d’ouvrage et son exploitant ne seront réalisés qu’après transmission des documents des essais reconnus comme concluants paraphés tamponnés et visé conjointement par le titulaire du lot et le maître d’œuvre.

Un projet de DOE devra être fourni pour la réalisation des essais suivant les principes définis dans les prescriptions de l’établissement spécifique aux DOE.

La remise de ces documents est un préalable à la mise en exploitation des installations, il appartient donc au maître d’œuvre, au concepteur réalisateur, ou au titulaire du marché de travaux de remettre ces documents dans un délai compatible avec le début de la mise en exploitation des installations par l’établissement.

Le titulaire du lot du marché de travaux procédera, à ses frais, aux opérations de montage et de démontage des appareils et des parties de l'installation qui seront indispensables pour effectuer ces contrôles, mesures et essais.

Le titulaire du lot du marché de travaux devra mettre à disposition, sans plus-value, tout le personnel nécessaire à la réalisation des contrôles et des essais.

Dans le cas où le maître d’ouvrage décide que les services techniques interviennent postérieurement à la date de réception, le titulaire du lot du marché de travaux mettra à disposition à ses frais, le personnel nécessaire à la réalisation des essais et contrôles dans les conditions décrites ci-dessus.

La remise d’un document d’attestation d’autocontrôle, sans le détail des autocontrôles réalisés n’est pas acceptée.

Tous les contrôles et essais sans exception seront aux frais exclusifs de l'entrepreneur. Ils porteront sur des contrôles au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre.

## Essai d’étanchéité ou d’isolement

L'étanchéité (isolement pour les installations électriques) sera vérifiée lors de la mise en service.

L'essai consistera :

- Pour les installations hydrauliques à vérifier l'absence de fuite, à froid puis à chaud, sur les réseaux et les appareils.

- Pour les installations de vapeur, à vérifier l'absence de fuite, à chaud sur les réseaux et les appareils.

- Pour les installations électriques, à vérifier la continuité de l'alimentation et à réaliser les mesures d'isolement. Les essais seront réalisés conformément aux indications de la norme NF

C 15.100.

- Pour les installations aérauliques, à vérifier les débits aux bouches de soufflage et de reprise.

- Les parties de l'installation qui doivent être rendues inaccessibles après pose devront, auparavant, subir les essais d'étanchéité (ou d'isolement).

Ces essais seront réalisés au fur et à mesure de la réalisation de l'installation. Ils feront l'objet d'un constat dressé sur le champ.

## Essai de mise en température

L'installation sera soumise à deux cycles de montée en température du fluide caloporteur ou des éléments chauffants jusqu'à la température maximale de fonctionnement normal de l'installation.

On vérifiera, en particulier, que les appareils ne subissent pas de détérioration et qu'ils ne se déplacent pas sur leur support, que les dilatations se font sans bruit et sans donner lieu à des déformations anormales.

On vérifiera également le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et éventuellement d'expansion.

Cet essai n'est pas destiné à vérifier les températures obtenues dans les locaux, ni les puissances fournies.

Il peut être mis à profit pour constater les températures de surface obtenues aux émetteurs, ainsi que la réponse du système de régulation.

## Essai des dispositifs de sécurité et d’alarme

Pour autant que ces essais n'entraînent pas de détérioration de l'installation, les dispositifs de sécurité et d'alarme devront subir les simulations des conditions entraînant leur déclenchement.

On vérifiera la réponse des dispositifs à ces simulations.

## Essai des appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques

Les appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques devront subir un essai de fonctionnement destiné à vérifier qualitativement leur fonctionnement.

## Essai pour la vérification des résultats

Nature des essais

Les installations devront faire l'objet, avant ou après la réception, des essais décrits ci-après, afin de vérifier la conformité des résultats de l'installation aux clauses du marché.

Les essais seront effectués à l'initiative de l'entrepreneur au plus tard dix mois après la réception de l'installation, le Maître d'Ouvrage étant averti, par écrit, au plus tard la veille du début de la réalisation des essais.

Dans le cas où les essais ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, la personne responsable du marché pourra les faire exécuter aux frais de l'Entrepreneur.

Modalités d'exécution

- Principe :

L'essai devra permettre de constater les caractéristiques de fonctionnement réelles pour une température extérieure donnée et à vérifier que ces caractéristiques sont homogènes avec les conditions fixées au marché.

Durée de l'essai :

La durée de l'essai comprendra la durée des constatations proprement dites, augmentée des vingt-quatre heures précédant ces mesures.

Conditions de l'essai :

L'essai devra se dérouler pendant une période où la température extérieure sera en permanence inférieure à + 7°C. La température extérieure devra, en outre, ne pas varier de + ou - 5°C pendant la durée de l'essai.

Pendant la durée de l'essai, les commandes des émetteurs seront toutes en position ouverte. Les locaux seront clos, portes et fenêtres fermées.

Pendant les vingt-quatre heures précédant les constatations, la température intérieure ne devra pas avoir varié de plus de 2°C par rapport à la moyenne de la température intérieure pendant la durée de l'essai.

- Valeurs mesurées :

Le constat des conditions de fonctionnement réelles se fera par enregistrement des valeurs suivantes :

- Température extérieure.

- Température des locaux.

- Pour les installations à fluide chaud, température de départ à chaque circuit régulé, après régulation.

- Pour les installations de chauffage électrique, puissance absorbée ou durée de mise sous tension.

Mesures des températures :

Les températures seront mesurées à 0,5° C près par des appareils enregistreurs.

Ces appareils devront être contrôlés par comparaison avec un thermomètre de précision étalonné à 0,1° C près

- Emplacement des appareils de mesures :

La température extérieure sera mesurée en un emplacement abrité du rayonnement solaire, choisi d'un commun accord entre l’établissement et l'entrepreneur.

Les températures intérieures seront mesurées autant que possible au centre des pièces à 1,50 m environ du sol, dans les locaux désignés par le Maître d'Ouvrage.

Sauf indication différente du C.C.T.P, le nombre de points de mesures sera de 1 par 250 m2 de plancher (arrondi à l'unité supérieure).

Fourniture des appareils de mesure :

Sauf indication contraire du C.C.T.P, la fourniture des appareils de mesure pendant la durée de l'épreuve sera à la charge de l'Entrepreneur.

# Annexe liste de points

En cours d’exécution la liste des points proposée sera détaillée selon les différents modules de l’automate prévus