| Pôle I3LM |  |  | code HEB |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | Réanimation - Zone d'Hospitalisation |  |  |
| Type de local | Chambre UIS |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Hébergement et soins réanimation |  |  |
| Capacité : | 1 lit |  |  |
| Spécificité : | Classe ISO 8 Liaison visuelle entre les chambres et la circulation |  |  |
| Accès : | Porte en 120 cm avec occulus |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lés soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,80 m | Murs - plafonds : | Faux-plafond étanche + peinture satinée |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 21°C - HR: 55 +-5% | Éclairage naturel | oui, avec vue |
| Température été : | 24°C - HR: 55 +-5% | Protection | Protection solaire et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 99,9% | Éclairage artificiel | 300 lux (en veille 10 lux), sky light LED avec gradation |
|  | Renouvellement air neuf 6v/h, classe iso 8, en surpression/circulation | Éclairage appoint | 500 lux pour éclairage de soins avec gradation |
| Acoustique | Absorbtion renforcée |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : | oui | PC 220 V normal | GTL :12 PC 10/16 A |
| Eau chaude : | oui, 45°C | PC 220 V ondulée | GTL : 16 PC 10/16 A 1 PC + 1 RJ45 Concentrateur |
| Autres fluides |  | PC Secourue |  |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | RJ45 Téléphone0 | GTL : 8 RJ45 1 RJ45 |
| 1 interphone bidirectionnel en lein avec la salle de soin UIS, couloir extérier (famille), sas de sortie, salle de repos personnel, salle de soin USI |  |  |  |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique | 1 boitier modulaire pour ordinateur « Dosssier patient » |
| Oxygène | 6 prises (GTL) et nbre sur bras : 2 | Télévision / son | prise TV pour support mural avec RJ45 + PC |
| Vide sécurisé | 6 prises (GTL) et nbre sur bras : 2r | Appel malade | 1 appel malade Prise double entrée pour sonnette classique et sonnette tétraplégique |
| Air comprimé | 6 prises (GTL) et nbre sur bras : 2 | Autres | 1 appel urgence sonore 1 Répétiteur de scope |
| Protoxyde d’azote |  |  | Fourreaux |

| Equipements |  | Chambre de Réanimation [HEB] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES | 1 Lave mains d'usage médical à commande coude en prologement de la paillasse 1 Lavabo sans trop plein pour la toilette des malades dans la zone « sanitaire » |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Lit spécialisé, Ventilateur de réanimation, dispositif de surveillance multiparamètrique avec report d'information, dispositifs électriques de perfusion 1 Scope « écran plat » avec répétiteur 1 Générateur (1 PC Ondulée) 1 Osmoseur (1 PC Ondulée 1 CEC (1 PC Ondulée) 2 ECMO (2 PC Ondulées) 1 Concentrateur ICCA (1 PC Ondulée + 1 RJ45) 11 Appareils médicaux (11 PC Ondulée) Colonne MINDRAY (ou autre) avec 7 PSE, 4 PV 1 PCA 1 PN 1 rail + moteur lève-patient au plafond |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | 2 Chariots de rangement sous paillasse 1 Horloge lumineuse Distributeurs papier, papier WC, savon, SHA Tableau blanc 1 chaise roulante haute pour poste informatique |  |
| Exigences particulières |  |  |
| - Chambres en surpression/dépression ? par rapport à la circulation TRAVAUX : - Aménager à l’entrée de la chambre, près de la porte d’accès un plan de travail pour positionner un ordinateur, avec prises de courant et informatiques pour la gestion des dossiers « patient », les demandes de transport et les commandes « pharmacie ». - 2 Bras articulés avec scialytique - rail + moteur lève-patient au plafond |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code HEB |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | Réanimation - Zone d'Hospitalisation |  |  |
| Type de local | SAS D’ENTREE UIS |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Hébergement et soins réanimation |  |  |
| Capacité : |  |  |  |
| Spécificité : | Liaison visuelle entre les chambres et la circulation |  |  |
| Accès : | Porte en 120 cm avec occulus |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lés soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,80 m | Murs - plafonds : | Faux-plafond étanche + peinture satinée |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 21°C - HR: 55 +-5% | Éclairage naturel | oui, avec vue |
| Température été : | 24°C - HR: 55 +-5% | Protection | Protection solaire et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 99,9% | Éclairage artificiel | 300 lux (en veille 10 lux), LED avec gradation |
|  | Renouvellement air neuf 6v/h, classe iso 8, en surpression/circulation | Éclairage appoint | 500 lux pour éclairage de soins avec gradation |
| Acoustique | Absorbtion renforcée |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  | PC 220 V normal | GTL :2 PC 10/16 A |
| Eau chaude : |  | PC 220 V ondulée | GTL : 2 PC 10/16 A 1 PC + 1 RJ45 Concentrateur |
| Autres fluides |  | PC Secourue |  |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | RJ45 Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade |  |
| Air comprimé |  | Autres | 1 appel urgence sonore |
| Protoxyde d’azote |  |  | Fourreaux |

| Equipements |  | Chambre de Réanimation [HEB] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) |  |  |
| Exigences particulières |  |  |
| - Chambres en surpression/dépression ? par rapport à la circulation |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code HEB |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | Réanimation - Zone d'Hospitalisation |  |  |
| Type de local | SAS DE SORTIE UIS |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Hébergement et soins réanimation |  |  |
| Capacité : |  |  |  |
| Spécificité : | Liaison visuelle entre les chambres et la circulation |  |  |
| Accès : | Porte en 120 cm avec occulus |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lés soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,80 m | Murs - plafonds : | Faux-plafond étanche + peinture satinée |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 21°C - HR: 55 +-5% | Éclairage naturel | oui, avec vue |
| Température été : | 24°C - HR: 55 +-5% | Protection | Protection solaire et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 99,9% | Éclairage artificiel | 300 lux (en veille 10 lux), LED avec gradation |
|  | Renouvellement air neuf 6v/h, classe iso 8, en surpression/circulation | Éclairage appoint | 500 lux pour éclairage de soins avec gradation |
| Acoustique | Absorbtion renforcée |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  | PC 220 V normal | GTL :2 PC 10/16 A |
| Eau chaude : |  | PC 220 V ondulée | 1 PC + 1 RJ45 Concentrateur |
| Autres fluides |  | PC Secourue |  |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | RJ45 Téléphone | 1 RJ45 |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade |  |
| Air comprimé |  | Autres | 1 appel urgence sonore |
| Protoxyde d’azote |  |  | Fourreaux |

| Equipements |  | Chambre de Réanimation [HEB] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES | 1 Lavabo |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | 1 Chariot ou meuble nettoyable Javel 1 Horloge lumineuse Distributeurs papier, papier WC, savon, SHA Tabouret tournant |  |
| Exigences particulières |  |  |
| - Chambres en surpression/dépression ? par rapport à la circulation - Marquage spécifique au sol - 2 miroirs en pied - 1 interphone bidirectonnel avec salle de soin UIS, la chambre UIS |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code SOI |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone d'Hospitalisation |  |  |
| Type de local | Salle de soins UIS |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Surveillance continue des patients (1 poste pour 8 lits) |  |  |
| Capacité : | 5 à 6 personnes |  |  |
| Spécificité : | Liaison visuelle entre chambres et poste de surveillance |  |  |
| Accès : | Accès réservé au personnel |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lés soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,2 | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C | Éclairage naturel | oui |
| Température été : | 22°C | Protection | Protection solaire et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 95% | Éclairage artificiel | 300 lux, sky light LED avec gradation |
|  | Renouvellement d'air 2v/h | Éclairage appoint | 500 lux sur plan de travail avec gradation |
| Acoustique |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : | oui | PC 220 V | 8 PC Panneau antennes 1PC Ménage |
| Eau chaude : | oui, 45°C | PC 220 V ondulée | 2 RJ45 Centrale GBM |
| Autres fluides |  | PC Secourue |  |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | RJ45 Téléphone | 2 RJ45 XTR |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  | Autres | 1 appel urgence sonore 1 Répétiteur de scope |
| Protoxyde d’azote |  |  | Fourreaux |
| Autre |  |  |  |

| Equipements |  | Salle de soins [SOI] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES | Lavabo à commande à coude |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Centrale de monitoring |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Horloge lumineuse Armoire de rangement sièges opérateurs 1 Chariot NO 1 Chariot d’urgences Distributeurs papier, papier WC, savon, SHA Paillasse sèche (2,20m), |  |
| Exigences particulières |  |  |
| - 2 miroirs en pied - 1 interphone bidirectonnel avec la chambre UIS, sas de sortie, salle de soins USI |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code HEB |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | U.S.I I4LM - Zone d'Hospitalisation |  |  |
| Type de local | Chambre U.S.I |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Hébergement USIP |  |  |
| Capacité : | 1 lit |  |  |
| Spécificité : | Classe ISO 8 |  |  |
| Accès : | Porte en 120 cm avec occulus |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lés soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,80 m | Murs - plafonds : | Faux-plafond étanche + peinture satinée |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 21°C - HR: 55 +-5% | Éclairage naturel | oui, avec vue |
| Température été : | 24°C - HR: 55 +-5% | Protection | Protection solaire et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 99,9% | Éclairage artificiel | 300 lux (en veille 10 lux), LED avec gradation |
|  | Renouvellement air neuf 6v/h, classe iso 8, en surpression/circulation | Éclairage appoint | 500 lux pour éclairage de soins |
| Acoustique | Absorbtion renforcée |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : | oui | PC 220 V normal | GTL :12 PC 10/16 A |
| Eau chaude : | oui, 45°C | PC 220 V ondulée | GTL : 16 PC 10/16 A 1 PC + 1 RJ45 Concentrateur |
| Autres fluides | Boucle eau osmosée | PC Secourue |  |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | RJ45 Téléphone | GTL : 8 RJ45 1 RJ45 |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique | 1 boitier modulaire pour ordinateur « Dosssier patient » |
| Oxygène | 6 prises (GTL) et nbre sur bras/colonne : à préciser | Télévision / son | prise TV pour support mural avec RJ45 + PC |
| Vide | 6 prises (GTL) et nbre sur bras/colonne : à préciser | Appel malade | 1 appel malade Prise double entrée pour sonnette classique et sonnette tétraplégique |
| Air comprimé | 6 prises (GTL) et nbre sur bras/colonne : à préciser | Autres | 1 appel urgence sonore 1 Répétiteur de scope |
| Protoxyde d’azote |  |  | Fourreaux |

| Equipements |  | Chambre U.S.I.P. [HEB] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES | 1 Lave mains d'usage médical à commande coude |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Lit spécialisé, Ventilateur de réanimation, dispositif de surveillance multiparamètrique avec report d'information, dispositifs électriques de perfusion 1 Scope « écran plat » avec répétiteur 11 Appareils médicaux (11 PC Ondulée) 1 colonne avec 5 PSE et 3 PV 1 PCA 1 PN |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | 1 Chariot de soins 1 Horloge lumineuse Distributeurs papier, papier WC, savon, SHA Sac de tri + poubelle noire + tableau blanc |  |
| Exigences particulières |  |  |
| TRAVAUX : - 1 Placard vestiaire pour patients - |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code GAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone d'Hospitalisation |  |  |
| Type de local | Cabinet de toilette (lavabo, W.C, douche) |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Local d'hygiène |  |  |
| Capacité : | par chambre |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |
| Accès : | Porte pleine 90x200 coulissante |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U3P3E3C2 sol souple en lès soudés relevé en plinthes avec étanchéité et traitement anti-dérapant |
| Hauteur libre : | 2,2 m | Murs - plafonds : | Revêtement PVC soudé en mur et faux plafond démontable |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 21°C | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 24°C,raffraichissement mi-saison et été | Protection |  |
| Traitement spécifique |  | Éclairage artificiel | 200 lux, LED |
|  | Renouvellement d'air 2v/h | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : | oui | PC 220 V | 1 PC 10/16 A - 2P+T étanche |
| Eau chaude : | oui, 45°C | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  | Autres prises |  |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  | Autres |  |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |
| Autre |  |  |  |

| Equipements fournis par les travaux |  | Cabinet de toilette (lavabo, W.C, douche) [GAR] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES | Vasque individuelle ur plan de travail, robinetterie et siphon de sol (ou bac à douche) Cuvette de W.C suspendue, réservoir en gaine techique Miroir, tablette, patères Barre de maintien |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Distributeurs papier, papier WC, savon, SHA |  |
| Exigences particulières |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Filtre ou d'Accueil |  |  |  |
| Type de local | Bureau Cadre |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Bureau pour le cadre de santé de l’unité |  |  |  |
| Capacité : | 2 postes |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |  |
| Accès : | Accès réservé au personnel - Porte pleine 90x200 |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 |  | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel | oui |
| Température été : | 22°C,raffraichissement mi-saison et été |  | Protection | Protection solaire, effraction et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 90% |  | Éclairage artificiel | 500 lux LED, avec gradation |
|  | Renouvellement d'air 1v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 2PC DECT |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  |  | Autres prises | 7 PC de confort |
| Evacuation |  |  | Téléphone | oui (poste téléphonique IP) |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique | 2 boitiers modulaires (1RJ45 et 2PC) et 1 imprimante |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Equipements |  | Bureau Cadre [ADM] |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Equipement bureautique (1 bureaux avec 2 caissons à roulettes+ 2 sièges visiteurs + 2 armoires rideau) – Distributeur SHA |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |
| Déposer le lavabo, le placard patient et les rails plafond |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Filtre ou d'Accueil |  |  |  |
| Type de local | Bureau Medical (grand) |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Bureau pour le cadre de santé de l’unité |  |  |  |
| Capacité : | 2 postes |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |  |
| Accès : | Accès réservé au personnel - Porte pleine 90x200 |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 |  | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel | oui |
| Température été : | 22°C,raffraichissement mi-saison et été |  | Protection | Protection solaire, effraction et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 90% |  | Éclairage artificiel | 500 lux LED, avec gradation |
|  | Renouvellement d'air 1v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 2PC DECT |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  |  | Autres prises | 7 PC de confort |
| Evacuation |  |  | Téléphone | oui (poste téléphonique IP) |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique | 2 boitiers modulaires (1RJ45 et 2PC) et 1 imprimante |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Equipements |  | Bureau Cadre [ADM] |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Equipement bureautique (1 bureaux avec 2 caissons à roulettes+ 2 sièges visiteurs + 2 armoires rideau) – Distributeur SHA Canapé 2 places avec table basse |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Filtre ou d'Accueil |  |  |  |
| Type de local | Bureau Medical AES (petit) |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Bureau pour le cadre de santé de l’unité |  |  |  |
| Capacité : | 2 postes |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |  |
| Accès : | Accès réservé au personnel - Porte pleine 90x200 |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 |  | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel | oui |
| Température été : | 22°C,raffraichissement mi-saison et été |  | Protection | Protection solaire, effraction et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 90% |  | Éclairage artificiel | 500 lux LED, sky light LED avec gradation |
|  | Renouvellement d'air 1v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 2PC DECT |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  |  | Autres prises | 7 PC de confort |
| Evacuation |  |  | Téléphone | oui (poste téléphonique IP) |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique | 2 boitiers modulaires (1RJ45 et 2PC) et 1 imprimante |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Equipements |  | Bureau Cadre [ADM] |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Equipement bureautique (1 bureaux avec 2 caissons à roulettes+ 2 sièges visiteurs + 2 armoires rideau) – Distributeur SHA |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code DET |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Filtre ou d'Accueil |  |  |
| Type de local | Détente Personnels |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Salle de repos du personnel |  |  |
| Capacité : | 8 /10 personnes |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |
| Accès : | Accès réservé au personnel |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 m | Murs - plafonds : | Peinture satinée + revêtement PVC au-dessus de la paillasse |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C | Éclairage naturel | oui |
| Température été : | 22°C,raffraichissement mi-saison et été | Protection | Protection solaire |
| Traitement spécifique | Filtration 90% | Éclairage artificiel | 250 lux, LED avec gradation |
|  | Renouvellement d'air 4v/h | Éclairage appoint | 5 lux éclairage de veille |
| Acoustique |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : | oui | PC 220 V | 7 PC |
| Eau chaude : | oui, 45°C | PC 220 V ondulée | 2 PC 10/16 A - 2P+T + 1 RJ45 pour répétiteurs |
| Autres fluides |  | Autres prises | 1 PC Ménage |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | Téléphone | oui (poste téléphonique IP) |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade | 1 appel urgence sonore |
| Aircomprimé |  | Autres | 1 interphone en lien avec toutes les chambres USI et UIS + salle de soins USI et UIS |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |
| Autre |  |  |  |

| Equipements |  | Détente Personnels [DET] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES | Paillasse avec évier 1 bac avec egouttoir |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Centrale de monitoring |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | 8 Chaises, table ovale , tableau d’affichage 2 Fours à micro-ondes 1 Réfrigérateur 2 Machines à café 1 Boulloire 1 Horloge 12 casiers vestiaires (type piscine) – Ht 1.20 / L : 1.80m Distributeurs papier, savon, SHA |  |
| Exigences particulières |  |  |
| TRAVAUX : 1 Meuble 2 portes sous évier + 1 meuble haut 2 portes, 1 armoire 1 porte |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code ADM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Filtre d'Accueil |  |  |  |
| Type de local | Accueil & Attente visiteurs |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Accueil et espace d’attente des familles/visiteurs |  |  |  |
| Capacité : | Attente : 5 personnes |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |  |
| Accès : | Accès réservé au personnel - Porte vitrée 90x200 entrée et sortie |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3sP3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,2 m |  | Murs - plafonds : | Peinture murale et plafond satinée + protection murale |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel | oui |
| Température été : | 22°C,raffraichissement mi-saison et été |  | Protection | Protection solaire |
| Traitement spécifique | Filtration 90% |  | Éclairage artificiel | 200 lux, LED |
|  | Renouvellement d'air 2v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 2 PC 10/16 A - 2P+T |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  |  | Autres prises |  |
| Evacuation |  |  | Téléphone | oui (poste téléphonique IP) et fax |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Equipements |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux | 2 sièges visiteurs 3 fauteuils |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |
| 1 appel malade relié à celui de la salle de soins USI Maintenir l’interphone platine couloir extérieur existant |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code STO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Technique |  |  |  |
| Type de local | Stockage Matériel (grande réserve) |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Local de stockage de l'ensemble du matériel de l'unité permettant de recharger les équipements biomédicaux |  |  |  |
| Capacité : |  |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |  |
| Accès : | Porte pleine 110x200 avec protection contre les chocs |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 m |  | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 22°C |  | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 95% |  | Éclairage artificiel | 200 lux, LED avec détecteur de mouvement |
|  | Renouvellement d'air 1v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 15 PC Dispositifs méd. PSE |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 V ondulée | 12 PC Scope |
| Autres fluides |  |  | PC secourues | 5 PC Optiflow |
| Evacuation |  |  | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |  |
| Equipements |  | Stockage Matériel [STO] |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | 16 Pompes + 8 PCA |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Distributeurs savon, papier, SHA Etagères et rayonnages Zargal |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |
| Pour les locaux supérieurs à 20 m², prévoir 6kN/m² et un renouvellement d'air à 2V/h selon nature des réserves Ouverture digicode |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code STO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Technique |  |  |  |
| Type de local | Réserve (Petite côté sdb) |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Local de stockage desconsommanbles et équipements divers |  |  |  |
| Capacité : |  |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |  |
| Accès : | Porte pleine 110x200 avec protection contre les chocs |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 m |  | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 22°C |  | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 95% |  | Éclairage artificiel | 200 lux, LED avec détecteur de mouvement |
|  | Renouvellement d'air 1v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 2 PC |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  |  | PC Secourues |  |
| Evacuation |  |  | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |  |
| Equipements |  | Réserve [STO] |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Etagères et rayonnages Zargal |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |
| Pour les locaux supérieurs à 20 m², prévoir 6kN/m² et un renouvellement d'air à 2V/h selon nature des réserves Ouverture digicode |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code STO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Technique |  |  |  |
| Type de local | Réserve (Papèterie côté detente perso) |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Local de stockage desconsommanbles et équipements divers |  |  |  |
| Capacité : |  |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |  |
| Accès : | Porte pleine 110x200 avec protection contre les chocs |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 m |  | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 22°C |  | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 95% |  | Éclairage artificiel | 200 lux, LED avec détecteur de mouvement |
|  | Renouvellement d'air 1v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 5 PC |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  |  | PC Secourues |  |
| Evacuation |  |  | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |  |
| Equipements |  | Réserve [STO] |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Etagères et rayonnages Zargal |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |
| Pour les locaux supérieurs à 20 m², prévoir 6kN/m² et un renouvellement d'air à 2V/h selon nature des réserves Ouverture digicode |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code STO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Technique |  |  |  |
| Type de local | Réserve (ancien sas) |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Local de stockage desconsommanbles et équipements divers |  |  |  |
| Capacité : |  |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |  |
| Accès : | Porte pleine 110x200 avec protection contre les chocs |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 m |  | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 22°C |  | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 95% |  | Éclairage artificiel | 200 lux, LED avec détecteur de mouvement |
|  | Renouvellement d'air 1v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 3 PC |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  |  | PC Secourues |  |
| Evacuation |  |  | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |  |
| Equipements |  | Réserve [STO] |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Etagères et rayonnages Zargal |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |
| Pour les locaux supérieurs à 20 m², prévoir 6kN/m² et un renouvellement d'air à 2V/h selon nature des réserves Ouverture digicode |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  |  | code STO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Technique |  |  |  |
| Type de local | Linge Propre |  |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |  |
| Activité : | Stockage du linge propre |  |  |  |
| Capacité : |  |  |  |  |
| Spécificité : | Local à risques |  |  |  |
| Accès : | Porte pleine 110x200 avec protection contre les chocs |  |  |  |
| Structure |  |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² |  | Sols : | U3P3E2C1 sol souple en lès soudés relevé en plinthes |
| Hauteur libre : | 2,2 m |  | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |  |
| Confort thermique |  |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C |  | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 22°C |  | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 95% |  | Éclairage artificiel | 200 lux, LED avec détecteur de mouvement |
|  | Renouvellement d'air 1v/h |  | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |  |
| Fluides |  |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  |  | PC 220 V | 4 PC |
| Eau chaude : |  |  | PC 220 Vondulée |  |
| Autres fluides |  |  | Autres prises |  |
| Evacuation |  |  | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  |  | Télévision / son |  |
| Vide |  |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  |  | Autres |  |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |  |
| Equipements |  | Linge Propre [STO] |  |  |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | 2 Chariots roulants + 1 chariot Zargal simple + 1 chariot Zargal double |  |  |  |
| Exigences particulières |  |  |  |  |
| Pour les locaux supérieurs à 20 m², prévoir 6kN/m² et un renouvellement d'air à 2V/h selon nature des réserves Ouverture digicode |  |  |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code STO |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Technique |  |  |
| Type de local | Décontamination |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Désinfection du matériel (prétraitement, nettoyage, rinçage, désinfection,et dernier rinçage) |  |  |
| Capacité : |  |  |  |
| Spécificité : | Pollution spécifique |  |  |
| Accès : | Porte pleine 90x200 avec protection contre les chocs |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U3P3E2C2 sol souple en lès soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,2 m | Murs - plafonds : | Crédence en PVC au dessus de la paillasse Peinture murale brillante et peinture satinée en plafond |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 22°C | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 90% | Éclairage artificiel | 200 lux LED, étanche |
|  | Renouvellement d'air 8v/h | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : | oui | PC 220 V | 6 PC Dispositifs méd. |
| Eau chaude : | oui, 60°C | PC 220 V ondulée |  |
| Autres fluides |  | Autres prises | 3 RJ 45 |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique | 1 boitier modulaire (RJ45 et PC) |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé | 1 prise pour gazométrie | Autres |  |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |
| Autre |  |  |  |

| Equipements |  | Décontamination [STO] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES | Paillasse sèche |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Distributeurs savon, papier, SHA |  |
| Exigences particulières |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code CIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM |  |  |
| Type de local | Circulation |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Zone d'ambulation: modularité pour 30 m de linéaire |  |  |
| Capacité : |  |  |  |
| Spécificité : |  |  |  |
| Accès : | Porte pleine avec occulus va et vient 140x200, protections contre les chocs |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lés soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,2 m | Murs - plafonds : | Peinture murale satinée sur toile de verre et faux-plafond démontable |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 22°C,raffraichissement mi-saison et été | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 90% | Éclairage artificiel | 100 lux, LED avec gradation |
|  | Renouvellement d'air 1v/h | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  | PC 220 V | 8 PC Chariots |
| Eau chaude : |  | PC 220 Vondulée | 6 PC Répétiteurs |
| Autres fluides |  | Autres prises | 3RJ45 Répétiteurs |
| Evacuation |  | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique | 7 (déjà existants) |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  | Autres | Bornes WI-FI : nombre à définir |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |
| Autre |  |  |  |

| Equipements |  | Circulation [CIR] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Distributeurs SHA |  |
| Exigences particulières |  |  |
| TRAVAUX : - Ensemble de mains courantes et guides - Protection des angles et lisses murales de protection haute et basse |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code SOI |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone d'Hospitalisation |  |  |
| Type de local | Salle de Soins USI |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Surveillance continue des patients (1 poste pour 8 lits) |  |  |
| Capacité : | 5 à 6 personnes – 5 postes de travail |  |  |
| Spécificité : | Liaison visuelle entre chambres et poste de surveillance |  |  |
| Accès : | Accès réservé au personnel |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lés soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,2 | Murs - plafonds : | Peinture satinée |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C | Éclairage naturel | Oui |
| Température été : | 22°C | Protection | Protection solaire et occultation |
| Traitement spécifique | Filtration 95% | Éclairage artificiel | 500 lux, LED avec gradation |
|  | Renouvellement d'air 2v/h | Éclairage appoint | 300 lux sur plan de travail |
| Acoustique |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : | oui | PC 220 V | 1 PC + 1 RJ45 Imprimante 1 PC + 1 RJ45 Imprimante Etiquettes Biologie 6 PC DECT 12 PC 2 PC Ménage |
| Eau chaude : | oui, 45°C | PC 220 V ondulée | 2 PC + 2 RJ45 Centrale GBM |
| Autres fluides |  | PC Secourue | 1 PC +1 RJ45 Imprimante |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | RJ45 Téléphone | 3 RJ45 Centrale GBM 1 poste téléphonique + fax |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique | 5 boitiers modulaires pour 5 ordinateurs |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade | 1 appel malade |
| Air comprimé |  | Autres | 1 appel urgence sonore 1 Répétiteur de scope |
| Protoxyde d’azote |  |  | Fourreaux |
| Autre |  |  |  |

| Equipements |  | Bureau partage IDE / Medecins [SOI] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES | Lavabo à commande à coude pour lavage des mains |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Centrale de monitoring |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | Horloge lumineuse Armoire de rangement / pharmacie Tables + sièges opérateurs Distributeurs savon, papier, SHA 4 Tableaux blancs VELEDA Etagères et rayonnages Zargal Ilôt (H 90 x L 160 x l 120 cm) + 4 sous meubles 2 chariots de soins IDE 2 ordi sur Ergotron AS 1 réfrigérateur 1 chariot d’urgence 1 table ronde trans 1 plan de travail IDE/AS (2 ordis fixes) |  |
| Exigences particulières |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code STO |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | UIS I3LM - Zone Technique |  |  |
| Type de local | Lave-bassin |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Local équipé d’un lave-bassin |  |  |
| Capacité : |  |  |  |
| Spécificité : | pollution spécifique |  |  |
| Accès : | Porte pleine 90x200 avec protection contre les chocs |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lès soudé relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,2 m | Murs - plafonds : | Revêtement PVC derrière appareils sanitaire + peinture satinée et peinture satinée en plafond |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 19°C | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 22°C | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 90% | Éclairage artificiel | 200 lux, LED |
|  | Renouvellement d'air 4v/h | Éclairage appoint |  |
| Acoustique |  |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : | 2 alim EF | PC 220 V | 2 PC 10/16 A - 2P+T étanches pour lave-bassin |
| Eau chaude : | oui, 45°C | PC 220 V ondulée |  |
| Autres fluides |  | Autres prises | 1 PC Ménage |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements (y compris LB) | Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade |  |
| Aircomprimé |  | Autres |  |
| Protoxyde d’azote |  |  |  |
| Autre |  |  |  |

| Equipements |  | Lave-bassin [STO] |
| --- | --- | --- |
| 1 lavabo | 1 Lavabo |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux | Distributeurs savon, SHA, papiers 1 étagère ZARGAL |  |
| Exigences particulières |  |  |

| Pôle I3LM |  |  | code HEB |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité Fonctionnelle | Réanimation - Zone d'Hospitalisation |  |  |
| Type de local | SAS D’ENTREE USI |  |  |
| Caractéristiques générales |  |  |  |
| Activité : | Hébergement et soins réanimation |  |  |
| Capacité : |  |  |  |
| Spécificité : | Liaison visuelle entre les chambres et la circulation |  |  |
| Accès : | Porte en 120 cm avec occulus |  |  |
| Structure |  | Finitions |  |
| Charges d’exploitation : | 2,5 KN/m² | Sols : | U4P3E2C2 sol souple en lés soudés relevé en plinthe |
| Hauteur libre : | 2,80 m | Murs - plafonds : | Faux-plafond étanche + peinture satinée |
| Confort |  |  |  |
| Confort thermique |  | Confort visuel |  |
| Température hiver : | 21°C - HR: 55 +-5% | Éclairage naturel |  |
| Température été : | 24°C - HR: 55 +-5% | Protection |  |
| Traitement spécifique | Filtration 99,9% | Éclairage artificiel | 300 lux (en veille 10 lux), LED avec gradation |
|  | Renouvellement air neuf 6v/h, classe iso 8, en surpression/circulation | Éclairage appoint | 500 lux pour éclairage de soins avec gradation |
| Acoustique | Absorbtion renforcée |  |  |
| Raccordement et reseaux |  |  |  |
| Fluides |  | Electricité – courants forts et faibles |  |
| Eau froide : |  | PC 220 V normal | 1 PC ménage 1 PC |
| Eau chaude : |  | PC 220 V ondulée |  |
| Autres fluides |  | PC Secourue |  |
| Evacuation | Evacuation des appareils et équipements | RJ45 Téléphone |  |
| Fluides médicaux |  | Bloc informatique |  |
| Oxygène |  | Télévision / son |  |
| Vide |  | Appel malade |  |
| Air comprimé |  | Autres | 1 appel urgence sonore |
| Protoxyde d’azote |  |  | Fourreaux |

| Equipements |  | Chambre de Réanimation [HEB] |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX |  |  |
| AUTRES EQUIPEMENTS (hors travaux) | 1 distributeur SHA |  |
| Exigences particulières |  |  |
| - 1 interphone platine dans la circulation extérieure |  |  |