| Cergy Paris Université |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction d’un bâtiment de recherche sur le site de Neuville-sur-Oise |  |  |  |  |
| Programme Technique Détaillé – Tome 1 |  |  |  |  |
| Version 1, octobre 2025 |  |  |  |  |
| Maître d’ouvrage --- |  | Assistant du Maître d’Ouvrage --- |  |  |
| Université de Cergy Paris 33 boulevard du Port 95000 CERGY |  | A2MO Paris 3 rue Primo Levi 75013 PARIS |  |  |

Table des matières

1	programme technique détaillé	4

1.1	Son objet	4

1.2	Ses composantes	4

2	Les données contextuelles générales	5

2.1	CY Cergy Paris Université	5

2.1.1	Présentation générale	5

2.1.2	Chiffres clés	5

2.2	Les laboratoires concernés par la présente opération	6

2.2.1	BioCIS - Equipe Chimie Biologique	6

2.2.2	CY LPPI - Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces	6

2.2.3	LAMBE - Laboratoire d'Analyse et de Modélisation pour la Biologie et l'Environnement	7

2.2.4	Strart-up DreamPore	9

2.3	Le contexte de l’opération	9

2.4	Le site de l’opération	10

2.4.1	Site et situation	10

2.4.2	Les limites parcellaires et surfaces associées	11

2.5	Les objectifs de l’opération	12

2.5.1	Le nouveau bâtiment de recherche	12

2.5.2	Anticiper l’arrivée d’un 4ème laboratoire sur la parcelle « Nord »	12

3	Le données générales du programme	13

3.1	Le périmètre de l’opération	13

3.2	Données opérationnelles	14

3.3	La méthodologie de construction du programme	15

4	Exigences générales	16

4.1	Démarche architecturale	16

4.1.1	Insertion dans le site	16

4.1.2	Valoriser l’image donnée aux laboratoires	16

4.1.3	Favoriser les échanges	16

4.2	Flexibilité et adaptabilité des espaces	16

4.3	Conception des laboratoires	16

4.4	Evolutivité du bâtiment	17

4.5	Enjeux calendaires	17

4.6	Le développement durable	17

5	Les choix organisationnels fondamentaux du projet	18

5.1	Les principes organisationnels principaux retenus	18

5.2	Espaces extérieurs, accès et stationnement	18

5.2.1	Espaces extérieurs	18

5.2.2	Accès au site et au bâtiment	18

5.2.3	Stationnement	19

5.3	Schéma fonctionnel général	19

5.4	Organisation projetée du bâti sur la parcelle	19

6	Les besoins fonctionnels et en locaux	21

6.1	Locaux communs	21

6.1.1	Organisation interne	21

6.1.2	Schéma fonctionnel	22

6.1.3	Tableau de surfaces	23

6.2	Laboratoires BioCIS	23

6.2.1	Organisation interne	23

6.2.2	Schéma fonctionnel	25

6.2.3	Tableau de surfaces	26

6.3	Laboratoire LPPI	26

6.3.1	Organisation interne	26

6.3.2	Schéma fonctionnel	28

6.3.3	Tableau de surfaces	29

6.4	Laboratoire LAMBE et Strat-up DreamPore	29

6.4.1	Organisation interne	29

6.4.2	Schéma fonctionnel	31

6.4.3	Tableau de surfaces	32

6.5	Autres	33

6.6	Synthèse des surfaces	33

# programme technique détaillé

## Son objet

Le présent document a pour objectif de définir les fonctionnalités que doit remplir le projet de construction d’un nouveau bâtiment de recherche de l’Université Cergy Paris pour la mise en œuvre de trois laboratoires de recherche et d’une start-up sur son site de Neuville-sur-Oise.

L’ensemble des éléments constitutifs de l’établissement auxquels il est précisé un objectif dans le présent document devront remplir cette fonctionnalité. L’obtention de la fonctionnalité, telle qu’elle est définie dans ce document, Programme Fonctionnel, prévaut sur les choix techniques proposés.

## Ses composantes

Le programme technique détaillé comporte les chapitres suivants :

- Tome 1 : Programme architectural et fonctionnel

Données générales : il s’agit de la présentation générale de l’opération : contexte de l’opération – contenu et contraintes du projet.

Enjeux et choix : sont explicités ici le fonctionnement global de l’opération, les principaux choix organisationnels et précise le budget de l’opération ainsi que son calendrier global et le phasage des travaux.

Expression des activités et des besoins : après présentation de l’organisation générale de l’opération, est détaillée dans ce chapitre la nature et périmètre des activités menées et la constitution de chacun des unités fonctionnelles : activités, organisation interne et liste des locaux avec surfaces correspondantes. Un schéma fonctionnel illustre le cas échéant l’organisation retenue pour chacun des principaux secteurs.

- Tome 2 : Programme technique. Ce tome recense les principales installations, contraintes techniques, environnementales et réglementaires, les exigences générales liées à l'opération et enfin les exigences particulières : ce chapitre présente les exigences générales à respecter par thème et par lot.

- Tome 3 : Fiches des spécifications techniques par local. Ce dernier tome intègre l’ensemble des fiches d'espaces par local : Il s’agit de préciser les exigences particulières sous forme de fiches techniques pour chaque local.

- Tome 4 : Annexes (étude de sols, plan masse, Diagnostics, etc.)

# Les données contextuelles générales

## CY Cergy Paris Université

### Présentation générale

CY Cergy Paris Université est un grand établissement au sens de l'article L. 717-1relevant de la tutelle du ministre en charge de l’enseignement supérieur depuis le 17 février 2025. Auparavant Cergy Paris Université était un établissement expérimental (décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019) issue de la fusion de l'Université de Cergy-Pontoise, de la ComUE Université Paris Seine et de l'École internationale des sciences du traitement de l'information (EISTI) ; elle intègre deux établissements composantes, l'Institut Libre d'Éducation Physique Supérieur (ILEPS) et l'École Pratique de Service Social (EPSS). Partenaire stratégique, l'ESSEC Business School y est associée. Il convient également de souligner que l'université actuelle, située dans l'académie de Versailles, est issue de l’évolution d’une des 4 universités nouvelles créées en 1991 dans la région Ile-de-France.

Elle accueille près de 26 000 étudiants. Elle regroupe notamment 5 Unités de formation et de recherche (UFR), 23 laboratoires de recherche, un Institut universitaire de Technologie (IUT), un Institut d’études politiques (IEP), un Institut d’études avancées (IEA), et l’Institut National supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE).

L’établissement, créé en 2020 avec un statut « expérimental », a obtenu le statut de « Grand Etablissement ». Cette transition permet à CY de consolider son impact national et international en matière de formation, de recherche et d’innovation. Ce changement de statut reflète l’ambition de CY de devenir une puissance académique de premier rang, alliant un fort ancrage territorial à un rayonnement international. L’université renforcera ainsi sa capacité à répondre aux enjeux du XXIe siècle, notamment dans les domaines de la transition sociétale et environnementale.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de l’université visant à s'inscrire sur la carte des formations d’excellence et de la recherche de haut niveau ; et vise d’ici à 2030, le top 200 des universités mondiales en réorganisant la puissance académique avec un collège universitaire des premiers cycles (CY Sup) et quatre graduate schools (CYTECH, CY Arts et Humanités, CY Education, CY Droit et Science politique). L'ESSEC Business School est associée par décret à CY Cergy Paris Université en tant que cinquième graduate school, membre de CY Alliance et de CY Initiative.

CY Cergy Paris Université élève la recherche vers le très haut niveau avec comme objectif d’accueillir, à horizon 2030, 467 enseignants-chercheurs, 7 chercheurs postdoctoraux et 172 doctorants. Parallèlement, CY Cergy Paris Université développe des chaires d’excellence pour renforcer l’attractivité et la compétitivité de la recherche sur ses campus. Le transfert de technologies et des savoirs, rendu possible grâce aux collaborations avec les entreprises dans le cadre des chaires, est une priorité.

L’ambition d’excellence des chercheurs de CY Cergy Paris Université passe aussi par des alliances avec des universités européennes (EUTOPIA), africaines (Afrique du sud, Cameroun, Sénégal, Maurice) et asiatiques (Chine, Singapour, Vietnam), se traduisant pour l’école par un fort rayonnement international.

### Chiffres clés

## Les laboratoires concernés par la présente opération

### BioCIS - Equipe Chimie Biologique

Présentation

Depuis le 1er janvier 2020, l’Equipe Chimie Biologique de CY Cergy Paris Université a intégré L’UMR CNRS BioCIS (Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse) de la faculté de pharmacie de l’Université Paris Saclay.

L’équipe Chimie Biologique est située sur le site universitaire de CY Cergy Paris Université de Neuville/Oise.

L’équipe regroupe des chercheurs sur la thématique générale de la chimie orientée vers les sciences de la vie. Elle étudie la synthèse, la caractérisation et l’évaluation de biomolécules, ainsi que la mise au point de nouvelles méthodologies de synthèse.

Le laboratoire BioCIS est spécialisé dans la chimie des acides aminés modifiés et des peptides notamment fluorés, des glycosides, glycopeptides, pour des applications dans le domaine de la chimie biologique et de la chimie médicinale.

Les compétences des membres de l'équipe comprennent entre autres la chimie des composés organofluorés et des glycosides, la chimie organométallique, la synthèse asymétrique, la synthèse sur surface solide des peptides, les analyses structurales et biophysiques.

(Source : https://biocis.cyu.fr)

Chiffres clés

18 membres permanents

5 post-doctorants

8 doctorants

14 publications en 2024 et 2 en 2025

(Source : https://biocis.cyu.fr et https://biocis.cyu.fr/version-francaise/publications/articles)

### CY LPPI - Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces

Présentation

Situé sur le site de Neuville-sur-Oise, le Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces (LPPI) regroupe une vingtaine d’enseignants-chercheurs de diverses spécialités scientifiques (polyméristes, électrochimistes, chimistes inorganiciens, physiciens des surfaces et interfaces,…), 5 membres permanents administratifs et techniques et une trentaine de membres non-permanents (post-doctorants, doctorants, …).

Fort de cette pluridisciplinarité, le LPPI développe des thématiques de recherche concernant les matériaux polymères à architecture contrôlée, les matériaux polymères conducteurs ioniques et les matériaux (macro)moléculaires semi-conducteurs et conducteurs électroniques et leur modélisation.

Ces compétences lui permettent de proposer des solutions innovantes, voire des ruptures technologiques, sur des problématiques transversales et fédératrices nécessitant des matériaux structurels, fonctionnels ou stimulables. Aujourd’hui cette démarche est principalement appliquée aux problématiques de stockage et conversion de l’énergie, à la préservation et la restauration du patrimoine matériel et, plus récemment, aux matériaux pour la santé.

Parallèlement, le LPPI est un des membres fondateurs de la Structure Fédérative « Institut des Matériaux » (I-Mat) avec trois autres laboratoires de l’université (ERRMECe - Biologie, L2MGC - Génie Civil et GEC - Géo-science).

(Source : https://lppi.cyu.fr)

Chiffres clés

26 membres permanents

6 Post-doctorants

24 doctorants

23 publications en 2024

(Source : https://lppi.cyu.fr/fr/laboratoire/membres-du-lppi et https://lppi.cyu.fr/fr/publications/publications-2024)

### LAMBE - Laboratoire d'Analyse et de Modélisation pour la Biologie et l'Environnement

Présentation

Le laboratoire a été créé le 1er janvier 1996 par le regroupement de deux équipes, celle dirigée par J-P. Morizur, implantée à l’Université Pierre et Marie Curie, et celle animée par P. Toulhoat, basée au CEA Saclay au sein de la direction de l’énergie nucléaire (DEN), l’UMR 8587 intitulée « Laboratoire Analyse et Environnement » (LAE) avait pour objectif initial de réunir au sein d’une même structure des compétences en analyse structurale organique et en chimie analytique inorganique.

Depuis le 1er janvier 2022, le laboratoire est sous la direction de M. Régis Daniel. Le LAMBE est à ce jour organisé en quatre équipes :

Structure-réactivité de biomolécules : complexes organométalliques et macromoléculaires

Interactions des assemblages moléculaires complexes : théorie et modélisation

Réactivité aux interfaces dans l’environnement

Matériaux Polymères aux Interfaces

L'intitulé de l’unité, "Analyse, Modélisation, Matériaux pour la Biologie et l'Environnement", reflète les thématiques de recherche, et les compétences de ses différentes équipes :

La Chimie Analytique, identité forte de l’unité qui se décline autour de quelques moyens importants, dont la spectrométrie de masse organique et biologique sous ses aspects les plus modernes, notamment par le biais de couplages innovants (nano-LC-HRMS, CE-MS et SPR-MS), mais aussi des méthodes d’analyse chimique (UV, électrophorèse capillaire et chromatographie d’exclusion stérique et ionique), électrochimique (microbalance à quartz,…), ou radiochimique, disponibles notamment sur le site de Saclay (spectroscopies diverses) ainsi que des méthodes physiques, que ce soit pour l’analyse en molécule unique par détection électrique à l’aide de nanopores, ou l’étude des propriétés mécaniques de cellules par microscopie à force atomique (AFM).

La modélisation, qui joue un rôle transversal, venant en appui des thématiques de l’UMR, allant de la physico-chimie des biomolécules en phase gazeuse, à l’étude des interactions spécifiques ou à la structure tridimensionnelle des protéines, à la réactivité d’espèces chimiques en solution et aux interfaces solide-solution dans l’environnement, à l’interprétation de données spectroscopiques (SFG, vibrationnelle,…), ou encore à la modélisation atomiste de cations durs aqueux de radionucléides pour l’environnement.

La Biologie, fortement implantée à Evry, rentre définitivement dans les projets de l’UMR. Les compétences de l’unité dans le domaine de l’analyse de biomolécules et d’associations macromoléculaires par spectrométrie de masse, de même que la mise en place récente d’une plateforme d’AFM, vont lui permettre de développer et de déployer de nouvelles thématiques de recherche en collaboration avec les acteurs impliqués dans les Sciences du Vivant et la médecine.

L’Environnement, à travers (i) l’étude des processus de corrosion de dispositifs de confinement, la mise au point de matériaux innovants appliqués à (ii) la minéralisation de polluants organiques présents dans les eaux naturelles ou usées, (iii) la détection à l’état de traces de métaux lourds dans des milieux naturels ou recréés en laboratoire, et (iv) la valorisation de monomères issus d’espèces renouvelables.

Deux autres domaines de recherche viennent compléter ce panel de compétences :

- La Synthèse de polymères et de biomatériaux : appliquée à la biologie, impliquant d’une part la synthèse de vecteurs polymères pour la thérapie génique (structure et mode de fonctionnement in vitro et in vivo), et d’autre part la synthèse de biomatériaux par polymérisation de composés extraits de la biomasse, (développement durable et de recherche de nouvelles propriétés...)

- La Biophysique : par le biais notamment de l’étude du transport de macromolécules uniques à travers des pores nanométriques naturels, synthétiques ou artificiels (dynamique de confinement, conformation, repliement, séquençage de protéines, de sucres et d’acides nucléiques), ou encore l’étude des propriétés biomécaniques des cellules tumorales.

Les activités de recherche du laboratoire reposent sur des approches pluridisciplinaires à la frontière des champs disciplinaires que sont : l’analyse, la physico-chimie en phase gazeuse, la physico-chimie des solutions, la physico-chimie des interfaces soluté-matériau, l’électrochimie et la modélisation. Les compétences de l’UMR sont complémentaires, elles allient des approches expérimentales et théoriques pour aborder des problématiques appliquées aux Sciences de la Vie et à l’Environnement.

(Source : www.lambe.univ-evry.fr/qui-sommes-nous/presentation-du-lambe.html)

Chiffres clés

Site de Cergy :

  - 8 permanents

  - 1 post-doctorant

  - 3 doctorants

20 publications en 2024

(Source : www.lambe.univ-evry.fr/productions-scientifiques/articles.html)

### Strart-up DreamPore

Présentation

DreamPore est une jeune start-up française de biotechnologies dont l'objectif est le développement industriel d'une technologie innovante d'analyse de molécules individuelles (peptides et protéines) à l'aide de senseurs nanométriques (nanopores). L'ambition majeure de DreamPore est le séquençage de peptides et de protéines par nanopore. À plus court terme, DreamPore souhaite également développer cette technologie dans le cadre de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

(Source : http://www.respore.fr/equipes/dreampore)

La plateforme d'électrophysiologie de DreamPore permet l'acquisition ultra-sensible du courant électrique (~pA) circulant à travers un nanopore :

- dispositif pour la reconstitution de bicouches lipidiques verticales (Warner Instruments, Hamden, CT, USA)

- patch-clamp amplificateur Axopatch 200B (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA)

- tête de lecture CV-203BU (Molecular Devices)

- convertisseur analogique-digital DigiData 1440A (Molecular Devices)

- logiciel Clampex 10.2 (Molecular Devices)

- dispositif Peltier contrôlé par un contrôleur de température bipolaire (CL-100, Warner Instruments)

- circuit d'eau (LCS-1, Warner Instruments)

(Source : http://www.respore.fr/equipements/plateforme-delectrophysiologie)

Chiffres clés

1 permanent

1 doctorant

## Le contexte de l’opération

Cergy Paris Université (CYU) souhaite poursuivre son objectif d’émergence sur le territoire de pôles thématiques qui réunissent de façon cohérente et globale en un lieu unique la formation en premier cycle, la formation en master, la recherche, la formation d’ingénieurs, tout en attirant les initiatives privées d’entreprises pour incuber de nouveaux projets de plus en plus innovants et complexes, porteurs de synergies pour le territoire.

Véritable facteur d’attractivité économique pour le territoire, le projet de pôle des sciences expérimentales et ingénierie de Neuville sur Oise participe à cette ambition :

Constituer un pôle d’excellence accueillant étudiants, enseignants chercheurs et enseignants par le regroupement en un lieu unique, de l’ensemble des laboratoires de recherche de l’Institut sciences et techniques, les formations technologiques de l’IUT (sauf celles du site de Sarcelles), une Maison Internationale de la Recherche (MIR) et un institut d’études avancées (IEA)

Développer une infrastructure source de mutualisation, et de complémentarité des équipements qui permette l’accueil d’initiative privée, facteur de collaboration réciproque ;

Accroitre le rayonnement de l’université à l’échelle nationale, mais également internationale dans le cadre de la création du nouveau Campus International Paris Seine ;

Toutefois, pour parfaire ce schéma il convient de construire un Bâtiment dédié à la recherche pour en faire une véritable vitrine répondant à la fois aux besoins des laboratoires et des partenaires socio-économiques du territoire. Deux objectifs essentiels sont ainsi poursuivis :

Premièrement, répondre au besoin de nouveaux locaux pour les activités de recherche entre autres des laboratoires LPPI, BIOCIS et LAMBE ainsi que la start-up DREAMPORE, mais également fournir les espaces suffisants pour développer les plateformes.

Deuxièmement, cette organisation permettra de regrouper les laboratoires de recherche dans les domaines de la chimie et de la biologie et de faciliter ainsi la synergie entre les structures.

La localisation de ce nouveau bâtiment (objet de la présente mission) revêt donc un caractère stratégique, qui en fera une véritable vitrine, sur le site, au même titre que l’architecture qui devra traduire des marqueurs identitaires et statutaires forts, traduisant les enjeux et objectifs de rayonnement poursuivis.

## Le site de l’opération

### Site et situation

Le site de l’opération est située dans la commune de Neuville sur-Oise dans le département Val d’Oise.

La parcelle est accessible aisément par le mail Gay Lussac en véhicules depuis les axes structurants que sont la D203 et la D48E qui relient le site au centre de Cergy en 10 minutes, à l’Autoroute A15 au Nord-Est et à l’autoroute A14 au Sud.

La station de Neuville Université permet quant à elle aux usagers de la ligne A du RER et de la ligne L du transilien de relier le site en 5 minutes de marche et ainsi de connecter le site avec Cergy-Pontoise au Nord et Paris au Sud-Est.

Le terrain d’assiette est plus précisément sis mail Gay Lussac à Neuville-sur-Oise. Elle correspond à une zone vide de toute construction implantée en lisière de forêt entre un quartier pavillonnaire à l’Est, le site universitaire actuel à l’Ouest et le futur IUT au Sud. Il est à noter que sa partie Nord est occupée par de la broussaille et quelques arbres. Le terrain est séparé en deux par le chemin de la princesse.

La parcelle est desservie par un mail piéton au Sud ainsi que le mail Gay Lussac à l’Ouest qui sert à desservir les bâtiments de l’université pour les véhicules ainsi que par le chemin de la princesse au Nord.

### Les limites parcellaires et surfaces associées

## Les objectifs de l’opération

### Le nouveau bâtiment de recherche

L’objectif est de créer dans ce nouveau bâtiment une vitrine à rayonnement national et international des activités scientifiques et d’enseignement de l’Université de Cergy Pontoise. Plus précisément, le projet répond aux enjeux suivants :

Stimuler les collaborations scientifiques entre les chercheurs de l’UCP et la communauté scientifique internationale via l’organisation de séminaires et conférences sur des thématiques en lien avec les travaux de recherche des laboratoires de l’université.

Consolider les synergies entre les laboratoires de haut niveau de l’UCP, reconnus sur le plan international et intégrés dans le tissu universitaire d’Ile-De-France, et encourager l’émergence de projets scientifiques ambitieux.

Favoriser les passerelles entre les étudiants et l’univers de la recherche.

Ces enjeux se traduisent par des objectifs d’organisation de l’université, qui vise le regroupement au sein d’un pôle Recherche fort et identifié de trois laboratoires menant des activités collaboratives, mais aujourd’hui dispersés sur différents sites de l’Université (Saint-Martin, Neuville…). Un espace pour une start-up (DreamPore) est également intégré dans le projet.

Les futures affectations du bâtiment de recherche sont actuellement hébergées dans les bâtiments principaux de l’université :

Le laboratoire BIOCIS, actuellement dans le bâtiment F du site de Neuville,

Le laboratoire LPPI, actuellement dans le bâtiment D du site de Neuville,

Le laboratoire LAMBE, actuellement sur le site Saint-Martin,

La start-up DreamPore, actuellement sur le site de Saint-Martin

Les espaces libérés par ces entités dans leurs bâtiments de recherche actuel permettront à l’université d'améliorer ses formations à distance et de finaliser le programme de regroupement des laboratoires, avec le transfert de l’IUTGB (génie biologique) à Neuville-sur-Oise.  Ce déménagement libérera également des espaces sur le site Saint-Martin, notamment, où le départ des laboratoires (LAMBE et IUTGB) offrira à l'école la possibilité d'accueillir la future école de médecine qu’elle envisage de créer.

### Anticiper l’arrivée d’un 4ème laboratoire sur la parcelle « Nord »

Il est à noter également que des débuts de réflexion afin de rapprocher le laboratoire ERRMECe, actuellement présent dans le bâtiment MIR du site de Neuville-sur-Oise, du nouveau bâtiment ont été amorcées par l’Université. Etant donné les contraintes parcellaires, il est envisageable que ce laboratoire occupe à terme la partie Nord du terrain d’assiette et soit liaisonné au futur bâtiment de recherche.

Il sera également possible à terme de prévoir des liaisons bâties aériennes de part et d’autre de ce chemin afin de relier une éventuelle future construction au Nord de la parcelle à la construction des laboratoires du présent programme prévus au Sud de la parcelle.

Dans cette optique de liaison future, il est demandé au concepteur d’intégrer dans ces études ces possibilités de raccordement d’un futur bâtiment Nord au bâtiment Sud objet de la présente opération. Le concepteur devra donc dans ses études intégrer la possibilité de raccordement physique et technique d’un futur bâtiment de recherche au Nord de la parcelle au bâtiment de recherche objet du présent programme. Pour information, il est envisagé pour ce futur bâtiment Nord un bâtiment de 2 niveaux en superstructure (RDC et R+1) pour 1 369m² de SP soit environ 1 600m² de SDO, ainsi que potentiellement 3 niveaux de parking souterrain qui serviront aux 2 bâtiments.

# Le données générales du programme

## Le périmètre de l’opération

Le périmètre de l’opération correspond au terrain d’assiette ci-dessous et identifié préalablement :

Université

Cergy Paris

Parcelle « Sud »

Parcelle « Nord »

Il est à noter que la zone dite du chemin de la princesse ne peut pas être construite de plain-pied, l’objectif étant de préserver ce chemin dans le cadre de la ZAC de Neuville. Néanmoins, il est possible d’utiliser cette emprise pour de la voirie de desserte du futur bâtiment.

## Données opérationnelles

Les études préalables à l’élaboration du Programme Technique Détaillé (PTD) ont permis d’arrêter le cadre d’interventions suivant :

Le présent programme de construction envisagé répond à des exigences en matière de fonctionnement et d’organisation. Le projet devant offrir, entre autres, une optimisation des secteurs pour faciliter l’organisation du travail du personnel et par conséquent la prise en charge des patients. Il convient également de respecter les surfaces utiles exprimées dans le programme.

Les surfaces du projet sont estimées à 3 061m² SU, correspondant à 4 040m² SP

Le montant de travaux estimé s’élève à 13,550M€ HT, en valeur septembre 2025 (Indice BT01 de juillet 2025 : 133,4). Ce montant est issu de deux enveloppes de financement de travaux distinctes, dont une sera à valider au moment de l’APD :

  - Enveloppe de travaux n°1 : Une première enveloppe de travaux de 12,430M €HT, en valeur septembre 2025 (Indice BT01 de juillet 2025 : 133,4) est d’ores et déjà obtenue pour l’opération et correspond à : la réalisation complète du projet en dehors d’une surface équivalente à 795m² (dont 525m² SP de laboratoire et 270m² SP de locaux tertiaires) qui est prévue d’être réalisée en clos et couvert, mais non armée.

  - Enveloppe de travaux n°2 : Une seconde enveloppe de travaux, de l’ordre de 1,120M€ HT Travaux, reste à obtenir à l’issue du dossier APD. Ce financement porte sur la réalisation complète des travaux des 795m² prévues d’être réalisés en clos-couvert mais non armées dans l’enveloppe travaux n°1 déjà obtenue.

L’équipe de maîtrise d’œuvre doit donc étudier la réalisation complète des deux enveloppes de travaux jusqu’à la phase APD, soit un montant de projet estimé à 13,550M€HTT. La possibilité d’armer ou non la totalité des surfaces du projet sera connue à l’issue de cette phase.

A l’issue de la sélection du candidat retenu, la période d’études est fixée à 13 mois maximum, y compris périodes de congés + ordre de service

La phase consultations entreprise (phase ACT) est estimée à 3 mois y compris délais complémentaires de re-consultation pour donner suite à un ou des lots infructueux + notification des marchés + ordre de service

La période de chantier est estimée à 20 mois y compris travaux de curage, périodes des travaux préalables, les travaux de préparation, de restructuration et de construction, de réceptions, ainsi que les périodes de congés et d’intempéries.

Il est prévu 1 phase de travaux unique.

- Le coût prévisionnel des travaux comprend l’ensemble des dépenses nécessaires au respect du Programme Technique Détaillé (P.T.D.), notamment les dépenses suivantes :

Les travaux de bâtiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles nécessaires au bon fonctionnement de l’opération immobilière, compris toutes les sujétions résultant des observations du contrôleur technique, du coordonnateur sécurité et des pompiers ;

Les travaux d’adaptation au terrain, de Voirie et Réseaux Divers (V.R.D.), les provisions de dévoiements de réseaux et installations techniques, le phasage des travaux et les aménagements extérieurs dans l’emprise de l’opération définie au présent programme ;

Tous les travaux nécessaires à l’intégration dans le site et son environnement (PLU) et à l’obtention des autorisations administratives ;

Les travaux résultant des obligations du Maître d’Ouvrage au regard du Code du Travail envers le Personnel chargé de l’exécution des travaux de construction notamment celles prévues à la section 7, Chapitre VIII, Titre III, Livre II du Code ;

Les coûts de mobilier mentionnés à la charge des travaux, ainsi que tous dispositifs en attentes pour fixation ultérieure d’équipements, conformément aux exigences particulières reportées dans les fiches de spécifications techniques.

L’estimation prévisionnelle ne comprend pas :

- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;

- Les honoraires de Maîtrise d’Œuvre ;

- Les aléas techniques ;

- Les frais préliminaires ;

- La modification de la capacité des réseaux à l’extérieur de l’emprise foncière ;

- Les contraintes pouvant résulter de demandes particulières des services de secours et d’incendie vis-à-vis de l’accessibilité des bâtiments existants durant les travaux.

- Les honoraires du contrôle technique, du CSPS de l’O.P.C. et du CSSI ;

- Les frais de police d’assurance « Dommage – Ouvrage » ;

- Les coûts de transfert et de déménagement ;

- Les équipements mobiliers, sauf ceux prévus au P.T.D.

Au cours des études, il sera expressément demandé à la maîtrise d’œuvre de proposer une répartition du prix estimé par groupe de lots et par nature de travaux sur la base de quantités au stade de l’APD.

## La méthodologie de construction du programme

La Maîtrise d’ouvrage a mis en œuvre une démarche participative forte avec l’ensemble des équipes des laboratoires concernés par le projet.

Afin de développer le programme de l’opération et d’arrêter l’organisation des différentes organisations des laboratoires, les équipes de chaque laboratoire ont participés chacun à 2 sessions de concertation et 1 cession de confortation des besoins exprimés.

Un groupe technique et un groupe environnemental ont également été constitués en parallèle pour consolider l’ensemble de l’opération.

# Exigences générales

## Démarche architecturale

### Insertion dans le site

La construction et ses abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'intégration des constructions au paysage et aux motifs qui le composent, par leur volumétrie, leur aspect extérieur, leurs matériaux et leur implantation doit être particulièrement recherchée. Le futur bâtiment de recherche devra participer à la composition architecturale harmonieuse du site par ses volumes et son traitement architectural

### Valoriser l’image donnée aux laboratoires

La réflexion du concepteur sera axée sur la réponse aux attentes suivantes :

- Les objets architecturaux et techniques doivent être parfaitement intégrés au site ;

- Les espaces intérieurs de convivialité seront mis en valeur, ouverts et pouvant se prolonger vers l’extérieur ;

- Le travail des volumes induira les fonctionnalités, les rendra facilement perceptibles et accessibles ;

- L’ergonomie des locaux devra permettre des conditions de travail aisées pour le personnel. L’effet « couloir » devra être limité au maximum tout en tenant compte des encombrements et zones de travail autour des équipements et mobiliers ;

- Le choix des matériaux et des couleurs participera également de façon importante à la qualité du projet tout en optimisant les coûts d’entretien et de maintenance induits ;

- La lumière du jour sera maîtrisée afin d’assurer le confort et le bien être des utilisateurs ;

- L’aménagement intérieur des locaux et l’organisation des espaces dans les différentes entités devront faciliter l’exécution des tâches et les conditions de travail du personnel.

### Favoriser les échanges

La construction d’un bâtiment unique doit permettre de créer des espaces favorisant les échanges entre les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens des trois laboratoires, afin d’augmenter les interactions qui sont à l’origine d’innovations créatives, et d’améliorer la convivialité.

## Flexibilité et adaptabilité des espaces

La structure porteuse devra être flexible en permettant un décloisonnement et un re-cloisonnement aisés des locaux afin de répondre aux évolutions programmatiques tout au long de la durée de vie du bâtiment. La trame en façade devra également être adaptée afin de permettre des re-cloisonnements aisés des espaces intérieurs. Il est également prévu des hauteurs dalles à dalles suffisantes pour permettre une évolutivité des équipements abrités dans les laboratoires, l’objectif étant de ne pas obérer le développement des activités scientifiques qu’il reçoit par un bâti trop contraint ne permettant pas d’anticiper des besoins futurs. La flexibilité de la structure doit permettre son adaptabilité dans le temps.

## Conception des laboratoires

L’ergonomie des laboratoires doit permettre au personnel de travailler dans des conditions de confort optimales tout en s’inscrivant dans les objectifs de surfaces explicités au programme, ainsi qu’aux expériences en court de se dérouler dans un environnement adapté :

Les équipements fixes de laboratoires devront être disposés de manière à ne pas perturber les activités en cours ou le travail sur plusieurs équipements

Le travail dos-à-dos ne doit pas être source de gène, les espaces entre paillasses / équipements sont suffisants (1,5m minimum)

Les sorbonnes en face-à-face devront être distinctes d’au moins 3m pour ne pas perturber les flux d’air

- Les paillasses sèches en ilot et adossées aux murs devront être dotées de montant afin de permettre d’y poser un ordinateur portable

- Des consignes de températures strictes sont à atteindre dans les laboratoires avec notamment de très faibles variations de températures à garantir par la conception du bâtiment

- Enfin, des baies de vision sont à prévoir dans les laboratoires afin de limiter autant que possible le travail isolé

## Evolutivité du bâtiment

L’architecture devra permettre une évolutivité future du bâtiment, notamment en anticipant la venue de la tranche 2 au Nord du chemin de la princesse : des attentes et des prédispositions de raccordement entre le bâtiment objet de la présente opération et la tranche 2 sont à anticiper et à préserver par le concepteur (exemple : murs fusibles pour une mise en œuvre ultérieure d’une passerelle de raccordement entre le bâtiment objet de la présente opération, et le bâtiment de la tranche 2 ultérieure).

## Enjeux calendaires

Le concepteur devra veiller au respect des objectifs calendaires fixés dans le présent tome 1 tout au long de sa mission. Ainsi, le respect du délai de livraison est un objectif inamovible de l’opération.

## Le développement durable

Le Maître d’Ouvrage a intégré des prescriptions de développement durable dans le cadre de la reconfiguration de ce secteur très exigeant en énergie. La Maîtrise d’œuvre devra concevoir un bâtiment permettant de répondre aux cibles visées dans le tome 2 relatives à la déclinaison de l’Agenda 21 de la Région Ile-de-France pour notre opération.

# Les choix organisationnels fondamentaux du projet

## Les principes organisationnels principaux retenus

La conception du futur bâtiment de recherche doit permettre de répondre aux objectifs organisationnels suivants :

Mise en œuvre d’une entrée principale et d’un hall d’accueil pour le bâtiment de recherche donnant vers les espaces de convivialité partagés entre les laboratoires et la start-up. Il sera possible de disposer d’une entrée secondaire sécurisée afin de faciliter l’accès pour le personnel depuis les stationnements selon projet architectural.

Tous les laboratoires devront avoir leurs locaux implantés sur le même plateau : il ne sera pas accepté, sauf exception expressément indiquée au présent tome 1, qu’un laboratoire est des locaux répartis entre plusieurs étages. Il est indispensable pour des raisons de fonctionnement et de sécurité de respecter cette exigence.

Mutualisation de locaux support à l’échelle du bâtiment, accessibles aisément depuis les laboratoires et permettant les approvisionnements et désapprovisionnements en matières, fluides, etc… des laboratoires.

Logistiques : mise en œuvre d’un local à gaz et d’un tanker d’azote dans des locaux extérieurs et sécurisés.

Des liaisons verticales devront permettre de relier efficacement les laboratoires situés en étage :

  - Des ascenseurs et escalier permettront un accès direct aux zones tertiaires des laboratoires

  - Des monte-charges permettront un accès direct aux zones laboratoires des laboratoires

## Espaces extérieurs, accès et stationnement

### Espaces extérieurs

Le traitement des espaces extérieurs devra permettre de favoriser l’intégration de la construction dans son environnement proche. Les abords du bâtiment seront traités afin d’assurer une bonne lisibilité des accès et de desservir efficacement les entrées du bâtiment.

Il est souhaitable de proposer des liens entre lieux de convivialité et l’extérieur du bâtiment afin de favoriser le bien être des utilisateurs. Ces liens seront raisonnés de manière à ne pas compromettre la sécurisation et la confidentialité du bâtiment et des activités qu’il héberge.

Une zone de stockage de gaz extérieur sécurisée sera à prévoir ainsi que d’un tanker azote. Ces zones sont à positionner de manière à desservir efficacement en gaz les locaux le nécessitant et à limiter les nuisances sonores (compresseurs).

### Accès au site et au bâtiment

L’accès principal au bâtiment se fera côté mail Gay Lussac via un hall d’entrée assurant une lisibilité, une signalétique et une desserte efficaces vers l’ensemble des unités fonctionnelles du bâtiment. Des entrées secondaires pourront être prévues afin de faciliter l’accès du personnel depuis les espaces extérieurs mais sont à limiter autant que possible afin de sécuriser les accès au bâtiment.

Des liaisons directes vers l’extérieur seront à prévoir afin de faciliter la logistique générale du bâtiment (évacuation des déchets) et des laboratoires (réception de commandes) le nécessitant dans le cadre de leur activité.

Une voie d’accès logistique permettant le retournement d’un camion de livraison est à prévoir pour accéder aux locaux logistiques supports. Cette voie pourra également servir de desserte pour les stationnements véhicules.

### Stationnement

Des espaces de stationnement sont à prévoir : sur la parcelle Nord pour les stationnements véhicules, sur la parcelle Sud pour les stationnements vélos.

Stationnements parcelle Nord : 60 places de stationnement extérieur sont souhaitées par l’Université Cergy Paris. Ces places seront dédiées au bâtiment de recherche.

Stationnements parcelle Sud : Des stationnements vélos sont également à prévoir (17) à destination exclusive du bâtiment de recherche. Elles devront être sécurisées et implantées à l’abri des intempéries.

## Schéma fonctionnel général

Les choix organisationnels fondamentaux du projet ont conduit à l’élaboration du schéma fonctionnel général ci-dessous :

## Organisation projetée du bâti sur la parcelle

Implantation donnée à titre d’exemple – l’implantation du projet est à la libre appréciation de l’architecte dans le respect des contraintes fonctionnelles imposées par le programme, des contraintes d’urbanisme et des contraintes techniques :

Parking

A titre indicatif, anticipation projetée de la tranche 2 :

- Organisation en plateaux de laboratoires

- Liaisons directes aisées depuis l’entrée et les logistiques vers les laboratoires

- Stationnement sur la parcelle Nord

- Préservation du « chemin de la Princesses »

- Anticipation d’une future construction au Nord de la parcelle liaisonnée par passerelle à la construction du présent programme

# Les besoins fonctionnels et en locaux

## Locaux communs

### Organisation interne

Les locaux communs comprennent les espaces partagés des laboratoires et de la start-up. L’entité se compose de trois parties : l’accueil, les espaces de convivialité et les locaux supports.

Accueil

L’accueil est composé du hall d’entrée du bâtiment. L’entrée principale du bâtiment permet d’y accéder et doit être immédiatement repérable depuis les voies de circulation. On y pénètre par un sas protégeant le hall des intempéries. Un porche ou un auvent protège les personnes en entrée de bâtiment. Un cheminement oriente le personnel depuis les espaces de stationnement vers l’entrée principale et/ou vers une entrée secondaire.

La zone d’entrée doit permettre une identification claire et immédiate des accès vers les différentes fonctions du bâtiment.

Espaces de convivialité

Les espaces de convivialité sont des lieux de réunion mais également propice aux échanges informels entre les laboratoires. Ils se composent de :

Une grande salle de réunion dimensionnée pour accueillir 30 personnes

Une salle de réunion dimensionnée pour accueillir 10 personnes

Deux petites salles de réunion dimensionnées chacune pour accueillir 6 personnes

Une salle de convivialité/cafétéria qui est un lieu dédié aux pauses et offrant la possibilité de prise de repas. Cet espace est composé d’un coin kitchenette ainsi que d’espaces dédiés à la prise de café et de repas (chaises, tables, manges-debout) pour 50 personnes. La salle de convivialité/cafétéria est un lieu privilégié d’échanges et de convivialité pour le personnel des laboratoires et de la start-up. Elle peut bénéficier d’un accès direct et sécurisé vers l’extérieur afin d’avoir la possibilité d’y prolonger l’implantation de mobilier type chaises et tables. Les émergences acoustiques de ce local sont à maitriser afin de ne pas engendrer de nuisances pour les autres secteurs du bâtiment.

Locaux support

Les locaux support assurent le bon fonctionnement du bâtiment et de l’activité des laboratoires. Elles sont aisément accessibles par l’ensemble des entités du projet.

L’entité fonctionnelle est composée de :

Un local soute à déchets biologiques et chimiques. Chaque laboratoire disposera d’emplacements dédiés pour le stockage de ses déchets. Une balance sera prévue pour peser les déchets évacués.

Un local soute de stockage produits chimiques et solvants servant au stockage des laboratoires.

Un local stockage froid aménagé pour recevoir 4 réfrigérateurs, 3 congélateurs ainsi que 4 congélateurs de stockage à -80°C.

Une zone de réception logistique accessible directement depuis la voirie extérieure. Elle est composée d’un espace avec banque d’accueil pour la signature des bons. Elle est en liaison directe avec les locaux soute à déchets biologiques et chimiques, soute de stockage produits et local stockage froid.

Un local eau déminéralisée et machine à glace pour la production d’eau osmosée et de glace.

Un local à gaz composé d’un côté combustible de 12 emplacements et d’un côté comburant de 12 emplacements. Ce local extérieur doit être accessible aisément pour les livraisons de bouteilles. Il est grillagé et sécurisé. Il sert à l’alimentation en gaz des laboratoires (CO2, Ar, N, He)

Un tanker d’azote extérieur.

Un vestiaire femmes composés d’armoires-vestiaires et d’un local douche. Il est implanté à proximité du hall d’entrée.

Un vestiaire hommes composés d’armoires-vestiaires et d’un local douche. Il est implanté à proximité du hall d’entrée.

Huit sanitaires à répartir à proximité des vestiaires, de la salle de convivialité et des salles de réunion.

Un local ménage du bâtiment aménagé pour recevoir un vide-sceau, des rayonnages pour le stockage de produits d’entretien et accueillir du matériel de nettoyage roulant.

### Schéma fonctionnel

### Tableau de surfaces

## Laboratoires BioCIS

### Organisation interne

Le laboratoire BioCIS se compose de deux zones contiguës : les espaces tertiaires et les laboratoires.

Espaces tertiaires

Directement accessibles depuis le hall d’entrée et les espaces de convivialité, les espaces tertiaires sont contigus aux laboratoires du BioCIS.

Ils se composent des locaux suivants :

Un bureau simple

Onze bureaux doubles

Un bureau 6 postes

Trois bureaux 8 postes

Une salle d’archive qui est également dotée d’un poste de travail à destination des professeurs invités.

Un espace convivial ouvert sur la circulation qui est doté d’un meuble kitchenette d’un espace de détente/prise de repas

Quatre sanitaires à répartir dans la zone

Laboratoires

Les laboratoires sont accessibles directement depuis les locaux support. Ils sont implantés en contigu des espaces tertiaires du laboratoire BioCIS.

Il est à noter que chaque laboratoire du BioCIS est à doter de vitrages depuis les circulations et entre les laboratoires (sauf indication contraire).

Ils se composent de :

Un local RMN qui abrite l’équipement du même nom ainsi qu’un poste de travail. Le RMN étant sensible aux vibrations, son implantation devra être éloignée des sources émettrices. Cet équipement pourra être utilisé également par le LAMBE le cas échéant tout en restant dans le laboratoire BioCIS : sont implantation est donc à privilégier à proximité de l’accès aux laboratoires. Une grande hauteur sous faux-plafond (3,5m) est nécessaire pour le remplissage du RMN.

Six laboratoires de synthèse équipés chacun de 8 sorbonnes organisées en ilots et en périphérie. Des paillasses dont certaines avec boas au-dessus des 2 pompes qui y seront à installer, ainsi qu’un bac à sable et une douche de sécurité complètes l’emprise au sol de l’aménagement de chacun de ces laboratoires. Des accès directs entre laboratoires de synthèse sont souhaités.

Une salle de stockage borgne et aménagée pour recevoir 6 armoires ventilées, 4 combinés réfrigérateur/congélateur et 6 armoires de stockage.

Un laboratoire d’analyse aménagé pour recevoir au sol des paillasses dont certaines accueillant un HPLC sous boa (4 au total), un congélateur à 80°C et un HRMS.

Un laboratoire de biochimie aménagé pour recevoir au sol des paillasses, 2 sorbonnes, 1 boite à gant, 1 PSM de type 2, 1 table de pesée, 1 armoire de stockage et 1 armoire de purification.

Un sas vestiaire qui est le point d’accès au laboratoire L2. Maintenu en surpression, ce local est borgne et sert de passer en tenue blanche.

Un laboratoire L2 accessible uniquement depuis le sas vestiaire et équipé d’un PSM de type 2 et de paillasses.

Un local d’hydrogénation dont l’emprise au sol permet d’accueillir des paillasses. De l’hydrogène sous pression est utilisé dans ce local dans un cylindre de gaz : les murs du local devront donc être adaptés aux déflagrations potentielles.

Un laboratoire de microbiologie L1 aménagé pour recevoir au sol des paillasses, une centrifugeuse et un autoclave.

### Schéma fonctionnel

### Tableau de surfaces

## Laboratoire LPPI

### Organisation interne

Le laboratoire LPPI se compose de deux zones contiguës : les espaces tertiaires et les laboratoires.

Espaces tertiaires

Directement accessibles depuis le hall d’entrée et les espaces de convivialité, les espaces tertiaires sont contigus aux laboratoires du LPPI.

Ils se composent des locaux suivants :

Deux bureaux simples

Seize bureaux doubles

Un bureau quadruple

Trois bureaux 6 postes

Quatre bureaux 8 postes

Une zone de stockage consommables/archives composée de 10 armoires pouvant être implantées en surlargeur de circulation

Un espace imprimante pouvant être implanté en surlargeur de circulation

Un espace convivial ouvert sur la circulation qui est doté d’un meuble kitchenette d’un espace de détente/prise de repas

Six sanitaires

Laboratoires

Les laboratoires sont accessibles directement depuis les locaux support. Ils sont implantés en contigu des espaces tertiaires du laboratoire LPPI.

Il est à noter que chaque laboratoire du LPPI est à doter de vitrages depuis les circulations uniquement et sont tous dotés d’accès par portes doubles vantaux de 90+25 cm de passage utile (sauf indication contraire).

Ils se composent de :

Un laboratoire de physique aménagé pour recevoir au sol des paillasses ainsi que deux sorbonnes adossées en position d’ilot (2 zones laboratoires dans le laboratoire)

Un laboratoire boites à gants communicant sur le laboratoire d’électrochimie. Il est aménagé pour recevoir au sol des paillasses, 2 sorbonnes, un BAG Jacomex et un BAG MBraun.

Un laboratoire d'électrochimie communicant avec le laboratoire boites à gants. Il est aménagé comme un laboratoire double recevant au sol des paillasses formant 3 ilots de 9ml et prévoir 3ml le long du mur en prolongement de la hotte. 3 sorbonnes avec emplacement ordinateurs à côté des sorbonnes complètes l’emprise au sol du laboratoire.

Une salle de stockage produits chimiques borgne et équipée de 10 armoires de sécurité, 2 réfrigérateurs/congélateurs et rayonnage de stockage central

Un laboratoire d'Analyse thermomécanique dont l’emprise au sol permet de recevoir des paillasses et 2 sorbonnes

Un laboratoire sécurisé avec accès restreint sur contrôle d’accès. Il est aménagé pour recevoir au sol des paillasses ainsi que 4 sorbonnes.

Un laboratoire enceinte vieillissement aménagé pour recevoir au sol des paillasses, 3 enceintes de vieillissement ainsi que 2 sorbonnes.

Un laboratoire de mise en forme aménagé pour recevoir au sol des paillasses, de 8 sorbonnes, d’une presse, de 2 Haak et 1 évaporateur

Un laboratoire de synthèse 1 communicant avec le laboratoire de synthèse 2. Il est aménagé avec 12 sorbonnes et des paillasses disposées en ilot central. Il est équipé d’un circuit azote pour bouteille.

Un laboratoire de synthèse 2 communicant avec le laboratoire de synthèse 1. Il est aménagé avec 12 sorbonnes et des paillasses disposées en ilot central. Il est équipé d’un circuit azote pour bouteille.

Un laboratoire "fours" dont l’emprise au sol est occupée par des paillasses, 2 sorbonnes, et 3 fours. Ce laboratoire est caractérisé par d’importants dégagements de chaleur.

Un local spectro aménagé pour recevoir au sol des paillasses ainsi que 2 sorbonnes

Un labo "cloches et distillation" dont l’emprise au sol permet de recevoir 3 sorbonnes et une paillasse. Ce laboratoire est générateur de bruit et est donc à isoler autant que possible des autres laboratoires et des bureaux. Ce laboratoire ne dispose pas de vitrage depuis la circulation.

Une pièce noire implantée au rez-de-chaussée du bâtiment au sein des locaux support. Elle est aménagée pour recevoir 2 BAM posés sur un marbre de 250 x 80cm chacun.

Un atelier pour le bricolage (lumière naturelle non exigée) aménagé pour recevoir des établis

### Schéma fonctionnel

### Tableau de surfaces

## Laboratoire LAMBE et Strat-up DreamPore

### Organisation interne

Le laboratoire LAMBE et la start-up DreamPore se composent de deux zones contiguës : les espaces tertiaires et les laboratoires.

Espaces tertiaires

Directement accessibles depuis le hall d’entrée et les espaces de convivialité, les espaces tertiaires sont contigus aux laboratoires du LAMBE / DreamPore.

Ils se composent des locaux suivants :

LAMBE :

Un bureau simple

Cinq bureaux doubles

Deux bureaux quadruples

Un bureau 8 postes

- DREAMPORE :

Un bureau simple

Deux bureaux doubles

Communs LAMBE et DREAMPORE :

Un espace convivial ouvert sur la circulation qui est doté d’un meuble kitchenette d’un espace de détente/prise de repas

Deux sanitaires à répartir dans la zone

Laboratoires

Les laboratoires sont accessibles directement depuis les locaux support. Ils sont implantés en contigu des espaces tertiaires du laboratoire LAMBE et DREAMPORE.

Il est à noter que des vitrages sont à prévoir entre les laboratoires (sauf indication contraire).

Ils se composent pour le LAMBE de :

- Un local pièce technique 1 : préparation des solutions aménagé pour recevoir au sol des paillasses, une sorbonne, trois réfrigérateurs, une machine à glace, un congélateur -80°C et une armoire de stockage

- Une laverie borgne et communicante avec le local autoclave. Elle est aménagée pour recevoir au sol des paillasses et une étude de séchage (à implanter côté extérieur du bâtiment) et un lave-linge.

- Un local autoclave borgne et communicant avec la laverie. Il doit pouvoir recevoir au sol des paillasses et quatre armoires vaisselle.

- Un laboratoire de biologie cellulaire aménagé pour recevoir au sol des paillasses, une sorbonne, un réfrigérateur et une armoire de stockage. Ce laboratoire permet d’accéder à la pièce noire avec laquelle il est donc communicant. Il permet également de rejoindre la salle blanche eucaryote en passant obligatoirement par un sas.

- Une pièce noire borgne et accessible uniquement depuis le laboratoire biologie cellulaire. Il est aménagé de paillasses et une armoire de stockage.

- Un SAS vestiaire borgne en surpression et accessible uniquement depuis le laboratoire biologie cellulaire. Il permet d’accéder à la salle blanche eucaryotes et de changer de tenue en passant en tenue blanche pour se rendre dans la salle blanche eucaryotes. Il est équipé de paillasses et d’un réfrigérateur. Un report de présence à l’extérieur du local et dans la circulation est à prévoir.

- Une salle blanche eucaryotes borgne et accessible uniquement depuis le sas vestiaire. Elle est aménagée pour recevoir au sol des paillasses, deux PSM et une armoire de stockage. Un report de présence à l’extérieur du local et dans la circulation est à prévoir.

- Un openspace : Biologie moléculaire - Biochimie - Bas bruit sonore – Bactériologie organisé en 4 ilots de travail composés de paillasses, il reçoit également au sol trois sorbonnes, deux armoires de stockage, une armoire réfrigérée et deux réfrigérateurs. Le laboratoire est communicant avec la chambre froide et le stockage.

- Une chambre froide accessible uniquement depuis le laboratoire openspace. Borgne, elle doit pouvoir recevoir au sol des paillasses et 3 armoires de stockage

- Un local de stockage borgne et accessible uniquement depuis le laboratoire openspace. Il est équipé de rayonnages de stockage.

- Un SAS vestiaire borgne et en surpression, il est accessible uniquement depuis le laboratoire openspace. Il permet d’accéder à la salle blanche 2 et de changer de tenue en passant en tenue blanche pour se rendre dans la salle blanche eucaryotes. Il est équipé de paillasses et d’un réfrigérateur. Un report de présence à l’extérieur du local et dans la circulation est à prévoir.

- Une salle blanche 2 borgne accessible uniquement depuis le sas vestiaire. Elle est aménagée pour recevoir au sol des paillasses, un PSM et une armoire de stockage. Un report de présence à l’extérieur du local et dans la circulation est à prévoir.

- Un laboratoire électrophysiologie qui est un laboratoire très sensible à l'environnement (bruits électriques et électromagnétiques, vibrations de structure (murs), température) - à éloigner du RMN. Des circuits électriques indépendants pour alimenter ses expériences sont à prévoir. Il est aménagé pour recevoir des paillasses, une sorbonne, une douche avec un bac à sable, un réfrigérateur et deux armoires de stockage.

Ils se composent pour le DREAMPORE de :

- Un laboratoire dreampore qui est de même nature que la laboratoire électrophysiologie ci-avant : laboratoire très sensible à l'environnement (bruits électriques et électromagnétiques, vibrations de structure (murs), température), il est à éloigner du RMN. Des circuits électriques indépendants pour alimenter ses expériences sont à prévoir. Il est aménagé pour recevoir des paillasses, une sorbonne, une douche avec un bac à sable, un réfrigérateur et deux armoires de stockage.

### Schéma fonctionnel

### Tableau de surfaces

## Autres

Les circulations et locaux techniques prévisibles pour assurer la bonne desserte ainsi que pour répondre aux besoins techniques du bâtiment sont à prévoir. Les locaux techniques extérieurs devront être pleinement intégrés au projet architectural du concepteur et se fondre dans l’environnement du site.

De la manutention régulière de gros-volume (équipements de laboratoire, expériences menées, consommables et autres) est également induite par les activités des laboratoires. Deux appareils élévateurs, sont à prévoir afin de permettre l’accessibilité du bâtiment tout en facilitant les liaisons logistiques au sein du bâtiment, notamment depuis l’extérieur et entre les secteurs de laboratoires.

## Synthèse des surfaces