## liste automates
BUS1 | Bâtiment A | BUS2 | Batiment B a H |  | Bus 3
|  | Batiment B |  |  | Batiment M
Sous-sol bat A -> local A135 ->Armoire A1 |  | Armoire B1 en face du bureau B025
IAC | Régulation primaire chauffage | IAC | Circuit chauffage |  | M222 -> Armoire M1
IAC | Régulation V3V primaire chauffage | IAC | CTA B1 |  | IAC | Chaufferie M
IAC | Circuit chauffage | Armoire B2 en face du bureau B242 |  |  | IAC | Primaire 1 et 2
Parking A -> local A30 -> Armoire A2 |  | IAC | Drycoolers | A supprimer | IAC | Chauffage bâtiment M
IAC | Production d’eau glacée | IAC | Extracteur salle nodal |  | IAC | CTA
Parking A -> passage vers Bâtiment D -> Armoire A3 |  | Batiment C |  |  | Bâtiment NPQ
IAC | Plancher chauffant et salle de cours | C014B -> Armoire C1 |  |  | Parking N -> local cofely -> Armoire N1
Bâtiment A A119->A52->Armoire A5 |  | IAC | Extracteur et circuit de chauffage |  | IAC | ChauffageNPQ
IAC | Amphi kastler | Batiment D |  |  | IAC | Chauffage et ECS
IAC | Amphi Charpak | Hall D en bas des escaliers a gauche -> Armoire D1 |  |  | Batiment RS
Bâtiment A A101B -> Armoire A6 |  | IAC | Extracteur et circuit de chauffage |  | Parking R R014-Armoire R1
RJ45 double dans armoire pour mise sur réseau ip) le 08/03/2023 |  | IAC | Aerotherme Air neuf |  | IAC | Chauffage et ECS RS
IAC | Amphi Geoge besse | Batiment E |  |  | IAC | Chauffage
IAC | Amphi Carnot | Hall E -> Armoire E1 |  |  | Bâtiment K
IAC | Amphi Blaise pascal | IAC | Extracteur et circuit de chauffage |  | Sous station K016 Armoire K1
A101A -> Armoire clim |  | IAC | Aerotherme Air neuf |  | IAC | Chauffage et ECS
IAC | Amphi 80 | Bâtiment F |  |  | Comble cuisine Armoire K2
|  | A coté du bureau F105 -> Armoire F1 |  |  | IAC | CTA Salle à manger et cuisine
17 |  | IAC | Amphi Galois |  | IAC | Extraction grillage
|  | IAC | Teillac |  | IAC | DEF incendie
|  | Bâtiment G |  |  | Bâtiment L (gymnase)
|  | Sous station hall G -> Armoire hervé thermique |  |  | L021 -> Armoire L1
|  | IAC | Aérotherme |  | IAC | CTA Aérotherme et chauffage | 16
|  | Batiment E |  |  | IAC | ECS
|  | Couloir étage E1 |  |  | Batiment T
|  | IAC | CTA Labo |  | Parking T -> local cofely ->armoire elec |  | Désormais Distech, sur adresse IP 10.44.132.15, voir onglet Points distech bat T
|  | Batiment H |  |  | IAC | ECS
|  | Local vélo sous passerelle -> porte H05 -> Armoire électrique |  |  | IAC | Chauffage
|  | IAC | Chauffage bat H
13
Bâtiment K : Automate production eau chaude solaire : sur adresse IP, inaccessible, certificat périmé
Automate TREND CVC toiture bâtiment A : sur adresse IP+drycooler
Automate Schneider ventilations bâtiment Prever, 2 armoires sur routeur IP/Lon
Bâtiment V IAC chauffage Batiment V : en local dans la sous station du bâtiment V se brancher en local avec l'ordinateur portable
Batiment J, une armoire sous station sur IP/Lon et une armoire sous-sol local technique sur routeur IP/Lon
Distech sur ip 10,44,132,15

## Points distech bat T
Index | Nom | Point Type |  |  |  | type | date installation
|  | AI | DI | AO | DO
|  | 4 | 15 | 3 | 13
DI101 X Digital 11/10/2023 pri | Nord Est - Defaut Pompe 1 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI102 X Digital 11/10/2023 pri | Sud Ouest - Defaut Pompe 1 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI103 X Digital 11/10/2023 pri | Prepa ECS - Defaut Pompe 1 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI104 X Digital 11/10/2023 pri | Prepa ECS - Defaut Pompe 2 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI105 X Digital 11/10/2023 pri | Charge Ballon - Defaut Pompe 1 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI106X Digital 11/10/2023 pri | Charge Ballon - Defaut Pompe 2 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI107 X Digital 11/10/2023 pri | Recyclage ECS - Defaut Pompe 1 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI108 X Digital 11/10/2023 pri | Recyclage ECS - Defaut Pompe 2 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI109 X Digital 11/10/2023 pri | Manque Eau |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI110 X Digital 11/10/2023 pri | Thermostat de Securite |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI111 X Digital 11/10/2023 pri | Defaut Rechauffeur |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI112 X Digital 11/10/2023 pri | Controle Debit |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI113 X Digital 11/10/2023 pri | Nord Est - Defaut Pompe 2 |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI114 2 X Digital 11/10/2023 pri | Sud Ouest - Defaut Pompe |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI115 X Digital 11/10/2023 pri | Mode Ete Hiver |  | x |  |  | Digital | 2023-10-11
DI116
Module Name: IO Module 2 adress:2 | Number: ECY-4UI4UO
Index | nom
UI201 | Temp Exterieure | x |  |  |  | 10K Type 2 | 2023-10-11
UI202 | Nord Est - Temp Depart | x |  |  |  | 10K Type 2 | 2023-10-11
UI203 | Sud Ouest - Temp Depart | x |  |  |  | 10K Type 2 | 2023-10-11
UI204 | ECS - Temp ECS | x |  |  |  | TransTable | 2023-10-11 | Temp Satchwell Configurée
UO201 | Sud Ouest - V3V |  |  | x |  | 0-10V | 2023-10-11
UO202 | Nord Est - V3V |  |  | x |  | 0-10V | 2023-10-11
UO203 | ECS - V3V |  |  | x |  | 0-10V | 2023-10-11 | Non utilisé / Non fonctionnelle
UO204
Module Name: IO Module 3 Adress:3 | Number: ECY-8DOR
DO301 | VMC1 - Cmd |  |  |  | x | Digital |  | Cmd laissée mais non utilisée
DO302 | VMC2 - Cmd |  |  |  | x | Digital |  | Cmd laissée mais non utilisée
DO303 | Prepa ECS Cmd Pompe 1 |  |  |  | x | Digital
DO304 | Prepa ECS - Cmd Pompe 2 |  |  |  | x | Digital
DO305 | Charge ECS - Cmd Pompe 1 |  |  |  | x | Digital
DO306 | Charge ECS - Cmd Pompe 2 |  |  |  | x | Digital
DO307 | Recyclage ECS - Cmd Pompe 1 |  |  |  | x | Digital
DO308 | Recyclage ECS - Cmd Pompe 2 |  |  |  | x | Digital
Module Name: IO Module 4 adress:4 | Number: ECY-8DOR
Index | nom
DO401 | Cmd Rechauffeur |  |  |  | x | Digital
DO402 | Nord Est - Cmd Pompe 1 |  |  |  | x | Digital
DO403 | Nord Est - Cmd Pompe 2 |  |  |  | x | Digital
DO404 | Sud Ouest - Cmd Pompe 1 |  |  |  | x | Digital
DO405 | Sud Ouest - Cmd Pompe 2 |  |  |  | x | Digital

## bilan des sofrels + SIGFOX
EN | 1 RS232 | 15 COMPTEURS (90) | EN |  | / | EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12)
| 1 RADIO | 1 COMPTEUR (1) |  |  | / |  |  | /
EL | 1 RS485 | 2 COMPTEURS (11) | EL |  | / | EL | 1 RS485 | 2 COMPTEURS (2)
| 58 IMP | 58 COMPTEURS (58) |  | 6 IMP | 6 COMPTEURS (6) |  | 17 IMP | 17 COMPTEURS (17)
EF |  | / | EF |  | / | EF |  | /
|  | / |  | 1 IMP | 1 COMPTEURS (1) |  |  | /
+Compteurs indexés |  | 10 COMPTEUR (10) | +Compteurs indexés |  | / | +Compteurs indexés |  | /
+Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | /
Nb point |  | 171 | Nb point |  | 8 | Nb point |  | 32
Identifiant SOF CofelyVision |  | 12 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44086 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44087
IP CARTE SIM |  | 10.12.248.120 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.121 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.122
IMT-SF01 | TGBT | BAT A | IMT-SF02 | TGBT | BAT V | IMT-SF03 | LOCAL-CTA | BAT PREVER
EN |  | / | EN | 1 RS232 | 1 COMPTEURS (6) | EN | 1 RS232 | 3 COMPTEURS (18)
|  | / |  |  | / |  | 2 IMP | 2 COMPTEURS (2)
EL | 1 RS485 | 1 COMPTEURS (1) | EL | 1 RS485 | 2 COMPTEURS (2) | EL |  | /
| 3 IMP | 3 COMPREURS (3) |  | 24 IMP | 24 COMPTEURS (24) |  |  | /
EF |  | / | EF |  | / | EF |  | /
|  | / |  | 4 IMP | 4 COMPTEURS (4) |  | 1 IMP | 1 COMPTEUR (1)
+Compteurs indexés |  | / | +Compteurs indexés |  | / | +Compteurs indexés |  | /
+Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | /
Nb point |  | 4 | Nb point |  | 35 | Nb point |  | 21
Identifiant SOF CofelyVision |  | 44088 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44089 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44085
IP CARTE SIM |  | 10.12.248.123 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.124 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.125
IMT-SF04 | ARMOIRE | BAT H | IMT-SF05 | LOCAL-GF | BAT J | IMT-SF06 | SOUS-STAT | BAT K
EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12) | EN | 1 RS232 | 1 COMPTEUR (6) | EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12)
|  |  |  | 1 RADIO | 1 COMPTEUR(1) |  |  | /
EL |  |  | EL | 1 RS485 | 1 COMPTEURS(10) | EL |  | /
| 11 IMP | 11 COMPTEURS (11) |  | 10 IMP | 10 COMPTEURS(10) |  | 2 IMP | 2 COMPTEURS (2)
EF |  |  | EF |  | / | EF |  | /
| 1 IMP | 1 COMPTEUR (1) |  |  |  |  | 4 IMP | 4 COMPTEURS (4)
+Compteurs indexés |  | 4 COMPTEUR (4) | +Compteurs indexés |  | 3 COMPTEUR (3) | +Compteurs indexés |  | /
+Compteurs virtuels |  | 1 COMPTEUR (1) | +Compteurs virtuels |  | / | +Compteurs virtuels |  | 1 COMPTEUR (1)
Nb point |  | 30 | Nb point |  | 31 | Nb point |  | 20
Identifiant SOF CofelyVision |  | 44084 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44083 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44077
IP CARTE SIM |  | 10.12.248.126 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.127 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.128
IMT-SF07 | SOUS-STAT | BAT L | IMT-SF08 | TGBT | BAT M | IMT-SF09 | SOUS-STAT | BAT N
EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12) | EN | 1 RS232 | 2 COMPTEURS (12) |  | POINT | SIGFOX
[6 empty] | A01EF | ECS + EF AR sauf V | X1
EL |  |  | EL |  |  | A02EF | INCENDIE-AER
| 2 IMP | 2 COMPTEURS (2) |  | 1 IMP | 1 COMPTEUR (1) | M01EF | EF + ECS bâtN/P/Q/R/S/T | X2
EF |  |  | EF |  |  | M02EF | EF + ECS bâtM
| 3 IMP | 3 COMPTEURS (3) |  | 2 IMP | 2 COMPTEURS (2) | M03EF | INCENDIE-MR
+Compteurs indexés |  | / | +Compteurs indexés |  | / | K02EF | EF + ECS bâtK | X2
+Compteurs virtuels |  | 1 COMPTEUR (1) | +Compteurs virtuels |  | 1 COMPTEUR (1) | K03EF | EF + ECS bâtK/L
Nb point |  | 19 | Nb point |  | 17 | L02EF | EF + ECS bâtL
Identifiant SOF CofelyVision |  | 44076 | Identifiant SOF CofelyVision |  | 44075 | Q01EL | bâtQ | X1
IP CARTE SIM |  | 10.12.248.129 | IP CARTE SIM |  | 10.12.248.130 | NB | 9 | 6
IMT-SF10 | SOUS-STAT | BAT R | IMT-SF11 | SOUS-STAT | BAT T
Nb total de point | 388
EDF | + COMPTEUR EDF | [5 empty] | INDEX ENERGIE | 34
| SF08 | 15 |  |  |  |  | INDEX ELECTRIQUE | 191
| SF02 | 13 |  |  |  |  | INDEX EAU | 26
SIGFOX |  | 9
[7 empty] | MESURES EN EL DEFAUT | 174
[7 empty] | TOTAL | 425
40

## liste des points Trend toiture
LISTE DE POINTS | 24/08/2017
CLIENT : ENGIE COFELY - NANTES | TA/TS = Entrée digitale, alarme/signalisation
Tcp = Comptage impulsionnel
AFFAIRE : ECOLE DES MINES NANTES BAT A CTA | TM = Entrée Universelle Th/I/U/DI
TR = Sortie analogique, réglage
SOLUTION VARIANTE Ind B | TC = Sortie digitale, commande
| TA | TS | TC | Tcp | TM | TM | TR
Désignation |  |  |  |  | Ntc | I/U |  | Observation | Matériels
Armoire LT N°6 3ème Etage Bat A
Température Arrivée EC Terrasse |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde à tige avec doigt de gant PN16 | TB/TI/S + WB150
Température Retour EC Terrasse |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde à tige avec doigt de gant PN16 | TB/TI/S + WB150
Température Arrivée EG Terrasse |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde à tige avec doigt de gant PN16 | TB/TI/S + WB150
Température Retour EG Terrasse |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde à tige avec doigt de gant PN16 | TB/TI/S + WB150
Info DI
CTA Forum
Température ambiante |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde de température d'ambiance 0-40°C | TB/TS
CTA avec régulation embarquée | [7 empty] | Reprise Com Modbus RS485 | Sur XNC
CTA Manifestation 1
Température ambiante |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde de température d'ambiance 0-40°C | TB/TS
CTA avec régulation embarquée | [7 empty] | Reprise Com Modbus RS485 | Sur XNC
CTA Manifestation 2
Température ambiante |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde de température d'ambiance 0-40°C | TB/TS
CTA avec régulation embarquée | [7 empty] | Reprise Com Modbus RS485 | Sur XNC
CTA Conseil
Température ambiante |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde de température d'ambiance 0-40°C | TB/TS
CTA avec régulation embarquée | [7 empty] | Reprise Com Modbus RS485 | Sur XNC
Recycleur 1
Commutateur Auto / Manu |  | 1
Encrassement filtre | 1 | [6 empty] | Pressostat différentiel | DPS400
Température de soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde de gaine NTC10K L400mm IP67 | TB/TI-L
Température de reprise |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde de gaine NTC10K L400mm IP67 | TB/TI-L
Pression différentielle air | [5 empty] | 1 |  | Sonde DP 24Vac 4-20mA | DPTE
Débit air soufflage |  | 1 | [5 empty] | Pressostat différentiel | DPS200
Débit air reprise |  | 1 | [5 empty] | Pressostat différentiel | DPS200
Variateur vitesse souffl et extract |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Variateur de vitesse sur CTA VAV | Hors fourniture TREND
Vanne batterie eau chaude | [6 empty] | 1 | Vanne avec moteur 24Vac cde 0..10V | V5833A + AC-TF +ML74
Vanne batterie eau glacée | [6 empty] | 1 | Vanne avec moteur 24Vac cde 0..10V | V5833A + AC-TF +ML74
Recycleur 2
Commutateur Auto / Manu |  | 1
Encrassement filtre | 1 | [6 empty] | Pressostat différentiel | DPS400
Température de soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde de gaine NTC10K L150mm IP67 | TB/TI-S
Température de reprise |  |  |  |  | 1 |  |  | Sonde de gaine NTC10K L150mm IP67 | TB/TI-S
Pression différentielle air | [5 empty] | 1 |  | Sonde DP 24Vac 4-20mA | DPTE
Débit air soufflage |  | 1 | [5 empty] | Pressostat différentiel | DPS200
Débit air reprise |  | 1 | [5 empty] | Pressostat différentiel | DPS200
Variateur vitesse souffl et extract |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Variateur de vitesse sur CTA VAV | Hors fourniture TREND
Vanne batterie eau chaude | [6 empty] | 1 | Vanne avec moteur 24Vac cde 0..10V | V5833A + AC-TF +ML74
Vanne batterie eau glacée | [6 empty] | 1 | Vanne avec moteur 24Vac cde 0..10V | V5833A + AC-TF +ML74
DRYCOOLER
Sans objet / Non Repris
Total des points : 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | CONTROLEUR IQ4E/XNC + MODULE EXTENSION IQ4/IO + ECRAN IQVIEW4