## PG
MAITRE D'OUVRAGE
DISP DE PARIS DEPARTEMENT DES AFFAIERES IMMOBILIERES
3 Avenue de la Division leclerc
94267 FRESNES
MOE Remplacement de la production frigorifique et des unités terminales
3 avenue de la Division-Leclerc 94260 Fresnes France
D.P.G.F
ESTIMATIF
Phase DCE
Novembre 2025
1 rue séjourné
94 000 CRETEIL
Tél : 01 43 97 93 49
Fax : 01 43 97 47 01

## Avertissement
AVERTISSEMENT
Il est rappelé que le marché est passé à prix global forfaitaire, comprenant toutes sujétions et prestations mentionnées dans le CCTP, les plans et les autres pièces écrites. Les Entreprise doivent IMPERATIVEMENT répondre selon le cadre du bordereau quantitatif ci-après, et décomposer leurs prix suivant les différents postes et chapitres, ceux-ci pouvant être éventuellement complétés. Toutes réponses sous une autre présentation ou incomplètes pourront être éliminées sans examen à l'ouverture des plis. Les quantités seront réputées être conformes au projet tel qu'il est défini, sans toutefois avoir un caractère contractuel. Toutes modifications ou autres sujestions devront être chiffrées par l'entrepreneur à la suite du bordereau. Sauf s'il s'agit de suplier à un oubli dans le quantitatif, ces postes n'entreront pas dans le prix forfaitaire.

## DPGF
DISP DE PARIS DEPARTEMENT DES AFFAIERES IMMOBILIERES MOE remplacement de la production frigorifique et des unités terminales 3 avenue de la Division-Leclerc 94260 Fresnes
Nota : L'entreprise ne pourra facturer aucune prestation supplémentaire liées aux éventuelles contraintes du chantier (accès, livraison, phasage…)
Poste CCTP | DESIGNATION |  |  | U | Q | PU | Montants
[6 empty] | (€ HT) | (€ HT)
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Ingénierie, travaux préparatoires, fin de chantier
3.1.1 | Ingénierie, Phases préparatoires à l'exécution
|  | - | Intallation de chantier | ENS |  |  | 0
|  | - | Dossier d'exécution dont planning | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Etat des lieux conforme | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.1.1……………. |  |  |  | 0
3.1.2 | Conditionnement des réseaux
|  | - | Désembouage, conditionnement et analyse des réseaux existants | ENS | 1 |  | 0
0
Total CHAPITRE 3.1.2…………….
3.1.3 | Travaux de manutention, dépose et sécurisation du personnel
|  | - | Dépose du groupe froid existant par grutage, y compris calorifuge et robinetterie | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Dépose de toutes les unités intérieurs ( PSE) | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.1.3……………. |  |  |  | 0
3.1.4 | Fin de chantier
|  | - | Mise en eau, purge et conditionnement des installations | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Nettoyage chantier | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Essais, rinçage et mises en service | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Équilibrage hydraulique des réseaux, y compris la reprise des réglages au niveau des émetteurs. | ENS | 1 |  | 0
|  | - | DOE | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.1.4……………. |  |  |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.1……………. |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE
3.2.1 | Mise en conformité
3.2.1.1 |  |  | Supports / socles des equipements
|  | - | Supports / socles – GF en RDJ extérieur : plateforme + dalle env. 3,0×2,8×0,20 m armée, conforme au CCTP | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Socle ballon 500 L : dalle 1,20×1,20×0,15 m armée, conforme au CCTP | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.1.1…………. |  |  |  | 0
3.2.1.2 |  |  | Affichage selon description CCTP | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.1……………. |  |  |  | 0
3.2.2 | Production frigorifique
|  | - | Fourniture et pose d'un groupe froid CIAT type AquaCiat LD-0450R ou équivalent | ENS | 1 |  | 0
|  | * | Puissance froide : 120 kW
|  | * | Puissance électrique absorbée globale : 45 kW
|  | * | Type de réfrigérant : R32
|  | * | SEER > 5,2
|  | * | Température sortie évaporateur : 7°C
|  | * | Température entrée évaporateur : 12°C
|  | * | Nombre de compresseurs : 3
|  | * | Module hydraulique avec option : avec une pompe double à débit variable HP, Ballon tampon, vase d’expansion..
|  |  | NOTA : La pose du groupe froid se fera par grutage (prestation déjà chiffrée sur le poste “Dépose / Pose”). | Cis
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.2……………. |  |  |  | 0
3.2.3 | Travaux hydrauliques
3.2.3.1 |  |  | Raccordement groupe froid
Le groupe froid sera composé de sa panoplie hydraulique aller / retour comprenant :
|  | - | Mise en place d’un réseau aller-retour en DN 100 en acier. | ml | 28 |  | 0
|  | - | Échafaudage pour la mise en place du réseaux. | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Manchons antivibratoires, | U | 2 |  | 0
|  | - | Vanne d’isolement papillon type EVBLS Euro valve, | U | 2 |  | 0
|  | - | Filtre a tamis a brides DN100, | U | 1 |  | 0
|  | - | Kit de pression amont et aval avec manomètre monté en différentiel | U | 1 |  | 0
|  | - | Vanne de vidange | U | 2 |  | 0
|  | - | Thermomètre | U | 2 |  | 0
|  | - | Contrôleur de débit ( ou pressostat différentielle ) | U | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.3.1…………. |  |  |  | 0
3.2.3.2 | Bouteille tampon
|  | - | Mise en place d'un ballon tampon d'une capacité de 500L y compris ( vannes, purgeurs, robinet de vidange ) | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Calorifuge du ballon tampon avec isolant adapté au stockage d’eau glacée. | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.3.2……………. |  |  |  | 0
3.2.3.3 | Réseau EG en terrasse
Le réseau en terrasse est distribué sur 2 colonnes aller/retour, Et chaque colonne aller / retour est constitué des éléments suivants :
|  | - | Vanne d'isolement | U | 4 |  | 0
|  | - | Vanne de reglage marque TA HYDRONICS type STA-F ou équivalent | U | 2 |  | 0
|  | - | Purgeur | U | 2 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.3.3……………. |  |  |  | 0
3.2.3.4 | Mise en place d'un câble chauffant autorégulant
|  | - | Fourniture et pose d’un câble chauffant autorégulant à effet CTP sur le ballon tampon et le réseau eau glacée extérieur, comme indiqué au CCTP. | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.3.4……………. |  |  |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.3……………. |  |  |  | 0
3.2.4 | Arrivé d'eau froide et traitement
|  | - | Mise en place d'un adoucisseur monobloc compact (type EVA Fleck 5600 SXT ou équivalent sur l'arrivée d'eau froide selon description CCTP | ENS | 1 |  | 0
De plus sur l’arrivée EF les équipements suivants seront installés :
|  | - | Vannes d'isolement | U | 2 |  | 0
|  | - | Filtre | U | 1 |  | 0
|  | - | Disconnecteur | U | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.4……………. |  |  |  | 0
3.2.5 | Calorifugeage
3.2.5.1 |  |  | Réseau EG exterieure ( terrasse )
|  | - | Fourniture et pose d’un isolant en mousse polyuréthane épaisseur 40 mm, avec pare-vapeur aluminium armé et finition Isoxal selon description CCTP | Ml | 50 |  | 0
3.2.5.2 |  |  | Tuyauteries des émetteurs intérieurs prestation en PSE
|  | - | Fourniture et pose d’un isolant type Armaflex épaisseur 19 mm | Ml | 186 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2.5……………. |  |  |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.2……………. |  |  |  | 0
3.3. | RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET REGULATION
3.3.1 |  |  | Raccordement électrique groupe froid
|  | - | Tirage depuis le TGBT ( protection ancien groupe froid ) d’une alimentation force dédiée au groupe froid (calibre à définir selon plaque signalétique) protégée par disjoncteur différentiel 300 mA courbe | ENS | 1 |  | 0
|  | - | Tirage depuis le TGBT ( protection ancien groupe froid ) d’une alimentation force dédiée au câble chauffant autorégulant protégée par disjoncteur différentiel 300 mA 16A | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.3.1……………. |  |  |  | 0
3.3.2 |  |  | Raccordement du groupe froid a la GTB
|  | - | Intégration GTB BACnet/IP du chiller (carte, RJ45 Cat6 au switch, déclaration points cmd/mes/alarme, essais & DOE | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.3.2……………. |  |  |  | 0
3.3.3 |  |  | Chemin de câbles
|  | - | Mise en place de chemins Cablofil, sur l’ensemble des cheminement crée des liaison électrique et régulation. | ENS | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.3.3……………. |  |  |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.3……………. |  |  |  | 0
3.4 | PRESTATION SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES
3.4.1 | Fourniture et pose des émetteurs terminaux
Mise en place des unités gainables carrossées de marque CIAT, type Major Line - CH, selon les modèles correspondant aux puissances requises ci-dessous:
|  | - | MAJOR LINE 102J HEE CH | U | 2 |  | 0
|  | - | MAJOR LINE 102M HEE CH | U | 7 |  | 0
|  | - | MAJOR LINE 202J HEE CH | U | 29 |  | 0
|  | - | MAJOR LINE 202M HEE CH | U | 12 |  | 0
|  | - | MAJOR LINE 202N HEE CH | U | 1 |  | 0
|  | - | MAJOR LINE 302J HEE CH | U | 5 |  | 0
|  | - | MAJOR LINE 302M HEE CH | U | 5 |  | 0
|  | - | MAJOR LINE 402M HEE CH | U | 1 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.4.1……………. |  |  |  | 0
3.4.2 | Raccordement hydraulique des unités interieures
Sur chaque raccordement des unité intérieure il sera installé :
|  | - | Vanne d'isolement spéciale rallonge calorifuge type bs | U | 124 |  | 0
|  | - | Vanne de réglage | U | 62 |  | 0
|  | - | Flexible inox | Ml | 248 |  | 0
|  | - | Vanne 2 voies 230V | U | 62 |  | 0
|  | - | Bac isolé | U | 62 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.4.2……………. |  |  |  | 0
3.4.3 | Thermostats des unités interieures
|  | - | Fourniture et pose de thermostat y compris asservissement, et raccordement au vanne 2 voies ansi que le ventilateur | U | 62 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.4.3……………. |  |  |  | 0
3.4.4 |  |  | Raccordement électrique des émetteurs terminaux ansi que les pompe de relevage
|  | - | Reprise du câble d’alimentation existant et raccordement des nouvelles unités, avec ajout d’un disjoncteur de proximité. | U | 62 |  | 0
|  | - | Remplacement des disjoncteur des unités dans les armoires situé dans chaque étages. | U | 21 |  | 0
|  | - | Reprise du câble d’alimentation existant et raccordement des pompe de relevage. | U | 10 |  | 0
|  | - | Remplacement des disjoncteur des pompe de relevage. | U | 10 |  | 0
|  | - | Reprise du câble d’alimentation existant et raccordement des nouvelles thermostats. | U | 62 |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.4.4……………. |  |  |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3.4.……………. |  |  |  | 0
|  |  | Total CHAPITRE 3……………. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF DPGF remplacement de la production frigorifique et des unités terminales
3.1 | Ingénierie, travaux préparatoires, fin de chantier | [5 empty] | 0
3.1.1 | Ingénierie, Phases préparatoires à l'exécution | [5 empty] | 0
3.1.2 | Conditionnement des réseaux | [5 empty] | 0
3.1.3 | Travaux de manutention, dépose et sécurisation du personnel | [5 empty] | 0
3.1.4 | Fin de chantier | [5 empty] | 0
3.2 | TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE | [5 empty] | 0
3.2.1 | Mise en conformité | [5 empty] | 0
3.2.2 | Production frigorifique | [5 empty] | 0
3.2.3 | Travaux hydrauliques | [5 empty] | 0
3.2.4 | Arrivé d'eau froide et traitement | [5 empty] | 0
3.2.5 | Calorifugeage | [5 empty] | 0
3.3. | RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET REGULATION | [5 empty] | 0
3.3.1 | Raccordement électrique groupe froid | [5 empty] | 0
3.3.2 | Raccordement du groupe froid a la GTB | [5 empty] | 0
3.3.3 | Chemin de câbles | [5 empty] | 0
3.4 | PRESTATION SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES | [5 empty] | 0
3.4.1 | Fourniture et pose des émetteurs terminaux | [5 empty] | 0
3.4.2 | Raccordement hydraulique des unités interieures | [5 empty] | 0
3.4.3 | Thermostats des unités interieures | [5 empty] | 0
3.4.4 | Raccordement électrique des émetteurs terminaux ansi que les pompe de relevage | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL BASE HT | ….............................. |  |  | 0
|  |  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL BASE TTC | ….............................. |  |  | 0
|  |  | TOTAL BASE +PSE HT | ….............................. |  |  | 0
|  |  | TVA 20%.................. |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL BASE +PSE TTC | ….............................. |  |  | 0