## LOT 12 - CVC
OPERATION : G270 - RENOVATION ENERGETIQUE DE LA PREFECTURE DU CANTAL - 15000 AURILLAC
LOT : 12 - CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE - SANITAIRE -VENTILATION
ARTICLE | DESCRIPTIF | UNITE | Q MOE | Q ENT | P.U. EN € | P.T. EN €
12.04 | DESCRIPTION DES ELEMENTS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
12.04.01 | Hygiène et sécurité | forf | 1
12.04.02 | Gestion des déchets de chantier et nettoyage | forf | 1
12.04.03 | Etudes d'exécution et plans d'atelier et de chantier PAC
12.04.03.01 | Etudes d'exécution | forf | 1
12.04.03.02 | Etudes et plans d'atelier et de chantier | forf | 1
12.04.03.03 | Approbation des plans et documents | PM
12.04.04 | Contraintes acoustiques | PM
12.04.05 | Maquette BIM | PM
12.04.06 | Echantillons et locaux témoins | PM
12.04.07 | Percements et rebouchages
| - Dans les parois existantes | forf | 1
12.04.08 | Contrôle de l’exécution des travaux, essai et réception | forf | 1
12.05 | LIMITES DE PRESTATIONS | PM
12.06 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | forf | 1
12.07 | FORMATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET/OU DE L’EXPLOITANT | forf | 1
12.08 | PRESENTATION DU PHASAGE DE L'OPERATION | PM
12.09 | CHANTIER EN MILIEU OCCUPE | forf | 1
12.10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE
12.10.01 | Travaux de dépose en phase 1 - Aile droite Bât C
| Travaux de chauffage: | so
| Travaux de rafraichissement : | so
Travaux de plomberie sanitaire
1- Travaux intérieurs
Consignation - isolement et déconnexion hydraulique:
| - Kitchenette logement stagiaire | ens | 1
| - Plan vasque et baignoire logement secrétaire général | ens | 1
Après déplacement et nouveau positionnement (hors lot)
Raccordement hydraulique EF EC et EU selon CCTP
| - Kitchenette logement stagiaire | ens | 1
| - Plan vasque logement secrétaire général | ens | 1
| Evacuation de la baignoire et de ses accessoires | ens | 1
2- travaux extérieurs
Capteurs solaires thermiques en toiture terrasse du R+3
| - Vidange de l'installation | ens | 1
| - Dépose des capteurs et de leur châssis support | ens | 1
| - Dépose des canalisations hydrauliques et de leurs supports | ens | 1
| - Evacuation à la décharge | ens | 1
Travaux de ventilation
Terrasse R+3 Changement des conduits terminaux spiralés du réseau VMC du Logement de Mr le Secrétaire Général
| - Arrêt - consignation du réseau | ens | 1
| - Dépose tronçons réseaux endommagés (8) | ens | 1
- Conduit tôle acier galvanisé M0
| - Ø 125 | ml | 13
| - Ø 160 | ml | 3
| - Raccords, supports et accessoires selon CCTP | ens | 1
| - Remise en service de l'installation | ens | 1
12.10.02 | Travaux de dépose en phase 2 - Corps central Bât C
Travaux de chauffage:
| - Arrêt et vidange du réseau primaire arrivant en sous sol du bât C | ens | 1
| - Vidange du réseau d'alimentation des radiateurs du Rdc et des 2 aérothermes du R-1 | ens | 1
| - Déconnexion et dépose des radiateurs de la zone accueil RDC (7) | ens | 1
| - Déconnexion et dépose du réseau radiateurs de la zone accueil RDC | ens | 1
| - Déconnexion et dépose du réseau d'alimentation des aérothermes garages R-1 | ens | 1
| - Vidange du réseau d'alimentation de l'ancienne CTA | ens | 1
| - Dépose du réseau d'alimentation et de la régulation terminale de l'ancienne CTA | ens | 1
| - Evacuation à la décharge | ens | 1
Travaux de rafraichissement :
1- En toiture terrasse du R+2
Miltisplit contre cage d'escalier centrale
| - Arrêt et consignation de l'installation | ens | 1
| - Récupération du fluide R 410 A | ens | 1
| - Dépose de l'unité extérieure | ens | 1
Après réalisation de l'ITE :
| - Repose de l'unité extérieure sur de nouveaux supports antivibratoires muraux | ens | 1
| - Adaptation des canalisations frigorifiques et électriques | ens | 1
| - Remise en charge de l'installation | ens | 1
| - Remise en service avec attestation | ens | 1
2- Dans porche d'accès à la cour intérieure niveau RDC
Monosplit sous porche
| - Arrêt et consignation de l'installation | ens | 1
| - Récupération du fluide R 410 A | ens | 1
| - Dépose de l'unité extérieure | ens | 1
Après réalisation de l'ITE :
| - Repose de l'unité extérieure sur de nouveaux supports antivibratoires muraux | ens | 1
| - Adaptation des canalisations frigorifiques et électriques | ens | 1
| - Remise en charge de l'installation | ens | 1
| - Remise en service avec attestation | ens | 1
3- Dans le local technique ventilation du R+3
| - Arrêt et consignation de l'installation | ens | 1
| - Récupération du fluide R 410 A | ens | 1
| - Dépose de l'unité extérieure | ens | 1
Après réalisation du nouveau réseau de ventilation du local :
| - Repose de l'unité extérieure sur de nouveaux supports antivibratoires muraux | ens | 1
| - Adaptation des canalisations frigorifiques et électriques | ens | 1
| - Remise en charge de l'installation | ens | 1
| - Attestation de remise en service | ens | 1
Travaux de plomberie sanitaire
Capteurs solaires thermiques en toiture terrasse du R+3
| - Vidange de l'installation | ens | 1
| - Dépose des capteurs et de leur châssis support | ens | 1
| - Dépose des canalisations hydrauliques et de leurs supports | ens | 1
| - Evacuation à la décharge | ens | 1
Travaux de ventilation
1- En toiture terrasse du R+3
| - Dépose des 2 réseaux existants ancienne ventilation double flux selon CCTP compris pénétration dans gaine maçonnée et local technique ventilation | ens | 1
| - Découpage | ens | 1
| - Evacuation à la décharge | ens | 1
2- En local technique ventilation du R+3
| - Dépose centrale double flux et ses équipements | ens | 1
| - Dépose armoire électrique et câblages | ens | 1
| - Dépose des réseaux selon CCTP compris accessoires et supportages | ens | 1
| - Découpage | ens | 1
| - Evacuation à la décharge | ens | 1
| - Nettoyage du local | ens | 1
12.10.03 | Travaux de dépose en phase 3 - Bât B
Travaux de ventilation
Dépose ventilation mécanique des sanitaires
| - Neutralisation et déconnexion | ens | 1
| - Dépose bouches, conduits et groupe selon CCTP | ens | 1
| - Condamnation de la sortie hors toit | ens | 1
| - Neutralisation de l'alimentation électrique | ens | 1
| - Evacuation à la décharge | ens | 1
12.11 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE
12.11.01 | Travaux de conformité sous station Bât C
Prestation à la charge du présent lot:
| - Extincteur à poudre 6 kg, compris consigne selon CCTP | u | 1
| - Extincteur CO2 6 kg, compris consigne selon CCTP | u | 1
| - Liaison équipotentielle selon CCTP | ens | 1
Ventilation basse :
| - Grille de ventilation basse sous station avec grillage antivolatile compris cadre et contre cadres , dim 200 x 200 mm | ens | 1
Ventilation haute :
| - Grille de ventilation basse sous station avec grillage antivolatile compris cadre et contre cadres , dim 200 x 200 mm | ens | 1
| - Robinet de puisage selon CCTP | ens | 1
| - Repérage local sous station selon CCTP | u | 1
| - Eclairage de la sous station par 1 plafonniers étanche leds commandés en simple allumage selon CCTP | ens | 1
| - Bloc autonome BAES compris câblage selon CCTP | ens | 1
| - Bloc autonome portatif | u | 1
| PC 2P+T 16 A alimentée depuis armoire sous station | u | 1
12.11.02 | Production de chaleur | PM
12.11.03 | Travaux de dépose panoplie hydraulique sous station Bâtiment B
| - Isolement et vidange des réseaux | ens | 1
| - Déconnexion des équipements hydrauliques | ens | 1
| - Dépose du calorifuge actuel | ens | 1
| - Découpe de la panoplie | ens | 1
| - Evacuation à la décharge | ens | 1
12.11.04 | Production d'eau chaude sanitaire | so
12.11.05 | Pompes de circulation
A - Sous station bâtiment C
Compris équipements : vannes, kit manomètres, module électronique communicant et supports selon CCTP
| Pompes type double circuit "Radiateurs" bâtiment C | ens | 1
| Pompes type double circuit "Aérothermes" bâtiment C | ens | 1
B -Sous station Bâtiment B
Compris équipements : vannes, kit manomètres, module électronique communicant et supports selon CCTP
| Pompes type double circuit "ventilo-convecteur salle Jean Moulin" | ens | 1
| Pompes type double circuit primaire "Sous station Bât C" | ens | 1
| Pompes type double circuit "radiateurs bureaux N°1" | ens | 1
| Pompes type double circuit " radiateurs bureaux N°2" | ens | 1
| Pompes type double circuit "radiateurs appartements " | ens | 1
| Pompes type double circuit "Aérothermes" | ens | 1
| Pompes type double circuit "primaire production d'ECS" | ens | 1
| Sonde de retour sur doigt de gan compris câblage | ens | 7
12.11.06 | Sécurité - remplissage EF- Filtration et traitement de l'eau de chauffage
Sécurité - circuit chauffage :
| Vase d'expansion circuit chauffage inchangé | PM
| Vase d'expansion sanitaire inchangé | PM
Remplissage d'eau froide circuit chauffage:
| - Dépose équipement de remplissage actuel | ens | 1
| - Fourniture et pose nouvel équipement selon CCTP | ens | 1
Séparateur d'air
| Séparateur d'air DN 80 compris purgeur automatique circuit de chauffage et coquille isolante | ens | 1
Filtre à tamis inox
| Filtres à tamis inox DN 80 à brides avec robinet de purge et 2 vannes paillons DN80 et un manomètre selon schémas | ens | 1
| Séparateur de particule (pot à boues) | pm
Désemboueur curatif et préventif
| Désemboueur curatif et préventif type Drag'eau DSi50 Selon CCTP et Schéma | ens | 1
Protection contre l'embouage et l'agression des installations
| traitement de l'eau de chauffage par inhibiteur de corrosion selon CCTP avec test de concentration | ens | 1
Analyse de la qualité de l'eau de chauffage
| En fin de chantier analyse chimique par un laboratoire de la qualité physico-chimique de l'eau du système de chauffage, | ens | 1
Remise en eau
| Campagne de purge des corps de chauffe des bâtiments A et B | ens | 1
12.11.07 | Compteurs de calories
PM : Ils seront alimentés en 230V depuis l'armoire sous-station correspondante
A - Sous station bâtiment C
Compteur à ultrasons (Comptage Chaud) :
| Compteur à ultrasons DN25 230V, selon CCTP compris câblage et interface M-BUS vers automate de régulation | ens | 1
| Compteur à ultrasons DN40 230V, selon CCTP compris câblage et interface M-BUS vers automate de régulation | ens | 1
B -Sous station Bâtiment B
Compteur à ultrasons (Comptage Chaud) :
| Compteur à ultrasons DN20, 230V, selon CCTP compris câblage et interface M-BUS vers automate de régulation | ens | 1
| Compteur à ultrasons DN25, 230V, selon CCTP compris câblage et interface M-BUS vers automate de régulation | ens | 1
| Compteur à ultrasons DN40 230V, selon CCTP compris câblage et interface M-BUS vers automate de régulation | ens | 3
| Compteur à ultrasons DN50 230V, selon CCTP compris câblage et interface M-BUS vers automate de régulation | ens | 2
| Etalonnage des compteurs | ens | 1
12.11.08 | Compteurs d'énergie électrique sous station
Mise en place selon CCTP de :
A - Sous station bâtiment C
1 Comptage monophasé
| Centrale de mesure MAP4-34RJ-TCP jusqu'à 12 circuits monophasés | ens | 1
| Capteur de courant fermé MSC-TCOF-30. 36A max | ens | 2
| Triplette pour raccordement des capteurs à la centrale via câbles RJ12 | ens | 2
1 Comptage triphasé
| Centrale de mesure MAP4-34RJ-TCP jusqu'à 4 circuit triphasés | ens | 1
| Capteur de courant fermé MSC-TCOF-30. 36A max | ens | 1
| Triplette pour raccordement des capteurs à la centrale via câbles RJ12 | ens | 1
| Alimentation des centrales sur départ dédié en armoire sous station | ens | 1
B -Sous station Bâtiment B
1 Comptage monophasé
| Centrale de mesure MAP4-34RJ-TCP jusqu'à 12 circuits monophasés | ens | 1
| Capteur de courant fermé MSC-TCOF-30. 36A max | ens | 10
| Triplette pour raccordement des capteurs à la centrale via câbles RJ12 | ens | 5
1 Comptage triphasé
| Centrale de mesure MAP4-34RJ-TCP jusqu'à 4 circuit triphasés | ens | 1
| Capteur de courant fermé MSC-TCOF-30. 36A max | ens | 1
| Triplette pour raccordement des capteurs à la centrale via câbles RJ12 | ens | 1
| Alimentation des centrales sur départ dédié en armoire sous station | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
12.11.09 | Equilibrage
A - Bâtiment C
| 1) Equilibrage des installations et rapport final d’équilibrage selon CCTP et schémas de principe hydraulique, DOE | ens | 1
2) Vanne de régulation indépendante de la pression différentielle (PICV) pour circuit à débit variable :
Débit de fuite des circuits de chauffage (protection des circulateurs par maintien minimum 10% du débit nominal)
| . DN 15 plage 150 - 700 l/h | u | 2
Régulation terminale des locaux
| . DN 15 plage 150 - 700 l/h | u | 1
| . DN 20 plage 150 - 700 l/h | u | 2
3) Vannes d'équilibrage pour circuit à débit constant selon CCTP :
| . DN 25 | u | 1
| . DN 40 | u | 1
B - Bâtiment B
| 1) Equilibrage des installations et rapport final d’équilibrage selon CCTP et schémas de principe hydraulique, DOE | ens | 1
2) Vanne de régulation indépendante de la pression différentielle (PICV) pour circuit à débit variable :
Débit de fuite des circuits de chauffage (protection des circulateurs par maintien minimum 10% du débit nominal)
| . DN 15 plage 150 - 700 l/h | u | 7
| Régulation terminale des locaux | so
3) Vannes d'équilibrage pour circuit à débit constant selon CCTP :
| . DN 20 | u | 1
| . DN 25 | u | 1
| . DN 40 | u | 3
| . DN 50 | u | 2
12.11.10 | Robinetterie
A - Bâtiment C
| Selon CCTP, plans et schémas de principe hydraulique | ens | 1
B - Bâtiment B
| Selon CCTP, plans et schémas de principe hydraulique | ens | 1
12.11.11 | Distribution de chaleur
A- Bâtiment C
Travaux de dépose hydraulique
Isolement, sectionnement dépose et évacuation :
| Arrivée réseau chauffage actuel en sous sol du bâtiment C | ens | 1
| Réseau de distribution vers les 2 Aérothermes des garages | ens | 1
Nouvelle distribution
Raccordement provisoire phase 1 sur réseau primaire avant création sous station en phase 2
Tube en acier électrozingué à sertir :
| - Ø 42 x 1,5 | ml | 10
| dépose en fin de pase 2 | ens | 1
Installation définitive
Tube acier T1 ou T10 :
| - Bouteille de mélange DN 150 sous station | ens | 1
| - collecteurs DN100 (102 x 114 ) acier départ et retour en sous station | ens | 1
| - Ø 33 x 42 | ml | 1
| - Ø 40 x 49 | ml | 7
| - Ø 50 x 60 | ml | 18
Tube en acier électrozingué à sertir :
| - Ø 15 x 1,2 | ml | 598
| - Ø 18 x 1,2 | ml | 245
| - Ø 22 x 1,5 | ml | 148
| - Ø 28 x 1,5 | ml | 115
| - Ø 35 x 1,5 | ml | 99
| - Ø 42 x 1,5 | ml | 9
| - Ø 54 x 1,5 | ml | 38
Tube cuivre écroui NF
| - Ø 12 x 14 | ml | 650
| - Ø 40 x 42 | ml | 12
| Raccords, accessoires , soudure, brasure | ens | 1
| Fixations et supportage des tuyauteries | ens | 1
| Traversés de cloison, de murs et de planchers | ens | 1
| dépose distribution provisoire du R+2 réalisée en phase 1 | ens | 1
B- Bâtiment B
| Travaux de dépose hydraulique | pm
Voir chapitre précédent 12.11.03
Nouvelle distribution
Tube acier T1 ou T10 :
| - collecteurs DN160 (150 x 159) acier départ et retour en sous station | ens | 1
| - Ø 20 x 27 | ml | 6
| - Ø 33 x 42 | ml | 6
| - Ø 40 x 49 | ml | 3
| - Ø 50 x 60 | ml | 18
| - Ø 66 x 76 | ml | 12
| - Ø 80 x 89 | ml | 8
| Raccords, accessoires , soudure, brasure | ens | 1
| Fixations et supportage des tuyauteries | ens | 1
12.11.12 | Calorifuge :
01 Calorifuge en sous station
A- Bâtiment C
| Isolation classe 4 par coquille isolante de laine de roche | ens | 1
| Protection en PVC blanc ISOGENOPACK | ens | 1
B- Bâtiment B
| Isolation classe 4 par coquille isolante de laine de roche | ens | 1
| Protection en PVC blanc ISOGENOPACK | ens | 1
02 Calorifuge des tuyauteries de distributions de chauffage
A- Bâtiment C
| Manchons souples épaisseur selon CCTP en gaines techniques, faux-plafond et locaux non chauffés du DN 15 au DN 50 pour atteindre une isolation classe 4 | ens | 1
| Raccords, support isolant Pirflex, colle et accessoires selon CCTP | ens | 1
| B- Bâtiment B | so
03 Calorifuge des points singuliers :
A- Bâtiment C
| Calorifuge des vannes, filtres, brides et clapets selon CCTP | ens | 1
| Calorifuge des vannes trois voies, et circulateurs par housses selon CCTP | ens | 1
B- Bâtiment B
| Calorifuge des vannes, filtres, brides et clapets selon CCTP | ens | 1
| Calorifuge des vannes trois voies, et circulateurs par housses selon CCTP | ens | 1
04 Réfection de calorifuge sur réseaux existants
1- Réseau primaire chauffage Bât C
Réseau primaire d'alimentation de la sous station bâtiment C en passage extérieur et caniveau technique
Longueur canalisation concernée : 18 x 2 ml en aérien 5,5 x 2 ml en caniveau
| - Dépose du calorifuge actuel | ens | 1
| - Ponçage canalisation | ens | 1
| - Peinture par 2 couches de peinture antirouille | ens | 1
| - Isolation classe 4 par coquille isolante de laine de roche | ens | 1
| - Protection et finition en Isoxal | ens | 1
2- Réseau extérieur Clim des deux tours
| - Dépose et évacuation du calorifuge actuel | ens | 1
| - Fixations complémentaires sur réseaux actuels | ens | 1
| - Mise en place nouveau calorifuge | ens | 1
12.11.13 | Emission de Chaleur
A- Bâtiment C
A- Radiateurs acier panneaux :
Selon CCTP et plans
- radiateur verticaux
| . 21 V18 045 | u | 1
| . 21 V 18 060 | u | 1
| . 21 V 19 060 | u | 8
| . 22 V 18 060 | u | 1
- radiateur horizontaux
| . 21 K 750 800 | u | 1
| . 21 K 750 920 | u | 3
| . 22 K 750 600 | u | 1
| . 22 K 750 800 | u | 20
| . 22 K 750 920 | u | 46
| . 22 K 750 1120 | u | 5
B- Radiateurs "déco" :
Selon CCTP et plans
| . Plan vertical KOSV 20 DV 1950 600 | u | 2
| . Plan horizontal 22 KP 750 1000 | u | 4
| Repose des 7 radiateurs de la zone Accueil du Bât C avec changement de leur robinetterie | ens | 1
C- Equipements des radiateurs panneaux :
Selon CCTP et plans
Corps de robinet thermostatique
| Corps de robinet thermostatique pour raccordement latéraux en partie basse sur radiateurs verticaux - Multibloc T + AV9 à préréglage intégré, modèle équerre | u | 13
| Corps de robinet thermostatique AV9 pour raccordement latéraux modèle équerre | u | 87
Tête thermostatique
| Tête thermostatique inviolable et anti-vol , typeUNI LHB, à limitation de réglage, variation temporelle certifié 0,20 | u | 100
| Coudes de réglage (isolement) | u | 100
| Robinets de vidange | u | 100
| Purgeur automatique type Flexvent H 1/2 blanc sur radiateurs de type verticaux | u | 100
| Fixation selon CCTP | ens | 93
| B- Bâtiment B | so
12.11.14 | Régulation terminale et gestion des réduits de température
Selon CCTP et plans de zoning de chauffage
| 1- Principe | pm
A- Bâtiment C
2- Centrale de programmation :
| Centrale communicante 10 zones ZE IP | ens | 1
3- Sonde d'ambiance aveugle :
| Sondes température type RS (pour régulation terminale) | u | 9
| Sondes température type RS (pour surveillance) | u | 1
4- Moteur de vanne :
| Moteur proportionnel SK (pour régulation terminale) | u | 9
5- Vanne 2 voies de régulation :
| Vanne Cocon HTZ DN15 (pour régulation terminale) | u | 1
| Vanne Cocon HTZ DN20 (pour régulation terminale) | u | 8
6- Raccordement et mise en service :
Selon CCTP
| - liaisons électriques bus , raccordements moteurs thermiques (Nbre 9 et sondes d'ambiance (Nbre 9+1) | ens | 1
| - liaison IP centrale ZE vers GTB en armoire sous station | ens | 1
| - Alimentation 24V renforcée + raccordement sur attente 230V électricien | ens | 1
| - Mise en service | ens | 1
B- Bâtiment B
2- Centrale de programmation :
| Centrale communicante 10 zones ZE IP | ens | 1
3- Sonde d'ambiance aveugle :
| Sondes température type RS (pour régulation terminale) | so
| Sondes température type RS (pour surveillance) | u | 7
4- Moteur de vanne :
| Moteur proportionnel SK (pour régulation terminale) | so
| 5- Vanne 2 voies de régulation : | so
6- Raccordement et mise en service :
Selon CCTP
| - liaisons électriques bus , raccordements sondes d'ambiance (Nbre 7) | ens | 1
| - liaison IP centrale ZE vers GTB en armoire sous station | ens | 1
| - Alimentation 24V renforcée + raccordement sur attente 230V électricien | ens | 1
| - Mise en service | ens | 1
12.11.15 | Régulation par automate communiquant GTB
| PRINCIPE GTB | PM
A- Bâtiment C
AUTOMATES DE REGULATION
| Fourniture et pose d'un automate esclave , interface d'extension et d'entrées/Sorties avec une réserve d'entrée et sortie libre de 25%. Matériel compatible avec les différents protocoles EURIDIS, BACNET, MODBUS, M-BUS, capteurs et actionneurs, parasurtenseur... selon CCTP et schéma de principe hydraulique | ens | 1
| Ensembles des raccordements électriques, chemin de câbles, para-surtenseur, batterie de secours, protection élec.… selon CCTP | ens | 1
| Switch Ethernet 16 ports Gigabit | ens | 1
| Écran tactile industries d’exploitation locale 21" en sous station principale bât B | so
| 1 - Régulation de la production générale | so
2 - Régulation des réseaux secondaires
| . Circuit radiateurs « Bâtiment C » compris sondes, vannes 3 voies DN 40 selon schéma et servomoteurs 0-10V | ens | 1
| . Circuit aérothermes « Bâtiment C » compris sondes, vannes 3 voies DN 25 selon schéma et servomoteurs 0-10V | ens | 1
3 - Exploitation, renvoi de défaut, comptage énergétique :
Sonde de température surveillance de la boucle ECS
| Sondes de température sur départ et retour de boucle | ens | 1
Régulation terminale et gestion des réduits
| Raccordement MODBUS IP ou RS485 de la centrale de régulation terminale thermozyklus (pour écriture et remontés d’informations) | ens | 1
Gestion des groupes de ventilation simple flux bât C
| Module de gestion pour la programmation journalière hebdomadaire du fonctionnement des 3 groupes de ventilation | ens | 1
| . Renvoi de défaut synthèse pressostat du groupes de ventilation SF (2) | ens | 1
Gestion des brasseurs d'air
| Module de gestion pour la programmation journalière hebdomadaire du fonctionnement des 4 groupes de brasseurs d'air | ens | 1
Gestion des pompes doubles de circulation
| Gestion des circulateurs (permutation, dégommage, défauts…) | ens | 2
Relève des compteurs de calories
| Module M-Bus pour relève des compteurs de calories + remontés d'information compris raccordement du bus | ens | 2
Renvoi de défauts / Organes de mesures / DJU :
| . Sondes de T°C avec doigt de gants selon schéma hydraulique, câblage, suivi et enregistrement des températures | ens | 1
| . Suivi et enregistrement des sondes de température ECS et Bcl selon CCTP | ens | 1
| . Renvoi de défaut synthèse pressostat du groupes de ventilation SF (2) | ens | 1
| . Renvoi de défaut synthèse des circulateurs chauffage et de la pompe de bouclage ECS (existante) | ens | 1
| . Suivi et enregistrement complémentaire des températures Eau chaude sanitaire, et retour Bouclage | ens | 1
| . renvoi de défaut de position des clapets coupe-feu ventilation : (1 par niveau soit 4) | ens | 1
Concentrateur de comptage d'énergie électrique
| 1) Remontée des informations des centrales de mesure de consommation de l'armoire sous station au présent Lot via MODBUS TCP compris câblage | ens | 1
| 2) Remontée des informations du concentrateur du lot électricité (comptages électriques) via MODBUS RS 485 | ens | 1
Renvoi de défauts / pilotage / alarmes équipements électriques CFO/Cfa
| . défaut de synthèse parafoudres installation photovoltaïque | ens | 1
Onduleur et centrale photovoltaïque
| Remontée des informations onduleur via MODBUS RS 485 | ens | 1
B- Bâtiment B
AUTOMATES DE REGULATION
| Fourniture et pose d'un automate maitre , interface d'extension et d'entrées/Sorties avec une réserve d'entrée et sortie libre de 25%. Matériel compatible avec les différents protocoles EURIDIS, BACNET, MODBUS, M-BUS, capteurs et actionneurs, parasurtenseur... selon CCTP et schéma de principe hydraulique | ens | 1
| Ensembles des raccordements électriques, chemin de câbles, para-surtenseur, batterie de secours, protection élec.… selon CCTP | ens | 1
| Switch Ethernet 16 ports Gigabit | ens | 1
| Écran tactile industries d’exploitation locale 21" en sous station bât B | ens | 1
| 1- Régulation de la production générale | so
2- Régulation des réseaux secondaires
| . Circuit «ventilo-convecteurs salle Jean Moulin» compris sondes, vannes 3 voies DN20 selon schéma et servomoteurs 0-10V | ens | 1
| . Circuit primaire « sous station bâtiment C» compris sondes, vannes 3 voies DN40 selon schéma et servomoteurs 0-10V | ens | 1
| . Circuit radiateurs « Bureaux N°1» compris sondes, vannes 3 voies DN50 selon schéma et servomoteurs 0-10V | ens | 1
| . Circuit radiateurs « Bureaux N°2» compris sondes, vannes 3 voies DN40 selon schéma et servomoteurs 0-10V | ens | 1
| . Circuit radiateurs «Appartements" compris sondes, vannes 3 voies DN50 selon schéma et servomoteurs 0-10V | ens | 1
| . Circuit « Aérothermes bât B» compris sondes, vannes 3 voies DN40 selon schéma et servomoteurs 0-10V | ens | 1
| . Circuit charge ballon primaire ECS compris sondes selon CCTP | ens | 1
3- Exploitation, renvoi de défaut, comptage énergétique :
Sonde de température surveillance de la boucle ECS
| Sondes de température sur départ et retour de boucle | ens | 1
Régulation terminale et gestion des réduits
| Raccordement MODBUS IP ou RS485 de la centrale de régulation terminale thermozyklus (pour écriture et remontés d’informations) | ens | 1
Gestion des groupes de ventilation simple flux bât B
| Module de gestion pour la programmation journalière hebdomadaire du fonctionnement des 3 groupes de ventilation | ens | 1
| . Renvoi de défaut synthèse pressostat du groupes de ventilation SF (3) | ens | 1
Gestion des brasseurs d'air
| Module de gestion pour la programmation journalière hebdomadaire du fonctionnement des 3 groupes de brasseurs d'air | ens | 1
Gestion des thermostats d'ambiance Bât B
| Gestion des thermostats d'ambiance selon CCTP | ens | 3
Gestion des pompes doubles de circulation
| Gestion des circulateurs (permutation, dégommage, défauts…) | ens | 7
Relève des compteurs de calories
| Module M-Bus pour relève des compteurs de calories + remontés d'information compris raccordement du bus | ens | 7
Renvoi de défauts / Organes de mesures / DJU :
| . Fourniture et pose d'un pressostat manque d'eau + remonté du défaut (eau de chauffage) | ens | 1
| . Sonde de T°C extérieure, archivage DJU, compris câblage | ens | 1
| . Sondes de T°C avec doigt de gants selon schéma hydraulique, câblage, suivi et enregistrement des températures | ens | 1
| . Suivi et enregistrement des sondes de température ECS et Bcl selon CCTP | ens | 1
| . Renvoi de défaut synthèse pressostat du groupes de ventilation SF(3) | ens | 1
| . Renvoi de défaut synthèse des circulateurs chauffage et de la pompe de bouclage ECS (existante) | ens | 1
| . Suivi et enregistrement complémentaire des températures Eau chaude sanitaire, et retour Bouclage | ens | 1
| . renvoi de défaut de position des clapets coupe-feu ventilation : (1 par niveau soit 3) | ens | 1
Concentrateur de comptage d'énergie électrique
| 1) Remontée des informations des centrales de mesure de consommation de l'armoire sous station au présent Lot via MODBUS TCP compris câblage | ens | 1
| 2) Remontée des informations du concentrateur du lot électricité (comptages électriques) via MODBUS RS 485 | ens | 1
Prestation de mise en service et de formation
| Développement des synoptiques animés, sous stations, équipements CFO/Cfa, tableau de bord énergétique, affichage des températures sur des fonds de plan architectes… | ens | 1
| Mise en service sur site du bâtiment | ens | 1
| Mise en service définitive globale sur site | ens | 1
| Formation du personnel de maintenance de l’établissement à l'exploitation et à l'optimisation énergétique (durée 2 jours). Réalisation et remise d’un rapport de formation spécifique selon CCTP | ens | 1
| Rédaction d'un rapport d'analyse fonctionnelle de la GTB | ens | 1
12.11.16 | Equipements électriques
A- Bâtiment C
| Raccordement armoire électrique sous station sur attente lot électricité | ens | 1
| Armoire électrique sous station Bât C selon CCTP | ens | 1
| Ensemble des raccordements électriques selon CCTP | ens | 1
| Liaisons équipotentielles en sous station | ens | 1
| Attestation de conformité type CONSUEL | ens | 1
B- Bâtiment B
| Raccordement Armoire créée sur armoire existante sous station compris protection électrique et liaison électrique | ens | 1
| Armoire électrique sous station bât B selon CCTP | ens | 1
| Ensemble des raccordements électriques selon CCTP | ens | 1
| Liaisons équipotentielles en sous station | ens | 1
| Attestation de conformité type CONSUEL | ens | 1
12.11.17 | Divers
A- Bâtiment C
| Schéma en sous station selon CCTP | ens | 1
| Repérage - signalétique selon CCTP | ens | 1
| Essais et réglages | ens | 1
B- Bâtiment B
| Schéma en sous station selon CCTP | ens | 1
| Repérage - signalétique selon CCTP | ens | 1
| Essais et réglages | ens | 1
12.12 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE
12.12.01 | Principe | pm
12.12.02 | Travaux de dépose | pm
voir paragraphe 12.09
12.12.03 | Equipement sanitaire
Receveur de douche
Marque
Type
| selon CCTP Compris accessoires | ens | 1
Robinetterie de douche
Marque
Type
| selon CCTP Compris accessoires | ens | 1
Paroi de douche
Paroi de douche avec porte
Marque
Type
| selon CCTP Compris accessoires | ens | 1
12.12.04 | Alimentation EC et EF de la douche
| canalisation cuivre Ø 14x 16 mise en œuvre selon CCTP | ml | 4
| raccords, supports et accessoires de mise en œuvre | ens | 1
12.12.05 | Calorifuge
| Manchon armaflex ou équivalent selon CCTP | ens | 1
12.12.06 | Evacuation EU de la douche
| canalisation PVC Ø 50 mise en œuvre selon CCTP | ml | 1.5
12.12.07 | Essais réglages et mise en service
| Selon CCTP , compris DOE | ens | 1
12.13 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX
12.13.01 | Généralités | pm
A- Bâtiment C
12.13.02 | Entrés d'air
1- Entrées d'air Acoustique autoréglables en menuiseries
Selon CCTP
| . 45 m3/h ( EAA45+RA+C -39) | u | 101
| . 22 m3/h ( EAA22+RA+C -39) (appartement) | u | 5
| . 30 m3/h ( EAA30+RA+C -39) (appartement) | u | 1
12.13.03 | Bouches d'extraction
Selon CCTP
1) - Bouche à débit fixe
- Bouche autoréglable
- type : BE
- débit :
| . 15 m³/h | u | 8
| . 30 m³/h | u | 3
| . 45 m³/h | u | 13
| Bouche autoréglable coin cuisine studio stagiaire | u | 1
| . BCET 20/75 m³/h 230 V Compris raccordement électrique bouton poussoir et câblage selon CCTP | u | 1
2) - Bouche à détection de présence (électrique à deux débits)
- type :BEP
- débit :
| . 7,5/25 m³/h | u | 38
| . 7,5/50 m3/h | u | 24
| . 7,5/75 m3/h | u | 1
| . 10/100 m³/h | u | 7
| Liaisons et raccordements entre détecteurs et bouches d'extraction selon CCTP | ens | 70
4) - Diffuseur plafonnier modulaire de reprise
Diffuseur carré
- type : DC4D - FP
Compris plénum acoustique et registre de réglage
| . Module 600 x 600 DC4D 150 x 150 | ens | 3
Régulateur basse pression
- type : MAR Réglable
| MAR 125/100-180 | u | 2
| MAR 160/100-180 | u | 1
6- Détecteur de présence
- type : DIP-E
| - selon CCTP | u | 71
| Raccordement sur attentes électricien | u | 71
7 - Registre modulé asservi à la concentration CO2
. RM/P TECH CO2
| - Ø 200 | u | 1
| - Ø 160 | u | 1
| Liaisons et raccordements électriques selon CCTP | ens | 2
12.13.04 | Conduits
Trappes de visite et de nettoyage
| - selon CCTP | u | 20
Conduits intérieurs
Gaine tôle acier galvanisé MO circulaire mise en œuvre selon CCTP et plans :
| - Ø 125 | ml | 240
| - Ø 160 | ml | 48
| - Ø 200 | ml | 210
| - Ø 250 | ml | 262
| - Ø 315 | ml | 59
| - Ø 355 | ml | 5
| - Ø 450 | ml | 4
| - Ø 500 | ml | 3
| - Ø 560 | ml | 11
| Isolation externe des conduits en gaine technique verticale et en local technique ventilation du R+3 , mise en œuvre selon CCTP : | ens | 1
Gaine flexible souple aluminium insonorisée par 25 mm de laine de verre selon CCTP (raccordement bouches)
| - Ø 125 | ml | 95
| - Ø 160 | ml | 0
| Raccords, supports, coude, réduction, accessoires et autres sujétions | ens | 1
Conduits extérieurs en toiture
Gaine tôle acier galvanisé MO circulaire mise en œuvre selon CCTP et plans :
circulaire double peau 50 mm de laine de roche en extérieur
| - Ø 560 | ml | 8
| Supports de gaine en H | ens | 3
| Etanchéité des pénétrations avec platines métalliques et joint d'étanchéité selon CCTP | ens | 2
| Raccords, supports, coude, réduction, accessoires et autres sujétions | ens | 1
12.13.05 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu 1H autocommandés avec contact fin de course selon CCTP et plans
| - Ø315 | u | 1
| - Ø450 | u | 1
| - Ø500 | u | 1
| - Alimentation TBTS selon CCTP | u | 3
12.13.06 | Cartouches coupe-feu
| Cartouche CF 1 H Ø 125 (pour locaux à risques moyens) | u | 10
12.13.07 | Extracteurs
Extracteur N°1 Bâtiment C
- marque :
- type : CRITAIR FLEXI 5000 ISO REG
- débit : 3740 m³/h
- Hm dispo : 300 Pa
| - équipé selon CCTP | ens | 1
Extracteur N°5 Bâtiment C
- marque :
- type : CURV Confort 100 PIR
- débit : 20-50 m³/h
- Hm dispo : 25 Pa
| - équipé selon CCTP | ens | 1
Extracteur N°6 Bâtiment C
- marque :
- type : AX BC 100
- débit : 105 m³/h
- Hm dispo : 25 Pa
| - équipé selon CCTP avec variateur 100% | ens | 1
Registres de réglage :
- type :
| . Ø 560 | u | 2
Pièges à sons :
- type :
| . Ø 560 | u | 2
| . Ø 125 | u | 1
12.13.08 | Rejet d'air vicié
| 1) - Rejet en toiture | so
2) rejet en façade
| Rejet extracteur N°1 dans grille existante local ventilation R+3 compris plénum de raccordement calorifugé selon CCTP | ens | 1
| Rejet extracteur N°5 - grille extérieure GAC Ø 125 avec cadre et contre cadre compris plénum arrière selon CCTP | ens | 1
| Rejet extracteur N°6 - grille extérieurs GAE 25 200 X 200 mm avec cadre et contre cadre compris plénum arrière selon CCTP | ens | 1
12.13.09 | Equipements Electriques
Raccordements électriques:
Selon CCTP
| - raccordement extracteurs sur attente du lot Electricité | ens | 3
| - raccordement câblage pressostat renvoi de défaut | ens | 1
| - raccordement détecteurs de présence | PM
| - raccordement module de régulation CO2 | PM
| - raccordement horloge de programmation (sur GTC) câblage | ens | 1
Signalisation de défaut ventilation
| Câblage report et raccordement électrique sur module GTC sous-station | ens | 3
Programmation groupe de ventilation
| Câblage et relayage dans armoires électriques sur alimentation groupe | ens | 3
| Câblage report et raccordement électrique sur module GTC sous-station | ens | 3
Coupure ventilation
Selon CCTP
| - arrêt d'urgence et câblage | ens | 1
12.13.10 | Mise en service
| Selon CCTP | ens | 1
12.13.11 | Divers
| Percements et rebouchages selon CCTP | ens | 1
| Essais, réglages et D.O.E. | ens | 1
B- Bâtiment B
12.13.02 | Entrés d'air
1- Entrées d'air Acoustique autoréglables en menuiseries
Selon CCTP
| . 45 m3/h ( EAA45+RA+C -39) | u | 57
| 2- Entrée d'air en façade | so
12.13.03 | Bouches d'extraction
Selon CCTP
1) - Bouche à débit fixe
- Bouche autoréglable
- type : BE
- débit :
| . 45 m³/h | u | 8
| . 60 m³/h | u | 5
| . 90 m³/h | u | 10
2) - Bouche à détection de présence (électrique à deux débits)
- type :BEP
- débit :
| . 10/100 m³/h | u | 1
| Liaisons et raccordements entre détecteurs et bouches d'extraction selon CCTP | ens | 1
| 3) - Diffuseur plafonnier de reprise | so
| 4) - Grilles de soufflage et de reprise sous coffre | so
5) - Bouche d'extraction murale en aluminium
| Bouche TM-M 200- 300 m3/h | u | 1
Régulateur basse pression
- type : MAR Réglable
| MAR 200/180-300 | u | 1
6- Détecteur de présence
- type : DIP-E
| - selon CCTP | u | 1
| Raccordement sur attentes électricien | u | 1
7) - Registre modulé asservi à la concentration CO2
. RM/P TECH CO2
| - Ø 200 | u | 1
| Liaisons et raccordements électriques selon CCTP | ens | 1
12.13.04 | Conduits
Trappes de visite et de nettoyage
| - selon CCTP | u | 15
Conduits intérieurs
Gaine tôle acier galvanisé MO circulaire mise en œuvre selon CCTP et plans :
| - Ø 125 | ml | 52
| - Ø 160 | ml | 51
| - Ø 200 | ml | 42
| - Ø 250 | ml | 9
| - Ø 315 | ml | 3
| - Ø 355 | ml | 8
| Isolation externe des conduits en comble du bâtiment B, mise en œuvre selon CCTP : | ens | 1
Gaine flexible souple aluminium insonorisée par 25 mm de laine de verre selon CCTP (raccordement bouches)
| - Ø 125 | ml | 25
| - Ø 160 | ml | 1
| Raccords, supports, coude, réduction, accessoires et autres sujétions | ens | 1
| Conduits extérieurs en toiture | so
12.13.05 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu 1H autocommandés avec contact fin de course selon CCTP et plans
| - Ø 200 | u | 3
| - Ø 315 | u | 1
| - Alimentation TBTS selon CCTP | u | 4
12.13.06 | Cartouches coupe-feu
| Cartouche CF 1 H Ø 125 (pour locaux à risques moyens) | u | 5
12.13.07 | Extracteurs
Extracteur N°2 Bâtiment B
- marque :
- type : CRITAIR FLEXI 2000 ISO REG
- débit : 1410 m³/h
- Hm dispo : 160 Pa
| - équipé selon CCTP | ens | 1
| Extracteur N°3 Bâtiment B | pm
Voir PSE N°2
Extracteur N°4 Bâtiment B
- marque :
- type : CRITAIR MINI 1000 ISO REG
- débit : 570 m³/h
- Hm dispo : 130 Pa
| - équipé selon CCTP | ens | 1
Registres de réglage :
- type :
| . Ø 250 | u | 1
| . Ø 355 | u | 1
Pièges à sons :
- type :
| . Ø 250 | u | 1
| . Ø 355 | u | 1
12.13.08 | Rejet d'air vicié
1) - Rejet en toiture
Fourniture de sorties hors toiture selon CCTP :
- type :
| - Ø 250 | u | 1
| - Ø 355 | u | 1
| Raccordement sur sortie hors toiture y compris accessoires de raccordement et autres sujétions | ens | 2
| 1) - Rejet en façade | so
12.13.09 | Equipements Electriques
Raccordements électriques:
Selon CCTP
| - raccordement extracteurs sur attente du lot Electricité | ens | 2
| - raccordement câblage pressostat renvoi de défaut | ens | 2
| - raccordement détecteurs de présence | so
| - raccordement module de régulation CO2 | so
| - raccordement horloge de programmation (sur GTC) | ens | 2
Signalisation de défaut ventilation
| Câblage report et raccordement électrique sur module GTC sous-station | ens | 2
Programmation groupe de ventilation
| Câblage et relayage dans armoires électriques sur alimentation groupe | ens | 2
| Câblage report et raccordement électrique sur module GTC sous-station | ens | 2
Coupure ventilation
Selon CCTP
| - câblage et raccordement sur arrêts d'urgence déjà prévus | ens | 2
12.13.10 | Mise en service
| Selon CCTP | ens | 1
12.13.11 | Divers
| Percements et rebouchages selon CCTP | ens | 1
| Essais, réglages et D.O.E. | ens | 1
12.13.12 | Travaux divers
Local serveurs R+3 Bât C
| Dépose et évacuation des 2 conduits Ø 400 selon CCTP | ens | 1
| Dépose et repose ventilateur mural avec nouvelle platine selon CCTP | ens | 1
| TOTAL H.T. LOT N° 12 |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. LOT N° 12 |  |  |  |  | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE N°6-12
Ventilation de la salle Jean Moulin
12.13.02 | Entrés d'air
2- Entrée d'air en façade
Pour salle Jean Moulin
Grille extérieure type GAE compris accessoires de mise en œuvre selon CCTP
| - 700 x 350 mm | u | 1
12.13.03 | Bouches d'extraction
4) - Grilles de soufflage et de reprise sous coffre
Grille de soufflage avec filtre GFA -FL 400 x 200 mm
| Compris plénum acoustique et contre cadre | ens | 2
Grille de reprise avec registre GFA + RFA
| Compris plénum acoustique et contre cadre | ens | 2
12.13.04 | Conduits
Trappes de visite et de nettoyage
| - selon CCTP | u | 4
Conduits intérieurs
Gaine tôle acier galvanisé MO circulaire mise en œuvre selon CCTP et plans :
| - Ø 200 | ml | 13
| - Ø 250 | ml | 27
| Isolation externe des conduits amenée air neuf salle J Moulin et en comble du bâtiment B, mise en œuvre selon CCTP : | ens | 1
Gaine flexible souple aluminium insonorisée par 25 mm de laine de verre selon CCTP (raccordement bouches)
| - Ø 200 | ml | 4
| Raccords, supports, coude, réduction, accessoires et autres sujétions | ens | 1
| Conduits extérieurs en toiture | so
12.13.05 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu 1H autocommandés avec contact fin de course selon CCTP et plans
| - Ø 250 | u | 1
| - Alimentation TBTS selon CCTP | u | 1
12.13.06 | Cartouches coupe-feu | so
12.13.07 | Extracteurs
Extracteur N°3 Bâtiment B
- marque :
- type : COPERNIC H 700 PCI + SONDE CO2
- débit : 500 m³/h
- Hm dispo : 120 Pa
| - équipé selon CCTP | ens | 1
| Sonde de gaine CO2 compris câblage | ens | 1
Registres de réglage :
- type :
| . Ø 250 | u | 1
Pièges à sons :
- type :
| . Ø 250 | u | 1
12.13.08 | Rejet d'air vicié
1) - Rejet en toiture
Fourniture de sorties hors toiture selon CCTP :
- type :
| - Ø 250 | u | 1
| Raccordement sur sortie hors toiture y compris accessoires de raccordement et autres sujétions | ens | 1
| 1) - Rejet en façade | so
12.13.09 | Equipements Electriques
Raccordements électriques:
Selon CCTP
| - raccordement extracteur sur attente du lot Electricité | ens | 1
| - raccordement câblage pressostat renvoi de défaut | ens | 1
| - raccordement horloge de programmation (sur GTC) | ens | 1
Signalisation de défaut ventilation
| Câblage report et raccordement électrique sur module GTC sous-station | ens | 1
Programmation groupe de ventilation
| Câblage et relayage dans armoires électriques sur alimentation groupe | ens | 1
| Câblage report et raccordement électrique sur module GTC sous-station | ens | 1
Coupure ventilation
Selon CCTP
| - câblage et raccordement sur arrêts d'urgence déjà prévus | ens | 1
12.13.10 | Mise en service
| Selon CCTP | ens | 1
12.13.11 | Divers
| Percements et rebouchages selon CCTP | ens | 1
| Essais, réglages et D.O.E. | ens | 1
| TOTAL H.T. PSE N°6-12 |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. PSE N°6-12 |  |  |  |  | 0
PSE N°5-12-1
12.14 | BRASSEURS D'AIR
Bâtiment C
Brasseur d'air
Marque:
Type:
| selon CCTP compris commande murale câblée | ens | 36
| raccordement électrique sur attente de l'électricien | ens | 36
| Asservissement à la GTC et à la coupure ventilation | ens | 1
| Câblage depuis la GTC à la charge du présent LOT | ens | 1
| TOTAL H.T. PSE N°5-12-1 |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. PSE N°5-12-1 |  |  |  |  | 0
PSE N°5-12-2
12.14 | BRASSEURS D'AIR
Bâtiment B
Brasseur d'air
Marque:
Type:
| selon CCTP compris commande murale câblée | ens | 28
| raccordement électrique sur attente de l'électricien | ens | 28
| Asservissement à la GTC et à la coupure ventilation | ens | 1
| Câblage depuis la GTC à la charge du présent LOT | ens | 1
| TOTAL H.T. PSE N°5-12-2 |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. PSE N°5-12-2 |  |  |  |  | 0
IMPORTANT
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des compléments suivant besoins.