## BP DCE - PE
Bilan de puissance - DCE Bâtiment O
Tableau impacté | Surface / équipement | Surface (m²) | Puissance surfacique (W/m²) |  | Puissance fournie (kW) | Foisonnement | Simultanéité | Puissance foisonnée simultanée (kW)
O - TGBT | Surface communes étages | 4583 | 25 |  |  |  |  | 114.575
| Alimentation Ascenseur |  |  |  | 15 | 0.8 | 0.33 | 3.96
| AEL 01 - Sous-Station (N2) |  |  |  | 14 | 0.7 | 0.8 | 7.84
| AEL 02 - CTA Ouest (N2) |  |  |  | 7 | 0.7 | 0.8 | 3.92
| AEL 03 - CTA Est (N2) |  |  |  | 14 | 0.7 | 0.8 | 7.84
| AEL 04 - Groupe Froid (N2) |  |  |  | 18 | 0.7 | 0.8 | 10.08
| AEL 05 - Local Eau (N0) |  |  |  | 7 | 0.7 | 0.8 | 3.92
| AEL 06 - Local Fluides Médicaux (N0) |  |  |  | 8 | 0.7 | 0.8 | 4.48
| Surpresseur |  |  |  | 10 | 0.75 | 0.25 | 1.875
[7 empty] | Total nécessaire | 158.49
[7 empty] | Total + réserve (30%) | 206.037
O - TDS 2.1 | Centrale SSI - SDI |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 1 | 2.8
| Centrale SSI - CMSI |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 1 | 2.8
| Extracteur de désenfumage 1 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
| Extracteur de désenfumage 2 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
| Extracteur de désenfumage 3 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
| Extracteur de désenfumage 4 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
| Extracteur de désenfumage 5 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
| Extracteur de désenfumage 6 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
| Extracteur de désenfumage 7 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
| Extracteur de désenfumage 8 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
| Extracteur de désenfumage 9 |  |  |  | 5 | 1 | 0.5 | 2.5
[7 empty] | Total nécessaire | 28.1
[7 empty] | Total + réserve (30%) | 36.53
[7 empty] | Dimensio. TGBT bât O | 242.567
Pmax sur le mois (kW)
Décembre 2018 | 154 | [5 empty] | Pmax existant | 353
Décembre 2021 | 353
Janvier 2022 | 332
Février 2022 | 324
Mars 2022 | 307 | [5 empty] | Total nécessaire des Bâtiments sous transfo | 595.567
Avril 2022 | 337
Mai 2022 | 293
2022-06-01 | 190
Juillet 2022 | 271
Août 2022 | 293
Septembre 2022 | 308
Octobre 2022 | 300
Novembre 2022 | 316
Pmax atteint (kW) | 353
Bilan de puissance - DCE Pôle Énergie
Le tableau ci-dessous a pour but de justifier la puissance à considérer pour le TGBT du bâtiment P
Tableau impacté | Surface / équipement | Surface (m²) | Puissance surfacique (W/m²) |  | Puissance fournie (kW) | Foisonnement | Simultanéité | Puissance foisonnée simultanée (kW)
P - TGBT | Surface communes du PE | 250 | 15 |  |  |  |  | 3.75
| Équipements CVC - Alim sous-station |  |  |  | 22 | 0.8 | 0.9 | 15.84
| Équipements CVC - Clim SAS |  |  |  | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.656
| Équipements CVC - Local Oxygène |  |  |  | 16 | 0.8 | 0.9 | 11.52
[7 empty] | Total nécessaire | 32.766
[7 empty] | Total + réserve (30%) | 42.5958
[7 empty] | Total nécessaire des Bâtiments sous transfo (kVA) | 638.1628
[7 empty] | Total nécessaire des Bâtiments sous GE (kVA) | 797.7035
Le tableau ci-dessous a pour but de justifier la puissance à réserver pour l'installation IRVE
Tableau impacté | Surface / équipement | Surface (m²) | Puissance surfacique (W/m²) |  | Puissance fournie (kW) | Foisonnement | Simultanéité | Puissance foisonnée simultanée (kW)
P - TG IRVE | Réserve pour 20% des places | [6 empty] | 300
(300kW demandé par MOA)
Puissance foisonnée simultanée (kW)
[7 empty] | Total nécessaire | 300
[7 empty] | Total + réserve (21%) | 361.8372
Réglementaire (kVA) =
[5 empty] | 134 + 0,28 x (409-200) |  | ==> Réserve de 21% au lieu de 30% afin de rester dans les limites des 1000kVA du transformateur
|  |  |  | ==> | =
192.52
[7 empty] | Total nécessaire total sous transfo (kVA) | 1000
Le tableau ci-dessous a pour but de justifier les calibres des disjoncteurs du futur AGBT et les alimentations correspondantes pour la réalimentation des TGBT et des TD listés ci-dessous. Il est prévu de réalimenter les TD des bâtiments B, E et D depuis le TGBT du bâtiment N. Ce dernier doit donc être en mesure d'accepter la puissance supplémentaire apportée par ces TD.
Les valeurs de ce tableau seront impérativement analysées et éventuellement corrigées par les entreprises lors de l'Appel d'Offres !
Puissance max atteinte (kW) | Tableaux électriques principaux (hors TGBT Bât O) | Calibre disj dans AGBT | Répartition brute de la puissance installée | Répartition max estimée de la puissance installée |  | Consommation (kW) max estimée de l'armoire | Consommation (A) max estimée de l'armoire | Intensité (A) min à prévoir pour réalimentation | Intensité (A) considérée pour réalimentation
353 | TGBT (Bât A) | 800 | 0.42827 | 0.7 |  | 247.1 | 356.5657 | 356.5657 | 800A réglé à 0,8 (= 640A)
| TGBT (Bât N) | 800 | 0.42827 | 0.7 |  | 247.1 | 356.5657 | 524.6609 | 800A réglé à 0,8 (= 640A)
| TD AFP2 (bât E) | 63 | 0.033726 | 0.08 |  | 28.24 | 40.7504
| TD E1 (bât D) | 40 | 0.021413 | 0.05 |  | 17.65 | 25.469
| TD AT1 (bât D) | 125 | 0.066916 | 0.15 |  | 52.95 | 76.4069
| TD Chaufferie (bât B) | 40 | 0.021413 | 0.05 |  | 17.65 | 25.469
==> | Calibre du disjoncteur alimentant le TGBT bât A abaissé à 640A afin de pouvoir conserver la portion de câble existant entre la chambre de tirage et le TGBT (4*3*240 + 1*95 AR2V)
==> | Calibre du disjoncteur alimentant le TGBT bât N abaissé à 640A : - Afin de pouvoir conserver la portion de câble existant entre la chambre de tirage et le TGBT (3*4*300mm² + 4*300mm²). - Afin de rester inférieur au DeltaU circuit (chute de tension) de l'alimentation existante : 800A donc 2,17% sous 169ml aujourd'hui (avec réglage à 1) /// 640A (avec réglage à 0,8) donc 2,01 sous 196ml dans le projet Modulo réglage existant. Si réglage réellement à 0,6 (480A), il faudra refaire toute la note de calculs du bâtiment N pour que la chute de tension totale soit inférieure au seuil réglementaire.
Ordre du document : | 820 |  |  |  | Indice : | 0 |  | Date : | 31 Octobre 2025