## Feuil1
|  |  | TA | TM | TC | TR
EAU GLACEE
Cascade groupes Eau glacée (EG)
| température Groupes EG |  |  | 2
| température de départ |  |  | 1
| température de retour |  |  | 3
| commande groupes Eau glacée, cascade des compresseurs |  |  |  | 1
| commande pompe de charge Primaire |  |  |  | 2
| commande V3V motorisé |  |  |  | 1
| défaut Groupes EG |  | 2
| défaut pression eau |  | 2
| défaut pompe de charge Primaire |  | 2
| température ext |  |  | 1
| Compteur électrique Groupes EG |  |  |  |  | 1
| Compteur électrique Armoire EG |  |  |  |  | 1
| Compteur d'énergie |  |  |  |  | 1
CTA n°1- Génotypage
| commande CTA soufflage + extraction |  |  |  | 2
| défaut soufflage (pressostat) |  | 1
| défaut extraction (pressostat) |  | 1
| encrassement filtre (soufflage+reprise) |  | 3
| detection fumée |  |  | 1
| pression soufflage |  |  | 1
| pression reprise |  |  | 1
| témpérature AN |  |  | 1
| témpérature soufflage |  |  | 1
| témpérature reprise |  |  | 1
| réglage V3V |  |  |  |  | 1
| défaut gel batterie |  | 1
| ouverture/fermeture registre |  |  |  | 1
| ouverture/fermeture volet d'isolement |  |  |  | 1
| température dans la salle génotypage |  |  | 1
| ouverture/fermeture registre caisson de mélange |  |  |  | 2
| contrôle By pass |  |  |  |  | 1
| Compteur de temps de fonctionnement |  |  |  |  | 1
| Compteur électrique Armoire CVC |  |  |  |  | 1
CTA n°1- Broyage
| commande CTA soufflage + extraction |  |  |  | 2
| défaut soufflage (pressostat) |  | 1
| défaut extraction (pressostat) |  | 1
| encrassement filtre (soufflage+reprise) |  | 3
| detection fumée |  |  | 1
| pression soufflage |  |  | 1
| pression reprise |  |  | 1
| témpérature AN |  |  | 1
| témpérature soufflage |  |  | 1
| témpérature reprise |  |  | 1
| réglage V3V |  |  |  |  | 1
| défaut gel batterie |  | 1
| ouverture/fermeture registre |  |  |  | 1
| ouverture/fermeture volet d'isolement |  |  |  | 1
| température dans la salle génotypage |  |  | 1
| ouverture/fermeture registre caisson de mélange |  |  |  | 2
| contrôle By pass |  |  |  |  | 1
| Compteur de temps de fonctionnement |  |  |  |  | 1
| Compteur électrique Armoire CVC |  |  |  |  | 1
EQUIPEMENT DIVERS
Extracteur Sorbonne existante génotypage
| commande extraction |  |  |  | 1
| défaut (pressostat) |  | 1
Extracteur Hotte de captation machine génotypage
| commande extraction |  |  |  | 1
| défaut (pressostat) |  | 1
ELECTRICITE
| Compteur électrique Groupe EG |  |  |  |  | 1
| Compteur d'énergie EG |  |  |  |  | 1
|  | TOTAL | TA | TM | TC | TR
|  |  | 20 | 21 | 18 | 13