## PAGE GARDE
MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTALE
AVEC GESTION DES ASTREINTES
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

## BPU
Marché à bons de commande pour les Travaux d'Alimentation en Eau Potable (AEP) avec gestion des astreintes
Maître d’Ouvrage : SIGDU
Le présent marché à bons de commande concerne la réalisation de travaux d'Alimentation en Eau Potable (AEP), incluant des
opérations de renouvellement, réparation et extension des réseaux en tranchée sur le territoire du SIGDU, ainsi que la gestion
des astreintes liées aux interventions d'urgence.
N° DES PRIX | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | PRIX UNITAIRE €HT
P | Travaux préparatoires
P1 | Préparation et installation de chantier Le prix comprend notamment : La définition préalable du plan de suivi et de contrôle du chantier, comprenant : . l'identification des points sensibles, qui méritent une attention particulière et feront l'objet d'un contrôle, notamment ceux nécessitant soit l'information préalable du Maître d'Œuvre, soit son accord formel pour la poursuite du chantier, . le type de contrôle à effectuer et la désignation des personnes qui en sont chargées (ouvriers, chef de chantier ou contrôle externe), . les documents de suivi, dont ceux à produire après contrôle, . l'organisation à adopter pour les gestions du chantier en cas de non-conformité. - Le calendrier de l'exécution des travaux et des réunions de chantier. - Le plan d'implantation et les plans ou schémas des ouvrages spéciaux b) L'obtention des D.I.C.T., des autorisations de voirie et des autorisations de passage en domaine privé c) Le report sur le terrain des ouvrages souterrains/enterrés-piquetage spécial. Le règlement sera effectué en totalité à l'issue de la période de préparation du chantier et après validation par le Maître d'Œuvre.
Ce prix rémunère également l'amenée et le repli de chantier ainsi que l'amortissement et l'entretien des installations nécessaires à la réalisation des travaux. Il comprend également . - Installation et repli des installations assurant la sécurité et l'hygiène des chantiers. - Piquetage et la conservation des repères - Organisation du chantier - Mise en place de l'affichage réglementaire - Signalisation de chantier à l'égard de la circulation publique y/c baliroads suivant les consignes des gestionnaires des voiries comprenant l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, et le repliement en fin de chantier - Mise en place d'une déviation de circulation sous voirie du Domaine Universitaire ou communautaire
P1.1 | Montant des travaux ≤ 15 000€ HT | F
P1.2 | Montant des travaux > 15 000€ HT et ≤ 50 000€ HT | F
P1.3 | Montant des travaux > 50 000€ HT | F
P1.4 | Études préalable et de dimensionnement d'ouvrages. Ce prix rémunère, en particulier, les études nécessaires au dimensionnement des canalisations, des regards de comptage en fonction de leur équipement, etc. | H
P2 | Constat préalable avec huissier Ce prix rémunère l'établissement d'un constat préalable par huissier de l'état des constructions riverains et voirie y compris rapport et photos.
P2.1 | Montant des travaux ≤ 15 000€ HT | F
P2.2 | Montant des travaux > 15 000€ HT et ≤ 50 000€ HT | F
P2.3 | Montant des travaux > 50 000€ HT | F
P3 | Déviation de circulation - Signalisation de chantier Ces prix s'appliquent aux dispositifs temporaires (matériel et personnel) mis en place pendant la période d'exécution des travaux conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions de voirie délivrées comprenant installation et pré-signalisation, entretien et maintien en état, enlèvement.
P3.1 | Circulation alternée manuelle | J
P3.2 | Circulation alternée par feux tricolores | J
P3.3 | Mise en place d'une déviation lourde de circulation (sous voirie départementale) | J
P4 | Détections complémentaires - géo détection et sondages de reconnaissances Ces prix s'appliquent pour la réalisation d'opérations de détection complémentaires, intrusives ou non, demandées par le maître d'ouvrage et réalisées hors phase travaux. Ils comprennent : - l'amenée et repli des moyens matériels - la protection du public - l'éclairage et la signalisation - le démontage de la chaussée ou du trottoir et le cas échéant, des bordures et caniveaux - le terrassement mécanique et/ou à la main dans l'embarras des réseaux - le blindage éventuel - le chargement et le transport des déblais en décharge - le remblayage d'apports soigneusement compactés - le report des ouvrages sur le plan
P4.1 | Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quel que soit la technique et permettant d’atteindre une précision en x, y, z, de classe A (par mètre linéaire de voie à équiper) | ML
P4.2 | Sondage de reconnaissance sur terrain naturel | U
P4.3 | Sondage de reconnaissance sur terrain revêtu | U
D | Démolitions ouvrages et voirie
D1.1 | Débroussaillage des végétaux et arbustes (diamètre inférieur ou égal à 0,30 m, mesuré à 1 m au dessus du sol avec l'élimination ou le transport en décharge des produits pour une surface continue supérieure à 25 m²) | U
D2.1 | Abattage - Dessouchage Travaux d'abattage d'arbres de circonférence supérieure à 0,30 m mesurée à 1m du sol y compris débitage, dessouchage, élimination ou transport en décharge | U
D2.2 | Protection de la flore Mise en place d'un barriérage autour des arbres et arbustes dans le périmètre du houppier à proximité des travaux. Ce prix inclus également la pose d'une protection autour du tronc de l'arbre de type janolène en couronne jusqu'à hauteur de manœuvre des engins. | U
D3.1 | Décapage terre végétale Décapage de terre végétale par moyens mécaniques, sa mise en cordon le long de la surface décapée ou son évacuation, le découpage du gazon en motte et sa mise en dépôt. Le cas échéant, la reprise de la terre végétale et du gazon et leur remise en état conforme à l'existant. La largeur prise en compte est celle de la tranchée. | M²
D4 | Chaussée : Démolition - Dépose - Découpage La largeur prise en compte est la largeur théorique de tranchée définie aux articles « tranchées » majorée de : - 0,40 m (soit 0,20 m de chaque coté de la fouille) pour les chaussées - 1 m (soit 0,50 m de chaque coté de la fouille) pour les chaussées pavées La longueur prise en compte sera celle de la tranchée.
D4.1 | Démolition de chaussée ou trottoir Démolition de revêtements bitumés sur 0,20 m d'épaisseur, y compris découpage à la scie ou au marteau piqueur des produits bitumineux, la mise en dépôt ou le chargement, et toutes sujétions. | ML
D4.2 | Rabotage de la structure de chaussée sur une épaisseur de 0,50 m au moins. Le prix comprend l'amenée du matériel, la mise en œuvre y compris dans la grave ciment, la signalisation de sécurité, le remblayage provisoire avec les matériaux extraits, le balayage et l'évacuation des surplus. Le rabotage est soumis à l'autorisation du maître d'œuvre. | M²
D4.3 | Démontage de bordures et caniveaux, récupération et repose | ML
D4.4 | Démontage de bordures et évacuation | ML
D4.5 | Démontage de pavés, récupération et repose | ML
D4.6 | Démontage de pavés et évacuation | ML
D4.7 | Démontage de clôtures et mise en dépôt des matériaux | ML
D4.8 | Démontage de murs, y compris mise en dépôt | ML
D4.9 | Démontage de mobilier urbain et repose (borne, épingle, panneaux de signalisation) | U
D5 | Réseau provisoire d'alimentation en eau potable
D4.8 | Fourniture et mise en œuvre d’un réseau provisoire de diamètre < à Ø 63, assurant l’alimentation en eau potable des usagers pendant la durée des travaux, incluant raccordements, tests de potabilité, terrassements et remise en état. | F
D4.9 | Fourniture et mise en œuvre d’un réseau provisoire de diamètre ≥ à Ø 90, assurant l’alimentation en eau potable des usagers pendant la durée des travaux, incluant raccordements, tests de potabilité, terrassements et remise en état. | F
T | Terrassements et fouilles
T1 | Tranchées pour pose de canalisation AEP Exécution par des moyens mécaniques classiques d'une tranchée, de largeur et hauteur indiquées dans le CCTP, devant recevoir une canalisation (hors branchement) de toute forme, dans terrain de toute nature, imprégnés d'eau ou non (sauf rochers), dans l'embarras des étais, des câbles et des canalisations, y compris le chargement sur camion ou la mise en cordon des déblais propres au remblai, le maintien, le dressage des parois et le réglage du fond de fouille. Le prix comprend également l'épuisement ou détournement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que des eaux souterraines à concurrence d'un débit inférieur à 25 m3/h. Les tranchées pour fourreau ou câbles sont calculées comme s'il s'agissait d'une canalisation de même diamètre extérieur.
T1.1 | Tranchée pour canalisation pression (profondeur ≤ 1,3m) | ML
T1.2 | Tranchée pour canalisation pression (profondeur > 1,3m) | ML
T1.3 | Plus-value pour difficultés d'accès, d'évolution, … (largeur d'accès inférieure à 4 m) après constat du Maître d'œuvre | ML
T1.4 | Plus-value aux prix T1.1 et T1.2 pour terrassement en terrains de 2° catégorie | ML
T1.5 | Plus-value aux prix T1.1 et T1.2 pour terrassement en terrains de 3° catégorie | ML
T2 | Tranchées pour branchement AEP Tranchée pour pose de conduite de branchement quelle que soit la profondeur, la longueur étant mesurée à partir de l'axe de la conduite principale.
T2.1 | Exécutée à l'engin mécanique | ML
T2.2 | Exécutée à la main ou à l'outil mécanique individuel lorsque la présence d'obstacles ou l'encombrement du sous-sol imposent ce procédé | ML
T3.1 | Terrassement manuel Cet prix rémunère la tranchée pour pose de canalisation en terrain de toute nature effectuée à la main ou à la bêche pneumatique, en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques, après constat du Maître d'œuvre | ML
T4 | Travaux effectués à l'aspiratrice Amenée et de repli d'une aspiratrice comprenant l'obtention des arrêtés spécifiques de voirie, la mise en place des signalisations et des panneaux de sécurité, l'organisation de la circulation
T4.1 | Demi-journée d'intervention | F
T4.2 | Journée d'intervention | F
T5 | Travaux effectués à la trancheuse
T5.1 | Amenée et repli d'une trancheuse comprenant l'obtention des arrêtés spécifiques de voirie, la mise en place des signalisations et des panneaux de sécurité, l'organisation de la circulation | F
T5.2 | Tranchée à la trancheuse, quel que soit le terrain, pour pose de conduites à une profondeur ≤ 1,3m | ML
T5.3 | Plus-value au prix 3.5.2 pour sur profondeur (> 1,3m) | Dm/ML
T6 | Obstacles Ce prix rémunère la plus-value pour sujétions particulières dues aux croisements ou aux terrassement effectués au voisinage de câbles, canalisations ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille, y compris dépose et repose en cas de besoin ou réfection éventuelle
T6.1 | Croisement d'un ouvrage de DN ≤ 500 | U
T6.2 | Croisement d'un ouvrage de DN > 500 | U
T6.3 | Longement de câble (par mètre linéaire de tranchée) | ML
T7 | Protection contre les éboulements par blindages Les blindages sont rémunérés quels que soient leur nature et leur mode d'exécution suivant la surface du terrain soutenu. Les prix comprennent l'amenée, le stockage sur le chantier, le réglage, la mise en place et l'extraction du blindage et la plus value sur la difficulté de compactage entre les blindages.
T7.1 | Blindage jointif pour une tranchée de profondeur inférieure ou égale à 2,50 m | M²
T7.2 | Blindage jointif pour une tranchée de profondeur supérieure à 2,50 m | M²
T8 | Pompage Pompage nécessitant l'emploi d'un groupe électropompe d'un débit supérieur à 25 m3/h y compris la location et le fonctionnement du groupe motopompe ou électropompe comprenant tous les frais engagés pour son fonctionnement la fourniture et l'installation des tuyaux d'aspiration et de refoulement, le gardiennage éventuel et le branchement électrique, payé suivant la journée de pompage effectuée.
T8.1 | Compris entre 25 m3/h et 150 m3/h inclus | J
T8.2 | Supérieur à 150 m3/h | J
T9 | Rabattement de nappe Ces prix s'appliquent à la mise en place et au fonctionnement d'une installation de rabattement de nappe par aiguilles crépinées. Ils se décomposent en une partie forfaitaire pour l'amenée et le repli du matériel et une partie proportionnelle fonction du linéaire de tranchée.
T9.1 | Amenée et repli du matériel de rabattement de nappe y compris transport, montage, démontage, branchement électrique et le gardiennage éventuel. Ce prix est payé à raison de 2/3 à l'installation du chantier et de 1/3 au repliement. | F
T9.2 | Rabattement simple rampe espacement d'un mètre | ML
T9.3 | Rabattement simple rampe espacement deux mètres | ML
T9.4 | Rabattement double rampe | ML
T10 | Evacuation des déblais
T10.1 | Mise en dépôt provisoire hors chantier des déblais pour reprise et réutilisation. Le prix s'applique au maximum au volume théorique de la fouille déblayée | M³
T10.2 | Evacuation des déblais non réutilisés en remblais y compris coût de mise en décharge. Le prix s'applique au maximum au volume théorique de la fouille déblayée. | M³
T11 | Enrobage des canalisations Fourniture et mise en œuvre de matériaux y compris compactage destinés à constituer le lit de pose, l'assise, l'enrobage et le remblai de protection de la canalisation.
T11.1 | Lit de pose et enrobage en sable | M³
T11.2 | Lit de pose et enrobage en gravier concassé 4/6 | M³
T11.3 | Lit de pose et enrobage en gravier roulé 5/20 | M³
T11.4 | Lit de pose et enrobage avec les matériaux extraits après accord du Maître d'œuvre | M³
T12 | Remblai pour partie supérieure de tranchée Fourniture et mise en place en remblai de matériaux d'apport ou extraits en remplacement de déblais inutilisables y compris le compactage.
T12.1 | Reprise et mise en place en remblai des matériaux extraits, préalablement expurgés après accord du Maître d'œuvre | M³
T12.2 | Grave recyclée après accord du Maître d'œuvre | M³
T12.3 | Grave Non Traitée Type A (Sable) | M³
T12.4 | Grave Non traitée Type A (calcaire 0/31,5) | M³
T12.5 | Grave Non Traitée Type B (Grave Reconstituée Humidifiée, GRH) | M³
T12.6 | Béton autocompactant | M³
T13 | Géotextile
T13.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile pour lit de pose spécial y compris les recouvrements | M²
T13.2 | Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile pour séparation de l'enrobage et du remblai | M²
T14 | Maçonneries Prix pour les ouvrages construits en place tels que regards, massifs de butée et d'ancrage, socles, y compris la fourniture et la mise en place des coffrages.
T14.1 | Béton de propreté, dosé à 150 kg de ciment | M³
T14.2 | Béton non armé dosé à 250 kg de ciment, y compris coffrage simple | M³
T14.3 | Béton armé dosé à 400 kg de ciment, y compris coffrage simple | M³
T15 | Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau aiguillé pour passage de câbles :
T15.1 | Fourreau TPC Ø 110 | ML
T15.2 | Gaines rigides pour câbles CF, diamètre 42/45 mm | ML
T16 | Grillage avertisseur Ce prix rémunère la fourniture et pose de grillage avertisseur posé à 0,30 m maximum au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite (bleu pour l'eau potable)
T16.1 | Grillage avertisseur ordinaire | ML
T17 | Divers maçonnerie
T17.1 | Fourniture et pose de barrière de protection type épingle *pour poteau incendie y compris scellement; Ce prix comprend le terrassement et le scellement au béton, l'évacuation des matériaux extraits et la remis en état du terrain | U
C | Canalisations
C1 | Conduites en polyéthylène - Haute densité (PE 80 ou PE 100) résistant aux désinfectants chlorés le prix comprend les manchons électro soudables ou les soudures au miroir
C1.1 | Conduite PE80 PN16 DN40 | ML
C1.2 | Conduite PE80 PN16 DN50 | ML
C1.3 | Conduite PE80 PN16 DN63 | ML
C1.4 | Conduite PE80 PN16 DN75 | ML
C2 | Pièces de raccord PEHD sur PEHD
C2.1 | Conduite PE80 PN16 DN40 | ML
C2.2 | Conduite PE80 PN16 DN50 | ML
C2.3 | Conduite PE80 PN16 DN63 | ML
C2.4 | Conduite PE80 PN16 DN75 | ML
C3 | Conduite en fonte ductile à joints automatiques
C3.1 | Tuyaux en fonte ductile DN60 | ML
C3.2 | Tuyaux en fonte ductile DN80 | ML
C3.3 | Tuyaux en fonte ductile DN100 | ML
C3.4 | Tuyaux en fonte ductile DN125 | ML
C3.5 | Tuyaux en fonte ductile DN150 | ML
C3.6 | Tuyaux en fonte ductile DN200 | ML
C3.7 | Tuyaux en fonte ductile DN250 | ML
C3.8 | Tuyaux en fonte ductile DN300 | ML
C4 | Pièces de raccords fonte sur fonte ductile à joints automatiques
C4.1 | Tuyaux en fonte ductile DN60 | ML
C4.2 | Tuyaux en fonte ductile DN80 | ML
C4.3 | Tuyaux en fonte ductile DN100 | ML
C4.4 | Tuyaux en fonte ductile DN125 | ML
C4.5 | Tuyaux en fonte ductile DN150 | ML
C4.6 | Tuyaux en fonte ductile DN200 | ML
C4.7 | Tuyaux en fonte ductile DN250 | ML
C4.8 | Tuyaux en fonte ductile DN300 | ML
C5 | Conduite en fonte ductile à joints verrouillés
C5.1 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN60 | ML
C5.2 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN80 | ML
C5.3 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN100 | ML
C5.4 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN125 | ML
C5.5 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN150 | ML
C5.6 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN200 | ML
C5.7 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN250 | ML
C5.8 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN300 | ML
C6 | Pièces de raccords fonte sur fonte ductile à joints verrouillés
C6.1 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN60 | ML
C6.2 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN80 | ML
C6.3 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN100 | ML
C6.4 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN125 | ML
C6.5 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN150 | ML
C6.6 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN200 | ML
C6.7 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN250 | ML
C6.8 | Tuyaux en fonte ductile - verrouillée DN300 | ML
C7 | Raccordement sur conduites avec coupure d'eau Ce prix comporte la coupure de l'eau, les coupes des tuyaux, les épuisements, le soutènement des conduites, la remise sous eau, mais non comprises les fournitures et la pose des tuyaux et raccords.
C7.1 | Raccordement sur conduite avec coupure d'eau DN ≤ 65 | U
C7.2 | Raccordement sur conduite avec coupure d'eau 65 ≤ DN ≥ 100 | U
C7.3 | Raccordement sur conduite avec coupure d'eau 100 < DN ≥ 200 | U
C7.4 | Raccordement sur conduite avec coupure d'eau DN > 200 | U
C8 | Raccordement sur conduites sans coupure d'eau Raccordement sur un réseau en service, comprenant l'amenée de matériel, le perçage du tuyau, les épuisements, le soutènement des conduites, la fourniture et pose d'un collier de prise en charge, le percement en charge par outil pneumatique et non compris le terrassement.
C8.1 | Raccordement sur conduite sans coupure d'eau DN ≤ 65 | U
C8.2 | Raccordement sur conduite sans coupure d'eau 65 ≤ DN ≥ 100 | U
C8.3 | Raccordement sur conduite sans coupure d'eau 100 < DN ≥ 200 | U
C8.4 | Raccordement sur conduite sans coupure d'eau DN > 200 | U
R | ROBINETTERIE, FONTAINERIES ET ACCESSOIRES
R1 | Robinet vanne - série 16 bars - FAH Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à opercule élastomère y compris le dispositif de manœuvre, de pression nominale 16 bars.
R1.1 | Robinet-vanne PN 16 DN 40 | U
R1.2 | robinet-vanne PN 16 DN 50 | U
R1.3 | robinet-vanne PN 16 DN 60 | U
R1.4 | robinet-vanne PN 16 DN 80 | U
R1.5 | robinet-vanne PN 16 DN 100 | U
R1.6 | robinet-vanne PN 16 DN 125 | U
R1.7 | robinet-vanne PN 16 DN 150 | U
R1.8 | robinet-vanne PN 16 DN 200 | U
R1.9 | robinet-vanne PN 16 DN 250 | U
R1.10 | robinet-vanne PN 16 DN 300 | U
R2 | Robinet vanne - série 25 bars - FAH Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne à opercule élastomère y compris le dispositif de manœuvre, de pression nominale 25 bars.
R2.1 | robinet-vanne PN 16 DN 200 | U
R2.2 | robinet-vanne PN 16 DN 250 | U
R2.3 | robinet-vanne PN 16 DN 300 | U
R3 | Robinet vanne - série 16 bars- papillon - FAH Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuves d'un robinet-vanne de type papillon y compris le dispositif de manœuvre, de pression nominale 16 bars.
R3.1 | robinet-vanne PN 16 DN 150 | U
R3.2 | robinet-vanne PN 16 DN 200 | U
R3.3 | robinet-vanne PN 16 DN 250 | U
R3.4 | robinet-vanne PN 16 DN 300 | U
R4 | F&P d'une bouche à clé complète avec tube-allonge et cloche
R4.1 | Bouche à clef à tête pour chaussée | U
R4.2 | Bouche à clef à tête pour trottoir | U
R4.3 | Bouche à clef à tête réglable en hauteur | U
R5 | Volant de manœuvre
R5.1 | Vanne de 40 à 150 mm | U
R5.2 | Vanne supérieure à 150 mm | U
R6 | Remise à niveau après travaux de voirie Ces prestations ne sont comptabilisées que dans le cadre d'une intervention d'une autre entreprise sur un autre marché pour la partie voirie. Les prix comprennent le déplacement, la mise en œuvre, les fournitures et les reprises de voirie.
R6.1 | Remise à niveau pour bouche à clef réglable | U
R6.2 | Remise à niveau pour bouche à clef standard | U
R6.3 | Remise à niveau de regard de visite situé sous chaussée y compris découpe, rehausse et calage | U
R6.4 | Remise à niveau de regard de visite situé sous accotement y compris découpe, rehausse et calage | U
R6.5 | Remise à niveau d'un regard de branchement situé sous trottoir y compris découpe, rehausse et calage | U
R7 | Eléments de fontaineries Ce prix comprend les dispositifs de protection et de signalisation, l'esse de réglage, le calage, non compris le raccordement et les vannes.
R7.1 | Fourniture et pose d'un poteau incendie avec prises apparentes de type renversable DN 100 mm | U
R7.2 | Fourniture et pose d'un poteau incendie sous coffre de type renversable DN 100 mm | U
R7.3 | Fourniture et pose d'une bouche d'incendie incongelable DN100 y compris mât de signalisation | U
R7.4 | Dépose de poteau incendie ou de borne incendie | U
R7.5 | Remplacement du kit choc de poteau renversable Ce prix comprend la dépose de l'ancien kit choc, les fourniture et pose du nouveau mini kit choc DN 100 et la repose du haut du poteau incendie existant (fourniture non comprise) | U
R8 | Fourniture et pose d'une ventouse automatique Ce prix comprend un robinet d'arrêt incorporé, ou un robinet-vanne de commande, le raccordement par prise ou par té sur la conduite :
R8.1 | Ventouse simple PFA 16 bars DN 40 à 60 | U
R8.2 | Ventouse PFA 16 bars à 3 fonctions DN 60 | U
R8.3 | Ventouse PFA 16 bars à 3 fonctions DN 80 | U
R8.4 | Ventouse PFA 16 bars à 3 fonctions DN 100 | U
R9 | Pose de compteur sans fourniture
R9.1 | Compteur pour canalisation DN ≤ 80 | U
R9.2 | Compteur pour canalisation DN > 100 | U
R10 | Fourniture et pose des équipements dans regard de comptage
R10.1 | Clapet anti retour DN < à DN 30 | U
R10.2 | Clapet anti retour DN < à DN 50 | U
R10.3 | Clapet EA DN 60 | U
R10.4 | Clapet EA DN 80 | U
R10.5 | Clapet EA DN 100 | U
R10.6 | Disconnecteur DN 20 | U
R10.7 | Disconnecteur DN 25 | U
R10.8 | Disconnecteur DN 32 | U
R10.9 | Disconnecteur DN 40 | U
R10.10 | Boîte à crépines avant compteur DN 40 à 60 | U
R10.11 | Boîte à crépines avant compteur DN 80 | U
R10.12 | Boîte à crépines avant compteur DN 100 | U
R10.13 | Filtre té à tamis DN 32 | U
R10.14 | Filtre à tamis en Té ou en Y DN 40 | U
R10.15 | Filtre à tamis en Té DN 50 | U
R10.16 | Filtre à tamis en Té DN 60 | U
R10.17 | Filtre à tamis en Té DN 80 | U
R10.18 | Filtre à tamis en Té DN 100 | U
R10.19 | Stabilisateur d'écoulement DN 60 | U
R10.20 | Stabilisateur d'écoulement DN 80 | U
R10.21 | Stabilisateur d'écoulement DN 100 | U
R10.22 | Manchette L50 en DN 40 | U
R10.23 | Manchette L50 en DN 60 | U
R10.24 | Manchette L50 en DN 80 | U
R10.25 | Manchette L50 en DN 100 | U
R10.26 | Manchette L50 en DN 150 | U
R10.27 | Cône Réducteur DN 150/100 à 80 | U
R10.28 | Cône Réducteur DN 100/80 à 50 | U
R10.29 | Cône Réducteur DN 80/ 60 à 40 | U
R10.30 | Vérification annuelle : Contrôle annuel des équipements de protection sanitaire de type disconnecteur. Ce prix comporte tous les frais liés au transport, déplacement, montage et remontage. Un PV suivant la norme NF P43-018 sera établi pour chaque appareil. | U
AC | TRAVAUX EN AMBIANCE AMIANTEE
AC1 | Traitement de canalisation et revêtement routier contenant de l'amiante Ces prix rémunèrent l'élaboration des dossiers réglementaires, des modes opératoires et la mise en place des dispositifs de prévention et de protection du chantier, ainsi que l'évacuation des déchets amiantés, pour des opérations relevant des sous section 3 (opérations de retrait / démolition) et sous-section 4 (intervention) du Décret 2012-639 du 04/05/2012. Les prix non forfaitaires sont réglés sur présentation des bordereaux de suivi des déchets.
AC1.1 | Plan de retrait et mode opératoire pour une opération de sous-section 3 (retrait - démolition) | F
AC1.2 | Mode opératoire pour intervention en sous-section 4 (intervention) | U
AC1.3 | Installation de chantier spécifique pour une unité 5 avec SAS de décontamination (Equipements de protection individuelle, signalisation, outils spécifiques, conditionnement des déchets) | U
AC1.4 | Sciage de matériaux bitumineux amiantés | ML
AC1.5 | Décroutage de chaussée amiantée, pour une épaisseur inférieure à 10 cm, évacuation des déchets | M²
AC1.6 | Décroutage de chaussée amiantée, pour une épaisseur inférieure à 10 cm, évacuation des déchets | M²
AC1.7 | Intervention de toute nature sur canalisation amiantée DN≤200mm | U
AC1.8 | Intervention de toute nature sur canalisation amiantée DN>200mm | U
AC1.9 | Enlèvement de déchets amiantés (revêtements, canalisation), vers une ISDND ou ISDD, avec BSDA | T
B | BRANCHEMENTS
B1 | Fourniture et pose d'un dispositif de branchement sur canalisation toute nature et tout diamètre. Ce dispositif comprend le collier de prise en charge, le robinet 1/4 de tour, la cloche, le tube allonge, la bouche à clé et l'entourage béton :
B1.1 | Branchement DN25 | U
B1.2 | Branchement DN32 | U
B1.3 | Branchement DN40 | U
B2 | Fourniture et pose de conduites de branchement en PEHD 16 bars série haute résistance aux traitements. Y compris le grillage avertisseur détectable bleu, les pièces spéciales et raccords.
B2.1 | PEHD DN 25 | ML
B2.2 | PEHD DN32 | ML
B2.3 | PEHD DN40 | ML
B4 | Regard de comptage Ce prix comprend la construction en maçonnerie d'une chambre de comptage avec mur de séparation et équipée d'une échelle. Chaque partie de l'ouvrage sera recouverte d'une couverture en aluminium articulée. En entrée et sortie de chambre une manchette fonte sera scellée. La chambre sera équipée d'un bi-pass de diamètre égal au branchement.
B4.1 | Regard maçonné de dimension 2.50 m x 1.2 m | U
B4.2 | Regard maçonné de dimension 3.20 m x 1.4 m | U
B4.3 | Regard maçonné de dimension 4.00 m x 1.5 m | U
B5 | Fourniture et pose d'une nourrice
B5.1 | Nourrice 2 sorties | U
B5.2 | Nourrice 3 sorties | U
B5.3 | Nourrice 4 compteurs | U
V | REFECTIONS DES SOLS ET VOIRIE
V1.1 | Remise en état des surfaces engazonnées Ce prix comprend la mise à niveau de la tranchée et la scarification de la surface, la reprise des mottes de gazon de leur lieu de dépôt provisoire | M²
V2 | Couche de fondation de la chaussée Le prix comprend la fourniture, la mise en œuvre et le compactage des matériaux comme indiqué au CCTP et sur l'autorisation de voirie. Le prix comprend également la mise en œuvre, l'entretien et l'enlèvement du corps de chaussée provisoire le cas échéant.
V2.1 | Grave ciment | T
V2.2 | Grave bitume | T
V3 | Couche de roulement provisoire Ce prix ne s'applique que dans le cas d'une réalisation différée de la couche de roulement définitive à la demande des autorités compétentes. Ce prix comprend la fourniture, la mise en œuvre et le compactage du matériau défini au CCTP sur la largeur Lt définie au CCTP, majorée au maximum de 0,30m, l'entretien du revêtement provisoire et le décaissement avant exécution de la couche de roulement définitive et la mise en décharge
V3.1 | GNT 0/31.5 | M²
V3.2 | Bicouche | M²
V3.3 | Enrobés à froid | M²
V4 | Rabotage de voirie Ces prix ne sont appliqués que sur demande précise du maître d'œuvre ou de l'arrêté de voirie.
V4.1 | Amenée et repli d'une fraiseuse pour rabotage de la voirie provisoire avant réalisation de la voirie définitive, y compris obtention des arrêtés de voirie, mise en place des signalisations et des panneaux de sécurité, organisation de la circulation. | F
V4.2 | Rabotage selon prescriptions de l'arrêté de voirie y compris évacuation en décharge des matériaux. | M²
V5 | Réfection définitive Ce prix comprend le réglage et le compactage de la couche de forme, l'imprégnation, la fourniture et la mise en œuvre du matériau, la remise en état de la signalisation horizontale et verticale. La surface retenue est le produit de la longueur de la tranchée réalisée par la largeur définie au CCTP majorée au maximum de 0,15m de part et d'autre.
V5.1 | Bicouche | M²
V5.2 | Tri couche | M²
V5.3 | Béton bitumineux | M²
V5.4 | Confection d'un passage surélevé en enrobés denses suivant la norme Afnor NF P 98-300. Le ralentisseur sera de type trapézoïdal. | U
V6 | Réfection de bordure du trottoir ou de caniveau Le prix comprend : La mise à niveau du fond de fouille, la constitution de la fondation et de l'épaulement en béton comme spécifié au CCTP, la pose de bordure ou de caniveau, y compris la façon des joints
V6.1 | En béton, y compris la fourniture | ML
V6.2 | En béton de réemploi, y compris la reprise au lieu de dépôt provisoire | ML
I | INTERVENTIONS DE NUIT
I1.1 | Intervention programmée de nuit (22h-6h) Majoration de l'ensemble des prix pour travaux exécutés entre 20h00 et 6h00 après accord écrit du maitre d'œuvre et/ou du maitre d'ouvrage. Cette majoration s'applique uniquement aux prix de réfection de voirie. | %
DO | ESSAIS ET RECOLEMENT
DO1 | Exécution du dossier de récolement des conduites et ouvrages Ce prix comprend la fourniture des plans, carnet de détails et dossiers après exécution établis conformément au fascicule 71 du CCTG. Nombre d'exemplaires papier et sous format informatique selon CCTP
DO1.1 | Etablissement du dossier de récolement | F
DO1.2 | Exécution des plans | ML
DO1.3 | Test de mise en pression Y compris apport d'eau, appareils de mise en pression et de mesures, établissement du rapport | F
DO1.4 | Désinfection et analyse en vue du certificat de potabilité | F
DO1.5 | Essai de débit sur poteau ou bouche incendie Y compris fourniture de l'appareil, mesures et rédaction d'un rapport de conformité. | U
DO1.6 | Essai de débit sur poteau ou bouche incendie en simultanéité sur deux à trois hydrants Y compris fourniture de l'appareil, mesures et rédaction d'un rapport de conformité. | U
A | ASTREINTE
A1 | Le titulaire du marché devra obligatoirement assurer un service d'astreinte 24h/24, 7j/7, permettant d’intervenir dans les meilleurs délais sur des incidents ou urgences survenant sur le réseau d’Alimentation en Eau Potable. Ce service d'astreinte devra inclure notamment la mise à disposition permanente (24h/24, 7j/7) d'une équipe d'intervention équipée et qualifiée pour intervenir en urgence. Cette équipe devra intervenir dans un délai maximal fixé à 2 heures à compter de l’appel téléphonique reçu signalant l'incident. L’équipe d’astreinte sera en capacité d’assurer la mise en sécurité immédiate du site concerné, ainsi que les réparations provisoires ou définitives nécessaires selon la situation rencontrée.
À réception de l’appel, le titulaire mettra immédiatement en œuvre les moyens nécessaires pour : Sécuriser la zone concernée par l'incident ; Procéder au diagnostic rapide du problème ; Mettre en place les actions correctives nécessaires, que ce soit en réparation provisoire, définitive, ou toute mesure appropriée permettant de rétablir au plus vite le service AEP. Le titulaire informera immédiatement le Maître d’Ouvrage (SIGDU) du déclenchement de l’intervention ainsi que de l’évolution de la situation jusqu’au retour à la normale.
A1.1 | Forfait mensuel correspondant à la mise à disposition permanente du service d’astreinte (disponibilité d’équipe, véhicule, matériel de base, gestion du numéro unique, réception et gestion administrative des appels, etc.). | F
A1.2 | Intervention en urgence et ponctuelle pour fuite sur réseau | F
A1.3 | Plus-value horaire applicable spécifiquement aux interventions réalisées en période d’astreinte (nuit, week-end, jours fériés), couvrant le surcoût généré par ces conditions particulières (personnel en heures supplémentaires ou majorées, contraintes opérationnelles, équipements spécifiques, éclairage, signalisation renforcée, etc.). Cette plus-value s'applique uniquement aux prix indice D (démolitions ouvrages de voirie et indice T (terrassement et fouilles). | %
A1.4 | Mise à disposition personnel qualifié pour assistance technique. Ce prix rénumère à la journée la mise à disposition d'un canalisateur confirmée lors de travaux spécifiques de raccordement ou de réparation exécutés par les équipes du SIGDU. | J
Complété par l'entreprise :
A ………………….........................................……., le …………………………..