## Equipements (hidden)
PLANNING DE MAINTENANCE A COMPLETER ET A ADAPTER
GAMMES & PLANNING DE MAINTENANCE |  |  | MOIS / SEMAINES > | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
Lot | ELECTRICITE |  | VISITES / AN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Elec | Groupe électrogène |  | 12 | bar: JANVIER 1; FEVRIER 6; MARS 10; AVRIL 14; MAI 18; JUIN 23; JUILLET 27; AOUT 32; SEPTEMBRE 36; OCTOBRE 40; NOVEMBRE 45; DECEMBRE 49
Elec | Onduleur |  | 13 | bar: JANVIER 1; FEVRIER 6; MARS 10 to MARS 11; AVRIL 14; MAI 18; JUIN 23; JUILLET 27; AOUT 32; SEPTEMBRE 36; OCTOBRE 40; NOVEMBRE 45; DECEMBRE 49
Elec | TGBT |  | 1 | bar: MARS 11
Elec | Armoire électrique |  | 1 | bar: MAI 19
Elec | Source lumineuse et appareillage électrique |  | 12 | bar: JANVIER 2; FEVRIER 7; MARS 11; AVRIL 15; MAI 19; JUIN 24; JUILLET 28; AOUT 33; SEPTEMBRE 37; OCTOBRE 41; NOVEMBRE 46; DECEMBRE 50
CVC | CVC
CVC | Groupe frigorifique |  | 2 | bar: MARS 10; SEPTEMBRE 36
CVC | Réseau aéraulique |  | 1 | bar: JANVIER 4
CVC | Réseau hydraulique |  | 1 | bar: AVRIL 16
CVC | Traitement réseau fermé |  | 4 | bar: FEVRIER 6; MAI 19; AOUT 32; NOVEMBRE 45
CVC | Vannes et robinetterie |  | 1 | bar: AVRIL 16
CVC | Filtre à tamis |  | 1 | bar: AVRIL 16
CVC | Circulateur |  | 2 | bar: AVRIL 15; OCTOBRE 41
CVC | Pompe de circulation |  | 2 | bar: AVRIL 15; OCTOBRE 41
CVC | Aérotherme |  | 2 | bar: AVRIL 16; OCTOBRE 42
CVC | Centrale de traitement d'air |  | 4 | JANVIER 3: TSA; AVRIL 16: T; JUILLET 29: TS; OCTOBRE 42: T
CVC | Armoire de Climatisation à eau glacée |  | 2 | bar: JANVIER 4; JUILLET 30
CVC | Ventilo-convecteur |  | 2 | bar: JANVIER 5; JUILLET 31
CVC | Caisson d'extraction d'air |  | 2 | bar: JUIN 23; DECEMBRE 49
CVC | Production d'air comprimé |  | 2 | bar: AVRIL 15; OCTOBRE 41
Plomberie | PLOMBERIE
Plomberie | Réseaux eau froide |  | 4 | bar: FEVRIER 8; MAI 20; AOUT 34; NOVEMBRE 47
Plomberie | Adoucisseur |  | 2 | bar: FEVRIER 7; JUILLET 28
Plomberie | Vannes et robinetterie |  | 1 | bar: AVRIL 16
Plomberie | Filtre à tamis |  | 1 | bar: AVRIL 16
Plomberie | Disconnecteur |  | 1 | bar: NOVEMBRE 46
Plomberie | Vase et réservoir d'expansion |  | 1 | bar: NOVEMBRE 46
Plomberie | Maintien de pression |  | 2 | bar: JANVIER 2; JUILLET 28
Plomberie | Surpresseur |  | 2 | bar: JANVIER 2; JUILLET 28
Plomberie | Réseaux eau chaude sanitaire |  | 4 | bar: JANVIER 3; AVRIL 16; JUILLET 29; OCTOBRE 42
Plomberie | Préparateur eau chaude sanitaire |  | 2 | bar: MAI 19; OCTOBRE 41
Plomberie | Bloc sanitaire |  | 12 | JANVIER 2: M; FEVRIER 7: M; MARS 11: M; AVRIL 15: M; MAI 19: MS; JUIN 24: M; JUILLET 28: M; AOUT 33: M; SEPTEMBRE 37: M; OCTOBRE 41: MSA; NOVEMBRE 46: M; DECEMBRE 50: M
Plomberie | Ballon ECS Production centrale |  | 2 | bar: MAI 19; OCTOBRE 41
Plomberie | Pompe de relevage et fosse |  | 2 | bar: JUIN 26; NOVEMBRE 48

## GE (hidden)
GE | Groupe électrogène de sécurité | [6 empty] | N° 10.05
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | A VI | A VM | A VE | GER | Observations
Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | E
Contrôle absence de fuites | E
Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | E
Contrôle de la position du commutateur en AUTO | E
Contrôle du niveau d’huile moteur | E
Contrôle du niveau et de la température du circuit d’eau | E
Contrôle du niveau de combustible | E
Contrôle du système de préchauffage | E
Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | E
Contrôle de l'état de la vanne police | E
Purge bouteille d'air comprimé | E
Relevé des compteurs horaires | E
Essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50% de la puissance du groupe pendant 30 mn |  |  | P |  |  |  |  | Lorsque le groupe dessert les installations de sécurité
Moteur |  |  |  |  | VM | VE
Contrôle niveaux eau BT+ mesure protection |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle niveaux eau HT+ mesure protection |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle niveau huile moteur |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Relevés des anomalies sur moteur |  |  |  |  | Ost | Ost
Inspection visuelle des tuyauteries |  |  |  |  | Ost | Ost
Recherche de fuite surles différents circuits |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Resserrage de la boulonnerie apparente |  |  |  |  | Ost
Appoint ingrédient |  |  |  |  | Ost
Graissage selon préconisation constructeur |  |  |  |  | Ost
Contrôle du degré de protection en antigel |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle de l'additif de refroidissement |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle des jeux de culbuteurset réglages |  |  |  |  | Ost
Contrôle filtre à air |  |  |  |  | Ost
Contrôle de l'état des durits |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle de l'état des flexibles |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle démarreur électrique |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle de l'électrovanne de démarrage | [5 empty] | Ost
Nettoyage du groupe |  |  |  |  | Ost
Contrôle des fumées si possible |  |  |  |  | Ost
Contrôle plots de suspension |  |  |  |  | Ost
Consignation du groupe |  |  |  | Ost
Vidange moteur diesel |  |  |  | Ost
Remplacement des cartouches filtrantes huile |  |  |  | Ost
Remplacement des cartouches filtrantes fuel |  |  |  | Ost
Contrôle des filtres à air |  |  |  | Ost
Imspection visuelle des tuyauteries |  |  |  | Ost
Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire |  |  |  | Ost
Alternateur
Contrôle de l'isolement | [5 empty] | Ost
Desserrage des connexions et mesure | [5 empty] | Ost
Contrôle interne des parties visibles | [5 empty] | Ost
Contrôle du pont de diode | [5 empty] | Ost
Contrôle régulation de tension | [5 empty] | Ost
Contrôle refroidissement alternateur | [5 empty] | Ost
Graissage des roulements |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle protections alternateur | [5 empty] | Ost
Contrôle circuit de terre et masse | [5 empty] | Ost
Contrôle serrage alternateur sur moteur |  |  |  |  | Ost
Contrôle serrage alternateur sur châssis |  |  |  |  | Ost
Nettoyage extérieur | [5 empty] | Ost
Accouplement
Contrôle visuel |  |  |  | Ost |  | Ost
Contrôle serrage accouplement |  |  |  |  | Ost
Echangeur BT/HT
Contrôle visuel des échangeurs |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle visuel des vannes et manœuvres |  |  |  |  | Ost
Purge de l'ensemble si possible |  |  |  |  | Ost
Contrôle visuel des pompes | [5 empty] | Ost
Resserrage des connexions | [5 empty] | Ost
Contrôle de l'isolement | [5 empty] | Ost
Rechauffage moteur
Contrôle réchauffage eau |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle température de réchauffage |  |  |  |  | Ost
Contrôle des connexions | [5 empty] | Ost
Contrôle du thermostat de régulation | [5 empty] | Ost
Contrôle de l'intensité de réchauffage | [5 empty] | Ost
Contrôle de la tension | [5 empty] | Ost
Echappement
Contrôle visuel silencieux et tuyauteries |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle absence de fuite |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Purge du circuit en point bas si possible |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle des fumées, si possible |  |  |  |  | Ost
Armoire électrique
Relevé des compteurs horaires |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Vérification de l'ensemble des connexions | [5 empty] | Ost
Vérifications des borniers de liaison | [5 empty] | Ost
Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | [5 empty] | Ost
Contrôle des temporisations et réglages | [5 empty] | Ost
Contrôle des appareils de mesures | [5 empty] | Ost
Contrôle des voyants | [5 empty] | Ost
Remplacement des ampoules | [5 empty] | Ost
Contrôle des commandes auxiliaires | [5 empty] | Ost
Nettoyage des organes de puissance | [5 empty] | Ost
Nettoyage des organes de protection | [5 empty] | Ost
Contrôle des schémas et doc technique | [5 empty] | Ost
Batteries de démarrage
Mesure de la densité élément par élément | [5 empty] | Ost
Contrôle des niveaux élément par élément |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle de l'intensité de charge | [5 empty] | Ost
Contrôle de la tension batterie | [5 empty] | Ost
Contrôle de la tension de floating | [5 empty] | Ost
Contrôle des cosses batteries et nettoyage |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Graissage cosses |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Resserrage cosses | [5 empty] | Ost
Batteries armoire
Mesure de la densité élément par élément | [5 empty] | Ost
Contrôle des niveaux élément par élément | [5 empty] | Ost
Contrôle de l'intensité de charge | [5 empty] | Ost
Contrôle de la tension batterie | [5 empty] | Ost
Contrôle de la tension de floating | [5 empty] | Ost
Contrôle des cosses batteries et nettoyage | [5 empty] | Ost
Graissage cosses | [5 empty] | Ost
Resserrage cosses | [5 empty] | Ost
Aérorefroidisseur
Contrôle visuel refroidissement |  |  |  | Ost |  | Ost
Contrôle de l'état des vases d'expansion |  |  |  | Ost |  | Ost
Contrôle absence de fuite |  |  |  | Ost
Resserrage des connexions | [5 empty] | Ost
Contrôle des moteurs électriques | [5 empty] | Ost
Contrôle de l'isolement | [5 empty] | Ost
Contrôle des liaisons électriques | [5 empty] | Ost
Réservoir journalier
Contrôle visuel du réservoir |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle absence de fuite |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle des indicateurs de lecture |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle pompe de relevage | [5 empty] | Ost
Contrôle de l'électrovanne fuel | [5 empty] | Ost
Contrôle de la valve anti siphon | [5 empty] | Ost
Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle de la vanne police et alarme |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Cuve principale
Contrôle lecture de la jauge |  |  |  | Ost | Ost | Ost
Contrôle absence alarme fuite |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle de la vanne police |  |  |  |  | Ost | Ost
Contrôle du dispositif anti-fuite | [5 empty] | Ost
Contrôle des connexions électriques | [5 empty] | Ost
Ventilateur du local
Contrôle des entrées d'air local |  |  |  |  | Ost
Contrôle des sorties d'air local |  |  |  |  | Ost
Contrôle, essais de l'ensemble |  |  |  |  | Ost
Contrôle moteur électrique |  |  |  | Ost |  | Ost
Contrôle des connexions moteur | [5 empty] | Ost
Contrôle de l'isolement | [5 empty] | Ost
Contrôle de l'intensité moteur | [5 empty] | Ost
Contrôle de la tension | [5 empty] | Ost
Contrôle des volets motorisés | [5 empty] | Ost
Contrôle du thermostat du local | [5 empty] | Ost
Visite électrique - Essais
Essais à vide des différents démarrages | [5 empty] | Ost
Essais et contrôle des arrêts d'urgence | [5 empty] | Ost
Essais des sécurités à partir des organes | [5 empty] | Ost
Contrôle des reports d'informations | [5 empty] | Ost
Contrôle des éléments électriques tension | [5 empty] | Ost
Contrôle des éléments électriques intensité | [5 empty] | Ost
Contrôle des éléments électriques fréquence | [5 empty] | Ost
Contrôle des éléments électriques puissance | [5 empty] | Ost
Contrôle des éléments électriques cos phi | [5 empty] | Ost
Contrôle tension régulateur de tension | [5 empty] | Ost
Contrôle intensité régulateur de tension | [5 empty] | Ost
Contrôle indicateur moteur pression d'huile | [5 empty] | Ost
Contrôle indicateur moteur température eau | [5 empty] | Ost
Contrôle indicateur moteur température huile | [5 empty] | Ost
Contrôle indicateur moteur température échappement | [5 empty] | Ost
Essais du groupe en position essais | [5 empty] | Ost
Essais du groupe en position auto | [5 empty] | Ost
Essais du groupe en position manuel | [5 empty] | Ost
Essais du groupe en charge coupures EDF | [5 empty] | Ost
Essais couplage entre groupe | [5 empty] | Ost
Contrôle des échanges de puissance | [5 empty] | Ost
Contrôle transfert de charge sur groupe | [5 empty] | Ost
Contrôle transfert de charge sur réseau | [5 empty] | Ost
Contrôle de la mise en automatique | [5 empty] | Ost
Essais en charge |  |  |  |  | Ost |  |  | Avec accord du client
Révision décennale ou code 120 | [6 empty] | 10 ans | ou selon heures de fonctionnement
Remplacement du groupe électrogène | [6 empty] | 22 ans
Temps de base |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée /VM:Visite mécanique /VE:Visite électrique
Sécurité
Respect des procédures de consignation Port des équipements de protection individuelle
Environnement
Retour

## PHT
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
PHT | POSTE HT | [5 empty] | N° 11.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle disponibilité et état des voyants, changement si hors service | E
Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | E
Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | E
Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | E
Contrôle de la présence et de l’état du matériel de sécurité ( gants, tabouret, araignées, perche, magnéto, perche de corps ) et des dispositifs mettant hors portée les parties actives | [5 empty] | P
Contrôle visuel de l’installation | [5 empty] | P
Contrôle et changement éventuel des voyants présence tension | [5 empty] | P
Relevé des compteurs |  |  | P
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | P
Dépoussiérage général | [5 empty] | P
Graissage des articulations mécaniques | [5 empty] | P
Nettoyage des contacts | [5 empty] | P
Contrôle de l’isolement | [5 empty] | P
Contrôle de l’état des conducteurs de protection | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des dispositifs de protection | [5 empty] | P
Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande, des dispositifs de verrouillage mécanique | [5 empty] | P
Contrôle de l’alimentation auxiliaires, essai de décharge | [5 empty] | P
Remplacement batteries auxiliaires | [5 empty] | Pc | Tous les 3 ans, prochain remplacement en 2027
Contrôle des supports des chemins de câbles | [5 empty] | P
Essais des reports GTB | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation
Environnement

## OND
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
OND | Onduleur | [5 empty] | N° 10.06
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Contrôle de la ventilation et remplacement du filtre si nécéssaire |  |  | P
Contrôle état des batteries, absence de fuite. |  |  | P
Contrôle Logiciel
Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs, remise à niveau si nécessaire |  |  |  |  | P
Etalonnage de la chaîne de mesure |  |  |  |  | P
Contrôle batterie
Essai d’autonomie avec la charge réelle |  |  |  |  | P
Contrôle de la tension des monoblocs Batterie si accessible |  |  |  |  | P
Contrôle de la température du local Batterie |  |  |  |  | P
Compensation de la tension de floating en fonction de la température ambiante |  |  |  |  | P
Carte électronique
Dépoussièrrage |  |  |  |  | P
Redresseur
Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur ( contrôle et équilibrage ) |  |  |  |  | P
Mesure à vide et en charge de la tension de floating ( tension continue ), |  |  |  |  | P
Mesure des tensions d’alimentation du pont à thyristors |  |  |  |  | P
Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  | P
Contrôle électronique |  |  |  |  | P
Contrôle des alimentations électroniques |  |  |  |  | P
Contrôle de la ventilation |  |  |  |  | P
Onduleur
Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sorties |  |  |  |  | P
Mesure à vide et en charge des tensions en sortie de l’onduleur |  |  |  |  | P
Mesure de la charge sur onduleur |  |  |  |  | P
Essai d’auto-alimentation et mesure de la fréquence propre |  |  |  |  | P
Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  | P
Contrôle de l’électronique de l’onduleur |  |  |  |  | P
Contrôle de la ventilation et contrôle du bon fonctionnement de l’écran clavier. |  |  |  |  | P
By-pass
Mesure des tensions réseau |  |  |  |  | P
Contrôle des alarmes et des sécurités |  |  |  |  | P
Essai de By-pass par commande écran clavier |  |  |  |  | P
Contrôle électronique de la logique By-pass |  |  |  |  | P
Mesure de la charge sur le réseau |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Maintenance constructeur obligatoire
Environnement

## TRF
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
TRF | TRANSFORMATEUR HT / BT | [5 empty] | N° 11.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle disponibilité et état des voyants, changement si hors service | E
Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | E
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des câbles à la clé dynamométrique | [5 empty] | P
Contrôle de l’état des chemins de câbles | [5 empty] | P
Dépoussiérage du transformateur | [5 empty] | P
Nettoyage des grilles de ventilation | [5 empty] | P
Nettoyage du local ( dépoussiérage ) | [5 empty] | P
Test de la protection DGPT2 du transformateur | [5 empty] | P
Essais des reports GTB | [5 empty] | P
Prélèvement pour analyse du diélectrique | [5 empty] | P | Fournir un rapport au client
Vérification du dispositif de rétention et de l’absence de fuite | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation
Environnement

## TGBT
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
TGBT | TGBT | [5 empty] | N° 11.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle disponibilité et état des voyants, changement si hors service | E
Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | E
Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | E
Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | E
Contrôle fonctionnement éclairage armoire | [5 empty] | P
Contrôle état et fixation des chemins de câbles | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Nettoyage et dépoussiérage | [5 empty] | P
Graissage des articulations et contacts mécaniques | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des jeux de barre | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | P
Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | [5 empty] | P
Contrôle de la présence du schéma | [5 empty] | P
Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle des liaisons équipotentielles | [5 empty] | P
Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | [5 empty] | P
Remplacement des batteries auxiliaires | [5 empty] | Pc | Tous les 3 à 5 ans
Contrôle de la date du dernier remplacement | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des disjoncteurs différentiels et essais | [5 empty] | P
Essai des reports et commandes GTB | [5 empty] | P
Remise à jour du schéma si nécessaire | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation
Environnement

## CAN (hidden)
CAN | Canalis | [5 empty] | N° 11.07
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Contrôle de l'isolement électrique | [5 empty] | P
Contrôle du verrouillage et organes de manoeuvre | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des connexions électriques | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
Temps de base | [5 empty] | 1 | 1
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Respect des procédures de consignation Port des équipements de protection individuelle
Environnement
Chiffrage
Retour

## ARM
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
ARM | Armoire électrique | [5 empty] | N° 11.09
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire |  | E
Contrôle position Auto/Arrêt/Manu |  | E
Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur |  | E
Essai Auto/Arrêt/Manu | [5 empty] | P
Essai arrêt d'urgence | [5 empty] | P
Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire | [5 empty] | P | Schéma indispensable
Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | [5 empty] | P
Essai des disjoncteurs différentiels | [5 empty] | P
Essai des reports et télécommandes GTB | [5 empty] | P
Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | P
Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle des temporisations | [5 empty] | P
Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle des liaisons équipotentielles | [5 empty] | P
Contrôle état des goulottes | [5 empty] | P
Contrôle état des presse-étoupes | [5 empty] | P
Contrôle fixation de l'armoire | [5 empty] | P
Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation Port des équipements de protection individuelle
Environnement

## LUM
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
LUM | Source lumineuse | [5 empty] | N° 12.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Remplacement ponctuel des sources lumineuses défectueuses |  |  | P |  |  |  | Contrôle générale
Remplacement ponctuel des prises de courant, interrupteurs et boutons poussoir défectueux |  |  | P |  |  |  | Contrôle générale
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation Port des équipements de protection individuelle
Environnement
En fin de vie, les sources lumineuses doivent être collectées dans des contenaires spécifiques et être recyclés.Il doit être réalisé un Bordereau de Suivi de Déchets

## CPCU (hidden)
CPCU | Production d'eau chaude CPCU | [5 empty] | N°20.10
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
POSTE DE DETENTE
Contrôle des paramètres de fonctionnement ( température, pression ) en amont et aval de la vanne de détente . |  | E
Contrôle des sécurités HP |  | E
Contrôle du purgeur de sécurité |  | E
ECHANGEUR
Vérification des performance (notamment l’écart de température entre la sortie des condensats et le retour du secondaire) et le nettoyage si nécessaire | [5 empty] | P
Contrôle des organes de sécurité(thermostats, pressostats, soupapes) | [5 empty] | P
Vérification des joints et de la boulonnerie | [5 empty] | P
REGULATION
Vérification des paramètres de conduite (pression de la vapeur, température des condensats, température de départ secondaire, courbe de régulation ) |  | E
Contrôle du fonctionnement de la boucle de régulation |  | E
Vérification des horloges de programmation |  | E
Vérification des capteurs | [5 empty] | P
Vérification des actionneurs | [5 empty] | P
CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS
Contrôle de l'état des matelas et calorifuges |  | E
Contrôle du fonctionnement de la pompe des condensats |  | E
Contrôle de l’état des garnitures d’étanchéité et resserrage ou réfection si nécessaire |  | E
Contrôle des flotteurs bac de condensât |  | E
Contrôle du fonctionnement des purgeur |  | E
Nettoyage des filtres |  | E
Contrôle de l’état extérieur des tuyauteries | [5 empty] | P
Contrôle général du fonctionnement | [5 empty] | P
Manœuvre des robinets | [5 empty] | P
Graissage des tiges de robinets | [5 empty] | P
Graissage des tiges de servomoteur des vannes de régulation | [5 empty] | P
Nettoyage des clapet anti-retour | [5 empty] | P
Nettoyage du séparateur | [5 empty] | P
Nettoyage de la bâche des condensats et réfection des protections anti-rouille si nécessaire | [5 empty] | P
Temps de base | [5 empty] | 8 | 8
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Respect des procédures de consignation Port des équipements de protection individuelle
Environnement
Chiffrage
Retour

## ECH
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
ECH | ECHANGEUR | [5 empty] | N°20.10
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle des paramètres de fonctionnement ( température, pression ) en amont et aval. | E
Vérification des performances (notamment l’écart de température entre la sortie et le retour du secondaire) | [5 empty] | P
Contrôle des organes de sécurité(thermostats, pressostats, soupapes) | [5 empty] | P
Vérification des joints et de la boulonnerie | [5 empty] | P
Nettoyage des plaques compris remplacement joint | [6 empty] | Tous les 3 ans, fourniture des joints à la charge du prestataire
Contrôle du fonctionnement de la boucle de régulation |  | E
Vérification des horloges de programmation |  | E
Vérification des capteurs | [5 empty] | P
Vérification des actionneurs | [5 empty] | P
Manœuvre des vannes | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Respect des procédures de consignation Port des équipements de protection individuelle
Environnement

## RESH
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
RESH | Réseau hydraulique | [5 empty] | N° 23.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de l'absence de fuite | [5 empty] | P
Contrôle des manchons de dilatation (recommandation des constructeurs: -Ne pas peindre les manchon et prévoir le remplacement tout les 10 ans ) | [5 empty] | P
Contrôle des débits sur vannes de réglage (utilisation de la mallette) | [5 empty] | P | Fournir un rapport au client
Contrôle des thermomètres et des manomètres | [5 empty] | P
Contrôle des purgeurs | [5 empty] | P
Contrôle des filtres | [5 empty] | P
Contrôle du calorifuge | [5 empty] | P
Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges | [5 empty] | P
Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide | [5 empty] | P
Contrôle des supports de tuyauterie | [5 empty] | P
Retouche de peinture | [5 empty] | Pc | (Selon besoin)
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## CIR (hidden)
CIR | Circulateur (Sans accouplement) | [6 empty] | N° 23.07
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | GER | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Relevé des pressions amont / aval | E
Permutation des pompes selon temps de fonctionnement | E
Contrôle du fonctionnement du clapet | E | [6 empty] | Pour les pompes doubles
Contrôle de la boite à bornes moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle des liaisons équipotentielles de masse |  |  |  |  | P
Relevé du delta P de la pompe |  |  |  |  | P
Contrôle des roulements |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles |  |  |  |  | P
Remplacement du circulateur | [6 empty] | 10 ans
Temps de base |  |  |  |  | 2 |  |  | 4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## PPE
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
PPE | Pompe de circulation | [5 empty] | N° 23.08
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Contrôle de l'absence de fuite au niveau des garnitures | E
Relevé des pressions amont / aval | E
Permutation des pompes selon temps de fonctionnement | E
Contrôle du fonctionnement du clapet | E
Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique |  |  |  |  | P
Contrôle de la boite à bornes moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle des liaisons équipotentielles de masse |  |  |  |  | P
Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur |  |  |  |  | P
Relevé du delta P de la pompe |  |  |  |  | P
Contrôle des roulements |  |  |  |  | P
Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## RAD
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
RAD | Radiateur à eau
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Purge de l'air | [5 empty] | P
Contrôle du robinet thermostatique | [5 empty] | P
Contrôle de la robinetterie d'isolement | [5 empty] | P
Dépoussiérage | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## AER (hidden)
AER | Aérotherme | [6 empty] | N°24.02
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | GER | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Contrôle du bon fonctionnement de la régulation |  |  |  |  | P
Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  |  |  |  | P
Dépoussiérage des batteries et du moto ventilateur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moto ventilateur |  |  |  |  | P
Batterie chaude
Purge de l'air de la batterie |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement de la régulation et des électrovannes |  |  |  |  | P
Contrôle de la robinetterie d'isolement, manœuvre des vannes |  |  |  |  | P
Contrôle des presses étoupes |  |  |  |  | P
Batterie électrique
Contrôle de l'intensité batterie électrique |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités |  |  |  |  | P
Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  |  | P
Remplacement de l'aérotherme | [6 empty] | 12 ans
Temps de base |  |  |  |  | 2 |  |  | 4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## CVEL
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
CVEL | Convecteur électrique
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle des fixations | [5 empty] | P
Contrôle de l'isolement | [5 empty] | P
Contrôle du thermostat et de la régulation | [5 empty] | P
Vérification des raccordements et de l'état des câbles | [5 empty] | P
Dépoussiérage et nettoyage | [5 empty] | P
Contrôle de la programmation horaire | [5 empty] | P
Contrôle de la liaison à la terre | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## RESA
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
RESA | Réseau aéraulique | [5 empty] | N° 22.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Vérification des gaines: étanchéité, raccordement | [5 empty] | P
Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet |  |  |  |  | P
Contrôle des positions des registres | [5 empty] | P
Nettoyage et réglage des bouches d'extraction VMC |  |  |  |  | P
Nettoyage des diffuseurs de soufflage et d'extraction |  |  |  |  | P
Mesure de débit | [5 empty] | Pc | Sur demande client, dans le cadre du forfait
Nettoyage des gaines | [6 empty] | Sur devis
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Port des équipements de protection individuelle
Environnement

## CTA
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
CTA | Centrale de traitement d'air | [5 empty] | N° 25.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | E
Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | E
Contrôle de la position des volets et registres | E
Contrôle de l'écoulement des condensats | E
Contrôle de la perte de charge des filtres | E
Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | E
Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | E
Caisson
Nettoyage extérieur complet du caisson |  |  |  |  | P
Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres... |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | P
Contrôle presses étoupes vannes et servomoteur |  |  |  |  | P
Compartiment moteur
Contrôle des raccordements sur la boite à bornes |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état de la tension des courroies |  |  |  |  | P
Contrôle de l'alignement des poulies |  |  |  |  | P
Contrôle des roulements et graissage des paliers |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation des volutes |  |  |  |  | P
Contrôle de la cohérence des appareils de mesure |  |  |  |  | P
Compartiment batterie électrique
Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique |  |  |  |  | P
Essai des sécurités de la batterie électrique |  |  |  |  | P
Compartiment batterie chaude et froide
Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide |  |  |  |  | P
Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats |  |  |  |  | P
Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements |  |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité des batteries |  |  |  |  | P
Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs |  |  |  |  | P
Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries |  |  |  |  | P
Compartiment filtration
Remplacement des filtres si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur |  |  |  | P
Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité |  |  |  | P
Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA |  |  |  | P
Régulation
Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | [5 empty] | P
Contrôle serrage des connexions | [5 empty] | P
Vérification des points de consignes | [5 empty] | P
Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé | [5 empty] | P
Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs | [5 empty] | P
Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | [5 empty] | P
Contrôle des lois de régulations | [5 empty] | P
Mesures
Mesure et enregistrement des performances | [5 empty] | P
Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation | [5 empty] | P
Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air neuf de l'installation | [5 empty] | P
Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA |  |  |  | P | P | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Port des équipements de protection individuelle Consignation de l'équipement avant intervention Remplir les fiches d'interventions sur les CTAs
Environnement

## CEX
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
CEX | Caisson d'extraction d'air | [5 empty] | N° 27.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle disponibilité de fonctionnement |  | E
Contrôle de la position des volets et registres |  | E
Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage |  | E
Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état de la tension des courroies |  |  |  |  | P
Contrôle de l'alignement des poulies |  |  |  |  | P
Contrôle des roulements et graissage des paliers |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation des volutes |  |  |  |  | P
Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | P
Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air extrait de l'installation |  |  |  |  | P
Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, registres... | [5 empty] | P
Nettoyage intérieur complet du circuit de récupération de chaleur si existant | [5 empty] | P
Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## VEH (hidden)
VEH | Ventilateur hélicoïdal | [5 empty] | N° 27.03
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de l'état général |  |  |  |  | P
Contrôle de l'hélice et du jeu d'arbre |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état de la protection mécanique des courroies |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état de la tension des courroies |  |  |  |  | P
Contrôle des roulements et graissage des paliers |  |  |  |  | P
Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état de la cage ou des grilles |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation du ventilateur et du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état des plots antivibratiles |  |  |  |  | P
Nettoyage complet |  |  |  |  | P
Temps de base |  |  |  |  | 2 |  | 4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## ACB (hidden)
ACB | Armoire de Climatisation à eau glacée | [6 empty] | N° 26.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | GER | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Essai des fonctions Auto/Arrêt/Manu |  |  |  |  | P
Contrôle de la commande locale Chaud/Froid/Vitesse ventilateur |  |  |  |  | P
Contrôle de la programmation horaire |  |  |  |  | P
Nettoyage général interne, externe |  |  |  |  | P
Contrôle des filtres et remplacement si nécessaire |  |  |  |  | P
Manœuvre des vannes d'isolement |  |  |  |  | P
Ventilateur
Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies |  |  |  |  | P
Graissage des paliers moteurs et turbine |  |  |  |  | P
Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur |  |  |  |  | P
Réseau hydraulique
Contrôle de l'étanchéité des vannes d'isolement |  |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité et de l'état de la batterie |  |  |  |  | P
Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  |  | P
Batterie électrique
Contrôle du fonctionnement |  |  |  |  | P
Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée |  |  |  |  | P
Contrôle du thermostat de sécurité |  |  |  |  | P
Humidificateur
Contrôle du système d'alimentation automatique en eau |  |  |  |  | P
Nettoyage du bac |  |  |  |  | P
Contrôle de la régulation |  |  |  |  | P
Humidificateur vapeur
Contrôle de l'intensité absorbée |  |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur |  |  |  |  | P
Contrôle des électrodes et de la cuve |  |  |  |  | P
Régulation
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) |  |  |  |  | P
Renouvellement de l'armoire de climatisation | [6 empty] | 12 ans
Temps de base |  |  |  |  | 4 |  |  | 8
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## GF
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
GF | Groupe frigorifique | [5 empty] | N° 21.04
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité |  | E
Contrôle des pressions HP / BP |  | E
Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur |  | E
Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie du condenseur |  | E
Relevé des compteurs horaires |  | E
Contrôle du niveau d'huile |  | E
Contrôle du fonctionnement général |  | E |  |  | P
Contrôle de la charge en fluide frigorigène |  |  |  |  | P
Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur |  |  |  |  | P
Contrôle surchauffe |  |  |  |  | P
Essai des pressPats HP/BP |  |  |  |  | P
Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur |  |  |  |  | P
Essai du thermPat antigel et du pressPat huile |  |  |  |  | P
Contrôle des intensités absorbées |  |  |  |  | P
Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  |  | P |  | Fournir un rapport de test au client
Contrôle de l’état du ventilateur et de la batterie |  |  |  |  | P
Contrôle des connexions électriques des compresseurs |  |  |  |  | P
Contrôle de l’isolement des compresseurs |  |  |  |  | P
Changement du déshydrateur |  |  |  |  | P
Test de l’acidité de l’huile |  |  |  |  | P |  | Fournir un rapport de test au client
Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  |  | P
Contrôle des manchons de dilatation |  |  |  |  | P
Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité |  |  |  |  | P
Nettoyage ventilateur et ailettes de la batterie |  |  |  |  | P
Désembouage évaporateur si besoin |  |  |  |  | P
Contrôle de l’état des calorifuges |  |  |  |  | P
Mesure des performances |  |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg | [5 empty] | P | Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Maintenance constructeur obligatoire
Environnement
Attention pour toute intervention sur le circuit frigorifique remplir une fiche d'intervention sur circuit frigorifique

## DRY
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
DRY | DRY / AEROCONDENSEUR | [5 empty] | N° 21.04
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité |  | E
Nettoyer la batterie de l'échangeur |  |  |  |  | P
Contrôler l'intensité des ventilateurs |  |  |  |  | P
Contrôler le démarrage en cascade des ventilateurs |  |  |  |  | P
Absence de bruits de vibrations |  |  |  |  | P
Relever températures entrées et sorties air et fluide frigorigène |  |  |  |  | P
Contrôle du taux de glycol |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## ACDD
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
ACDD | Armoire de Climatisation à détente direct | [5 empty] | N° 26.01
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité et l'absence d'alarme | E
Coffret de commande
Contrôle des voyants d’état et changement si nécessaire |  |  |  | P
Essais des organes de sécurité ( A.U. ) |  |  |  | P
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | P
Contrôle du relayage | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des relais thermiques | [5 empty] | P
Contrôle de l’état des presse-étoupes | [5 empty] | P
Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation | [5 empty] | P
Essais des reports GTB (si existants) | [5 empty] | P
Ventilateur
Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies |  |  |  |  | P
Graissage des paliers moteurs et turbine |  |  |  |  | P
Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur |  |  |  |  | P
Réseau hydraulique
Contrôle de l'étanchéité des vannes d'isolement |  |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité et de l'état de la batterie |  |  |  |  | P
Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  |  | P
Batterie électrique
Contrôle du fonctionnement |  |  |  |  | P
Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée |  |  |  |  | P
Contrôle du thermostat de sécurité |  |  |  |  | P
Humidificateur
Contrôle du système d'alimentation automatique en eau |  |  |  |  | P
Nettoyage du bac |  |  |  |  | P
Contrôle de la régulation |  |  |  |  | P
Humidificateur vapeur
Contrôle de l'intensité absorbée |  |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur |  |  |  |  | P
Contrôle des électrodes et de la cuve |  |  |  |  | P
Comprésseurs
Nettoyage du condenseur | [5 empty] | P
Reserrage des borniers |  |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique |  |  |  |  | P |  | Fournir un rapport de test au client
Contrôle du compresseur |  |  |  |  | P
Contrôle du niveau d'huile | [5 empty] | P
Test de l’acidité de l’huile | [5 empty] | P
Essai des pressostats HP/BP |  |  |  |  | P
Contrôle des pressions HP / BP |  |  |  |  | P
Régulation
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Maintenance annuelle constructeur obligatoire
Environnement

## SPL
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
SPL | Climatiseur Split system / VRV / DRV
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de l'état général |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement du thermostat |  |  |  |  | P
Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur |  |  |  |  | P
Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état des câbles |  |  |  |  | P
Split unité intérieure
Contrôle de la batterie évaporateur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle |  |  |  |  | P
Nettoyage du bac à condensât |  |  |  |  | P
Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  |  |  |  | P
Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité du ventilateur |  |  |  |  | P
Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique |  |  |  |  | P
Contrôle du thermostat de sécurité |  |  |  |  | P
Nettoyage complet de l'unité intérieure |  |  |  |  | P
Split unité extérieure
Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit |  |  |  |  | P
Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène |  |  |  |  | P
Contrôle du filtre deshydrateur |  |  |  |  | P
Contrôle des pressions HP/BP |  |  |  |  | P
Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur |  |  |  |  | P
Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  |  | P
Contrôle du pressostat se sécurité haute pression |  |  |  |  | P
Contrôle des silentblocs |  |  |  |  | P
Nettoyage complet de l'unité extérieure |  |  |  |  | P
Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## CAS
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
CASS | Cassette plafonnière
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de l'état général |  |  |  |  | P
Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | [5 empty] | P
Contrôle du fonctionnement du thermostat | [5 empty] | P
Contrôle du fonctionnement de la régulation | [5 empty] | P
Contrôle des connexions électriques | [5 empty] | P
Contrôle des protections électriques | [5 empty] | P
Contrôle et dépoussiérage de la batterie évaporateur | [5 empty] | P
Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles | [5 empty] | P
Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | [5 empty] | P
Nettoyage du bac à condensât | [5 empty] | P
Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | [5 empty] | P
Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | [5 empty] | P
Nettoyage complet de l'unité intérieure | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## VC (hidden)
VC | Ventilo-convecteur | [6 empty] | N° 26.09
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | GER | Observations
Contrôle de l'état général |  |  |  |  | P
Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | [5 empty] | P
Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | [5 empty] | P
Contrôle des connexions électriques | [5 empty] | P
Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | [5 empty] | P
Contrôle et dépoussiérage des batteries | [5 empty] | P
Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | [5 empty] | P
Nettoyage du bac à condensât | [5 empty] | P
Contrôle calorifuge et état extérieur | [5 empty] | P
Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | [5 empty] | P
Contrôle du thermostat de sécurité | [5 empty] | P
Contrôle de l' encombrement | [5 empty] | P
Renouvellement du ventilo-convecteur | [6 empty] | 15 ans
Temps de base |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.7
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## EFR
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
EFR | Réseaux eau froide | [5 empty] | N°30.1
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de l'absence de fuite | E
Contrôle des filtres |  |  |  | P
Contrôle de l'état externe des canalisations |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement détendeurs, réducteurs de pression |  |  |  | P
Contrôle des anti béliers |  |  |  | P
Chasses sur l'ensemble des points bas et sur les points d'usage à faibles débits |  |  |  | P
Contrôle de l'état des tuyauteries après démontage des manchettes témoins | [5 empty] | P
Rinçage des bypasses | [5 empty] | P
Relevés des compteurs |  |  | P
Analyse physico-chimique |  |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## ADO
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
ADO | Adoucisseur
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Relevé index du compteur eau de ville | E
Relevé index du compteur eau adoucie | E
Contrôle de la présence de sel dans le bac à saumure | E
Noter le rajout de sel dans le bac | E
Calcul de la consommation de sel | E
Analyses d'eau
Analyse TH, PH, et TCL à l'arrivée eau de ville |  | P
Analyse TH, PH, et TCL en sortie d'adoucisseur |  | P
Analyse TH, PH, et TCL après mixage |  | P
Adoucisseur
Contrôle de la programmation de l'horloge ( Heure, Fréquence ) |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement de l'électrovanne pilote |  |  |  |  | P
Manœuvre de la robinetterie |  |  |  |  | P
Contrôle des clapets |  |  |  |  | P
Contrôle de la bonne régénération de l'adoucisseur (Régénération manuelle) |  |  |  |  | P
Contrôle du bon écoulement des eaux |  |  |  |  | P
Bac à saumure
Nettoyage de la vanne, de la canne d'aspiration et de la crépine | [5 empty] | P
Nettoyage du bac à saumure | [5 empty] | P
Contrôle du niveau de sel | [5 empty] | P
Contrôle du stock de sel | [5 empty] | P
Resserrage des presse-étoupes | [5 empty] | P
Contrôle des connexions électriques | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## PDO (hidden)
PDO | Pompe doseuse | [5 empty] | N°30.3
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Relevé index du compteur d'appoint | E
Contrôle de la présence de produit de traitement dans le bac | E
Noter les rajouts de produit dans le bac | E
Calcul de la consommation de produit | E
Contrôle de la programmation de l'injection |  |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement de l'électrovanne pilote |  |  |  |  | P
Nettoyage de la vanne, de la canne d'aspiration et de la crépine |  |  |  |  | P
Manœuvre de la robinetterie |  |  |  |  | P
Contrôle des clapets d'aspiration et de refoulement |  |  |  |  | P
Resserrage des presse-étoupes et réfection si nécessaire |  |  |  |  | Pc
Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  | P
Nettoyage du bac |  |  |  |  | P
Temps de base |  |  |  |  | 2 |  | 4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Port des équipements de protection individuelle
Environnement
Chiffrage
Retour

## ROB
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
ROB | Vannes et robinetterie
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Manœuvre des vannes d'isolement | [5 empty] | P
Graissage des tiges de vannes | [5 empty] | P
Resserrage des presse-étoupes | [5 empty] | Pc
Réfection des presse-étoupes | [5 empty] | Pc
Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | [5 empty] | P
Contrôle présence étiquette de repérage | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## FILT
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
FILT | Filtre à tamis
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la perte de charge | E
Nettoyage du tamis | [5 empty] | P
Contrôle des joints de brides et remplacement si nécessaire | [5 empty] | Pc
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## DIS
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
DIS | Disconnecteur | [5 empty] | N°30.6
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont | [5 empty] | P | Circulaires des 09/08/78 et 10/04/87 Le contrôle doit être effectué par un technicien habilité
Contrôle de l'obturateur et de la membrane | [5 empty] | P
Contrôle du fonctionnement de la soupape | [5 empty] | P
Contrôle de la pression et du débit de fuite | [5 empty] | P
Contrôle des différentiels de pression | [5 empty] | P
Transmission à la DASS de la fiche de contrôle N°3 instruite par le technicien | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## SUR (hidden)
SUR | Surpresseur | [6 empty] | N°30.10
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | GER | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Contrôle de l'absence de fuite | E
Contrôle du temps de fonctionnement par équipement, permutation éventuelle | E
Contrôle du pressostat de commande |  |  |  |  | P
Relevé des pressions de fonctionnement |  |  |  |  | P
Contrôle des pressions d'asservissement |  |  |  |  | P
Contrôle de la boite à bornes moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | P
Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle des roulements et graissage éventuel |  |  |  |  | P
Contrôle de l'accouplement |  |  |  |  | P
Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes |  |  |  |  | P
Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles |  |  |  |  | P
Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour |  |  |  |  | P
Essai du basculement automatique P1/P2 |  |  |  |  | P
Réfection des paliers des pompes | [6 empty] | 5 ans
Remplacement du surpresseur | [6 empty] | 15 ans
Temps de base |  |  |  |  | 2 |  |  | 4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## ECS (hidden)
ECS | Réseaux eau chaude sanitaire | [6 empty] | N°31.1
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | GER | Observations
Contrôle de l'absence de fuite | E
Contrôle des filtres |  |  |  | P
Contrôle du TH ( 8 < TH < 15 ) |  |  |  | P
Contrôle de la température au point de puisage le plus éloigné |  |  |  | P
Chasses aux extrémités de boucle et sur les zones à faible débit |  |  |  | P
Relevé de la consommation en produit de traitement |  |  |  | P
Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre) |  |  |  | Pc
Contrôle de l'état des tuyauteries après démontage des manchettes témoins | [5 empty] | P
Rinçage des bypasses | [5 empty] | P
Contrôle des calorifuges |  |  |  | P
Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts |  |  |  | Ost
Remplacement des canalisations d'ECS | [6 empty] | 20 ans
Temps de base |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 10
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## BEC (hidden)
BEC | Ballon d'eau chaude sanitaire (Production centrale) | [6 empty] | N°31.4
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | GER | Observations
Contrôle absence de fuite |  | P
Contrôle du point de consigne > 55°C |  | P
Chasse rapide en partie basse |  | P
Contrôle de la régulation |  |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement des thermomètres |  |  |  |  | P
Contrôle de la soupape de sécurité |  |  |  |  | P
Contrôle de l'isolement et de l'intensité des résistances électriques |  |  |  |  | P
Réalisation d'un choc thermique.Élévation de la température du ballon à 70°C pendant 30 mn |  |  |  |  | P
Vidange du ballon et contrôle des parois internes | [5 empty] | P |  | Si les parois présentent des signes de corosion importante prévoir la remise en état du ballon ou son remplacement
Contrôle et détartrage des faisceaux ou des résistances électrique | [5 empty] | P
Remplacement de l'anode | [6 empty] | 2 ans | (Tous les 2 ans)
Nettoyage interne et désinfection chimique du ballon | [5 empty] | P |  | (Si nécéssaire)
Analyse légionelle en fond de ballon | [5 empty] | Ost |  | (Préconisation)
Remplacement des ballons | [6 empty] | 20 ans
Temps de base |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 8
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Utilisation d'un masque de type P3 et des équipements de protection individuelles
Environnement
Chiffrage
Retour

## BEL
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
BEL | Ballon d'eau chaude sanitaire (Production locale)
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle absence de fuite |  | P
Essai du groupe de sécurité |  |  |  |  | P
Contrôle de la régulation |  |  |  |  | P
Contrôle du point de consigne > 55°C |  |  |  |  | P
Contrôle de l'isolement et de l'intensité des résistances électriques |  |  |  |  | P
Réalisation d'un choc thermique.Élévation de la température du ballon à 70°C pendant 30 mn |  |  |  |  | P |  | (Si l'installation le permet)
Détartrage du ballon | [5 empty] | P | (Tous les 2 ans)
Remplacement de l'anode | [5 empty] | P | (Tous les 2 ans)
Analyse légionelle au robinet | [5 empty] | P | Sur échantillonage, points d'usages les plus éloignés ou peu utilisés
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## BECG (hidden)
BEL | Ballon d'eau chaude sanitaire gaz | [5 empty] | N°31.6
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle absence de fuite |  | P
Contrôle absence de fuite |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement de la soupape de sûreté |  |  | P
Chasse par la vanne de vidange pour éliminer les éventuelles boues |  |  | P
Brûleur
Couper le courant sur le coupe circuit, fermer le robinet de barrage gaz | [5 empty] | P
Déconnecter l'arrivée gaz, les fils électriques du bloc de régulation et la dérivation du thermocouple | [5 empty] | P
Tirez le brûleur horizontalement | [5 empty] | P
Contrôle du bon état des rampes | [5 empty] | P
Contrôle du bon état des injecteurs | [5 empty] | P
Contrôle de la veilleuse et du bon état de la bougie d'allumage | [5 empty] | P
Nettoyage du thermocouple | [5 empty] | P
Contrôle du bon fonctionnement de l'allumeur piézo | [5 empty] | P
Contrôle de l'étanchéité gaz | [5 empty] | P
Contrôle du bon fonctionnement de la veilleuse après remise en service | [5 empty] | P
Conduit gaz
Nettoyage intérieur du conduit gaz | [5 empty] | P
Nettoyage intérieur du coupe tirage | [5 empty] | P
Contrôle de l'étanchéité | [5 empty] | P
Contrôle du thermostat de régulation | [5 empty] | P
Contrôle du thermostat de sécurité | [5 empty] | P
Contrôle aération haute et basse | [5 empty] | P
Temps de base |  |  | 0.5 |  |  | 4 | 10
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## REL
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
REL | Pompe de relevage et fosse | [5 empty] | N°32.2
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Relevé du nombre d'heures de fonctionnement | E
Permutation des pompes selon temps de fonctionnement | E
Contrôle du bon fonctionnement des flotteurs et de ses asservissements |  |  |  |  | P
Essai des séquences de démarrage et de mise en sécurité |  |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité du clapet de refoulement | [5 empty] | P
Contrôle de l'état de l'accouplement | [5 empty] | P
Contrôle de la boite à bornes du moteur | [5 empty] | P
Contrôle de l'intensité absorbé et de l'isolement du moteur | [5 empty] | P
Nettoyage de la roue et de la crépine | [5 empty] | P
Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du raccord souple | [5 empty] | P
Nettoyage complet du puisard et pompage de la fosse de relevage | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## TCU (hidden)
TCU | TGBT Cuisine | [5 empty] | N°40.1
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle disponibilité et état des voyants, changement si hors service | E
Contrôle et relevé des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | E
Contrôle fonctionnement éclairage intérieur | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de consignation | [5 empty] | P
Nettoyage et dépoussiérage | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des jeux de barre | [5 empty] | P
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | P
Contrôle de la présence du schéma | [5 empty] | P
Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | [5 empty] | P
Contrôle des liaisons équipotentielles | [5 empty] | P
Contrôle du réglage des disjoncteurs différentiels et essais | [5 empty] | P
Essai des reports et commandes GTB | [5 empty] | P
Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | [5 empty] | P
Remise à jour du schéma si nécessaire | [5 empty] | P
Suivi de la procédure de déconsignation | [5 empty] | P
Contrôle thermographie infrarouge | [5 empty] | Ost
Temps de base | [5 empty] | 2 | 2
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Respect des procédures de consignation
Environnement
Chiffrage
Retour

## BAG (hidden)
BAG | Bac à graisse | [5 empty] | N°40.2
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Pompage et nettoyage bac à graisses et fécules |  |  |  |  | Ost |  | (Selon besoin)
Curage annuel des canalisations horizontales par les regards | [5 empty] | Ost
Temps de base |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## SAI (hidden)
SAI | Système d'alarme incendie | [5 empty] | N°50.1
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle visuel du bon fonctionnement de la baie de signalisation | E
Contrôle de l'aspect de la batterie et de sa protection |  | E
Essai des lampes et des sources auxiliaires |  | E
Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels " Bris de glace" |  |  |  | P
Contrôle de la charge de batterie des blocs autonomes d'alarme sonore |  |  |  | P
Contrôle de la tension de la batterie |  |  |  |  | P
Essai des signaux sonores et lumineux (Dérangement lignes, Alarme feu, mise hors service, défaut d'alimentation,…..) |  |  |  |  | P
Essai de l'ensemble des déclencheurs manuels " bris de glace" |  |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement des blocs autonomes d'alarme sonore |  |  |  |  | P
Contrôle des reports d'alarmes |  |  |  |  | P
Essai des commandes manuelles de la baie de signalisation |  |  |  |  | P
Remplacement des batteries des sources auxiliaires |  |  |  |  | P |  | (Selon préconisation des constructeur)
Temps de base |  |  |  |  | 2 |  | 4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## POT (hidden)
POT | Poteaux et bouches incendie | [5 empty] | N°51.6
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle visuel de l'accessibilité et de l'état apparent, absence de fuites. |  |  | P
Présence de la signalisation (bouches) |  |  | P
Désengorgement de la vidange du coffre (bouches), ou de la colonne (poteaux). |  |  |  |  | P
Vérification de l'état des bouchons, raccords, joints,… |  |  |  |  | P
Vérification de l'état de la soupape |  |  |  |  | P
Vérification du fonctionnement du régulateur |  |  |  |  | P
Graissage des tiges filetée du régulateur, charnière, genouillères, tourillons, … |  |  |  |  | P
Essais de fonctionnement comprenant le contrôle de la pression statique et du débit. |  |  |  |  | Ost |  | Inscription sur le registre de sécurité
Temps de base |  |  | 0.25 |  | 1 |  | 5
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## RID (hidden)
RID | Rideau métallique | [5 empty] | N°80.5
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle des glissières.Graissage si nécessaire. |  |  |  |  | P
Controle et graissage des chaînes si nécessaire. |  |  |  |  | P
Réglage de la tension des chaînes |  |  |  |  | P
Contrôle de réducteurs (niveaux) |  |  |  |  | P
Vérification de fonctionnement |  |  |  |  | P
Réglage des fins de course |  |  |  |  | P
Temps de base |  |  |  |  | 1 |  | 2
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## ACO (hidden)
ACO | Production d'air comprimé | [6 empty] | N°90.1
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | GER | Observations
Contrôle de la disponibilité | E
Contrôle des niveaux et température d'huile | E
Contrôle de l'absence de fuite d'air et d'huile | E
Purge de l'eau en fond de réservoir | E
Permutation des compresseurs en fonction des heures de marche | E
Relever des heures de fonctionnement | E
Contrôle de l'intensité absorbée et comparaison par rapport à l'intensité nominale constructeur |  |  |  |  | Ost
Contrôle de l'isolement du compresseur et l'équipotentialité des masses |  |  |  |  | Ost
Contrôle du fonctionnement de l'assécheur |  |  |  |  | Ost
Dépoussiérage du condenseur de l'assécheur thermodynamique |  |  |  |  | Ost
Contrôle des électrovannes de purge de l'assécheur (Réglage selon besoin) |  |  |  |  | Ost
Nettoyage évacuation des condensats |  |  |  |  | Ost
Contrôle des pressostats maxi et mini |  |  |  |  | Ost
Contrôle des raccordements et des connexions électriques (boite à bornes du moteur) |  |  |  |  | Ost
Contrôle du calibrage des fusibles et du réglage de la protection thermique |  |  |  |  | Ost
Contrôle de la courroie |  |  |  |  | Ost
Contrôle de l'état du filtre d'aspiration et remplacement si nécessaire |  |  |  |  | Ost
Changement des clapets d'aspiration (selon besoin ou nombre d'heures) |  |  |  |  | Ost
Vidange de l'huile (selon besoin ou nombre d'heures ) |  |  |  |  | Ost |  |  | Déchet DIS
Changement des filtres d'huile (selon besoin ou nombre d'heures ) |  |  |  |  | Ost |  |  | Déchet DIS
Contrôle de la date d'épreuve du réservoir. Dernière épreuve: ..../…./20… |  |  |  |  | Ost
Recherche de fuite sur le réseau d'air comprimé | [5 empty] | P
Réépreuve des réservoirs d'air sous pression | [6 empty] | 10 ans
Révision complète du compresseur | [6 empty] | 10 ans
Temps de base |  |  |  |  | 4 |  |  | 8
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## POB (hidden)
POB | Porte battante | [5 empty] | N°100.2
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle visuel de l’aspect général |  |  |  |  | P
Contrôle des becs de canne |  |  |  |  | P
Contrôle du fonctionnement de la serrure |  |  |  |  | P
Contrôle du jeu de la porte |  |  |  |  | P
Contrôle visuel des paumelles |  |  |  |  | P
Contrôle du ferme porte |  |  |  |  | P
Contrôle de la présence des collerettes d’habillage. |  |  |  |  | P
Graissage des charnières ( selon besoin ) |  |  |  |  | P
Temps de base |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.2
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## STO
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
STO | Store & VELUM
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle et resserrage de la fixation | [5 empty] | P
Contrôle et resserrage des guides | [5 empty] | P
Graissage | [5 empty] | P
Contrôle des connexions électriques | [5 empty] | P
Contrôle des lacettes | [5 empty] | P
Contrôles des toiles | [5 empty] | P
Contrôle du bon fonctionnement | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel
Sécurité
Environnement

## MBU (hidden)
MBU | Mobilier bureau | [5 empty] | N°100.5
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Ouverture et fermeture des tiroirs | [5 empty] | P
Contrôle des pieds de bureaux | [5 empty] | P
Contrôle des serrures | [5 empty] | P
Contrôle de la fixation et ancrage | [5 empty] | P
Contrôle de la stabilité du bureau | [5 empty] | P
Temps de base | [5 empty] | 0.1 | 0.1
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## MAR (hidden)
MAR | Mobilier armoire | [5 empty] | N°100.6
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Ouverture fermeture des portes | [5 empty] | P
Contrôle des glissières | [5 empty] | P
Contrôle des serrures | [5 empty] | P
Contrôle de la stabilité de l'armoire | [5 empty] | P
Temps de base | [5 empty] | 0.1 | 0.1
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Chiffrage
Retour

## EVA
GAMME DE MAINTENANCE MINIMUM
EVA | Réseaux d'évacuation EU/EV/EP | [5 empty] | N° 110.02
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle de l'étanchéité des joints, absence de fuite | [5 empty] | P
Nettoyage des regards et siphons de sol | [5 empty] | P
Curage hydrodynamique, compris inpection caméra | [6 empty] | Selon fréquence défini dans le CCTP
Contrôle du bon écoulement des eaux | [5 empty] | P
E:Exploitation / P:Préventif
Sécurité
Environnement

## NCV (hidden)
NCV | Nettoyage centralisé par le vide
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
TURBINE - MOTEUR
Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  | P
Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité absorbée du moteur et comparaison par rapport à l'intensité nominale constructeur |  |  |  |  | P
Contrôle de l'isolement moteur |  |  |  |  | P
Contrôle du calibrage des fusibles et du réglage de la protection thermique |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état et de la tension des courroies |  |  |  |  | P
Contrôle de l'alignement des poulies |  |  |  |  | P
Contrôle des roulements et graissage paliers (50heures) |  |  |  |  | P
Contrôle des organes de serrage |  |  |  |  | P
Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles |  |  |  |  | P
Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | P
Nettoyage complet turbine, moteur et cartouche filtre |  |  |  |  | P
CAISSON DE DEPOUSSIERAGE PRIMAIRE A VOIE HUMIDE
Contrôle de la propreté et du niveau d'eau |  |  |  | P
Contrôle de l'état et nettoyage, des crépines d'aspiration |  |  |  | P
Contrôle de l'encrassement et vidange des poussières |  |  |  | P
Contrôle de l'étanchéité des portes |  |  |  | P
Contrôle du traitement des surfaces des parois internes |  |  |  | P
Contrôle de la vanne de vidange et de son étanchéité |  |  |  | P
CAISSON DE DEPOUSSIERAGE SECONDAIRE A VOIE HUMIDE
Contrôle de la propreté et du niveau d'eau |  |  |  | P
Contrôle de l'encrassement et vidange des poussières |  |  |  | P
Contrôle de l'état et nettoyage, des crépines d'aspiration |  |  |  | P
Contrôle des purges et de leurs étanchéités |  |  |  | P
Contrôle du traitement des surfaces des parois internes |  |  |  | P
Contrôle de la vanne de vidange et de son étanchéité |  |  |  | P
Temps de base |  |  |  | 1 |  |  | 4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement

## CAD (hidden)
CAD | Compacteur à déchets | [5 empty] | N°410
Tâches à réaliser | Ronde | H | M | T | S | A | Observations
Contrôle visuel de l'état général |  |  |  | P
Contrôle de la fixation de l'alimentation électrique et de l'altération du câble |  |  |  | P
Resserrage des connexions électriques |  |  |  | P
Essai de l'appareil |  |  |  | P
Contrôle des sécurités et essai de l'arrêt d'urgence |  |  |  | P
Contrôle de l'état des différents organes mécaniques visibles et accessibles et de l'état des carters de protection |  |  |  | P
Temps de base |  |  |  | 1 |  |  | 4
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée
Sécurité
Environnement
Retour