CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Maintenance préventive et curative des moyens de lutte contre l’incendie, fourniture de matériels, accessoires, et d’agents extincteurs, pour le service sécurité de l’aéroport Figari Sud Corse

Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry – CS 10210 – 20293 BASTIA CEDEX

Tel. 04.95.51.55.55 (AJACCIO)

- Objet de la consultation

L’objet de cette consultation est d’établir un contrat, sous forme d’un marché à bon de commande, pour chaque lot, définissant les conditions techniques, administratives, commerciales et financières dans lesquelles seront assurées la maintenance préventive, ainsi que la fourniture de matériels et agents extincteurs nécessaire aux moyens de lutte contre l’incendie, pour le service sécurité de l’aéroport Figari Sud Corse.

- Contenue de la prestation

La prestation portera sur :

- La maintenance préventive et curative, des différents moyens de lutte contre l’incendie constitué d’extincteurs portatifs, d’extincteurs sur roues, de robinets d’incendies armés et de poteaux incendie, implantés sur l’aéroport, ainsi que le reconditionnement ou requalification de bouteille de chasse équipant les véhicules du RFFS ;

- La fourniture de panneaux signalétiques ;

- La fourniture de matériel et accessoires de lutte contre l’incendie pour le RFFS ;

- La fourniture des différents agents extincteurs nécessaire au service RFFS

- Allotissement :

Le marché est composé de trois lots :

- Lot n°1 : Maintenance préventive et curative des différents types d’extincteurs, robinets incendies armés, poteaux incendie, fourniture de panneaux de signalétiques, poudre extinctrice et reconditionnement, requalification des différentes bouteilles de gaz propulseur ;

- Lot n°2 : Fourniture de matériels et accessoires de lutte contre l’incendie ;

- Lot n°3 : Fourniture d’émulseur pour les véhicules du RFFS

- Descriptif du lot n°1

La prestation portera sur la maintenance préventive et curative des moyens de lutte contre l’incendie, constitué d’extincteurs portatifs, d’extincteurs sur roues, de robinets d’incendies armés, de poteaux incendie, le reconditionnement et/ou requalification des bouteilles de gaz de propulsion, ainsi que la livraison de poudre extinctrice, pour les véhicules RFFS.

Les moyens de lutte nécessitant une maintenance préventive et curative, sont détaillés en annexe 1.

Le détail des différentes fournitures est indiqué dans le BPU de ce lot.

Le prestataire demeura responsable de toutes les interventions y compris les opérations sous- traités par un tiers

  - Normes relatives à la maintenance

En fonction du type de moyen de lutte contre l’incendie à vérifier, la maintenance mise en place devra respecter :

- La norme NF S61-919 pour les extincteurs ;

- La norme NF S62-201 et au chapitre 4 du référentiel R5 de l’APSAD pour les Robinets Incendie Armées ;

- La norme NF S62-200 pour les poteaux incendie ;

  - Normes, caractéristiques et conditionnement de la poudre extinctrice

La poudre extinctrice devra être de type B-C, conditionnée dans des sacs étanche de 25Kg

  - Reconditionnement et requalification des bouteilles de gaz de chasse

Le prestataire devra procéder à la récupération et à la livraison sur site des différentes bouteilles. Il devra s’assurer à la restitution, une fois la prestation réalisée, que le matériel réceptionné est identique et qu’il n’y est pas d’incompatibilité de remontage de celles-ci, sur les véhicules du RFFS.

  - Mémoire technique du lot n°1

Le prestataire détaillera :

- Les moyens humains ainsi que les différentes qualifications du ou des techniciens en charges de la maintenance de l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie.

- Le format proposé concernant le suivi des comptes rendus de la maintenance ainsi que le listing des matériels vérifiés ;

- La manière dont il procédera à la numérotation de l’ensemble des extincteurs ;

- Le nombre de jour programmé pour la réalisation de la maintenance de l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie définis en annexe 1 ;

- Les normes de management de qualité détenues ;

- Une déclaration de conformité de la poudre extinctrice ainsi que son conditionnement ;

- La durée de garantie de la poudre proposée ;

- Les conditions de récupération et de livraison des bouteilles de gaz de propulsion ;

- Le délai de livraison des bouteilles de gaz de propulsion.

  - Organisation et mise en placer de la maintenance préventive

La maintenance sera réalisée avant la date d’échéance de celle réalisée l’année précédente.

La première année de la maintenance, le prestataire devra numéroter l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie, par catégorie de matériel.

Le technicien du prestataire renseignera le registre de sécurité concernant la maintenance réalisée en imposant le cachet de la société sur ce document.

Un compte rendu, devra être établi par le prestataire après chaque maintenance.

Les interventions devront avoir été programmées, au moins 30 jours ouvrés, avant la date d’intervention, par le titulaire et en accord avec le service.

Pour des besoins de sureté, le titulaire devra fournir le nom du technicien se rendant sur site, la date de visite programmée.

Le technicien devra également renseigner le formulaire d’accès qui lui sera remis avant son intervention et de le renvoyer au minimum 48h avant celle-ci accompagné des documents nécessaires.

Lors de son déplacement, le technicien devra être muni d’une pièce d’identité en cours de validité.

  - Validation de la maintenance

À l’issue de cette maintenance, le titulaire, adressera un compte rendu de la maintenance, pour chaque catégorie de matériel de lutte contre l’incendie vérifiés

Le rapport d’intervention comporte, a minima, les informations suivantes :

- La date de l’intervention

- Le nom des techniciens ;

- Les contrôles et vérifications, effectués

- Les anomalies constatées ;

- Les travaux réalisés ;

- Les préconisations suites aux contrôles et anomalies constatés ;

- Les travaux à accomplir (proposition de devis suivant BPU au besoin) ;

- Les nettoyages réalisés ;

- Toutes observations éventuelles ;

- Etc.

De plus, concernant la maintenance des poteaux incendie le prestataire indiquera, sur le compte rendu de la vérification de chaque poteau :

- Le débit en m3 relevé ;

- La pression de refoulement.

Les solutions sur les problèmes ou dysfonctionnement constatés devront apparaitre sur le rapport d’intervention ainsi que si possible les références des pièces à remplacer.

- Descriptif du lot n°2

La prestation portera sur la livraison de matériels et accessoires de lutte contre l’incendie pouvant être utilisés par le RFFS et détaillés en annexe 2.

  - Mémoire technique du lot n°2

Le prestataire indiquera :

- Les normes des matériels et accessoires proposés ;

- Le délai de livraison après réception du BC ;

- Le délai de garantie du matériel proposé ;

- Les modalités d’échange des matériels ou accessoires livrés ;

- Le catalogue des différents matériels ou accessoires qu’il peut proposer en complément de ceux indiqués dans le BPU.

- Descriptif du lot n°3

La prestation portera sur la livraison d’émulseur pour les véhicules du RFFS.

Cet émulseur devra répondre aux caractéristiques suivantes :

- De niveau B OACI ;

- 3% ;

- Sans fluor.

Le prestataire devra pouvoir proposer un conditionnement en container de 1000l ou en fut de 200l.

  - Mémoire technique du lot n°3

Le mémoire technique précisera :

- Les Norme(s) et certification(s) EN, de l’émulseur proposé ;

- Les types de conditionnement ;

- Le délai de livraison après réception du BC ;

- La miscibilité avec d’autres produits de même caractéristique ;

- La durée de garantie de l’émulseur proposé.

- Descriptif des moyens à vérifier

La maintenance annuelle préventive des différents moyens de lutte contre l’incendie portera sur la vérification de :

- 81 extincteurs portatifs de tout type (poudre, Co2, eau + additif) de toute contenance (2kg, 5kg, 6kg, 9kg) ;

- 11 extincteurs à poudre sur roues de 50Kg

- 3 RIA

- 5 Poteaux Incendies.

- Conditions d’interventions

  - Maintenance préventive

Le titulaire du marché assure la maintenance préventive des moyens de lutte contre l’incendie décrits à l’annexe 1.

La maintenance sera effectuée exclusivement en heures et jours ouvrés, de 8h00 à 18h00.

Cette maintenance sera réalisée avant le mois d’avril ou après le mois d’octobre de l’année en cours.

Le prestataire s’engage également à proposer une solution sur tout problème ou dysfonctionnement qu’il aura constaté pendant son intervention.

Cette prestation comprend :

- la main d’œuvre

- la réalisation des tâches de maintenance

- la fourniture de l’outillage et des moyens nécessaires à l’exécution de la maintenance

- les essais en fin de maintenance

- les frais de déplacement dans son ensemble

Le prestataire devra également prévoir le recyclage de l’ensemble des fournitures remplacées pendant son intervention.

Le prestataire devra préciser en combien de jour il réalise la maintenance préventive de l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie de l’aéroport.

  - Organisation de la maintenance préventive

Le prestataire réalisera une numérotation et précisera la localisation de chaque extincteur, Robinet d’incendie armé et poteaux incendie qu’il aura vérifiés.

La date de l’intervention sera fixée lors de la première année du contrat et renouvelée d’une année sur l’autre avec une possibilité de décalage d’un mois, maximum, sur la date d’intervention de l’année précédente. En aucun cas la maintenance ne pourra avoir lieu entre le mois de mai et octobre.

L’intervention devra avoir été programmée, au moins 30 jours avant la date d’intervention, par le titulaire et en accord avec le responsable du service sécurité.

Pour des besoins de sureté, le titulaire devra fournir le nom du technicien se rendant sur site, la date de visite programmée.

Le technicien devra également renseigner le formulaire d’accès qui lui sera remis avant son intervention et de le renvoyer au minimum 48h avant celle-ci accompagné des documents nécessaires.

Lors de son déplacement, le technicien devra être muni d’une pièce d’identité en cours de validité.

  - Rapport d’intervention

A l’issue de sa visite de maintenance préventive, un rapport détaillé de la maintenance réalisée ainsi que de l’état du matériel vérifié est remis au responsable sécurité de l’aéroport.

Le rapport de maintenance devra comporter au minimum :

- La date et l’heure de réalisation de celle-ci ;

- Le nom du technicien ;

- Le listing par famille des moyens vérifiés ;

- La numérotation donnée à chaque extincteur ainsi que leur localisation sur la plate-forme ;

- Les types de contrôles réalisés ;

- Les pièces remplacées ;

- Les anomalies constatées ;

- L’état opérationnel des moyens vérifiés ;

- Les propositions de travaux à effectuer hors cadre de la maintenance

- Etc.

Le document sera soumis à validation de la part du responsable sécurité de l’aéroport et devra lui être parvenu au maximum 5 jours après la maintenance.

Par obligation réglementaire, il reste sous la responsabilité du prestataire de renseigner le registre de sécurité de l’exploitant à l’issue de sa maintenance.

La signature du technicien ainsi que le tampon de l’entreprise devront obligatoirement apparaitre sur ce document.

- Maintenance curative

Le titulaire du marché assure la maintenance curative des moyens de lutte contre l’incendie décrits à l’annexe 1 conformément aux normes et règlement en vigueur.

Les interventions curatives sur site consistent à effectuer les dépannages nécessaires chaque fois qu’un moyen de lutte contre l’incendie est signalé comme défectueux.

La liste des pièces n’étant pas exhaustive pour ce type de maintenance, un devis sera établi pour tout remplacement de pièce nécessaire au dépannage. Dans ce cas, la main d’œuvre, le déplacement et l’hébergement, seront facturées sur la base du BPU et le coefficient de remise défini par le titulaire lors de la remise des offres sera appliqué sur la fourniture des pièces indiqués dans le devis.

Le prestataire indiquera comment il pourra être contacté pour ce type de maintenance ainsi que son délai d’intervention.

- Conditions d’exécution

Dans le cadre de ses prestations, l’entreprise pourra sous-traiter une partie de la réalisation des travaux. Néanmoins, l’utilisation de la sous-traitance fera l’objet d’une validation préalable de la CCI de Corse.

En aucun cas, les prestations confiées à la sous-traitance ne permettront à l’entreprise titulaire du marché de dégager sa responsabilité notamment en ce qui concerne la garantie.

  - Plan de prévention des risques

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R237-8 du code du travail, un plan de prévention sera établi par écrit, avant le commencement des travaux entre la personne publique et le titulaire et, le cas échéant, les entreprises sous-traitantes auxquelles celui-ci peut faire appel.

Le titulaire veillera à ce que ses préposés respectent les consignes de sécurité données par la personne publique.

  - Obligation de sûretés et de sécurité

Les obligations du titulaire concernant les obligations sûretés et sécurités sont présentés dans les annexes sûreté et sécurité jointes à ce C.C.T.P.

- CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

  - Assurances

Le titulaire du marché doit être couvert par un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés à l’occasion de l’exécution des prestations, objet du présent marché.

Il doit produire, à toute demande de la personne responsable des marchés, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de garantie.

Le titulaire du marché s’engage à informer expressément la personne responsable du marché de toute modification de son contrat d’assurance.

  - Responsabilités

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations prévues au présent marché.

En conséquence, il est responsable des dommages que la mauvaise exécution des prestations peut causer :

À son personnel, aux agents de la Direction des Concessions Aéroportuaires ou à des tiers ;

À ses biens, aux biens appartenant à la Direction des Concessions Aéroportuaires ou à des tiers.

Il ne peut être tenu responsable des conséquences d’instructions données directement à son personnel par un responsable de la Direction des Concessions Aéroportuaires.

  - Durée de contrat - Reconduction

Le présent marché est conclu pour une période d’un (1) an reconductible 4 fois.

  - Clause résolutoire

Nonobstant les stipulations du chapitre 4.3, en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations et s’il n’y est pas remédié dans un délai de trente (30) jours à compter d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié.

  - Clauses financières

Le contrat est consenti moyennant une redevance annuelle.

- Les factures du titulaire seront établies en double exemplaire et présentées par semestre en début de chaque période contractuelle, et transmises via CHORUS exclusivement.

- Les prestations complémentaires d’interventions ou de dépannages hors contrat (travaux demandés par la CCI de Corse etc.) seront formalisées par l’établissement d’un bon de commande en adéquation avec le Bordereau des Prix Unitaires.

  - Contenu des prix

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les dépenses, de quelque nature que ce soit, résultant des clauses et charges du présent marché et celles imposées par la complète et entière réalisation des prestations suivant les directives des documents contractuels, les règles de l’art et la réglementation en vigueur.

  - Révision des prix

Se référer au CCAP.

  - Obligation de confidentialité

Le titulaire du marché qui, à l’occasion de l’exécution du présent marché, a reçu de la personne responsable du marché communication, renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir la confidentialité attachée à cette communication.

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de l’exécution du présent marché ou pourrait parvenir à sa connaissance à l’occasion de celui-ci.

Il doit sans délai avertir la personne responsable du marché de toute violation de l’obligation de confidentialité ci-dessus décrite.

La responsabilité du titulaire du marché peut être recherchée en cas de manquement aux consignes de la part de son personnel en matière de contrôle de sorties de documents de toute nature, objet, matériels ou marchandises par ces mêmes personnes. Elle peut être également recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de détournement ou de dissipation de toute information.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations résultant du présent article, la personne responsable du marché peut résilier le marché, sans parler du droit à dommages et intérêts pour préjudice éventuellement subi.

Annexe 1

Lot n° 1 : Maintenance préventive et curative des différents extincteurs, robinets d’incendies armés, poteaux incendie, fourniture de poudre extinctrice, reconditionnement, requalification des différentes bouteilles de gaz propulseur.

Extincteur portatif :

| Agent extincteur | Quantité |
| --- | --- |
| CO2 | 81 |
| Poudre |  |
| Eau dopée |  |

Extincteur sur roue :

| Agent extincteur | Type d’extincteur | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Poudre | P50 | 11 |

Robinet Incendie Armé : Quantité : 3

Poteaux incendie : Quantité 5

Le besoin en fournitures des panneaux de signalétiques, poudre extinctrice, ainsi que le reconditionnement et requalification des différentes bouteilles de gaz propulseur, sont spécifiés dans le BPU

Annexe 1

Lot n°2 : Caractéristiques  des fournitures, des matériels et accessoires de lutte contre l’incendie.

| Tuyaux et accessoires tuyaux |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériel | Diamètre | Longueur | Caractéristiques et performances |
| Tuyau de refoulement | 45 | 20m | Certifié NF Sapeurs-Pompiers Revêtement en PVC Type de demi-raccord : - DSP en alu Résistant : - A l’abrasion ; - Aux hydrocarbures ; - Aux produits chimiques ; - Aux perforations Pression de service >à 15bars Pression d’éclatement > à 40 bars |
| Tuyau de refoulement | 70 | 20m | Certifié NF Sapeurs-Pompiers Revêtement en PVC Type de demi-raccord : - DSP en alu Résistant : - A l’abrasion ; - Aux hydrocarbures ; - Aux produits chimiques ; - Aux perforations Pression de service >à 15bars Pression d’éclatement > à 40 bars |
| Tuyau d’alimentation | 110 | 10m | Certifié NF Sapeurs-Pompiers Revêtement en PVC Type de demi-raccord : - DSP en alu Résistant : - A l’abrasion ; - Aux hydrocarbures ; - Aux produits chimiques ; - Aux perforations Pression de service >à 15bars Pression d’éclatement > à 40 bars |
| Collier 3 parties | 110 |  | Alliage aluminium |
| Collier 3 parties | 70 |  | Alliage aluminium |
| Collier 3 parties | 45 |  | Alliage aluminium |
| Demi-raccord à gorges pour collier 3 parties | 110 |  | Type DPS Alliage aluminium Gorges de 110mm |
| Demi-raccord à gorges pour collier 3 parties | 70 |  | Type DSP Alliage aluminium Gorges de 70mm |
| Demi-raccord à gorges pour collier 3 parties | 45 |  | Type DSP Alliage aluminium Gorges de 45mm |

| Lances et accessoires lances |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matériel | Diamètre | Caractéristiques et performances |
| LDV 500 | 40 | En aluminium Type de demi-raccord : - DSP en alu - Débit variable de 250 à 500 l/mm à 6bars Possibilité de jets multiples Tête de diffusion avec dents moulées Utilisation eau-mousse Adaptateur mousse multi foisonnement Poids < à 1,5 kg |
| LDV 1000 | 65 | En aluminium Type de demi-raccord : - DSP en alu - Débit variable de 190 à 1325 l/mm à 6bars Possibilité de jets multiples Tête de diffusion avec dents moulées Poids < à 4 kg |
| Fut mousse pour LDV 500 |  | Corps en alliage aluminium Poids < à 1,5 kg Raccord rapide sur LDV 500 |
| Coude articulé pour LDV 500 |  | Coude orientable Alliage anticorrosif Poids < à 1kg Pression d’utilisation > à 15bars |

| Pièces de jonctions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type | Diamètre | Caractéristiques et performances |
| Raccord de réduction | 40/65 | En aluminium Type de demi-raccord : - DSP en alu |
| Raccord de réduction | 65/100 | En aluminium Type de demi-raccord : - DSP en alu |
| Division 2 robinets | Entrée 70 2 sorties 65 | A alliage aluminium A boisseau sphérique Revêtement époxy Raccords DPS |
| Collecteur à clapet | Entrée 100 2 sorties 65 | A alliage aluminium A boisseau sphérique Revêtement époxy Raccords DPS |

| Accessoires divers |  |
| --- | --- |
| Matériel | Caractéristiques et performances |
| Pompe électrique | Equipé d’un raccord en aluminium DSP 40 pour le refoulement En inox Débit maxi > à 350l/min Profondeur d’immersion maxi < à 15mm Granulométrie > à 30mm Interrupteur à flotteur Longueur de câble > à 5m Avec protection thermique Poids < à 20 kg 220 v |
| Motopompe d’épuisement | Moteur 4 temps Autonomie > à 3h Démarrage par lanceur Granulométrie > à 30 mm Puissance > à 6cv Débit minimum > à 500 l/mm Hauteur d’aspiration >à 5m Pompe auto-amorçant Equipé de raccords DSP 65 en aluminium |
| Groupe électrogène | A batterie en lithium 12v Temps de charge < à 2h Autonomie > 45mm 1 sortie 230v avec protection Poids < à 30 kg |
| Outils de forcement | Poids < à 1,5kg Dimension < à 600mm Multifonctions mini 3 En Acier Avec housse de protection |
| Ventilateur autonome | Indice de protection IP 66 Autonomie >à 30mm Temps de charge < à 5h Batteries remplaçables Fonctionnant sur réseau 230V |
| Elingue sangle | Longueur < à 5m Norme NF EN 1492-1 Traction possible > à 6 tonnes |