## ARMOIRE ELECTRIQUE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Armoire électrique
| Thermographie infrarouge | [5 empty] | x |  |  | Le contrôle des armoires électriques relatives aux matériels techniques par une société agrée au moins une fois par an pour la vérification des installations électriques conformément à l’article R-4226-16 du code du travail.
| Se doter de la lise de l'ensemle des armoires électrique de l'établissement | [5 empty] | x
| ARMOIRE ELECTRIQUE | [5 empty] | x
| Vérification d'intensité absorbée | [5 empty] | x
| Vérification d 'isolement électrique | [5 empty] | x
| Vérification du système de déclenchement sur chaque appareil | [5 empty] | x
| Vérification des calibrages des protections fusible | [5 empty] | x
| Vérification du resserrage électrique | [5 empty] | x
| Dépoussiérage des organes électrique | [5 empty] | x
| Consignation et manoeuvre | [5 empty] | x
| Vérification des organes de sécurité | [5 empty] | x
| Vérification des Reports d'alarmes ( si existant) | [5 empty] | x
| Contrôle et resserrage variateur | [5 empty] | x
| Vérification des signalisations | [5 empty] | x
| Resserrage des presses étoupe | [5 empty] | x
| REGULATION | [7 empty] | x
| Remplacement des voyants | [7 empty] | x
| Tension d’alimentation | [7 empty] | x
| Points de consignes | [7 empty] | x
| Régléglage de l'horloge | [7 empty] | x
| Bande proportionnelle | [7 empty] | x
| Remplacment des actionneurs | [7 empty] | x
| Remplacement des ampoules | [7 empty] | x
| Nettoyage du ventilateur ( si existant) | [5 empty] | x

## COMPTEURS
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Compteurs des immeubles ( sites)
| Relevé des compteurs d’eau |  |  | x | [6 empty] | Compteur d'eau
| Nettoyage du filtre |  |  | x
| Vérification du fonctionnement des compteurs d’eau |  |  | x
| Vérification du fonctionnement du système de télérelève (si existant) |  |  | x

## DISCONNECTEUR
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Disconnecteur
| Vérifications et maintenance selon la réglementation en vigueur | [6 empty] | X |  |  | Entretien réglementaire annuel
| Pression d'eau | [6 empty] | X
| Bon écoulement des eaux | [6 empty] | X
| Presion amont et aval | [6 empty] | X
| Nettoygae des filtres à tamis | [6 empty] | X

## LOCALTECHNIQUE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Local technique
| Nettoyage extérieur des tuyauteries, gaines et calorifuges | [5 empty] | X
| Dépoussièrage, nettoyage des équipements | [5 empty] | X
| Nettoyage du sol du local technique | [5 empty] | X
| Contrôle des syphons de sol | [5 empty] | X

## RESERVOIR EAU+DISTRI
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: surpresseur du réservoir
| Nettoyage des réservoirs d'eau | [6 empty] | X
| Isolement électrique | [6 empty] | X
| Resserage de la boulonnerie | [6 empty] | X
| Vérification du débit | [6 empty] | X
| Vérification de l'intensité absorbée | [6 empty] | X
| Vérification de la membrane du résrvoir | [6 empty] | X
| Nettoyage des filtres à tamis | [6 empty] | X
| Vérification du clapet anti-retour | [6 empty] | X
| Vérification des vannes, manomètres, purgeurs | [6 empty] | X
| Calibrage des protections fusible | [6 empty] | X
| Contrôle des pressostats | [6 empty] | X
| Vérification de la Régulation | [6 empty] | X
| Vérification de l'organes de sécurité | [6 empty] | X
| Pression amont et aval | [6 empty] | X
| Vérification de la signalisation | [6 empty] | X
| Vérification de la télécommande | [6 empty] | X
| Réglage du détendeur | [6 empty] | X
| Vérification du ballon anti-bélier | [7 empty] | X
| Manœuvre des vannes | [6 empty] | X
| Report d'alarme | [6 empty] | X
| Permutation | [6 empty] | X
| Essais de fonctionnement | [6 empty] | X
| Retouche de peinture | [8 empty] | X
| Remplacement des roulements | [8 empty] | X
Type de matériel: Pompe de brassage
| Verification de l'isolement électrique |  |  | X
| Resserrage électrique |  |  | X
| Resserrage de la boulonnerie |  |  | X
| Verification de l'intensité absorbée |  |  | X
| Nettoyage et dépoussiérage de la pompe et du moteur |  |  | X
| Graissage et vérification des roulements,des paliers , des axes de pompe et de moteur |  |  | X
| Nettoyage grilles de refroidissement moteur. |  |  | X
| Purge d'air |  |  | X
| Nettotyage des pompes |  |  | X
| Fuite au presse étoupe |  |  | X
| Fuite sur garniture mécanique |  |  | X
| Verification de l'échauffement des paliers et roulements |  |  | X
| Vérification de l'accouplement moteur-pompe |  |  | X
| Contrôle de fonctionnement (sens de rotation, échauffement) |  |  | X
| Contrôle et relevé des pressions Aspiration et Refoulement |  |  | X
| Verification du débit |  |  | X
| Verification de l'absence de fuites |  |  | X
| Essais de démarrage et permutation des pompes |  |  | X
| Remplacement du taquet d'alimentation | [8 empty] | X
| Remplacement des roulements | [8 empty] | X
| Retouche de peinture | [8 empty] | X
Type de matériel: Réservoir béton
| vérification de l'étanchéité | [6 empty] | X
| Appoint en produit | [8 empty] | X
| Nettoyage des bacs | [6 empty] | X
Suivi de l'installation
| Calcul de consommation | [6 empty] | X
| Compléter le carnet sanitaire | [8 empty] | X
| Analyse réglementaire à effectuer sur chaque bassin | [6 empty] | X |  | à la demande de l'administration, le titulaire pourra être amené à faire des analyses complémentaires

## Système de chloration
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: système de chloration
| Vérification du niveau de chlore dans l'eau. | [6 empty] | X |  |  | la société devra relever 5 points de test
| Inspection visuel des équipements de dosage (pompes, injecteurs). |  |  | X
| Vérification des niveaux de produits chimiques (chlore, etc.). |  |  | X
| Contrôle des alarmes et des systèmes de sécurité. |  |  | X
| recalibrage si necessaire du dosage de chlore | [8 empty] | X
| remplissage du bac de chlore | [8 empty] | X
| nettoyage du bac chlore | [8 empty] | X
| entretien des cannes d''injection chlore | [6 empty] | X
| entretien des pompes dosseuses | [6 empty] | X
| Vérification multi contrôleur PH/CHLORE |  |  | X

## VANNE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Vanne sur réseaux extérieurs
| Mise à jour des bouches à clé sur plan DAO | [8 empty] | X
| Tenue et mise à jour d’un fichier caractérisant les vannes (nbre de tour pour fermer la vanne, type de vanne, numéro de la vanne, etc…) | [6 empty] | X
| Repérage et numérotage des bouches à clés, vannes extérieures sur plans | [8 empty] | X
| Vérification de l’absence de fuites (vannes situées en regard) | [6 empty] | X
| Contrôle visuelle (vannes et organes situées en regard) | [6 empty] | X
| Manoeuvre des vannes pour vérifier le bon fonctionnement | [6 empty] | X

## Poteau Incendie
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Borne incendie – Poteaux incendie - Bouches
| Vérification du dégagement autour de l’appareil | [6 empty] | X
| Contrôle de l’état de la peinture des appareils | [6 empty] | X
| Contrôle de la présence de tous les équipements composant le matériel | [6 empty] | X
| Contrôle de l’ouverture des trappes, capots, bouchons | [6 empty] | X
| Manoeuvre des vannes | [6 empty] | X
| Contrôle de l’arrivée de l’eau | [6 empty] | X
| Contrôle de l’absence de fuites | [6 empty] | X
| Nettoyage des appareils, raccords de peinture si nécessaire. | [8 empty] | X
| Mesure de la pression dynamique | [6 empty] | X
| Mesure des débits | [6 empty] | X

## RIA
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: RIA
| Vérification de l’ensemble des équipements constituant les installations | [6 empty] | X
| Vérification de l’accessibilité de chaque RIA, de la présence des instructions de fonctionnement | [6 empty] | X
| Vérifier que les RIA sont prêts à fonctionner | [6 empty] | X
| Vérification de l’absence de toute dégradation, corrosion, fuite d’eau : réparation si nécessaire. | [6 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des manomètres situés en amont et relever la pression. | [6 empty] | X
| Vérification de l’ensemble des équipements constituant les installations | [6 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des manomètres situés en amont et relever la pression. | [6 empty] | X
| Réparation de toute anomalie sur les installations | [8 empty] | X
| Vérification du fonctionnement de chaque RIA (suivant règles APSAD R5) | [6 empty] | X
| Vérification des tuyaux sur toutes leurs longueurs | [6 empty] | X
| Vérification des systèmes anti-pollution, des dispositifs anti-coups de bélier | [6 empty] | X
| Vérification des dévidoirs pivotants, robinets d’arrêts, robinets d’isolement | [6 empty] | X
| Après chaque intervention, le registre de sécurité devra être remplit par le titulaire | [6 empty] | X