## LOCALTECHNIQUE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Local technique
| Nettoyage extérieur des tuyauteries, gaines et calorifuges | [5 empty] | X
| Dépoussièrage, nettoyage des équipements | [5 empty] | X
| Nettoyage du sol du local technique | [5 empty] | X
| Contrôle des syphons de sol | [5 empty] | X

## ARMOIRE TECHNIQUE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Armoire électrique
| Thermographie infrarouge | [5 empty] | x |  |  | Le contrôle des armoires électriques relatives aux matériels techniques par une société agrée au moins une fois par an pour la vérification des installations électriques conformément à l’article R-4226-16 du code du travail.
| Se doter de la lise de l'ensemle des armoires électrique de l'établissement | [5 empty] | x
| ARMOIRE ELECTRIQUE | [5 empty] | x
| Vérification d'intensité absorbée | [5 empty] | x
| Vérification d 'isolement électrique | [5 empty] | x
| Vérification du système de déclenchement sur chaque appareil | [5 empty] | x
| Vérification des calibrages des protections fusible | [5 empty] | x
| Vérification du resserrage électrique | [5 empty] | x
| Dépoussiérage des organes électrique | [5 empty] | x
| Consignation et manoeuvre | [5 empty] | x
| Vérification des organes de sécurité | [5 empty] | x
| Vérification des Reports d'alarmes ( si existant) | [5 empty] | x
| Contrôle et resserrage variateur | [5 empty] | x
| Vérification des signalisations | [5 empty] | x
| Resserrage des presses étoupe | [5 empty] | x
| REGULATION | [7 empty] | x
| Remplacement des voyants | [7 empty] | x
| Tension d’alimentation | [7 empty] | x
| Points de consignes | [7 empty] | x
| Régléglage de l'horloge | [7 empty] | x
| Bande proportionnelle | [7 empty] | x
| Remplacement des actionneurs | [7 empty] | x
| Remplacement des ampoules | [7 empty] | x
| Nettoyage du ventilateur ( si existant) | [5 empty] | x

## POMPE DE RELEVAGE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Pompe de relevage
| Vérification de l'isolement électrique | [6 empty] | X
| Vérification d'intensité absorbée | [6 empty] | x
| Nettoyage de la crépine | [6 empty] | x
| Vérification du resserrage électrique | [6 empty] | x
| Vérification de l'ensembles du système de déclenchement |  |  | X
| Contrôle visuel de l'armoire de commande |  |  | X
| Resserrage de la boulonnerie | [6 empty] | X
| Contrôle de l'isolateur moteur | [6 empty] | X
| Vérification des clapets anti-retour |  |  | X
| Purge | [6 empty] | X
| Dépoussiérage des organes électrique | [6 empty] | X
| Vérification électromécanique des pompes | [6 empty] | X
| Contrôle et réglage des flotteurs |  |  | X
| Vérification de l'actionnement du flotteurs | [6 empty] | X
| Remplacement des boutons de signalisations | [8 empty] | X
| Vérification du capteur de pression refoulement |  |  | X
| révision de la pompe | [7 empty] | X
| Vérification du report alarme (si alarme) | [6 empty] | X
| Permutation |  |  | X
| Contrôle alarme niveau bas/haut |  |  | X
| Contrôle du bon fonctionnement |  |  | X
| Retouche peinture | [8 empty] | X
| Nettoyage du panier dégrilleur |  |  | X
| Nettoyage de la fosse | [6 empty] | X
| Vérification des calibrages des protections fusible |  |  | X
| Consignation et manoeuvre | [8 empty] | X
| Vérification des organes de sécurité |  |  | X
| Contrôle et resserrage variateur | [6 empty] | X
| Vérification des signalisations |  |  | X
| vérification et resserrage des presses étoupe | [8 empty] | X
| Vérification de l'automate/ régulation |  |  | X
| Vérification des tensions d’alimentation |  |  | X
| Régléglage de l'horloge |  |  | X
| Remplacement des actionneurs | [8 empty] | X
| Remplacement des ampoules | [8 empty] | X

## STEP
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: STEP
| Vérification de l'solement électrique | [6 empty] | X
| Vérification du resserrage électrique | [6 empty] | X
| Contrôle de l'armoire de commande | [6 empty] | X
| Resserrage de la boulonnerie | [6 empty] | X
| Contrôle de l'isolateur moteur | [6 empty] | X
| Vérification des clapets anti-retour | [6 empty] | X
| Purge |  |  | X
| Intensité absorbée | [6 empty] | X
| Vérification électromécanique des pompes | [6 empty] | X
| Nettoyage du panier dégrilleur et soutirage des graisses et sables |  |  | X
| Vérification de l’automatisme et réglage des appareils |  |  | X
| Contrôle et réglage des flotteurs | [6 empty] | X
| Vérification de l'actionnement du flotteurs |  |  | X
| Remplacement des boutons de signalisations | [8 empty] | X
| Vérification de l'état des palmes | [6 empty] | X
| Vérification du report alarme |  |  | X
| Contrôle alarme niveau bas/haut |  |  | X
| Contrôle du bon fonctionnement |  |  | X
| Tests in situ pour vérifier le bon fonctionnement du traitement biologique (test NH4, NO3, décantation, disque de Secchi, prélèvement pour pesée et détermination du taux de MVS dans le bassin) | [8 empty] | X
| Evacuation et élimination des déchets vers un centre agréé | [8 empty] | X
| Etalonnage des appareils de mesure | [6 empty] | X
Suivi de l'installation
| Installation des préleveurs échantillonneurs accomplis sur l’effluent entrant et sur le rejet | [8 empty] | X
| Réalisation des analyses en laboratoire accrédité COFRAC | [8 empty] | X
| Mesures des concentrations pH, MES, DBO 5, DCO, NTK, NH4+, NO2-, NO3+ et Pt | [6 empty] | X
| Curage et évacuation | [8 empty] | X
| Retouche peinture | [8 empty] | X
| Nettoyage de la STEP | [8 empty] | X
| Contrôle technique | [7 empty] | X |  | bureau contrôle agréer

## VANNE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Vanne sur réseaux extérieurs
| Manipulation des vannes vidange réseau | [6 empty] | X
| Tenue et mise à jour d’un fichier caractérisant les vannes (nbre de tour pour fermer la vanne, type de vanne, numéro de la vanne, etc…) | [6 empty] | X
| Repérage et numérotage des bouches à clés, vannes extérieures sur plans | [6 empty] | X

## Fosses septique
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 4 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Fosses septiques
| Ouverture des tampons de visite | [8 empty] | x |  | En cas d'urgence, l’entreprise interviendra dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande d’intervention de l’Administration
| Pompage de la fosse et des canalisations | [8 empty] | x
| Nettoyage et la vidange de la fosse, des canalisations, des siphons et regards | [8 empty] | x
| Fermeture des tampons de visite | [8 empty] | x
| Évacuation et l’élimination des déchets | [8 empty] | x

## bac à graisse
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Bacs à graisse
| Ouverture et fermeture des tampons de visite | [5 empty] | x |  |  |  | En cas d'urgence, l’entreprise interviendra dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande d’intervention de l’Administration
| Pompage et le curage du bac par aspiration de la phase liquide et des Matières en suspension | [5 empty] | x
| Nettoyage des bacs et leur désinfection | [5 empty] | x
| Remise en eau | [5 empty] | x
| Évacuation et l’élimination des déchets | [5 empty] | x
| Contrôle des canalisations en amont et en aval | [5 empty] | x

## Curage Débouchage Canalisation
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Curage/ débouchage des canalisations
| Ouverture des tampons de visite | [8 empty] | x | L’entreprise interviendra dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande d’intervention de la DID
| Curage à fond vif haute pression des canalisations et des regards de visites des eaux (usées, pluviales, vannes) | [8 empty] | x
| Pompage des déchets | [8 empty] | x
| Evacuation et élimination des déchets par filière appropriée | [8 empty] | x
| Évacuation et l’élimination des déchets | [8 empty] | x
| Nettoyage des caniveaux | [8 empty] | x
| Débouchage des canalisations des eaux (usées, pluviales, vannes) | [8 empty] | x | L’entreprise interviendra dans les quatre (4) heures suivant la demande d’intervention de la DID