## EXTINCTION
Légende |  |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
1) Contrôle et remise en état de l’extinction incendie
Vérification de l'état des tuyaux,
| Vérification de l'Etat des tableaux de signalisation, |  |  |  |  | X
| Vérification de l'état des dispositifs commandés ( détecteur flamme,détecteur fumé, détecteur optique,DM,…) |  |  |  |  | X
| Vérification visuelle de la structure des locaux protégés et de leur étanchéité |  |  |  |  | X
| Inspection visuelle de l'état des bouteilles de gaz en service , et de son équipement |  |  |  |  | X
| Remplacement de la bouteille | [7 empty] | X
| Test de l'étanchéité de la piéce | [7 empty] | X
| Vérification complète par simulation de commande, de signalisation d’alarme, alarmes sonores, |  |  |  |  | X |  |  |  | vérification par simulation des commandes d’extinction (déclencheurs pyrotechniques débranchés)
| Essai en cycle automatique |  |  |  |  | X
| Essai en commande manuelle |  |  |  |  | X
| Vérification affiches lumineuse |  |  |  |  | X
| Vérification avertisseur sonore d’évacuation |  |  |  |  | X
| contrôle de la temporisation avant la commande d’extinction |  |  |  |  | X
| Essai de fonctionnement des dispositifs de signalisation des dérangements, |  |  |  |  | X
| Essai des fonctions asservies (coupure climatisation, fermeture des clapets et portes, renvoi à distance, coupure de courant etc.) selon une procédure à définir, |  |  |  |  | X
| Réarmement et remise en service de l'installation. |  |  |  |  | X

## centrale SSI + équipement
Légende | [6 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour |  |  | Journalière
Hebd |  |  | Hebdomadaire
Mens |  |  | Mensuel
2 Mens |  |  | Bi-mensuel
Trim |  |  | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
centrales d'alarme incendie
Entretien réglementaire annuel
|  | Inspection visuelle des installations | Etat des détecteurs et date de leur dernier reconditionnement, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat du câblage des installations, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des tableaux de signalisation, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des dispositifs commandés |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des diffuseurs sonores (DS), |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des écrans, transmetteurs d'alarme, PC, imprimantes, |  |  |  |  | X
|  |  | Contrôle de la conformité de l’installation incendie au dossier d’identité en regard des exigences de sécurité applicables au bâtiment ou à l’établissement, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du positionnement des détecteurs au regard des modifications du risque survenues depuis les précédentes visites |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des dispositifs de transmission de l’alarme | Essai point par point, sur chaque boucle ou zone, du fonctionnement de la transmission d'alarme et dérangement au poste de surveillance où sont implantées les unités d'aide à l'exploitation (PC, écran, imprimante, etc...), |  |  |  |  | X
|  |  | Modification des textes sur les unités d'aide à l'exploitation à la demande de la personne publique. | [8 empty] | X
|  | Contrôle des tableaux de signalisation (SDI/CMSI) | Inspection approfondie du tableau qui comprend : | [6 empty] | X
|  |  | Ø le nettoyage et le contrôle des fixations, | [6 empty] | X
|  |  | Ø le serrage des bornes, | [6 empty] | X
|  |  | Ø la vérification des voyants lumineux et sonores, | [6 empty] | X
|  |  | Ø le contrôle des étiquettes SSI ou NF, et APMIS, | [6 empty] | X
|  |  | Ø Le contrôle des alarmes défauts et des signalisations Hors service. | [6 empty] | X
|  |  | Vérification du fonctionnement du tableau | [6 empty] | X
|  |  | Vérifier les fonctions générales : signalisations lumineuses et sonores selon les conditions ci-dessous : | [6 empty] | X
|  |  | Vérification des sources éléctrique | [6 empty] | X
|  | Essais des dispositifs de sécurité | Essais des détecteurs et des déclencheurs manuels (DM) en test |  |  |  |  | X |  |  |  |  | à faire sur 100% des détecteurs et des DM
|  |  | Essais des détecteurs et des déclencheurs manuels en alarme |  |  |  |  | X
|  |  | Vérifier le fonctionnement des indicateurs d'action et des signalisations visuelles et sonores correspondantes au tableau. |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de la commande automatique et du fonctionnement en position de sécurité de chaque DAS |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de fonctionnement des avertisseurs sonores, |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de fonctionnement, des flash et gyrophare |  |  |  |  | X
|  |  | Test de fonctionnement des claviers, |  |  |  |  | X
|  |  | Remettre les installations en bon état de fonctionnement. |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des indicateurs d'action |  |  |  |  | X
|  |  | Essais de fonctionnement en façade du CMSI, |  |  |  |  | X
|  | Installations non équipées d'un CMSI | Vérification du bon fonctionnement Portes-coupe-feu sur ventouse |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du bon fonctionnement de l' issue de secours |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du bon fonctionnement Clapets coupe-feu |  |  |  |  | X
|  |  | Remplacement des ventouses des portes CF | [8 empty] | X
|  | Alimentation de secours batteries | · Contrôle de la charge des batteries de secours |  |  |  |  | X
|  |  | · Nettoyage des cosses, |  |  |  |  | X
|  |  | · Mise en fonctionnement en secours, |  |  |  |  | X
|  |  | · Contrôle des tensions et courants, |  |  |  |  | X
|  |  | · Remise en fonctionnement normal, |  |  |  |  | X
|  |  | · Contrôle de fonctionnement du chargeur automatique, |  |  |  |  | X
|  |  | Resserrage des connexions. |  |  |  |  | X
|  | Batterie des centrales incendie et batterie des centrales AES | Remplacement à l’identique des batteries de l’installation | [7 empty] | x |  | Cette opération doit être effectuée en totalité sur quatre ans pour toutes les batteries de l’installation, à raison de 1/4 par an. En cas de nécessité d’un besoin de remplacement de batteries au-delà du tiers, pour un motif d’urgence ou d’événements majeurs, le titulaire du présent contrat remplacera les batteries nécessaires au fonctionnement de l’installation. La date du remplacement sera notée sur la batterie. Le titulaire du présent contrat fournira les justificatifs du renouvellement des batteries.
|  | Détecteur de fumée optique asservi à une centrale incendie | Remplacement à l’identique des détecteurs incendies de l’installation | [7 empty] | x |  | Cette opération doit être effectuée en totalité sur quatre ans pour toutes les détecteurs de fumée de l’installation, à raison de 1/4 par an. En cas de nécessité d’un besoin de remplacement de détecteur incendie, pour un motif d’urgence ou d’événements majeurs, le titulaire du présent contrat remplacera les detécteur de fumée nécessaires au fonctionnement de l’installation. Le titulaire du présent contrat fournira le listing du renouvellement des détecteurs de fumée
|  | Formation et mise à jours des documentations | Formation avec maniement du matériel. | [8 empty] | x
|  |  | · le dossier d'identité des SSI. | [8 empty] | x
|  |  | · les instructions de manœuvre, | [8 empty] | x
|  |  | · le registre d'entretien du SSI, | [8 empty] | x
|  |  | · les schémas de principe et plans des installations, | [8 empty] | x
|  |  | · la base de données ayant servie à la programmation | [8 empty] | x
|  |  | Les documents (plans et synoptiques) doivent être mis à jour ou réalisés selon la norme NF X 08-070 - Informations et instructions de sécurité - Plans d’évacuation, plans d’intervention, plans et documentation technique de sécurité. | [8 empty] | x
|  |  | Vérifier la concordance des informations entre le descriptif de la centrale de détection, les plans, le centralisateur et les reports. Mettre à jour les textes. | [8 empty] | x

## Desenfumage
Légende |  |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Système de désenfumage mécanique ( CO2+ treuil)
| Vérification visuel de l'état du câblage des installations, | [5 empty] | X |  |  | L'accés à la toiture est à la charge du titulaire
| Vérification visuel de l'état des dispositifs commandés | [5 empty] | X
| Vérification visuel de l'état des coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage, | [5 empty] | X
| Contrôler l’état des vérins, des verrous et des fixations ; | [5 empty] | X
| Contrôler l’état des joints mousse d’étanchéité, les remplacer si nécessaire ; | [5 empty] | X
| Vérification d'absence de fuite sur le réseau d'air | [5 empty] | X
| Vérifier l’accessibilité au dispositif de commande et son intégrité | [5 empty] | X
| Manipulation du systéme d'ouverture de la trappe de désenfumage | [5 empty] | X
| Remplacer les cartouches (20 grammes) ; | [5 empty] | X |  | X
| Vérifier les micro-vérins. | [5 empty] | X
| Après ces opérations de vérifications, toutes les installations devront être remises en position de fonctionnement normal. | [5 empty] | X

## Détection gaz
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour |  | Journalière
Hebd |  | Hebdomadaire
Mens |  | Mensuel
2 Mens |  | Bi-mensuel
Trim |  | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Détecteur gaz local batterie
x
|  | Test de fonctionnement en utilisant un gaz de test approprié | [5 empty] | x
|  | Vérification du déclenchement de l'alarme. | [5 empty] | x
|  | Dépoussiérage des capteurs | [5 empty] | x
|  | Vérification des indicateurs lumineux et sonores | [5 empty] | x
|  | Etalonnage de la centrale | [5 empty] | x
|  | Remplacement des capteurs | [8 empty] | x
|  | Mise à jour du registre de sécurité | [5 empty] | x