## Système intrusion
Légende | [6 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Système intrusion
|  | Inspection visuelle des installations, nettoyages et resserrages | Nettoyage du matériel, dépoussiérage complet du système, |  |  |  |  | X
|  |  | Contrôle visuel des cartes électroniques, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des détecteurs volumétrique, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat du câblage et des connexions, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des tableaux de signalisation clavier, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des diffuseurs sonores (DS), |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des différents contacts, détecteurs, barrière et coup de poing, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des sources d’alimentation, |  |  |  |  | X
|  |  | Etat des écrans, transmetteurs d'alarme, PC, imprimantes, |  |  |  |  | X
|  |  | Contrôle de la conformité de l’installation, avec les documents d’exploitation et de son adéquation aux risques. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle, vérification et test des installations | Test des informations de défaut, |  |  |  |  | X
|  |  | Test des signalisations visuelles et sonores, remplacement si nécessaire, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification de la prise en compte des détections d'alarme, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du fonctionnement de l'unité interne de gestion des alarmes, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des communications phoniques avec les systèmes associés, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des lignes d'asservissement, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des lignes de détection, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification s’il y a lieu de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des asservissements : |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des sources électriques et de commutation | source principale d'alimentation, | [5 empty] | X
|  |  | isolement, continuité du conducteur de protection, connexions, mise à la terre, | [5 empty] | X
|  |  | caractéristique des protections contre les contacts indirects et surintensités, | [5 empty] | X
|  |  | source secondaire d'alimentation, | [5 empty] | X
|  |  | contrôle des signalisations, | [5 empty] | X
|  |  | coupure de la source principale, | [5 empty] | X
|  |  | source auxiliaire : test par bouton d'essai, | [5 empty] | X
|  |  | Vérification des tensions internes. | [5 empty] | X
|  | Alimentation de secours batteries | Contrôle de la charge des batteries ou de l’alimentation secourue,
Nettoyage des cosses,
Mise en fonctionnement en secours,
Contrôle des tensions et courants,
Remise en fonctionnement normal,
Contrôle de fonctionnement du chargeur automatique,
|  | Remplacement à l’identique des batteries de l’installation | [6 empty] | X |  |  |  | Cette opération doit être effectuée en totalité sur 4 ans pour toutes les batteries de l’installation, à raison de 1/4 par an. En cas de nécessité d’un besoin de remplacement de batteries au-delà du tiers, pour un motif d’urgence ou d’événements majeurs, le titulaire du présent contrat remplacera les batteries nécessaires au fonctionnement de l’installation. La date du remplacement sera notée sur la batterie. Le titulaire du présent contrat fournira les justificatifs du renouvellement des batteries.
|  | Contrôle des détecteurs volumétriques, infrarouges, barrière | Essais individuels, |  |  |  |  | X
|  |  | Réglage de la sensibilité des appareils et de leur positionnement |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des voyants de chaque détecteur, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification correspondance des zones. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des contacts : Ouverture - Choc - Sismique - Pédale - Coup de Poing | Contrôle de l'état de chaque contact, |  |  |  |  | X
|  |  | Contrôle des organes de commande (commutateurs à clés ou à codes), |  |  |  |  | X
|  |  | Essais de fonctionnement, |  |  |  |  | X
|  |  | Contrôle des connexions. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’avertisseur sonore | Contrôle de chaque avertisseur sonore, |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de fonctionnement, contrôle des connexions, |  |  |  |  | X
|  |  | Remplacement de la batterie si nécessaire. | [8 empty] | X
|  | Contrôle du gyrophare / flash | Test de fonctionnement, contrôle des connexions, nettoyage, |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification des voyants. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des dispositifs de transmission de l’alarme | Essai point par point, sur chaque boucle ou zone, du fonctionnement de la transmission d'alarme et dérangement au poste de surveillance où sont implantées les unités d'aide à l'exploitation (PC, écran, imprimante, etc...), |  |  |  |  | X
|  |  | Modification des textes sur les unités d'aide à l'exploitation à la demande de la personne publique. | [8 empty] | X
|  |  | Vérification du bon fonctionnement des messages téléphoniques |  |  |  |  | X
|  | Contrôle d’installation de contrôle d’accès | Contrôle des équipements, éclairage, nettoyage, |  |  |  |  | X
|  |  | Essai de fonctionnement, |  |  |  |  | X
|  |  | Contrôle des connexions, |  |  |  |  | X
|  |  | Inspection mécanique (fixation, connectique, etc.…) |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du bon fonctionnement des lecteurs de badges |  |  |  |  | X
|  |  | Resserrage des connexions |  |  |  |  | X
|  |  | Tests fonctionnels individuels, tests de communications du réseau Ethernet, UTL, modules de portes, serrures |  |  |  |  | X
|  |  | Essais généraux du système |  |  |  |  | X
|  |  | Vérification du bon fonctionnement du logiciel d’exploitation |  |  |  |  | X
|  |  | Sauvegardes annuelles de l’ensemble des systèmes sur CD Rom, y compris la base de données de la gestion des badges (hors enregistrements vidéo surveillance) |  |  |  |  | X
|  |  | Réglages (étalonnage, ajustement, etc.…), réglage des horaires, réglage des moyens de fermetures (serrures, gâches, ventouses, …) | [5 empty] | X
|  |  | Analyse fonctionnelle du software et actions de remise à niveau | [5 empty] | X
|  |  | Mise à jours du logiciel | [5 empty] | X
|  | Contrôle de logiciel d’application et support d’identification | Contrôle du paramétrage de systèmes d’application, | [8 empty] | X
|  |  | Vérification de l’historique, édition, effacement si nécessaire, | [8 empty] | X
|  |  | Sauvegarde des données sur le poste concerné et sur clé USB fournie par le titulaire | [5 empty] | X
|  |  | Analyse critique de la programmation du système | [5 empty] | X
|  |  | Modification du paramétrage de logiciel. | [8 empty] | X
|  | Formation des exploitants | Formation avec maniement sur système d’exploitation | [8 empty] | X
|  | Examen et mise à jour des documents d'exploitation | le dossier technique des centrales, | [8 empty] | X
|  |  | les instructions de manœuvre, | [8 empty] | X
|  |  | le registre d'entretien des centrales, | [8 empty] | X
|  |  | les schémas de principe et plans général des installations, y compris l’implantation des matériels selon normes en service, | [8 empty] | X
|  |  | la base de données ayant servie à la programmation. | [8 empty] | X