## FROID
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Type équipement : Climatisations (systèmes split, VRV/VRF, PAC air/air)
|  | Nettoyage filtres à air et bouches de soufflage. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des pressions, températures, intensités. |  |  |  |  | X
|  | Vérification de l’écoulement des condensats. |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage approfondi échangeurs (condenseur/évaporateur). |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’étanchéité frigorifique |  |  |  |  | X |  |  |  |  | obligatoire selon la charge en fluide
|  | Nettoyage bac à condensats |  |  |  |  | X
|  | Aspiration réseau écoulement d'eau |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage batterie froide |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Turbine |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Calandre |  |  |  |  | X
|  | Vérification des sécurités électriques et thermiques. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’isolation et des supports. |  |  |  |  | X
|  | Détecter les dérives et les anomalies de fonctionnement des différents éléments pouvant |  |  |  |  | X
|  | Tenir à jour le livret de climatisation mentionnant l’ensemble des prestations et analyses effectuées, |  |  |  |  | X
Groupes d’eau glacée (« gaux froids » / chillers)
|  | Vérification visuelle (fuites huile/eau, vibrations). |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des pressions et températures principales. |  |  |  |  | X
|  | Vérification du circuit hydraulique (pompes, débits, purge d’air). |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage filtres à eau et grilles. |  |  |  |  | X
|  | Remplacement des filtres selon prescription du contructeur | [8 empty] | X
|  | Contrôle niveau d’huile compresseur. |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage échangeurs eau/fluide (détartrage si nécessaire). |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des relais, sécurités, sondes et régulation. |  |  |  |  | X
|  | Vérification du rendement énergétique. | [5 empty] | X
|  | Nettoyage haute pression d'air condenseur, |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage des moto-ventilateurs condenseur, |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage et désinfection de l'évaporateur, |  |  |  |  | X
|  | Décapage et Remise en peinture des éléments métallique rouillés, | [8 empty] | X
|  | Contrôles électriques : isolement, intensité absorbées, sécurités, | [5 empty] | X
|  | Contrôle des courroies, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des pressions HP/BP, | [5 empty] | X
|  | Contrôle des pressostats HP/BP, | [5 empty] | X
|  | Contrôle du système frigorifique : tuyauteries, compresseur, condenseur, évaporateur, détendeur, |  |  |  |  | X
|  | Thermographie infrarouge | [5 empty] | X
|  | Détecter les dérives et les anomalies de fonctionnement de l'installation |  |  |  |  | X
|  | Tenir à jour le livret de climatisation mentionnant l’ensemble des prestations et analyses effectuées, |  |  |  |  | X
Monosplits (PAC air/air individuels)
|  | Nettoyage des filtres à air |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage échangeur évaporateur + condenseur. |  |  |  |  | X
|  | Vérification condensats. |  |  |  |  | X
|  | Détecter les dérives et les anomalies de fonctionnement de l'installation |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage bac à condensats |  |  |  |  | X
|  | Aspiration réseau écoulement d'eau |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage batterie froide |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Turbine |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Calandre |  |  |  |  | X
|  | Tenir à jour le livret de climatisation mentionnant l’ensemble des prestations et analyses effectuées, |  |  |  |  | X