## Séparateur hydrocarbure
Légende |  |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Séparateur Hydrocarbures
| Inspection visuelle du séparateur ( couvercles, joints, absence d'odeurs anormale, absence de colmatage) |  |  |  |  | X
| Mesure des boues(sonde ou tige graduée) |  |  |  |  | X
| Mesure de l'épaisseur d'hydrocarbures flottants |  |  |  |  | X
| Vérification de l'état des flotteurs et des systèmes de rétention. |  |  |  |  | X
| Vidance et évacuation de l'hydrocarbure des cuves | [5 empty] | X
| Nettoyage des parois internes pour éliminer les dépôts d'hydrocarbures et de sédiments | [5 empty] | X |  |  | le titulaire devra fournir le bordereaux de suivi déchets aprés chaque prestation,
| Nettoyage de la canalisation d'évacuation | [5 empty] | X
| Vérification de l'état des parois et réparation des éventuelles fissures | [5 empty] | X
| Vérification de l'état des clapets, by-pass | [5 empty] | X
| Vérification de l'état des systèmes de rétention. | [5 empty] | X
| Vérification des capteurs de niveau et des alarmes de débordement |  |  |  |  | X
| calibrage des alarmes | [5 empty] | X
| Nettoyage des dégrilleurs | [5 empty] | X
| Nettoyage des tamis et des filtres | [5 empty] | X
Equipement annexe
| Vérification de fonctionnement des sondes |  |  |  |  | X
| Vérification de fonctionnement des sirènes |  |  |  |  | X
| Vérification de fonctionnement des gyrophares |  |  |  |  | X
| Vérification de l'automate |  |  |  |  | X
Suivi de l'installation
| Contrôle technique complet de l'équipement | [6 empty] | X |  | le titulaire devra faire appel à un bureau contrôle agréer pour cette prestation
| Analyse de rejet d' eaux des séparateurs hydrocarbures | [6 empty] | X |  | MES, DBO5, DCO, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, Mercure, Indice hydrocarbures.
| Vérification des armoires électriques | [5 empty] | X |  |  | contrôle qui devra être réalisé par un bureau contrôle agrée
| Mise à jours du registre de maintenance |  |  |  |  | X