## COMPTEURS
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Compteurs
| Relevé des compteurs d’eau | [6 empty] | X |  |  | Compteur d'eau de chaque bâtiment
| Nettoyage du filtre | [6 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des compteurs d’eau | [6 empty] | X
| Vérification du fonctionnement du système de télérelève (si existant) | [6 empty] | X

## LOCALTECHNIQUE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Local technique
| Nettoyage extérieur des tuyauteries, gaines et calorifuges | [5 empty] | X
| Dépoussièrage, nettoyage des équipements | [5 empty] | X
| Nettoyage du sol du local technique | [5 empty] | X
| Contrôle des syphons de sol | [5 empty] | X

## VANNE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Vanne sur réseaux extérieurs
| Mise à jour des plans en version informatisé | [8 empty] | X
| Tenue et mise à jour d’un fichier caractérisant les vannes (nbre de tour pour fermer la vanne, type de vanne, numéro de la vanne, etc…) | [8 empty] | X
| Repérage et numérotage des bouches à clés, vannes extérieures sur plans | [8 empty] | X
| Vérification de l’absence de fuites (vannes situées en regard) | [6 empty] | X
| Contrôle visuelle (vannes et organes situées en regard) | [6 empty] | X
| Manoeuvre des vannes pour vérifier le bon fonctionnement | [6 empty] | X

## poteaux ou bouches incendie
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Borne incendie – Poteaux incendie - Bouches
Tenue et mise à jour d’un fichier caractérisant les emplacements des poteaux incendies
| Vérification du dégagement autour de l’appareil | [6 empty] | X
| Contrôle de l’état de la peinture des appareils | [6 empty] | X
| Contrôle de la présence de tous les équipements composant le matériel | [6 empty] | X
| Contrôle de l’ouverture des trappes, capots, bouchons | [6 empty] | X
| Manoeuvre des vannes | [6 empty] | X
| Contrôle de l’arrivée de l’eau | [6 empty] | X
| Contrôle de l’absence de fuites | [6 empty] | X
| Nettoyage des appareils, raccords de peinture si nécessaire. | [8 empty] | X
| Mesure de la pression dynamique | [6 empty] | X
| Mesure des débits | [6 empty] | X

## RIA
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: RIA
| Tenue et mise à jour d’un fichier caractérisant les remplacements des poteaux incendies | [6 empty] | X
| Vérification de l’ensemble des équipements constituant les installations | [6 empty] | X
| Vérification des vannes de barrage, contre-barrage et de tous les organes manoeuvrables des installations | [6 empty] | X
| Vérification de l’accessibilité de chaque RIA, de la présence des instructions de fonctionnement | [6 empty] | X
| Vérifier que les RIA sont prêts à fonctionner | [6 empty] | X
| Vérification de l’absence de toute dégradation, corrosion, fuite d’eau : réparation si nécessaire. | [6 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des manomètres situés en amont et relever la pression. | [6 empty] | X
| Vérification de l’ensemble des équipements constituant les installations | [6 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des manomètres situés en amont et relever la pression. | [6 empty] | X
| Réparation de toute anomalie sur les installations | [8 empty] | X
| Vérification du fonctionnement de chaque RIA (suivant règles APSAD R5) | [6 empty] | X
| Vérification des tuyaux sur toutes leurs longueurs | [6 empty] | X
| Vérification des systèmes anti-pollution, des dispositifs anti-coups de bélier | [6 empty] | X
| Vérification des dévidoirs pivotants, robinets d’arrêts, robinets d’isolement | [6 empty] | X
| Après chaque intervention, le registre de sécurité devra être remplit par le titulaire | [6 empty] | X