## canalisation intérieurs
Légende |  |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: réseaux eaux uséees intérieur bâtiment
Débouchage
| Curage des canalisations EU | [7 empty] | X
| Pompage de fosse septique | [7 empty] | X
| Vérifier l’étanchéité globale entre réseaux EFS et ECS | [5 empty] | X
| Débouchage | [7 empty] | X
| Recherche de fuite sur canalisation | [7 empty] | X
Type de matériel: réseaux eau potable intérieur bâtiment
Relevé des compteurs d'eau
| Révision et réglage des limiteurs de pression | [7 empty] | X
| Manipulation des vannes du réseau | [5 empty] | X
| Remplacement de vannes du réseau | [7 empty] | X
| Remplacement de tronçon de réseau | [7 empty] | X
| Remplacement de flexible de réseau | [7 empty] | X
| Remplacement de tout type de joint | [7 empty] | X
| Remplacement de compteur | [7 empty] | X
| Recherche de fuite sur canalisation | [7 empty] | X

## Robinetterie
Légende |  |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Réseaux eau potable intérieur bâtiment
| Contrôle du bon fonctionnement de la robinetterie (sanitaires, points de puisage, robinets de machines à laver…) et vérification des joints | [7 empty] | X
| Robinet : tremper ou désinfecter les brise-jets et les changer si nécessaire | [7 empty] | X
| Douche : changer tous les flexibles et pommeaux de douches | [7 empty] | X
| Evacuation : désinfecter les siphons et les changer si nécessaire | [7 empty] | X
| Remplacement de joint de robinetterie ou cartouche | [7 empty] | X
| Remplacement de la robinetterie | [7 empty] | X
| Remplacement des supports de pommeaux de douche | [7 empty] | X

## Equipements sanitaires
Légende |  |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
| Type de matériel: équipement sanitaires | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
| Remplacement d'un receveur de douche | [8 empty] | X
| Remplacement d'une vasque | [8 empty] | X
| Remplacement d'un WC ou d'un urinoir | [8 empty] | X
| Remplacement d'un mécanisme de chasse d'eau | [8 empty] | X
| Remplacement des abattants | [8 empty] | X
| Remplacement d'un pare douche/porte de douche | [8 empty] | X
| Reprise des joints silicone | [8 empty] | X

## production eau chaude sanitaire
Légende |  |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Ballons ECS électrique
| Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés | [5 empty] | X
| Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | X
| Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
| Contrôle du calorifuge | [5 empty] | X
| Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
| Vidange du ballon et contrôle des parois internes | [5 empty] | X
| Nettoyage interne et désinfection chimique du ballon | [5 empty] | X
| Contrôle et détartrage des faisceaux ou des résistances électriques | [5 empty] | X
| Contrôle de l'isolement et de l'intensité des résistances électriques | [5 empty] | X
| Resserrage électrique | [5 empty] | X
| Remplacement de l'anode | [7 empty] | X
| Retouches de peinture | [7 empty] | X
| Réalisation d'un choc thermique (élévation du ballon à 70°C pendant 30 min) | [7 empty] | X
| Désinfection chimique du ballon | [7 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement des thermomètres | [5 empty] | X
| Contrôle de la pression d'eau | [5 empty] | X
| Contrôle la régulation | [5 empty] | X
| Contrôle de la soupape de sécurité | [5 empty] | X
| Contrôle du purgeur automatique | [5 empty] | X
| Manoeuvre des vannes | [5 empty] | X
| Purge d'air | [5 empty] | X
| Contrôle de l'absence de fuite | [5 empty] | X
| Relevé de la température d'entrée | [5 empty] | X
| Relevé de la température de sortie | [5 empty] | X
| Contrôle du point de consigne > 55°C | [5 empty] | X
| Chasse rapide en partie basse | [5 empty] | X
| Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X
| Compléter le carnet sanitaire | [5 empty] | X
Type de matériel: Ballons ECS solaire
| Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés | [5 empty] | X
| Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | X
| Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
| Contrôle du calorifuge | [5 empty] | X
| Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
| Vidange du ballon et contrôle des parois internes | [5 empty] | X
| Nettoyage interne et désinfection chimique du ballon | [5 empty] | X
| Contrôle et détartrage des des résistances électriques (si existante) | [5 empty] | X
| Remplacement de l'anode | [7 empty] | X
| Retouches de peinture | [7 empty] | X
| Réalisation d'un choc thermique (élévation du ballon à 70°C pendant 30 min) | [7 empty] | X
| Désinfection chimique du ballon | [7 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement des thermomètres | [5 empty] | X
| Contrôle de la pression d'eau | [5 empty] | X
| Contrôle la régulation | [5 empty] | X
| Contrôle de la soupape de sécurité | [5 empty] | X
| Contrôle du purgeur automatique | [5 empty] | X
| Manoeuvre des vannes | [5 empty] | X
| Purge d'air | [5 empty] | X
| Contrôle de l'absence de fuite | [5 empty] | X
| Relevé de la température d'entrée | [5 empty] | X
| Relevé de la température de sortie | [5 empty] | X
| Contrôle du point de consigne > 55°C | [5 empty] | X
| Chasse rapide en partie basse | [5 empty] | X
| Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X
| Compléter le carnet sanitaire | [5 empty] | X
Type de matériel: Distribution ECS/EFS
| Chasses aux extrémités des boucles et sur les zones à faible débit | [5 empty] | X
| Chasses au pied de chaque colonne | [5 empty] | X
| Contrôle du TH (8<TH<15) de la distribution ECS | [5 empty] | X
| Contrôle des écarts de température entre le départ et le retour de boucle ECS (valeur guide D T<5°C) | [5 empty] | X
| Relever les températures du réseau ECS via le système informatique | [5 empty] | X
| Contrôle des clapets anti-retour | [5 empty] | X
Contrôle des températures
| Vérifier les purgeurs automatiques | [5 empty] | X
| Contrôle des pressions | [5 empty] | X
| Manœuvre des vannes | [5 empty] | X
| Contrôle des réservoirs | [5 empty] | X
| Nettoyage des filtres à tamis | [5 empty] | X
| Contrôle des calorifuges | [5 empty] | X
| Mise à l'arrêt et remise en fonction | [5 empty] | X |  |  | prestation à réaliser en fonction de la période de nettoyage de la cuve du Fort Saint Louis
| Dépose et contrôle état interne des manchettes témoins | [5 empty] | X
Type de matériel: Détendeur ECS
| Fonctionnement du détendeur | [5 empty] | X
| Pression de l'eau de ville | [5 empty] | X
| Manœuvre des vannes | [5 empty] | X
| Nettoyage des filtres à tamis | [5 empty] | X
| Réglage du détendeur | [5 empty] | X
Type de matériel: Panneau solaire
| Inspection visuelle des panneaux | [5 empty] | X
| Nettoyage | [5 empty] | X
| Contrôle des connexions | [5 empty] | X
| Vérification fuite tuyauteries | [5 empty] | X
| Vérification du groupe de sécurité | [5 empty] | X
Pompe de circulation
| Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés | [5 empty] | X
| Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pour production semi-instantanée) | [5 empty] | X
| Entretenir les pompes de circulation et vérifier les performances (pour production semi-instantanée) | [5 empty] | X
| Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | [5 empty] | X
| Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | X
Suivi de l'installation
| Analyse légionellose | [7 empty] | X | devra être effectuée par un laboratoire agréer
| Renseignement du carnet de sanitaire | [5 empty] | X

## Disconnecteur
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | A la demande de la DID
|  | Jour | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: Disconnecteur contrôlable
| Vérifications et maintenance selon la réglementation en vigueur | [6 empty] | X |  |  | Entretien réglementaire annuel
| Pression d'eau | [6 empty] | X
| Bon écoulement des eaux | [6 empty] | X
| Presion amont et aval | [6 empty] | X
| Nettoyage des filtres à tamis | [6 empty] | X
| Remplacer si nécessaire | [8 empty] | X