## climatisation
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | à la demande de la DID
|  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Type équipement : Climatisations (systèmes split, VRV/VRF, PAC air/air)
|  | Nettoyage filtres à air et bouches de soufflage. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des pressions, températures, intensités. |  |  |  |  | X
|  | Vérification de l’écoulement des condensats. |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage approfondi échangeurs (condenseur/évaporateur). |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage bac à condensats |  |  |  |  | X
|  | Aspiration réseau écoulement d'eau |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage batterie froide |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Turbine |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Calandre |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’étanchéité frigorifique (obligatoire selon la charge en fluide). |  |  |  |  | X
|  | Vérification des sécurités électriques et thermiques. |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’isolation et des supports. |  |  |  |  | X
|  | Vérification visuelle des cablâges électriques |  |  |  |  | X
|  | Vérification visuelle des liaisons condenseurs /évaporateurs |  |  |  |  | X
|  | Détecter les dérives et les anomalies de fonctionnement des différents éléments pouvant |  |  |  |  | X
|  | Tenir à jour le livret de climatisation mentionnant l’ensemble des prestations et analyses effectuées, |  |  |  |  | X
Monosplits (PAC air/air individuels)
|  | Nettoyage des filtres à air |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage échangeur évaporateur + condenseur. |  |  |  |  | X
|  | Vérification condensats. |  |  |  |  | X
|  | Détecter les dérives et les anomalies de fonctionnement des différents éléments pouvant |  |  |  |  | X
|  | Aspiration réseau écoulement d'eau |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage batterie froide |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Turbine |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage Calandre |  |  |  |  | X
|  | Vérification visuelle des cablâges électriques |  |  |  |  | X
|  | Vérification visuelle des liaisons condenseurs /évaporateurs |  |  |  |  | X
|  | Tenir à jour le livret de climatisation mentionnant l’ensemble des prestations et analyses effectuées, |  |  |  |  | X