## Feuil2 (2)
Aile | A
Niveau | (Plusieurs éléments)
Somme de Quantité neuf | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | 921.5 | 1170 | 1313.3333 | 1473 | 1536.5 | 1553.5 | 1602 | 2010.6667 | Total général
2 x BATE R 315-9000 tri | 2 | [7 empty] | 2
2 x BATE R 400-12000 tri |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 6
BATE R 315-9000 tri |  | 1 | [6 empty] | 1
BATE R 400-12000 tri |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
Total général | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12

## Table 1
Aile | Niveau | Local | Typologie | N° Sorbonne | Largeur (mm) | Vitesse référence (m/s) | Surface de passage par 40cm d'ouverture (m²) | Débit d'extraction par sorbonne (m³/h) | Débit cumulé extraction sorbonnes (m³/h) | Débit d'extraction programme (m³/h) | Débit de compensation calculé du local (m³/h)
C | 10 | C10.10 | LABO | S/C-10-10-1 | 1370 | 0.57 | 0.78 | 1602 | 3205 | 4617 | 2564
|  |  |  | S/C-10-10-2 | 1370 | 0.57 | 0.78 | 1602
C | 10 | C10.12 | LABO | S/C-10-12-1 | 1370 | 0.47 | 0.64 | 1089 | 2581 | 2210 | 2065
|  |  |  | S/C-10-12-2 | 1370 | 0.55 | 0.75 | 1492
A | 9 | A.9.9-A9.11 | SALLE TP | S/A-9-9 | 1410 | 0.4 | 0.56 | 812 | 812 | 676 | 650
B | 9 | B9.4 | LABO | S/B-9-4 | 1180 | 0.4 | 0.47 | 680 | 680 | 1087 | 544
B | 9 | B9.9 | LABO | S/B-9-9 | 1680 | 0.39 | 0.66 | 920 | 920 | 823 | 736
C | 9 | C9.3 | LABO | S/C-9-3 | 1000 | 0.4 | 0.4 | 576 | 576 | 842 | 461
A | 8 | A8.3-A8.1 | SALLE TP | S/A-8-1 | 1000 | 0.4 | 0.4 | 576 | 576 | 778 | 461
A | 8 | A8.5 | SALLE TP | S/A-8-5 | 1000 | 0.4 | 0.4 | 576 | 576 | 835 | 461
B | 8 | B8.4-B8.6 | LABO | S/B-8-4 | 2030 | 0.4 | 0.81 | 1169 | 1169 | 1500 | 935
C | 8 | C8.2 | LABO | S/C-8-4-S1 | 1680 | 0.5 | 0.84 | 1512 | 1512 | 2105 | 1210
C | 8 | C8.8 | LABO | S/C-8-4- S1bis | 1680 | 0.44 | 0.74 | 1171 | 1171 | 600 | 937
C | 8 | C8.11 - C8.13 | LABO | S/C-8-13-1 | 1680 | 0.46 | 0.77 | 1280 | 5479 | 4596 | 4384
|  |  |  | S/C-8-13-2 | 1680 | 0.44 | 0.74 | 1171
|  |  |  | S/C-8-13-3 | 1680 | 0.52 | 0.87 | 1635
|  |  |  | S/C-8-13-4 | 1680 | 0.48 | 0.81 | 1393
A | 7 | A7.16 | LABO | S/A-7-16-1 | 1360 | 0.49 | 0.67 | 1176 | 2499 | 3015 | 2000
|  |  |  | S/A-7-16-2 | 1360 | 0.52 | 0.71 | 1324
A | 7 | A7.1-7.3 | SALLE TP | S/A-7-1-1 | 1410 | 0.4 | 0.56 | 812 | 1982 | 2294 | 1585
|  |  |  | S/A-7-1-2 | 1410 | 0.48 | 0.68 | 1170
A | 7 | A7.5-A7.7 | SALLE TP | S/A-7-5-1 | 1420 | 0.64 | 0.91 | 2094 | 3530 | 2375 | 2824
|  |  |  | S/A-7-5-2 | 1420 | 0.53 | 0.75 | 1436
B | 7 | B7.1-B7.3 | SALLE DE TP | S/B-7-3 | 1650 | 0.56 | 0.92 | 1863 | 1863 | 1830 | 1490
C | 7 | C7.2 - C7.4 | LABO | S/C-7-2 | 1670 | 0.55 | 0.92 | 1819 | 1819 | 1395 | 1455
C | 7 | C7.12 | LABO | S/C-7-12-1 | 1120 | 0.85 | 0.95 | 2913 | 3903 | 2435 | 3122
|  |  |  | S/C-7-12-2 | 1100 | 0.5 | 0.55 | 990
C | 7 | C7.5 | LABO | S/C-7-5 | 1730 | 0.5 | 0.87 | 1557 | 1557 | 1121 | 1246
C | 7 | C7.7a | LABO | S/C-7-7a1 | 1370 | 0.6 | 0.82 | 1776 | 2960 | 2407 | 2368
|  |  |  | S/C-7-7a2 | 1370 | 0.49 | 0.67 | 1184
C | 7 | C7.9 | LABO | S/C-7-9-1 | 1670 | 0.51 | 0.85 | 1564 | 1564 | 1419 | 1251
A | 6 | A6.4 | SALLE DE PREPARATI ON LABO | S/A-6-4 | 1660 | 0.7 | 1.16 | 2928 | 2928 | 1506 | 2343
A | 6 | A6.1-A6.3 | SALLE TP | S/A-6-1-1 | 1660 | 0.52 | 0.86 | 1616 | 7541 | 5032 | 6032
|  |  |  | S/A-6-1-2 | 1660 | 0.63 | 1.05 | 2372
|  |  |  | S/A-6-1-3 | 1660 | 0.56 | 0.93 | 1874
|  |  |  | S/A-6-1-4 | 1660 | 0.53 | 0.88 | 1679
A | 6 | A6.7 | SALLE TP | S/A-6-7 | 1760 | 0.4 | 0.7 | 1014 | 1014 | inconnu | 811
B | 6 | B6.7 | LABO | S/B-6-7 | 1760 | 0.4 | 0.7 | 1014 | 1014 | 938 | 811
C | 6 | C6.6 | LABO | S/C-6-6 | 1600 | 0.47 | 0.75 | 1272 | 1272 | 1336 | 1018
C | 6 | C6.8 | LABO | S/C-6-8 | 1680 | 0.45 | 0.76 | 1225 | 1225 | 600 | 980
C | 6 | C6.18 | LABO | S/C-6-18 | 1730 | 0.52 | 0.9 | 1684 | 1684 | 1295 | 1347
C | 6 | C6.3 | LABO | S/C-6-3-1 | 2030 | 0.39 | 0.79 | 1112 | 2658 | 3478 | 2126
|  |  |  | S/C-6-3-2 | 2030 | 0.46 | 0.93 | 1546
C | 6 | C6.13 | LABO | S/C-6-13 | 1770 | 0.51 | 0.9 | 1657 | 1657 | 1529 | 1326

## Table 2
Aile | Niveau | Local | Typologie | N° Sorbonne | Largeur (mm) | Vitesse référence (m/s) | Surface de passage par 40cm d'ouverture (m²) | Débit d'extraction par sorbonne (m³/h) | Débit cumulé extraction sorbonnes (m³/h) | Débit d'extraction programme (m³/h) | Débit de compensation calculé du local (m³/h)
A | 5 | A5.1 | SALLE TP | S/A-5-1-1 | 1600 | 0.43 | 0.69 | 1065 | 4005 | 4137 | 3204
|  |  |  | S/A-5-1-2 | 1600 | 0.48 | 0.77 | 1327
|  |  |  | S/A-5-1-3 | 1600 | 0.39 | 0.62 | 876
|  |  |  | S/A-5-1-4 | 1670 | 0.35 | 0.58 | 736
A | 5 | A5.5 | SALLE TP | S/A-5-5-1 | 1370 | 0.54 | 0.74 | 1438 | 4925 | 3669 | 3940
|  |  |  | S/A-5-5-2 | 1370 | 0.55 | 0.75 | 1492
|  |  |  | S/A-5-5-3 | 1370 | 0.51 | 0.7 | 1283
|  |  |  | S/A-5-5-4 | 1370 | 0.38 | 0.52 | 712
B | 5 | B5.4 | LABO | S/B-5-4-1 | 1720 | 0.49 | 0.84 | 1487 | 2760 | 2232 | 2208
|  |  |  | S/B-5-4-2 | 1360 | 0.51 | 0.69 | 1273
B | 5 | B5.6 | LABO | S/B-5-6-1 | 1680 | 0.39 | 0.66 | 920 | 1539 | 2268 | 1231
|  |  |  | S/B-5-6-2 | 1680 | 0.32 | 0.54 | 619
B | 5 | B5.8 | LABO | S/B-5-8-1 | 1680 | 0.4 | 0.67 | 968 | 2361 | 2843 | 1889
|  |  |  | S/B-5-8-2 | 1680 | 0.48 | 0.81 | 1393
B | 5 | B5.10 | LABO | S/B-5-10-1 | 1680 | 0.5 | 0.84 | 1512 | 2474 | 2340 | 1979
|  |  |  | S/B-5-10-2 | 1670 | 0.4 | 0.67 | 962
B | 5 | B5.3 | LABO | S/B-5-3-1 | 1670 | 0.56 | 0.94 | 1885 | 3329 | 2237 | 2663
|  |  |  | S/B-5-3-2 | 1670 | 0.49 | 0.82 | 1443
B | 5 | B5.5 | LABO | S/B-5-5-1 | 1680 | 0.56 | 0.94 | 1897 | 1897 | 1427 | 1517
C | 5 | C5.6 | LABO+RESE RVE | [6 empty] | 600 | 600
C | 5 | C5.12 | LABO | S/S-5-14-1 | 1410 | 0.4 | 0.56 | 812 | 812 | 873 | 650
A | 4 | A4.1-A4.3 | SALLE TP | S/A-4-1-1 | 1660 | 0.57 | 0.95 | 1942 | 3883 | 3227 | 3107
|  |  |  | S/7-4-1-2 | 1660 | 0.57 | 0.95 | 1942
A | 3 | A3.2 | LABO | S/A-3-2 | 1000 | 0.8 | 0.8 | 2304 | 2304 | 1022 | 1843
A | 3 | A3.1-A3.3 | SALLE TP | S/A-3-1-1 | 1670 | 0.58 | 0.97 | 2022 | 3841 | 2982 | 3073
|  |  |  | S/A-3-1-2 | 1670 | 0.55 | 0.92 | 1819
A | 3 | A3.5-A3.7 | SALLE TP | S/A-3-5-1 | 960 | 0.4 | 0.38 | 553 | 5524 | 4793 | 4419
|  |  |  | S/A-3-5-2 | 1370 | 0.5 | 0.69 | 1233
|  |  |  | S/A-3-5-3 | 1660 | 0.61 | 1.01 | 2224
|  |  |  | S/A-3-5-4 | 1060 | 0.63 | 0.67 | 1515
C | 3 | C3.4 | LABO | S/C-3-4 | 1410 | 0.4 | 0.56 | 812 | 812 | 1178 | 650
C | 3 | C3.8 - C3.10 | LABO | S/C-3-8 | 1410 | 0.4 | 0.56 | 812 | 812 | 1117 | 650
C | 3 | C3.12 | LABO | S/C-3-14 | 960 | 0.4 | 0.38 | 553 | 553 | 733 | 442
C | 3 | C3.14 | LABO | S/C-3-16 | 1410 | 0.4 | 0.56 | 812 | 812 | 733 | 650
B | 3 | B3.3 | LABO | S/B-3-3-S1 | 1670 | 0.47 | 0.78 | 1328 | 1328 |  | 1062
A | 2 | A2.1 | LABO | S/A-2-1 | 1000 | 0.86 | 0.86 | 2663 | 2663 | 1062 | 2130
A | 2 | A2.9 | LABO | S/A-2-9 | 1070 | 0.62 | 0.66 | 1481 | 1481 | 55 | 1185
B | 2 | B2.10 | LABO VIDE | S/B-2-10 | 960 | 0.4 | 0.38 | 553 | 553 | 600 | 442
B | 2 | B2.9 | LABO VIDE | S/B-2-3 | 960 | 0.4 | 0.38 | 553 | 553 | 600 | 442
C | 2 | C2.3a | LABO | S/C-2-3a | 1360 | 0.78 | 1.06 | 2979 | 2979 | inconnu | 2383
C | 2 | C2.11 | BUREAU/LA BO | [6 empty] | 600 | 600
C | 2 | C2.13 | LABO | [6 empty] | 600 | 600
C | 1 | C1.2a | LABO | S/C-1-4 | 1140 | 0.4 | 0.46 | 657 | 657 | 1198 | 525
B | 0 | B0.2 | LABO | S/B-0-2 | 1150 | 0.7 | 0.81 | 2029 | 2029 | 729 | 1623
B | 0 | B0.4 | LABO | S/B-0-4 | 1720 | 0.56 | 0.96 | 1942 | 1942 | 1412 | 1553
C | -1 | C-1.8d | RESERVE LABO | [6 empty] | 600 | 600
Nota1 : les locaux C5.6 / C2.11 / C2.13 et C-1.8d n’ont pas de sorbonnes référencées au Pôle Prévention des Risques AMU – le débit retenu est basé sur celui du programme Nota2 : la sorbonne du local B3.3 est référencée au Pôle Prévention des Risques AMU mais ne fait pas partie du programme Nota 3 : les locaux B0.2 et B0.4 possèdent des compensations existantes par la CTA du N2
2.5.2 CAS DES SORBONNES AVEC COMPENSATION EXISTANTE

## Table 3
Aile | Niveau | Local | Typologie | N° Sorbonne | Débit de compensatio n du local calculé (m³/h) | Compensatio n existante | Compensatio n à créer | Somme compens | Somme compens | Diamètre gaine/percement existant (mm) | Vitesse dans percement de façade existante (m/s) | Travaux à effectuer | Vitesse dans réservatio n DN180 (m/s)
C | 10 | C10.10 | LABO | S/C-10-10-1 | 2564 | 1 | 1 | 2 | 1282 | 200 | 22.7 | Prolongation de la compensation existante en toiture avec diamètre actuel Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 14
S/C-10-10-2
C | 10 | C10.12 | LABO | S/C-10-12-1 | 2065 | 1 | 1 | 2 | 1032.5 | 315 | 7.4 | Prolongation de la compensation existante en toiture avec diamètre actuel Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 11.3
S/C-10-12-2
C | 8 | C8.11 - C8.13 | LABO | S/C-8-13-1 | 4384 | 1 | 2 | 3 | 1461.3333 | 315 | 15.6 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création de deux autres compensations avec percement DN180 - réseau DN355 | 16
S/C-8-13-2
S/C-8-13-3
S/C-8-13-4
A | 7 | A7.16 | LABO | S/A-7-16-1 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 1000 | 315 | 7.1 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 10.9
S/A-7-16-2
A | 7 | A7.5-A7.7 | SALLE TP | S/A-7-5-1 | 2824 | 1 | 1 | 2 | 1412 | 315 | 10.1 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 15.4
S/A-7-5-2
C | 7 | C7.7a | LABO | S/C-7-7a1 | 2368 | 1 | 1 | 2 | 1184 | 200 | 20.9 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 12.9
S/C-7-7a2
A | 6 | A6.1-A6.3 | SALLE TP | S/A-6-1-1 | 6032 | 1 | 2 | 3 | 2010.6667 | 315 | 21.5 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création de deux autres compensations avec percement DN180 - réseau DN355 | 21.9
S/A-6-1-2
S/A-6-1-3
S/A-6-1-4
C | 6 | C6.3 | LABO | S/C-6-3-1 | 2126 | 1 | 1 | 2 | 1063 | 200 | 18.8 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 11.6
S/C-6-3-2
A | 5 | A5.1 | SALLE TP | S/A-5-1-1 | 3204 | 1 | 1 | 2 | 1602 | 315 | 11.4 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN355 | 17.5
S/A-5-1-2
S/A-5-1-3
S/A-5-1-4
A | 5 | A5.5 | SALLE TP | S/A-5-5-1 | 3940 | 1 | 2 | 3 | 1313.3333 | 315 | 14 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création de deux autres compensations avec percement DN180 - réseau DN355 | 14.3
S/A-5-5-2
S/A-5-5-3
S/A-5-5-4
B | 5 | B5.4 | LABO | S/B-5-4-1 | 2208 | 1 | 1 | 2 | 1104 | 200 | 19.5 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 12.1
S/B-5-4-2
B | 5 | B5.8 | LABO | S/B-5-8-1 | 1889 | 1 | 1 | 2 | 944.5 | 355 | 5.3 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 10.3
S/B-5-8-2
B | 5 | B5.10 | LABO | S/B-5-10-1 | 1979 | 1 | 1 | 2 | 989.5 | 355 | 5.6 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 10.8
S/B-5-10-2
B | 5 | B5.3 | LABO | S/B-5-3-1 | 2663 | 1 | 1 | 2 | 1331.5 | 355 | 7.5 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN355 | 14.5
S/B-5-3-2
A | 4 | é | SALLE TP | S/A-4-1-1 | 3107 | 1 | 1 | 2 | 1553.5 | 315 | 11.1 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 17
S/7-4-1-2
A | 3 | A3.1-A3.3 | SALLE TP | S/A-3-1-1 | 3073 | 1 | 1 | 2 | 1536.5 | 200 | 27.2 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN355 | 16.8
S/A-3-1-2
A | 3 | A3.5-A3.7 | SALLE TP | S/A-3-5-1 | 4419 | 1 | 2 | 3 | 1473 | 315 | 15.8 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création de deux autres compensations avec percement DN180 - réseau DN355 | 16.1
S/A-3-5-2
S/A-3-5-3
S/A-3-5-4
C | 2 | C2.3a | LABO | S/C-2-3a | 2383 | 1 | 1 | 2 | 1191.5 | 315 | 8.5 | Prolongation de la compensation existante par percement DN180 Création d'une deuxième compensation avec percement DN180 - réseau DN315 | 13

## Table 4
Aile | Niveau | Local | Typologie | Débit de compensation du local calculé (m³/h) | Compensation à créer
A | 9 | A.9.9-A9.11 | SALLE TP | 650 | 1
B | 9 | B9.4 | LABO | 544 | 1
B | 9 | B9.9 | LABO | 736 | 1
C | 9 | C9.3 | LABO | 461 | 1
A | 8 | A8.3-A8.1 | SALLE TP | 461 | 1
A | 8 | A8.5 | SALLE TP | 461 | 1
B | 8 | B8.4-B8.6 | LABO | 935 | 1
C | 8 | C8.2 | LABO | 1210 | 1
C | 8 | C8.8 | LABO | 937 | 1
A | 7 | A7.1-7.3 | SALLE TP | 1585 | 2
C | 7 | C7.12 | LABO | 3122 | 2
C | 7 | C7.5 | LABO | 1246 | 1
B | 6 | B6.7 | LABO | 811 | 1
C | 6 | C6.8 | LABO | 980 | 1
C | 5 | C5.6 | LABO+RESERVE | 600 | 1
C | 5 | C5.12 | LABO | 650 | 1
A | 3 | A3.2 | LABO | 1843 | 2
C | 3 | C3.4 | LABO | 650 | 1
C | 3 | C3.8 - C3.10 | LABO | 650 | 1
C | 3 | C3.12 | LABO | 442 | 1
C | 3 | C3.14 | LABO | 650 | 1
A | 2 | A2.1 | LABO | 2130 | 2
A | 2 | A2.9 | LABO | 1185 | 1
B | 2 | B2.10 | LABO VIDE | 442 | 1
B | 2 | B2.9 | LABO VIDE | 442 | 1
C | 2 | C2.11 | BUREAU/LABO | 600 | 1
C | 2 | C2.13 | LABO | 600 | 1
C | 1 | C1.2a | LABO | 525 | 1
B | 0 | B0.2 | LABO | 1623 | 1
B | 0 | B0.4 | LABO | 1553 | 1
C | -1 | C-1.8d | RESERVE LABO | 600 | 1
Nota1 : en aval des percements d’où pourront parfois résulter des vitesses élevées, les réseaux aérauliques seront des dimensions adaptées aux règles de l’art

## Feuil2
Étiquettes de lignes | Somme de Quantité neuf | Somme de Débit Caisson
ECOWATT 250
A
8 | 2 | 922
9 | 1 | 650
B
2 | 2 | 884
9 | 2 | 1280
C
-1 | 1 | 600
1 | 1 | 525
2 | 2 | 1200
3 | 4 | 2392
5 | 2 | 1250
9 | 1 | 461
ECOWATT 315
A
2 | 2 | 1095
3 | 2 | 921.5
7 | 3 | 1792.5
B
5 | 3 | 3038
6 | 1 | 811
8 | 1 | 935
C
6 | 2 | 2043
8 | 1 | 937
ECOWATT 355
A
2 | 1 | 1185
3 | 3 | 3009.5
4 | 1 | 1553.5
5 | 3 | 2915.3333
6 | 3 | 3180.6667
7 | 1 | 1412
B
5 | 1 | 1331.5
C
2 | 1 | 1191.5
7 | 4 | 3991
8 | 3 | 2671.3333
Total général | 54 | 44178.3333

## Feuil1
Étiquettes de lignes | Somme de Type de ventilation
A | 0
B | 0
C | 0
(vide)
Total général | 0

## 3
Aile | Niveau | Local | Typologie | Débit de compensatio n du local calculé (m³/h) | Quantité neuf | Débit Caisson | Type de ventilation | Selection Batterie elec
C | 8 | C8.11 - C8.13 | LABO | 4384 | 2 | 1461.3333 | ECOWATT 355 | 2 x BATE R 400-12000 tri
A | 7 | A7.16 | LABO | 2000 | 1 | 1000 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
A | 7 | A7.5-A7.7 | SALLE TP | 2824 | 1 | 1412 | ECOWATT 355 | BATE R 315-12000 tri
C | 7 | C7.7a | LABO | 2368 | 1 | 1184 | ECOWATT 355 | BATE R 315-9000 tri
A | 6 | A6.1-A6.3 | SALLE TP | 6032 | 2 | 2010.6667 | ECOWATT 355 | 2 x BATE R 400-12000 tri
C | 6 | C6.3 | LABO | 2126 | 1 | 1063 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
A | 5 | A5.1 | SALLE TP | 3204 | 1 | 1602 | ECOWATT 355 | BATE R 400-12000 tri
A | 5 | A5.5 | SALLE TP | 3940 | 2 | 1313.3333 | ECOWATT 355 | 2 x BATE R 400-12000 tri
B | 5 | B5.4 | LABO | 2208 | 1 | 1104 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
B | 5 | B5.8 | LABO | 1889 | 1 | 944.5 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
B | 5 | B5.10 | LABO | 1979 | 1 | 989.5 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
B | 5 | B5.3 | LABO | 2663 | 1 | 1331.5 | ECOWATT 355 | BATE R 400-12000 tri
A | 4 | A4.1-A4.3 | SALLE TP | 3107 | 1 | 1553.5 | ECOWATT 355 | BATE R 400-12000 tri
A | 3 | A3.1-A3.3 | SALLE TP | 3073 | 1 | 1536.5 | ECOWATT 355 | BATE R 400-12000 tri
A | 3 | A3.5-A3.7 | SALLE TP | 4419 | 2 | 1473 | ECOWATT 355 | 2 x BATE R 400-12000 tri
C | 2 | C2.3a | LABO | 2383 | 1 | 1191.5 | ECOWATT 355 | BATE R 315-9000 tri
A | 9 | A.9.9-A9.11 | SALLE TP | 650 | 1 | 650 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
B | 9 | B9.4 | LABO | 544 | 1 | 544 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
B | 9 | B9.9 | LABO | 736 | 1 | 736 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | 9 | C9.3 | LABO | 461 | 1 | 461 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
A | 8 | A8.3-A8.1 | SALLE TP | 461 | 1 | 461 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
A | 8 | A8.5 | SALLE TP | 461 | 1 | 461 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
B | 8 | B8.4-B8.6 | LABO | 935 | 1 | 935 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
C | 8 | C8.2 | LABO | 1210 | 1 | 1210 | ECOWATT 355 | BATE R 315-12000 tri
C | 8 | C8.8 | LABO | 937 | 1 | 937 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
A | 7 | A7.1-7.3 | SALLE TP | 1585 | 2 | 792.5 | ECOWATT 315 | 2 x BATE R 250-9000 tri
C | 7 | C7.12 | LABO | 3122 | 2 | 1561 | ECOWATT 355 | 2 x BATE R 315-12000 tri
C | 7 | C7.5 | LABO | 1246 | 1 | 1246 | ECOWATT 355 | BATE R 315-12000 tri
B | 6 | B6.7 | LABO | 811 | 1 | 811 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
C | 6 | C6.8 | LABO | 980 | 1 | 980 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
C | 5 | C5.6 | LABO+RESERVE | 600 | 1 | 600 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | 5 | C5.12 | LABO | 650 | 1 | 650 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
A | 3 | A3.2 | LABO | 1843 | 2 | 921.5 | ECOWATT 315 | 2 x BATE R 315-9000 tri
C | 3 | C3.4 | LABO | 650 | 1 | 650 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | 3 | C3.8 - C3.10 | LABO | 650 | 1 | 650 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | 3 | C3.12 | LABO | 442 | 1 | 442 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | 3 | C3.14 | LABO | 650 | 1 | 650 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
A | 2 | A2.1 | LABO | 2130 | 2 | 1095 | ECOWATT 315 | BATE R 315-9000 tri
A | 2 | A2.9 | LABO | 1185 | 1 | 1185 | ECOWATT 355 | BATE R 315-9000 tri
B | 2 | B2.10 | LABO VIDE | 442 | 1 | 442 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
B | 2 | B2.9 | LABO VIDE | 442 | 1 | 442 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | 2 | C2.11 | BUREAU/LABO | 600 | 1 | 600 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | 2 | C2.13 | LABO | 600 | 1 | 600 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | 1 | C1.2a | LABO | 525 | 1 | 525 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
C | -1 | C-1.8d | RESERVE LABO | 600 | 1 | 600 | ECOWATT 250 | BATE R 250-6000 tri
A | 6 | A6.4 |  | 1170 | 1 | 1170 | ECOWATT 355 | BATE R 315-9000 tri