## AMU
|  | matériels ou données a verifier/modifier |  |  | a voir/questions
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Adresse | Localisation 1 | Désignation | Qté | Année | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1 | Observations 2
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Salle esterelle + J (2 petits amphis) +Salles 7+8 + Ste baume (2 petits amphis) | unité intérieure | 24 | 2015 | MITSUBISHI |  | Fluide R410A | régulation air zone par bureau
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | salle informatique Rdch | PAC | 2 | 2017 | PANASONIC | VRV U10 PBLE | 28 KW | Fluide R410A
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | salle informatique grande salle | unité intérieure | 2 | 2017 | PANASONIC | 2 plafonnier | 10Kw | KIT 100S
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | petite salle informatique | unité intérieure | 1 | 2017 | PANASONIC | 1 plafonnier | 7KW | KIT 71 S
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | atelier | split system | 1 | 2017 | PANASONIC | mural | 5 KW | KIT 18 BE
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | salle informatique | unité intérieure | 2 | 2017 | PANASONIC | cassettes 4 voies
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Bibliothèque + SIP | Armoire électrique | 1 |  | JAEGER | ARIA 20 | Avec horloge indépendante et 2 VM 3voies | Vetuste mais fonctionne porte tombante
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Bibliothèque + SIP | Régulation | 1 |  |  |  | Avec 1 VM 3 voies | commande des VRV dans le local CTA
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | CHAUDIERE | 1 | 2001 | REMEHA | B23-P300-10 | 470 kW
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | CHAUDIERE | 1 | 2001 | REMEHA | B23-P200-12 | 309 kW
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | BRÛLEUR | 1 | 2001 | MONARCH | WG 30N/1C
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | BRÛLEUR | 1 | 2001 | MONARCH | WG 30N/1C
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | RECUPERATEUR / condenseur de fumée | 1 | 2001 | GUILLOT | TOTALECO N°3 | 250 kW | Bi étage-N°351104515 | Hors service à deposer
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | CONTROLEUR DE DEBIT | 2 | 2001 | FLU 25
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence |  | POMPE DE RECYCLAGE | 1 | 2001 | SALMSON | SCX 50-25
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence |  | POMPE DE RECYCLAGE | 1 | 2001 | WILO | Statos 50/1-12
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | Armoire électrique | 1 | 2001
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | Electrovanne gaz/Onduleur | 1
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | Régulation | 2 |  | SIEMENS | RVL 472 | qté : 2+ 2V3V SQX 32
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | Conduit de fumée | 1 | 2001
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | Echangeur a plaques | 1 | 2001 | URANUS CETETHERM | VS 2007 |  | ECS par chaufferie abandonnée
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence |  | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2001 | SALMSON | BMXM 32-50 | Echangeur ECS
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence |  | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2001 | GRUNDFOS | UPS 32-80 | Echangeur ECS
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence |  | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2001 | WILO | Z30/2-12 | Bouclage ECS | HS
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | BALLON ECS | 1 | 2001 | VOLUMTHERM | 2000 L |  | HS
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | BALLON ECS | 1 | 2001 | VOLUMTHERM | 750 L |  | HS
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Radiateurs étage | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2001 | SALMSON | DCX 80-50 | Double
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Radiateurs RDC | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2001 | SALMSON | DCX 65-50 | Double
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence |  | POMPE DE CIRCULATION | 1 |  | SALMSON | CXL 2100N | Aérotherme Double
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | EXPANSION | 1 | 1963 | COLLARD ET TROLLART | Maintien de pression | 1 pompe Grundfos + 1 pompe PCM Moineau + capacité de 2000 L | Vétuste, capacité tampon rouilée
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | TRAITEMENT D'EAU | 1 |  | AQUAPROX | filmogène | prouit Protec film SP (Antitartre+anti corrosion) | Abandonné
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | Desemboueur | 1 |  |  |  | Avec pompe Salmson
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | DISCONNECTEUR | 1 | 2001 |  |  | Contrôlable
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Chaufferie | Détection gaz | 1 | 2001 | DISTALARM | 215A
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Salle esterelle + J (2 petits amphis) | inverteur5 KW | 3 | 2015 | MITSUBISHI | 5kw | Fluide R410A
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Salles 7+8 + Ste baume (2 petits amphis) | inverteur5 KW | 1 | 2015 | MITSUBISHI | 5kw | Fluide R410A
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence |  | unité intérieure | 40 |  |  |  | Ventilo-convecteur, gainable et cassette
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | salle informatique | unité intérieure | 4 | 2017 | PANASONIC | unité murale
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence |  | split system | 2 |  | MITSUBISHI | FDC 125 VS | 4 kW | Fluide R410A | 3,8 kg
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Salles de travail | split system | 5 |  | SANYO | SAP CRV 96 EH | 2,5 kW | Fluide R410A | 0,8 kg
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Salles Trévarez | split system | 2 |  | AIRWELL |  |  | HS a remplacer
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Local Télécom | split system | 1 |  | HITACHI |  | Fluide R410A
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Local informatique 1er étage | split system | 1 |  | HITACHI |  | Fluide R410A
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Salles Alpille et Montfaron (2ème étage) | split system | 2 |  | TOSHIBA | RAS 167 SAV E3 | Fluide R410A
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Salle Ste Victoire 2ème étage | split system | 1 |  | HITACHI |  | Fluide R410A
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Petits amphithéatres | VRV | 1 |  | DAIKIN | RXY Q8M 1B | 7 kW | Fluide R410A | 8,6 kg
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Bibliothèque | CTA | 1 |  | VIM |  |  | préchauffage HS , fermée car V3V HS ( hors gel )
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | SIP | CTA | 1 |  | VIM
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Salles J et C | CTA caisson double flux | 1 |  | DAIKIN | VAM 800GJE
A101 | PUYRICARD | A101_01 | Bâtiment principal | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Sanitaire | VMC | 2
A101 | PUYRICARD | A101_02 | Amphithéatre | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Alimente CTA grand amphithéatre | PAC | 1 |  | AQUASNAP | 40 kw | Fluide R410A | Chauffe et climatise l'amphithéatre
A101 | PUYRICARD | A101_02 | Amphithéatre | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Grand amphithéatre | CTA | 1 |  | WESPER |  |  | REGULATION REMPLACE EN 2016 AVEC SONDE ACTIONNEUR AFFICHEUR SERVO MOTEUR ET V3V Protocole trend , afficheur SDU IQ3X
A101 | PUYRICARD | A101_02 | Amphithéatre | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Grand amphithéatre | Armoire électrique | 1
A101 | PUYRICARD | A101_02 | Amphithéatre | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Grand amphithéatre | EXPANSION | 1 |  |  |  | 50 L
A101 | PUYRICARD | A101_02 | Amphithéatre | Chemin de la Quille 13089 Aix en Provence | Grand amphithéatre | Régulation | 1 |  | JOHNSON CONTROL |  | Automate + 1 VM 3 voies
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Appartement | chaudière murale | 1 | 2008 | MEGALIA | CGLA235H5 | APPARTEMENT 1 DE FONCTION
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Appartement | CHAUDIERE MURALE | 1 | 1997 | SAUNIER DUVAL | THEMIS 23V | APPARTEMENT 2 DE FONCTION
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Chaudière 1 | 1 | 2023 | VIESSMANN | VITROCROSSAL 200 | Puissance : 92-460 kW | Chaudière gaz à condensation | DRPCE FAIT
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Chaudière 2 | 1 | 2023 | VIESSMANN | VITROCROSSAL 200 | Puissance : 92-460 kW | Chaudière gaz à condensation | DRPCE FAIT
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Chaudière 3 | 1 | 2002 | GUILLOT | LD 407 | Puissance : 407 kW T°C service max : 100°C Pression : 4 bars | ne fonctionne plus reste a déposer
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Brûleur | 1 | 1996 | CUENOD | C70 H 207/8 FR
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Brûleur | 1 | 1997 | CUENOD | C70 H 207/8 FR
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Brûleur | 1 | 2002 | CUENOD | C43/54 GX 507
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Récupérateur d'énergie | 1 | 1996 | TOTALECO | Type 0004 | Pression : 6 bars
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Installation gaz avec sécurité | Ens | 2003 |  | DN 50/60 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage et élecrovanne, bouteille de millième
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Vase d'expansion | 2 | 1996 | ZILMET |  | 300 Litres
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Vase d'expansion | 1 | 2002 | CIMM |  | 300 Litres
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Pompe de charge chaudière 1 | 1 |  | GRUNDFOS | TP 50-120
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Pompe de charge chaudière 2 |  |  | SALMSON | PRIUX master 50-80
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Pompe de charge chaudière 3 | 1 | 2002 | SALMSON | SCX 50-25 | Vitesse 3
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Vanne 3 voies départ circuit 1 : radiateurs | 1 | 2002 | SIEMENS | SQS 35.00
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Pompe double départ circuit 1 : radiateurs | 1 | 1996 | SALMSON | DCX 65-90 | Pompe double Vitesse 3 Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Pompe double départ circuit 2 : constant | 1 | 1996 | SALMSON | DCX 65-90 | Pompe double Vitesse 3 Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Vanne 3 voies départ circuit 3 : radiateurs ext. | 1 | 2002 | SIEMENS | SQS 35.00
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Pompe double départ circuit 3 : radiateurs ext. | 1 | 2002 | SALMSON | DCX 65-90 | Pompe double Vitesse3 Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Pompe double départ circuit 4 : constant extension | 1 | 2002 | SALMSON | DCX 65-90 | Pompe double Vitesse 3 Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Hydraulique Chauffage | Ens | 1996 |  |  | Vannes d'isolements et d'équilibrages, bouteille, thermomètres, filtres, compteur appoint eau, manchons anti-vibratiles, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour, pot d'introduction,…
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 2006 | FORSTER | Laine de roche | sur gaines de chauffage en toiture. Bâtiment A et B première tranche de construction
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Calorifuge des gaines de soufflage Bât B |  | 2012 |  |  | première tranche de construction
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Pressotat manque d'eau | 1 | 1996 | S/JGI
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Disconnecteur | Ens |  | SOCLA | BA 2760 |  | Réf LD113246
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Conduit de fumée | Ens | 1996 & 2002 |  |  | 2 conduits Inox dont 1 en 1996 et 1 en 2002 | conduit maçonné tubé
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Coupure force et lumière | Ens | 1996 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Installation électrique | Ens | 1996 |  |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Boitier commande (n°1) pour détection gaz | 1 | 2003 | TECHNO CONTROL | ALSCC138V70
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Boitier commande(n°2) pour détection gaz | 1 | 2014 | DISTALARM | 215D
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Chaufferie | Capteurs gaz (détection) | 4 | 2003 | TECHNO CONTROL
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | B26, B28, B28bis, B29, B30, B31, B32, B32b | Climatiseur |  | 2010 | DAIKIN | Splits, Multi-splits |  | 8 unités intérieures et 3 unités extérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | A07, A123, A127, A128, A130, A133, A148, A160, A255, A275, A281 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Splits, Multi-splits |  | 11 unités intérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | A117, A222, A267 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Splits |  | 3 unités intérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | B155, B156, B157, B158, B159, B160, B161, B162, B163, B164, B165, B168, B169, B170 | Climatiseur |  |  | DAIKIN |  |  | 14 unités intérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | A162, A202, A209, A212, A233, A234, A238, A271, A280 | Climatiseur |  |  | DAIKIN |  |  | 9 unités intérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | A01 | Climatiseur |  |  | DAIKIN |  | Système clim avec régul humidité | 1 unité intérieure,
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | bureau A245 | Climatiseur |  | 2008 | MITSUBISHI
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Bureaux A247, A258, A260, A262, A263, A268, A273, A274 | Climatiseur | 1 | 2007 |  |  |  | 8 unités intérieures et multi extérieur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur bureaux B176, B180, B257, B262, B268, B270, B271, B273, B283, B284, B287 | Climatiseur | 1 | 2007 |  |  | Climatiseurs installés au 257, …., 262, 283, 284, 287, 271, 273, 270, 268, 176, ….180. | 11 unités intérieures multi en extérieur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur bureau B264 | Climatiseur | 1 | 2007 |  |  |  | unité grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | VRV Climatiseur Bureaux A116, A122, A140, A144 | Climatiseur | 1 | 2006 |  | VRV |  | 4 unités intérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | VRV chaud/froid 4 unités intérieures A05, A06, A23, A24 | Climatiseur | 1 | 2006 |  |  |  | 4 unités intérieures et 1 unité extérieure
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | climatiseurs VRV bureaux A201, A203, A213, A214, A215, A216, A230, A231, A232, A235, A239, A240, A242 | Climatiseur | 1 | 2006 |  |  |  | 13 unité intérieures et multi en extérieur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseurs Local Autocom salles A08 & A09 | Climatiseur | 3 | 2005, 2011,2015 |  | froid seul | A08 : Daikin mural, A09 : Daikin Gainable, Mitsubishi mural | 3 unités intérieures, 2 ventilo-convecteurs HS à déposer, 1 clim en panne Airwell (unité extérieure introuvable)
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur locaux A010a et A010b | Climatiseur | 1 | 2005 |  | Inverter chaud - froid |  | 2 unités
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur B039 | Climatiseur | 1 | 2005 | Fujitsu |  |  | 2 intérieures et 1 extérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur local informatique baies de brassage C | Climatiseur | [5 empty] | 1 unité
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur local informatique baies de brassage D | Climatiseur | 1 | 2005 |  |  |  | 1 unité
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur bureaux B266, B269, B272 | Climatiseur | 1 | 2005 |  |  |  | 3 unités - B269 unité en grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | VRV bureaux A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A135, A136, A137, A138 | Climatiseur | 1 | 2005 |  | VRV |  | 14 intérieures et 2 extérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur logements : 2 apparts fonction et studios 1, 2 et 3 | Climatiseur | 3 | 2005 |  | Inverter chaud - froid |  | 5 unités
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur Salle céramologie B257 | Climatiseur | 3 | 2005 |  |  |  | 3 unités + 1 unité HS, tout en grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur studios 4 et 5 | Climatiseur | 2 | 2004 | AIRWELL | froid |  | 2 unités
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseurs bureaux A204, A205, A206, A207, A208, A210, A211, A241, A243 | Climatiseur | 3 | 2004 |  | Inverter chaud - froid |  | 9 unités
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseurs A17, A22 | Climatiseur | 2 | 2010, 2017 |  | Inverter chaud - froid |  | 2 unités
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur inverter salle séminaire DUBY | Climatiseur | 1 | 2014 | Daikin | Inverter chaud - froid |  | 4 unités intérieures type cassette
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | B38réserve, A116, A122, A140, A144, B153, B154, B154b, B162, B163, B164 | Climatiseur | [5 empty] | 11 unités intérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | A220, A233, A234, A237, A238, A241, A243, A245, A246, A247, A249, A250, A264, A265, A270, A281 | Climatiseur | [5 empty] | 16 unités intérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | B258, B259, B260, B261, B263, B265, B267, B276, B277, B279, B282, B286, B288a, B288b, B289, B290 | Climatiseur | [5 empty] | 17 unités intérieures - unité en B277, B282, B288a & B288b en grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | B172, B176, B177, B178, B179, B180, B183, B184 | Climatiseur |  |  |  | Splits & multi-splits |  | 8 unités intérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | EXTENSION BÂT A et BÂT B | Climatiseur | 1 | 2002 | CARRIER | groupe eau glacée
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur Bibliothèques BT B 1er étage | Climatiseur | 1 | 1999 | AIRWELL |  |  | 7 unités intérieures et multi extérieures
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Climatiseur Salle céramologie BT B 2ème étage | Climatiseur | 1 | 2006 | Fujitsu
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CONSEIL, MEDIATHEQUE | Climatiseur | 2 | 1996 | CLIVET | CLIM DETENTE DIRECTE
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA BIAA | CTA | 1 | 2003 | CIAT | ClimatCiat AirTop 50 | Débit d'air = 9900 m3/h Puissance absorbée ventilateur = 3287 W Moteur 4 pôles Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Médiathèque 1 | CTA | 1 | 1996 | CIAT | ClimatCiat AirTop 150 | Débit d'air = 9900 m3/h Puissance absorbée ventilateur = 3256 W Moteur 4 pôles Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Séminaire 1 | CTA | 1 | 2003 | CIAT | ClimatCiat AirTop 50 | Débit d'air = 3000 m3/h Puissance absorbée ventilateur = 1025 W Moteur 4 pôles Class F | groupe froid HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Amphithéatre | CTA | 1 | 1996
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Salle Conseil | CTA | 1 | 1996
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Locaux aveugles | CTA | 1 | 1996
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Cafétéria | CTA | 1 | 1996
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Bibliothèque 1 | CTA | 1 | 1996
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Laboratoire Photo | CTA | 1 | 1996
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Médiathèque 2 (Bât.A) | CTA | 1 | 2003 | CIAT | ClimatCiat AirTop 50 | Débit d'air = 2600 m3/h Puissance absorbée ventilateur = 717,4 W Moteur 4 pôles Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Préparation 1 (Bureaux) (Bât.A) | CTA | 1 | 2003 | CIAT | ClimatCiat AirTop 50 | Débit d'air = 2600 m3/h Puissance absorbée ventilateur = 717,4 W Moteur 4 pôles Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Préparation 2 (Bât.B) | CTA | 1 | 2003 | CIAT | ClimatCiat AirTop 50 | Débit d'air = 3550 m3/h Puissance absorbée ventilateur = 1210 W Moteur 4 pôles Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Séminaire 2 (Bât.B) | CTA | 1 | 2003 | CIAT | ClimatCiat AirTop 50 | Débit d'air = 3550 m3/h Puissance absorbée ventilateur = 1210 W Moteur 4 pôles Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | CTA Bibliothèque 2 (Bât.B) | CTA | 1 | 2003 | CIAT | ClimatCiat AirTop 50 | Débit d'air = 3550 m3/h Puissance absorbée ventilateur = 1210 W Moteur 4 pôles Class F
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Bibliotheque | PLANCHER CHAUFFANT | Ens | 2011 |  |  | REMISE EN FONCTION BÂT B SUR RETOUR RADIATEURS 2008-2012 | 1 panoplie pompe+régulation autonome en B166
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Bibliotheque | Radiateurs | Ens | 2003 | FINIMETAL | Lamella
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | GTC Jonhson |  |  | JONHSON |  | remise en état en 2015 et 2016 avec remplacement logiciel , informatique , actionneur, sonde,
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Local technique-2_Local GTC | Climatiseur |  |  | WESPER | Ventilo-converteur |  | HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Stock. image & son_A01 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-20_A02 | Climatiseur |  |  | WESPER | Ventilo-converteur |  | HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-21_A03 | Climatiseur |  |  | WESPER | Ventilo-converteur |  | HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-26_A05 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | VRV
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau informatique_A06 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | VRV
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-22_A07b | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Salle informatique - 2_A07b (ou A010a) | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Stockage -5_A08 Local réseau A | Climatiseur |  |  | AIRWELL | Split |  | En panne Unité extérieure introuvable
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Stockage -5_ | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Stockage -5_ | Climatiseur |  |  | WESPER | Ventilo-converteur |  | HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-29_A09 Local réseau A | Climatiseur |  |  | WESPER | Ventilo-converteur |  | HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-29_ | Climatiseur |  |  | MITSUBISHI | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-29_ | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split gainable
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Salle informatique - 1_A010 (ou A010b) | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Local technique-3_Local serveurs C | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-31_A017 | Climatiseur |  |  | MITSUBISHI | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-30_A018 | Climatiseur |  |  | WESPER | Ventilo-converteur |  | HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-27_A021 | Climatiseur |  |  |  | Split (type chambre froide) |  | HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-28_A022 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau espace son_A023 | Climatiseur |  |  | WESPER | Ventilo-converteur |  | HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau espace son_A023 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | VRV
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-25_A024 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | VRV
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Salle séminaire-1_Salle conf. Georges DUBY | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Cassette (x4) - scroll system
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Local technique-9_B026 serveurs B | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Laboratoire-1_B028 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-6_B028b | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-7_B029 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-8_B030 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-9_B031 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-11_B032 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Bureau-12_B032bis | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Stockage-3_B038 | Climatiseur |  |  | MITSUBISHI | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Laboratoire photos-1_B039 | Climatiseur |  |  | SAMSUNG | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Salle informatique-3_B039 | Climatiseur |  |  | SAMSUNG | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 000_Local technique-5_Local serveurs D | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-32_A106 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-33_A107 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-34_A108 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-35_A109 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-36_A110 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-37_A111 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-38_A112 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_salle de reunion-2_A113 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-71_A114 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-72_A115 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-74_A116 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-42_A117 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Salle de travail 1_A122 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-73_A123 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-52_A127 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-53_A128 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-76_A130 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-79_A133 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-40_A135 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-41_A136 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-49_A137 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-48_A138 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-68_A140 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-69_A144 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-70_A148 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_réserve_A151 | Climatiseur |  |  |  | Ventilo-converteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-63_A154 | Climatiseur |  |  |  | Ventilo-converteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_salle de réunion_A156 | Climatiseur |  |  |  | Ventilo-converteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-83_A160 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-84_A162 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-20_B153 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-19_B154 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-19_B154 bis | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-18_B155 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-17_B156 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-16_B157 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Laboratoire_B158 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-15_B159 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-14_B160 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_bibliothèque_B161 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-13_B162 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-12_B163 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-11_B164 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Salle de dessin_B165 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Salle de travail-6_B166 salle 1 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Salle de travail-6_B166 salle 1 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Salle de travail-4_B166 salle 2 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Salle de travail-3_B166 salle 4 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Salle de travail-3_B166 salle 4 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Salle de travail-2_B166 salle 5 | Climatiseur |  |  | HITACHI | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-2_B166bureau | Climatiseur |  |  | CIAT | Clim à eau
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-10_B168 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-9_B169 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-8_B170 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-6_B172 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-27_B176 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-26_B177 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-25_B178 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-24_B179 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-23_B180 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-26_B183 | Climatiseur |  |  | CIAT | Clim à eau
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 001_Bureau-1_B184 | Climatiseur |  |  | CIAT | Clim à eau
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-57_A201 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-58_A202 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-59_A203 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-36_A204 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-37_A205 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-38_A206 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-39_A207 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-40_A208 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-60_A209 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-61_A210 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Salle de réunion-1_A211 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-41_A212 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-42_A213 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-43_A214 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-44_A215 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-45_A216 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-46_A220 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-48_A222 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-93_A230 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-72_A231 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-94_A232 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-71_A233 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-95_A234 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-73_A235 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-96_A237 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-75_A238 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-97_A239 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-76_A240 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-98_A241 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-77_A242 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-99_A243 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-78_A245 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-101_A246 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-80_A247 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-81_A249 | Climatiseur |  |  | MITSUBISHI | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-104_A250 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-84_A255 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-86_A258 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-87_A260 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-88_A262 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-6_A263 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-5_A264 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-90_A265 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-89_A267 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-3_A268 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-2_A270 | Climatiseur |  |  | MITSUBISHI | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-91_A271 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-110_A273 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-56_A274 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-108_A275 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-53_A280 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-52_A281 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-69_A282 | Climatiseur |  |  |  | CTA compensation
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-103_A283 | Climatiseur |  |  |  | CTA compensation
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-70_A284 | Climatiseur |  |  |  | CTA compensation
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-100_A285 | Climatiseur |  |  |  | CTA compensation
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Laboratoire-2_B257 | Climatiseur |  |  | AIRWELL | Split |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Laboratoire-2_B257 | Climatiseur |  |  | AIRWELL | Split |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Salle de dessin_B257 | Climatiseur |  |  | CARRIER | Split |  | Grande hauteur - HS
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Salle de dessin_B257 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-32_B258 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-31_B259 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-30_B260 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-29_B261 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Salle étudiants_B262 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-28_B263 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-35_B264 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-27_B265 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Salle de doc._B266 | Climatiseur |  |  |  | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-26_B267 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-25_B268 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Salle des conseils_B269 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-24_B270 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-23_B271 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-22_B273 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-20_B276 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-33_B277 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Laboratoire-1_B279 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-16_B282 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-14_B283 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-13_B284 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-12_B286 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-11_B287 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Photothèque-1_B288a | Climatiseur |  |  |  | Cassette |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Photothèque-2_B288b | Climatiseur | 2 |  |  | Cassette |  | Grande hauteur
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-10_B289 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_01 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | 002_Bureau-9_B290 | Climatiseur |  |  | DAIKIN | Split
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Extérieur | Groupe froid | 1 | 2019 | CARRIER | 30RQS100B | Puissance frigorifique: 99,2 kW Rendement refroidissement (EER): 2,93 kW/kW Rendement saisonnier (ESEER) : 3,88 kW/kW Puissance d'entrée de l'unité : 33,9 kW | Informations électrique Tension de l'unité: 400(+/-10%)-3-50 V-Ph-Hz Puissance en veille: 0,20 kW Facteur de puissance: 0,81 | Courant maximum en (A) 103 Courant de démarrage (A) 212 Courant aux Conditions Eurovent (A) 66
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | Climatiseur | 4 | 2019 | fujitsu/ATLANTIC | AGYA007GCAH | P Frigo (kW) 2,2 P Calo (kW) 2,8 T°été (C/%) 27/43,4 Besoin Froid (kW) 0,5 P.Frigo (kW) 2,2 Besoin sensible (kW) 0,5 P. Sens (kW) 1,6 T° hiver (C) 20 Besoin Calo (kW) 0,5 P. calo (kW) 2,8 | Unités intérieures pour la salle de séminaires
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Extérieur | VRV | 1 | 2019 | fujitsu/ATLANTIC | AJY040LCLAH | EER 3,52 COP 4,4 Comb.(%) 72,7 P Frigo (kW) 12,1 P Calo (kW) 13,6 T°été © 35 P. Frigo (kW) 8,8 T° hiver © 7 P. calo (KW) 11,2 | Unité extérieure pour la salle de séminaires
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | Climatiseur | 1 | 2019 | fujitsu/ATLANTIC | ASYA7LEC | Frigo: 2,1 KW /Chaud:3KW | Unité extérieure et unité intérieur pour le Local Cfa
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | UTA 01 | 1 | 2019 | CARRIER | 39CQ025 | PREFILTRE G4 DIM. UNIVERSELLES Efficacité : G4 Perte de charge pour le calcul (1/2 Encrassé) : 92 Pa Perte de charge (Propre, 1/2 encrassé, encrassé) : 35/92/150 Pa suivant EN 13053 Avec prises de pression Le règlement ErP 1253/2014-2018 impose un dispositif visuel ou une surveillance par la régulation sur tous les filtres | Puissance frigorifique : 5000.00 W Puissance calorifique : 9000.00 W
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | UTA 02 | 1 | 2019 | CARRIER | 39CQ040 | PREFILTRE G4 DIM. UNIVERSELLES Efficacité : G4 Perte de charge pour le calcul (1/2 Encrassé) : 107 Pa Perte de charge (Propre, 1/2 encrassé, encrassé) : 63/107/150 Pa suivant EN 13053 Avec prises de pression | Puissance frigorifique : 15000.00 W Puissance calorifique : 25000.00 W
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Hall | UTA | 1 | 2019 | AERMEC | VED640
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Local technique | CTA | 1 | 2019 | ALDES | VEX4030 | Débit : 4800 m³/h Pression : 250 Pa Puissance Batterie Froide : 26 kW Dimensions : 3006x1549x1599h Poids : 972 kg Alimentation : 3x400V+N 50 Hz Puissance Absorbé : 6.15 kW Intensité : 11.3 A
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Local technique | Ballon tampon EG | 1 | 2019 |  | 750 L
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence | Local technique | Cirulateur | 1 | 2019 | Wilo | STRATOS D65 | 28m3/h 4mCE
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | Ventilo-convecteur | 25 | 2019 | AERMEC | FCZ-P 200 | flitre à air classe G2
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | Ventilo-convecteur | 2 | 2019 | AERMEC | FCZ-P 250 | flitre à air classe G2
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | Ventilo-convecteur | 7 | 2019 | AERMEC | FCZ-P 350 | flitre à air classe G2
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | Ventilo-convecteur | 4 | 2019 | AERMEC | FCZ-P 300 | flitre à air classe G2
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | Ventilo-convecteur | 2 | 2019 | AERMEC | FCZ-P 450 | flitre à air classe G2
A103 | JAS DE BOUFFAN | A103_02 | MMSH | 5 Rue du Château de l'Horloge 13090 Aix en Provence |  | Ventilo-convecteur | 1 | 2019 | AERMEC | FCZ-P 500 | flitre à air classe G2
A104 | PASTEUR | A104_01 | Bât A | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | Plafonniers bureau A303 | UI VRV | 1 | 2008 | DAIKIN
A104 | PASTEUR | A104_01 | Bât A | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | DRV | VRV | 1 | 2008 | AIRWELL | MLF 140R-3 | 11,6 kw | Fluide R410A - Série : 2383233162
A104 | PASTEUR | A104_01 | Bât A | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | DRV | VRV | 1 | 2008 | AIRWELL | MLF 140R-3 | 11,6 kw | Fluide R410A - Série : 2381031708
A104 | PASTEUR | A104_01 | Bât A | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | Combles | VMC | 1 | 2008 | France AIR | modulys DP8.7
A104 | PASTEUR | A104_01 | Bât A | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | Plafonniers | UI VRV | 34 | 2008 | DAIKIN
A104 | PASTEUR | A104_01 | Bât A | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | Salle serveur | SPLIT | 1 | 2011 | DAIKIN | RKS50J 2V1B | 5 kw | Fluide R410A - Série : J004256
A104 | PASTEUR | A104_03 | Bât B | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | DRV | VRV | 1 | 2008 | AIRWELL | MLF 120R-3 | 12 kw | Fluide R410A - Série : 2374227056
A104 | PASTEUR | A104_03 | Bât B | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | DRV | VRV | 1 | 2008 | AIRWELL | MLF 120R-3 | 13 kw | Fluide R410A - Série : 2383233214
A104 | PASTEUR | A104_03 | Bât B | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | LT Rdj | VMC | 1 | 2008 | France AIR | VOLCANE XTA 22500/EL380 |  | Double Flux
A104 | PASTEUR | A104_03 | Bât B | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | Plafonniers | UI VRV | 35 | 2008 | DAIKIN
A104 | PASTEUR | A104_03 | Bât B | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | mono Split | SPLIT | 2 |  | DAIKIN
A104 | PASTEUR | A104_03 | Bât B | 5 avenue Pasteur 13100 Aix en Provence | Salle de conférence | VMC | 1
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | VRV | 1 |  | MITSUBISHI | PHU-P2 SVGAP |  | VRV de secours local informatique
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | VRV | 2 |  | MITSUBISHI | NXL 5A 140 VA N° 64 U 00 551 N° 64 U 00 883 |  | VRV local informatique + bureaux à l'étage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | EXPANSION | 1 |  | FLEXCON | Capacité 200 l | à membrane Pression de prégonflage 1,5 bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VBI 40 | motorisation SKD 32 | Vanne trois voies circuit radiateurs des chambres du 2eme étage aile Est
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | Disconnecteur | 1 |  |  |  | Appareil à contrôler | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | Metrologie | 1 |  |  | index 1 m3 |  | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | Disconnecteur | 1 |  | COMBRACO |  | Appareil à contrôler | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | SECURITE | 1 |  |  |  |  | Soupape à pression différentielle
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Disconnecteur | 1 |  | PROTECTO | GCD 13 | Appareil à contrôler | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | Disconnecteur | 1 |  | COMBRACO | GC010 | Appareil à contrôler | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  |  | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | Disconnecteur | 1 |  | COMBRACO |  |  | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105_01 |  | #REF! | Bibliothèque | CTA | 1 |  | ALDES | ADT ELA ADF 3 | Débit d'air neuf 2227 m3/h Débit d'air insufflé / soufflé 2050 m3/h Débit d'air extrait / repris 3106 m3/h | CTA double flux
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 50 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | EXPANSION | 1 |  | FLEXCON | Capacité 50 l | à membrane Pression de prégonflage 1 bar | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | SECURITE | 1 |  |  |  |  | Soupape à pression différentielle
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 17,11 | 51 Plaques | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105_01 |  | #REF! | Bibliothèque | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  |  | Armoire électrique
A105 | JULES ISAAC | A105_01 |  | #REF! | Bibliothèque | Régulation | 1 |  | SIEMENS | RLM 162 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105_01 |  | #REF! | Bibliothèque | Régulation | 1 |  | SIEMENS | Selt 400-18 |  | Variateur de puissance
A105 | JULES ISAAC | A105_01 |  | #REF! | Bibliothèque | RESEAU AEROLIQUE | 1 |  |  |  | Réseau de soufflage et spécifique à la médiathèque | Réseau Aérolique
A105 | JULES ISAAC | A105_01 |  | #REF! | Bibliothèque | Extracteur | 1 |  | HC | HCFB /4 335 /H |  | Ventilateur local CTA + VRV
A105 | JULES ISAAC | A105_01 |  | #REF! | Bibliothèque | Extracteur | 1 |  | VEGA | 4600/H/HP PC | La courroie est à remplacer | Extacteur locaux informatiques
A105 | JULES ISAAC | A105_01 |  | #REF! | Bibliothèque | Extracteur | 1 |  | ALDES | SIRUS600 |  | Extacteur sanitaire
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | Echangeur | 1 |  | VICARB | EP 92 84 |  | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | Pompe | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-30 | Pompe Simple U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs des chambres du 2eme étage aile Est
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | câbles et chemins de câbles, armoires, B A E S Liaisons équipotentielles à contrôler | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Escaliers | Metrologie | 1 |  |  | index 0 m3 |  | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 18,11 | 18 Plaques | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | PRODUCTIO N ECS | 1 |  | PACIFIC | Capacité 200 l |  | Chauffe eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | Pompe | 1 |  | SALMSON | C 2300 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage bâtiment F
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | câbles et chemins de câbles, armoires, B A E S Liaisons équipotentielles à contrôler | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 50 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 25 | motorisation SKD 32 | Vanne trois voies circuit radiateurs bâtiment F
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Foyer | Disconnecteur | 1 |  |  |  |  | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | Echangeur | 1 |  | BARRIQUANT | UFX12S3T11 |  | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station ARMAFLEX Circuit secondaire sous station laine de rôche épaisseur | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | EXPANSION | 1 |  | FLEXCON | Capacité 100l | à membrane Pression de prégonflage 2bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EURAMO C 2500 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs Anciens appartements du 2eme étage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EURAMO 2655 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs locaux scolaires tous niveaux
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  |  | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation commune aux deux circuits
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31-25 | motorisation SKD 32 -50 KVS 19 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs Anciens appartements du 2eme étage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31-40 | motorisation SKD 32 -50 KVS 31 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs locaux scolaires tous niveaux
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 10 | Metrologie | 1 |  |  | index 3 m3 |  | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 18,11 | 102 Plaques | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | PRODUCTIO N ECS | 1 |  | PACIFIC | Capacité 200 l | Puissance électrique 2,4 Kw | Chauffe eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | EXPANSION | 2 |  | FLEXCON | Capacité 200 l | à membrane Pression de prégonflage 1,5 bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EURAMO C 2500 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs administration RDC C3 + administration
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EURAMO C 2800 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage locaux scolaires et circulation C1
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Pompe | 1 |  | SALMSON | DCX 40 - 40 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs Médiathèque
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | câbles et chemins de câbles, armoires, B A E S Liaisons équipotentielles à contrôler | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVP 333 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 50 | motorisation SKD 32 KVS 43 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs administration RDC C3 + administration 1er étage C2 +
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 50 | motorisation SQS 35 00 KVS 43m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs locaux scolaires et circulation C1
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXG 44 32 16 | motorisation SKD 32 | Vanne trois voies circuit radiateurs Médiathèque
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 11 | Metrologie | 1 |  |  | index 609 m3 |  | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 17,11 | 126 Plaques | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | EXPANSION | 1 |  | FLEXCON | Capacité 425 l | à membrane Pression de prégonflage 2,5 bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | Pompe | 1 |  | SALMSON | DCX 65-90 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs logements et administration
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EURAMO 2655 MA 300-4 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs locaux scolaires
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | câbles et chemins de câbles, armoires, B A E S Liaisons équipotentielles à contrôler et à compléter | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVP 331 |  | Régulation commune aux deux circuits
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VBF 21 40 | motorisation SQK 33 KVS 19 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs logements et administration
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VBF 21 40 | motorisation SQK 33 KVS 19 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs locaux scolaires
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 8 | Metrologie | 1 |  |  | index 14 m3 |  | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | EXPANSION | 1 |  | FLEXCON | Capacité 200 l | à membrane Pression de prégonflage 2 bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EURAMO 2655 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs niveaux 1 et 2 bâtiment D
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 50 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31-50 | motorisation SKD 32 | Vanne trois voies circuit radiateurs niveaux 1 et 2 bâtiment D
A105 | JULES ISAAC | A105 |  | #REF! | Sous-Station 9 | Metrologie | 1 |  | ATLANTIC |  | 300 Litres | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique chaufferie 1
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | PRODUCTIO N ECS | 1 |  | HOVAL | F - PLUS 31/ 1615 | Contenance en eau : 345 dm3 secondaire ECS pression 6 bars température d'eau 12°C / 80°C max 45 dm3 primaire ECS | Production ECS
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | EXPANSION | 1 |  | SALMSON | EVM 458425 | Expansion de type MERCIER Bâche alimentaire capacité 2500 litres Soupape de décharge SART 6515CKE | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | Pompe | 1 |  | WILO | type 225 | Installtion à l'arrêt depuis 1999 | Pompe boucle ECS
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | SECURITE | 2 |  | LANDIS et GYR | lyc 13,5 | Centrale équipée d'une tête de détection gaz type QAG 13 | Détection gaz
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | Disconnecteur | 1 |  |  |  | Absence de disconnecteur | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | Metrologie | 1 |  | WATTEAU | Classe C | Index 465 m3 | Compteur ECS
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chaufferie 2
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe | 1 |  | SALMSON | NYL 13 25 P |  | Pompe filtre à boue
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | Desemboueur | 1 |  |  |  |  | Désemboueur
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 25 | motorisation SKD 32 | Vanne trois voies circuit radiateurs logements ancienne sous station N°2
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Disconnecteur | 1 |  | COMBRACO | BA | Appareil à contrôler | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | BRÛLEUR | 1 |  | WEISHAUPT | G 8 1 -D | Puissance :400 - 2250 kW Modulant N° 191863 Filtres gaz démonté | Brûleur
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | RESEAU GAZ | 1 |  |  | DN 50/60 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec électrovanne, bouteille de millième | Installation gaz avec sécurité
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE | ,B A E S | Armoire électrique, de report de défaut de 11 sous stations câbles et chemins de câbles câbles et chemins de câbles | Installation électrique
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | BRÛLEUR | 1 |  | WEISHAUPT | G71DZD | Puissance :300 - 1750 kW Modulant | Brûleur 1
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | BRÛLEUR | 1 |  | WEISHAUPT | G71DZD | Puissance :300 - 1750 kW Modulant Sonde PT 100 hors service | Brûleur 2
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | Calorifuge | 1 |  |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition bandes plâtrées | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe | 1 |  | SALMSON | SCX 65/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Pompe de recyclage 1
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe | 2 |  | SALMSON | NRG 126 / 2D | Pompe in line U = 380 V F 50 Hz 1450 tr/mn PN 16 | Pompe primaire Sous-Station
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 17,11 | 17 Plaques | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | CHAUDIERE | 1 | 1995 | EQUIP TECHNIC THERMOBLOC | HR2 | Pression 5,5 bars / Tmax service 100°C Capacité en eau 1990 litres D P 180 mmCEd Débit d'eau dans la | ENCORE RACCORDE? DEVRA ETRE DEPOSER | Chaudière à éléments
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | Calorifuge | 1 |  |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition bandes plâtrées | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | Pompe | 1 |  | SALMSON | SCX 65/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Pompe de recyclage 1
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | Régulation | 1 |  | SIEMENS | PTX 1 -01 | BPS 1 128 | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | SECURITE | 2 |  | FLUSTAR | FLU 25 | A palette Pas trouvé de fluxostat | Contrôleur de débit
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | SECURITE | 1 |  |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité non répéré Action sur les deux chaufferies | Coupure force et lumière
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | V2V | 1 |  | LANDIS et GYR | K1F150N006 GG | Motorisation SQL33 00 | Vannes de cascade chaudière
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 1 | SECURITE | 2 |  | JOHNSON CONTROL | PK 10 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | CHAUDIERE | 1 | 2023 | VIESSMAN | VITOCROSSAL | Puissance : 938 KW |  | DRPCE A FAIRE apres avoir levé les reserves audits ICPE
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | CHAUDIERE | 1 | 2023 | VIESSMAN | VITOCROSSAL | Puissance : 938 KW |  | DRPCE A FAIRE apres avoir levé les reserves audits ICPE
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe | 1 |  | SALMSON | SCX 65/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Pompe de recyclage 2
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | L'installation regoupe les commandes et asservissements des deux chaufferies | Installation électrique
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | SECURITE | 1 |  | FLUSTATO | FLU 25 | A palette | Contrôleur de débit
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Chaufferie 2 | V2V | 2 |  | LANDIS et GYR | K1F150N006 GG | Motorisation SQL33 00 | Vanne de cascade chaudière
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | EXPANSION | 2 |  | FLEXCON | Capacité 200 l | à membrane Pression de prégonflage 1,5 bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Pompe | 1 |  | SALMSON | C 2300 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs circuit logements ancienne sous station N°2
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Pompe | 1 |  | SALMSON | C 2300 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs logements, locaux scolaires + administration
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | câbles et chemins de câbles, armoires, B A E S Liaisons équipotentielles à contrôler | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 50 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 65 | motorisation SKC 32 | Vanne trois voies circuit radiateurs logements, locaux scolaires + administration
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | Metrologie | 1 |  |  |  |  | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_03 |  | #REF! | Sous-Station 3 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 50 | motorisation SKD 32 KVS 19 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs logements + administration
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | Disconnecteur | 1 |  | COMBRACO | IRO 90 |  | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 17,11 | 17 Plaques Les joints de l'échangeur sont à remplacer | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | EXPANSION | 2 |  | FLEXCON | Capacité 200 l | à membrane Pression de prégonflage 1,5 bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EURAMO 2650 MIA 185-4 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs logements + administration
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | Pompe | 1 |  | WILO | DOS 65-125 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs locaux scolaires
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  |  | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation commune aux deux circuits
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 50 | motorisation SKD 32 KVS 31 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs locaux scolaires
A105 | JULES ISAAC | A105_05 |  | #REF! | Sous-Station 5 | Metrologie | 1 |  |  | index 4 m3 |  | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | V2V | 1 |  | LANDIS et GYR | VVF 41 65 | motorisation SKC 32 | Vanne deux voies circuit primaire
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Disconnecteur | 1 |  |  |  | Appareil à contrôler | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 17,11 | 111 Plaques | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 17,22 | 71 Plaques | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | EXPANSION | 2 |  | FLEXCON | Capacité 200 l | à membrane Pression de prégonflage 1,5 bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | EXPANSION | 2 |  | PNEUMATEX | 500 Litres |  | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Pompe | 1 |  | SALMSON | DCX 40 - 40 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage radiateurs ailes Ouest façade Nord
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Pompe | 1 |  | SALMSON | CXL 2080 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage radiateurs ailes Ouest façade Sud
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Pompe | 1 |  | SALMSON | DCX 40 - 40 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage radiateurs ailes Est façade Est
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Pompe | 1 |  | SALMSON | DCX 40 - 40 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage radiateurs ailes Est façade Ouest
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Pompe | 1 |  | SALMSON | ECX 2501 |  | Pompe double pour irrigation sous station H2
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Pompe | 1 |  | SALMSON | RL 450/2 |  | Pompe petit Gymnase
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | câbles et chemins de câbles, armoires, B A E S Liaisons équipotentielles à contrôler | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Régulation | 1 |  |  | Tube plongeur | réglé à 70°C | Aquastat 30/90
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 50 | motorisation SKD 32 KVS 31 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs ailes Ouest façade Nord
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 50 | motorisation SKD 32 KVS 31 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs ailes Ouest façade Sud
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 50 | motorisation SKD 32 KVS 31 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs ailes Est façade Est
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VXF 31 50 | motorisation SKD 32 KVS 31 m3/h | Vanne trois voies circuit radiateurs ailes Est façade Ouest
A105 | JULES ISAAC | A105_06 |  | #REF! | Sous-Station 6 | Metrologie | 1 |  |  | index 501 m3 |  | Compteur d'appoint d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | PRODUCTIO N ECS | 1 |  | SALVA ECLAIR | VELTI G 8 | Capacité 1000 l Puissance électrique 12 Kw | Chauffe eau
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | Disconnecteur | 1 |  |  |  | Appareil à contrôler | Disconnecteur
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | Echangeur | 1 |  | CIAT | PWA 17,11 | 126 Plaques Présence de bras mort à supprimer sur le circuit EF | Echangeur à plaques
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de | Hydraulique Chauffage
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | RESEAU CHAUFFAGE | 1 |  |  | Radiateurs fonte |  | Radiateurs
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | Calorifuge | 1 |  |  |  | Circuit primaire sous station laine de rôche épaisseur 30 mm finition tôlée Circuit secondaire sous station | Calorifuge des installations
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | EXPANSION | 1 |  | FLEXCON | Capacité 200 l | à membrane Pression de prégonflage 1,5 bars | Expansion
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EC 2500 MA 300-4 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs circuit logements ancienne sous station N°2
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | Pompe | 1 |  | SALMSON | EC 2500 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz | Pompe chauffage circuit radiateurs logements, locaux scolaires + administration
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | Armoire électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | câbles et chemins de câbles, armoires, B A E S Liaisons équipotentielles à contrôler | Installations électriques
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | Régulation | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 55 |  | Régulation commune aux deux circuits
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | SECURITE | 1 |  | JOHNSON CONTROL | P 77 AAA 9300 |  | Pressotat manque d'eau
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VBF 21 40 | motorisation SQK 33 | Vanne trois voies circuit radiateurs Sud bureaux des professeurs
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | V3V | 1 |  | LANDIS et GYR | VBF 21 40 | motorisation SQK 33 | Vanne trois voies circuit radiateurs Nord bureaux des professeurs
A105 | JULES ISAAC | A105_07 |  | #REF! | Sous-Station 7 | Metrologie | 1 |  |  | index 2 m3 |  | Compteur d'appoint d'eau
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | CHAUDIERE BASE TEMPERATURE | 2 | 2009 | DE DIETRICH | GT 337 | Ch1: P=185 kW Ch2: P=185kW | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | BRÛLEUR GAZ | 2 | 2009 | MONARCH | WG 20N-1C modulant |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | DISTRIBUTION GAZ | Ens | 2009 |  |  |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | DETECTION GAZ | Ens | 2009 | OLDAM | SIAD EVOLUTION |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | CONDUIT DE FUMEE | Ens | 2009 |  | Inox |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | CONDUIT DE CHEMINEE | Ens | 1960 |  |  |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION | 2 | 2009 | SALMSON | SCX 4- 40 |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION | 2 | 2009 | SALMSON | JRE 204-12-1.5-20 |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | BOUTEILLE CASSE PRESSION | 1 | 2009 |  | DN 125 |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | DEGAZEUR | 1 | 2009 | PNEUMATEX | Vento V6.1 |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | HYDRAULIQUE | Ens | 2009 |  |  |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | DISCONNECTEUR | 1 | 2009 |  |  | A PRESSION CONTROLABLE | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | EXPANSION | 1 | 2009 |  | Pression variable | 400 L | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | DESEMBOUEUR | 1 | 2009 | TURBOUFILTRE |  | POMPE DE CIRCULATION | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | ARMOIRE ELECTRIQUE | 1 | 2009 |  |  |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATION | 1 | 2009 | SIEMENS | SYNCO KNX | RMH 760B+RMK 770+RMZ 789 | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Chaufferie | ADOUCISSEUR D'EAU | 2 | 2009 | ENSEMBLE |  |  | A l'arrêt, bac à sel vide - Remise en service non prévue
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! |  | POMPE PUISARD | Ens | 2009 |  |  |  | HS - A REMPLACER
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Sous station 1 | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2009 | SALMSON | JRE 204 11/055-G |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Sous station 1 | REGULATION | 1 | 2009 | SIEMENS | SYNCO RMH 760B | Avec VM 3 voies VGX 44-40-25 | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Sous station 2 | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2009 | SALMSON | JRE 204 11/055-G |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Sous station 2 | REGULATION | 1 | 2009 | SIEMENS | SYNCO RMH 760B | Avec VM 3 voies VGX 44-40-25 | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Sous station 3 | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2009 | SALMSON | JRE 204 11/055-G |  | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Sous station 3 | REGULATION | 1 | 2009 | SIEMENS | SYNCO RMH 760B | Avec VM 3 voies VGX 44-40-25 | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Logement BAT- IPMGT | CHAUDIERE MURALE | 1 | 2010 | SAUNIER DUVAL | SYNCO RMH 760B | Avec VM 3 voies VGX 44-40-26 | RAS
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | ATLANTIC | AOY R09 LKC | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | DAIKIN | RXS 35 E2 V1B | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | DAIKIN | 2MXS 40D VMB | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 2 |  | DAIKIN | RKS 35BV MB | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | DAIKIN | 4MXS 80 E7V3B | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | DAIKIN | 2MXS V52 E2V1B | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | DAIKIN | RXS 35E2 V1B | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | DAIKIN | RX 35 D2 VMB | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | PANASONIC | CU-RE9 JKE1 | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | En combles | SPLIT SYSTÈME | 2 |  | DAIKIN | RKS 35 BV MB | R410A
A107 | SAPORTA | A107 |  | #REF! | Secrétariat scolarité master IMPGT | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | AIRWELL |  | R407C
A201 | SCHWEITZER | A201_01 | Batiment Schweitzer | #REF! | NON REPERTORIE | NON REPERTORIE | NON REPERTORIE | NON REPERTORIE | NON REPERTORIE | NON REPERTORIE | NON REPERTORIE | NON REPERTORIE | NON REPERTORIE
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | CHAUDIERE | 2 | 2001 | GUILLOT | LRP 255 | P= 255 kW x 2
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | BRÛLEUR GAZ | 2 | 2001 | WEISHAUPT | WG 30
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | DISTRIBUTION GAZ | Ens | 2001
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | Détection gaz | Ens | 2001 | SIEMENS | LYC13,5 EXP6,5
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | Conduit de fumée | Ens | 2001 | POUJOLAT |  | DN 300 mm
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | CONDUIT DE CHEMINEE | Ens | 2001 | POUJOLAT |  | DN 300 mm hauteur 16,8 m
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | POMPE de CHARGE DES CHAUDIERES | 2 | 2001 | SALMSON | SCX
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 | 2001 | SALMSON | DCX
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | POMPE PUISARD | 1 | 2001 | SUBSON | 30 MFP - A
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | VANNE 3 VOIES MOTORISEE | 1 | 2001
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | VANNE 2 VOIES MOTORISEE | 2 | 2001
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | Disconnecteur | 1 | 2001 | IRI SERVICE |  | BA
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | HYDRAULIQUE | Ens | 2001
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | BOUTEILLE CASSE PRESSION | 1 | 2001
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | EXPANSION FLEXCON | 1 | 2001 |  |  | Capacité=250 L
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | Armoire électrique | 1 | 2001 | WEISHAUPT
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | REGULATEUR | 1 | 2001 | SIGMAGYR | RVL 472
A203 | FORBIN | A203_01 | Batiment Forbin | #REF! |  | RADIATEUR ET DISTRIBUTION | [6 empty] | l'ensemble du batiment chauffé par radiateurs
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | CHAUDIERE | 2 | 1996 | GUILLOT | LD | 581 kW | Chaud 1 : n°191491646 Chaud 2 : n°051490090 | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | BRÛLEUR GAZ | 2 | 1996 | CUENOD | C55 | ST 80 C2 S n°C1338 | P=75 kW n=2800 tr/min | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | DISTRIBUTION GAZ | Ens | 1996 |  |  |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | CONDUIT DE FUMEE | Ens | 1996 |  | inox |  | Conduit indépendant | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | CONDUIT DE CHEMINEE | Ens | 1996 |  |  |  | Le tubage du conduit n'à pas été repéré | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_P1 : Aller Accueil Franchise Audio P2 : Aller Enseignement Sud P3 : Aller Enseignement Nord | POMPE DE CIRCULATION | 3 | 1996 | GRUNDFOS | UPK 40-120 A | P1 + P2 : n°G 424 P3 : n°G 415 | P=0,545 kW | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_Administraton | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 1996 | GRUNDFOS | UPSD 32-80 F 220 | P=0,245 kW | Double | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_Circuit température constante CTA | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 1996 | GRUNDFOS | UPK 65-180 A | P=1,7 kW | Double | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | POMPE DE CIRCULATION | 2 | 1996 | GRUNDFOS | UMC 50-30 A | Vitesse 1 : P=0,05 kW Vitesse 2 : P=0,115 kW Vitesse 3 : P=0,235 kW |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | AMOIRE ELECTRIQUE | 1 | 1996 |  |  |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | REGULATION | 4 | 2016 | SIEMENS |  |  |  | remplacement régulation en 2016
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_Accueil Franchise Audio +Enseignement Sud + Enseignement Nord + Administration + CTA | VANNE D'EQUILIBRAGE | 5 | 1996 | AMSTRONG | DN 50 |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Chaufferie_ | POMPE DE RELEVAGE | 1 | [5 empty] | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Combles_Amphithéatre droit | CTA | 1 | 1996 | HYDRONIC | CCM 170 |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Combles_Amphithéatre science n°2 | CTA Amphi Science n°2 | 1 | 1996 | HYDRONIC | CCM 65 |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Combles_Amphithéatre science n°2 | CTA Amphi Science n°1 | 1 | 1996 | HYDRONIC | CCM 45 |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Combles_ | HYDRAULIQUE | 1 | 1996 |  |  |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Combles_ | DISCONECTEUR | 1 | 1996 |  |  |  | Contrôlable | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Combles_ | EXPANSION FLEXCON | 1 | 1996 |  | A membrane |  | 300 L | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Combles_CTA | AMOIRE ELECTRIQUE | 1 | 1996 |  |  |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Combles_CTA | REGULATEUR | 5 | 1996 | SAUTER | RSE |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | _ | RADIATEUR | 111 | 1996 |  |  |  |  | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | _Salle audio | SPLIT SYSTÈME | 2 |  | AIRWELL | 24 GCF |  | R22 | ?
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | _Salle informatique | SPLIT SYSTÈME | 1 |  | AIRWELL | 25 GCF |  | R22 | ?
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | _ | VMC | 6 | [5 empty] | RAS
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | Préfabriqué_ | SPLIT SYSTÈME | 5 |  | DAIKIN | RXS 60F 3V 1B
A206 | MONTPERRIN | A206 | Montperrin | #REF! | _ | GTC | 1 |  | SAUTER |  |  |  | remplacement de la régulation en 2016
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | CHAUDIERE | 1 | 1999 | SECCACIER | Modurex | P=145/570 kW Pélec=1,05/0,83 kW
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | BRÛLEUR GAZ | 1 | 2015 | WEISHAUPT |  | WL 402-A | P=145/570 kW Pélec=1,05/0,83 kW | passage Gaz 2015
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE RECYCLAGE | 1 | 1999 | SALMSON | CXL 100-32-T3 |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE Circuit 1 Hôtel | 2 | 1999 | SALMSON | P 1 : ECX 1400-T3 P 2 : ECX 2501-T3 |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DOUBLE Circuit 3-4-5-6 | 1 | 1999 | SALMSON | Euramo C-2805 | n°775229 |  | RAS
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | DISCONECTEUR | 0 | 1999 |  |  | Vannes d'isolements + Vannes de vidanges + Purgeurs + Thermomètres + Manomètres + Soupapes de sécurités + Anti-bélier + Tuyauteries + Calorifugeages + Clapet anti-retour |  | Manquant, A METTRE EN PLACE
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | HYDRAULIQUE | Ens | 1999 |  |  | Capacité = 200 L |  | RAS
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | EXPANSION FLEXCON | 2 | 1999 | ELBI | ERE-200 |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | CONDUIT DE FUMEE | Ens | 1999 | POUJOLAT |  |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | CONDUIT DE CHEMINEE | Ens | 1999 | POUJOLAT |  |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | ARMOIRE ELECTRIQUE | 1 | 1999 |  |  |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207_01 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATEUR | 1 | 1999 | SIEMENS | RVL 470 |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207 |  | #REF! | préfa | VRV | 1 |  | DAIKIN | RXY Q8P8 W1B |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207 |  | #REF! | préfa | VRV | 1 |  | DAIKIN | RXY Q8P8 W1B |  |  | RAS
A207 | PONCET | A207 |  | #REF! | préfa | SPLIT SYSTÈME | 6 |  |  |  |  | UE en façade coté avenue Brossolette | RAS
A207 | PONCET | A207 |  | #REF! | salle modulaire | SPLIT SYSTÈME | 6 |  | DAIKIN | RXS 42G2 V1B |  | UE entre pré-fabriqué | RAS
A207 | PONCET | A207 |  | #REF! | BU IAR | VRV avec 4 UI | 4 | [5 empty] | RAS
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/Préfabriqué | Pompe | 1 | 2001 | SALMSON | Euramo ECX 2653-T3-Double | Vitesse 1 : P=0,435/0,525 kW I=0,95 A Vitesse 2 : P=0,48/0,615 kW I=1,1 A Vitesse 3 : P=0,52/0,69 kW I=1,2 A Vitesse 4 : P=0,56/0,74 kW I=1,35 A | n°8 101 304
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/Batiment central | Pompe | 2 | 2001 | B & O | Made 100-205 | V=1500 L Hm=6,4 mce n°1450 tr/min | n°9011
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/Préfabriqué | Pompe | 1 | 2001 | WILO | TOP-S 50/10-Double | Vitesse 1 : P=0,51 kW Vitesse 2 : P=0,70 kW Vitesse 3 : P=0,96 kW | Pompe 1 : n°100022 / Pompe 2 : n°100023
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/radiateur + BU ancien | Pompe | 1 | 2001 | WILO | TOP -S 80/10-Double | Vitesse 1 : P=1,05 kW Vitesse 2 : P=1,365 kW Vitesse 3 : P=1,675 kW | Pompe 1 : n°100045 / Pompe 2 : n°100092
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale | Régulation | 1 | 2001 | LANDIS et GYR |  |  | Vanne 3 voies
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale | Régulation | 1 | 2001 | LANDIS et GYR | VXF 31.65 | p = 10 bars Kvs = 40m3/h | Vanne 3 voies - DN 65
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale | Vanne d'equilibrage | 1 | 2001 | AMSTRONG
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale | Hydraulique | Ens | 2001
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale | Armoire électrique | 1
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale | Coupure force et lumière | 1
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/Batiment central | Regulateur | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 470
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/Plancher chauffant | Regulateur | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 470
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/Nord + prefa | Regulateur | 1 |  | LANDIS et GYR | RVL 470
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale | Expansion | 3 |  | FLAMCE 300
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/CTA 1 | Régulation | 1 |  |  |  |  | Localisé dans les faux plafond des bureaux des services techniques
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Batiment Shuman | VRV-GEG-SPLIT SYSTÈME | 74
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station plancher chauffant + batimet central+grand hall - 4 etage | Pompe double | 1 |  | SALMSON | Euramo C 2400 t
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station plancher chauffant + batimet central+grand hall | Regulateur | 1 |  | ESBE
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Préfabriqués | VRV - Split système | 11
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Batiment scolarité | split system | 21 |  | divers | divers |  | environ 20 mono split et 1 multi split posé en facade et au sol , état vétuste
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | sous-sol_DEPIL-PSI_ATELIER | VRV | 1
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | sous-sol_DEPIL-PSI_ATELIER | By split | 3
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | sous-sol_DEPIL-PSI_ATELIER | Ventilation
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | sous-sol_DEPIL-PSI_Bureau Administratif | Ventilation *2 | 1
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | sous-sol_DEPIL-PSI_Bureau Administratif | VRV | 1 |  | MITSUBISHI | Groupe
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | sous-sol_SERVICE TECH/LOG SALLE INFORMATIQUE_ | VRV | 1
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | RDC_Pôle gestion du Droit_14 | Mono-split | 1 |  |  |  |  | clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | RDC_Scolarté FDSP_ | Mono-split | 6 |  |  |  |  | toutes les clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | RDC_SUIO_Bureau Direction | Mono-split | 1 |  |  |  |  | mini VRV
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | RDC/1er_SUIO_ | VRV | 1 |  |  |  |  | Ensemble des climatiseurs HS
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er__106 | Mono-split | 2 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er__104 | Mono-split | 4 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er__103 | Mono-split | 3 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er__108 | Mono-split | 5 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er_DEVE -T. PAUL_112 | Mono-split | 4 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er__Secrétariat M. PENA | Mono-split | 5 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er_Pôle vie étudiante_114 | VRV | 1 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er_DEVE_115 | [6 empty] | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er_DEVE_116 | [6 empty] | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er_DEVE APOGEE_117 | VRV | 1 |  |  |  |  | 7 clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er étage_DEVE - DIPLÖMES_118 | VRV | 1 |  |  |  |  | 3 clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er_PME / DEVE_120 | [6 empty] | 2 clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 1er_DEVE_121 ET 121 BIS
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 2ème _Service du Personnel FDSP_204 | Mono-split | 4 |  |  |  |  | clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 2ème _Cabinet du Doyen_ | Mono-split | 3 |  |  |  |  | clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 2ème _Cabinet du Doyen_ | Mono-split | 2 |  |  |  |  | clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 2ème _dri_213 | VRV | 3
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 2ème__Conseil n°1 | Mono-split | 1 |  |  |  |  | clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 3e_Centre d'éthique économique_310 | Mono-split | 1
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 3e_INSTITUT ASSURANCE_ | Mono-split | 3
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 3ème_CERHIIP_307 | Mono-split | 3
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 3ème__306 | Mono-split | 3 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 3eme__312 | Mono-split | 3 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 3ème__208 | Mono-split | 2 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 3ème__302 | Mono-split | 2 |  |  |  |  | Clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 3ème_IEJ_ | Mono-split | 3 |  |  |  |  | 3 clim
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 4ème_LTD_ | VRV | 1
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 4ème_LDPSC EA 4690_
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 4ème_LDPSC EA 4690_
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 4ème_LDPSC EA 4690_Secrétariat
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 4ème_LDPSC EA 4690_Entrée et couloir du secrétariat
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 4ème_LDPSC EA 4690_Bibliothèque
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 4ème_LDPSC EA 4690_
A208 | SCHUMAN | A208_02 | POUILLON | #REF! | 4ème_LDPSC EA 4690_
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station principale/Portalis circuit radiateur | Vanne d'equilibrage | 2 | 2001 | ESBE | DN 100 |  | Vannes d'isolements + Vannes de vidanges + Purgeurs + Thermomètres + Manomètres + Soupapes de sécurités + Anti-bélier + Tuyauteries + Calorifugeages + Bouteille d'équilibre
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station portalis circuit radiateur | Pompe | 2 | 2001 | WILO | TOP-S 50/4
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station portalis - Vanne 3 voies | Régulation | 2 | 2001 | SIEMENS | VXF 31.65 et VXF31.50
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station portalis circuit radiateur | Regulateur | 1 | 2001 | SIEMENS | RVL 480
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station portalis - CTA | Regulateur | 1 | 2001 | CAREL
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station portalis - circuit CTA | Pompe | 1 | 2001 | WILO | TOP-S 40/7-Double | Vitesse 1 : P = 0,2 kW Vitesse 2 : P = 0,285 kW Vitesse 3 : P = 0,4 kW
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station portalis | Armoire électrique | 1 | 2001
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station portalis | Pompe a chaleur double flux | 1 | 2001 | ETT | CH 99 RE HPE+ | Soufflage : 20 000 m3/ h - Reprise : 26 000 m3/h - pf = 94 kW - pc = 82/100 kW | 2 circuit de 11 kg
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Sous station portalis | Extracteur | 1 |  | HYDRONIC |  | Moteur MOTORS THURM K 21R 100 Lx4 - P = 3kW n = 1740 tr/min
A208 | SCHUMAN | A208 |  | #REF! | Batiment portalis | VRV - Split système | 34
A208 | SCHUMAN | A208_03 | PORTALIS | #REF! | RdC_Département des Langues_ | Mono-split | 8
A208 | SCHUMAN | A208_03 | PORTALIS | #REF! | RdC_Département des Langues_ | Mono-split | 7
A208 | SCHUMAN | A208_03 | PORTALIS | #REF! | RdC_Département des Langues_ | Mono-split | 6
A208 | SCHUMAN | A208_03 | PORTALIS | #REF! | RdC_Département des Langues_ | Mono-split | 6
A208 | SCHUMAN | A208_03 | PORTALIS | #REF! | RdC_Hall ++_ | VRV | 1
A208 | SCHUMAN | A208_03 |  | #REF! | RdC_Régie + serveur_ | By split | 2
A208 | SCHUMAN | A208_03 |  | #REF! | RdC_Amphi_ | CTA | 1
A208 | SCHUMAN | A208_03 |  | #REF! | SOUS SOL_CEFF_ | Mono-split | 5 |  |  |  |  | Climatiseur
A208 | SCHUMAN | A208_03 |  | #REF! | SOUS SOL_CEFF_ | Mono-split | 4 |  |  |  |  | Climatiseur
A208 | SCHUMAN | A208_08 | BIBLIOTHEQUE UNIV + CAFET | #REF! | Sous station principale/BU | Pompe | 1 | 2001 | WILO | TOP-S 65/10-Double | Vitesse 1 : P=0,585 kW Vitesse 2 : P=0,75 kW Vitesse 3 : P=0,97 kW | Pompe 1 : n°100080 / Pompe 2 : n°100015
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Batiment Cassin | VRV - Split système | 3
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Batiment Cassin | Double pompes | 2 |  | SALMSON | Typ: DCX80-150N
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Batiment Cassin | Double pompes | 2 |  | SALMSON | Typ: DXM32-80N
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Local exterieur GEG | GEG | 1 | 2009 | CIAT | AQUECIAT T2 1100V LDH | régulation CIAT connect MODBUS/JBUS-Kit hydraulique | PF= 283,6KW Pelec = 110 kW | 2 circuits : 2x23 kg R410A
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Local exterieur GEG | SPLIT SYSTEM | 1 |  | DAIKIN | RKS50G2V1B |  |  | 1,7 kg R410A
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! |  | EMETTEUR_CASSETTE | 17 | 2009 | CIAT | MELODY WA
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! |  | EMETTEUR_VENTILO CONVECTEUR | 102 | 2009 | CIAT | MAJOR 325,327,329…
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Sanitaire logement | VMC | 1 | 2001
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Locaux techniques 4ème étage | CTA | 3 | 2009 | CIAT | Climatiat Airtop 25 | CTA, registre, clapet coupe-feu, grilles de soufflage et reprise, gaines soufflage et reprise, calorifuge, volets AN&AR, sécurité incendie CTA,…
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Locaux techniques 4ème étage | EXTRACTEUR | 3 | 2009 | France AIR | SYGMA XTA
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Sous station e locaux techniques 4ème étage | ARMOIRE ELECTRIQUE | Ens | 2009 | CIAT, France air…
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Sous station | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2009 | SALMSON | DXM 32-80N VXG 44 20 | Pompe : 1 m3/h, 5 mCE Tube, calorifuge, vannes, purgeurs, thermomètres, supports,…
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Sous station | POMPE DE CIRCULATION | 1 | 2009 | SALMSON | DCX 80 150 VXF 3180 | Pompe : 42 m3/h, 12 mCE Tube, calorifuge, vannes, purgeurs, thermomètres, supports,…
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Sous station | REGULATION | Ens |  | SIEMENS | RMU71,RMZ787,RMH760B | 2 VM 2 voies VXG 44 20 et VXF 31 80
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Sous station | BOUTEILLE CASSE PRESSION | 1 | 2009 |  | DN 219
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | Sous station | DISCONNECTEUR | 1 | 2009 |  |  | Contrôlable |  | Non controlable et absence de filtre
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! |  | EXPANSION | 1 | 2009 |  |  | Vase statique 100 l
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! | RDC__local serveur | Mono-split | 1 |  |  |  |  | 1 clim
A208 | SCHUMAN | A208_09 | ESPACE RENE CASSIN | #REF! |  | PAC eau Glacée | 1
A208 | SCHUMAN | A208_10 | Fabre | #REF! | RDC__salle de cours | Mono-split | 1
A208 | SCHUMAN | A208_10 | Fabre | #REF! | RDC__salle de cours | Mono-split | 1
A208 | SCHUMAN | A208_10 | Fabre | #REF! | 1er__salle de cours | Mono-split | 1
A208 | SCHUMAN | A208_10 | Fabre | #REF! | 1er__salle de cours | Mono-split | 1
A208 | SCHUMAN | A208_10 | Fabre | #REF! | 2ème__salle de cours | By split | 1
A208 | SCHUMAN | A208_11 |  | #REF! | Batiment beauviche | VRV - Split système | 2 | 2016
A208 | SCHUMAN | A208_11 |  | #REF! | RDC | VRV | 5 |  |  |  |  | 5 clim
A208 | SCHUMAN | A208_11 |  | #REF! | 1er | VRV | 7 |  |  |  |  | 7 clim
A208 | SCHUMAN | A208_12 |  | #REF! | Batiment scolarité sous station Egger | réseau radiateur dont les départs sont dans le batiments EGGER | 1
A208 | SCHUMAN | A208_17 | LOCAUX TECHNIQUES | #REF! | Local technique (sous sol) salle 08 et 10 | Extracteur | 1 |  |  |  |  | Extraction
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Local CTA | CTA | 1 |  | THERECO | PSDF.10.FCRN | Bâtiment T1_5062.12_Affaire : 10117.S_ | Etat_B_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Local CTA | Pompe Puisard | 1 |  |  |  | Evacuation__A floteur_ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | CVEC1500 | C4.03__870_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | MINI-VEC 180 | C4.02__430_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | MINI-VEC 180 | C4.01__420_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | Extracteur Désenfumage | 1 |  | ALDES | VELONE | T1 ZF 1.1__5400_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | Extracteur Désenfumage | 1 |  | ALDES | VELONE | T1 ZF 1.2__19800_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | CCF D250 | 1 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | CCF D315 | 6 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | CCF D125 | 2 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | CCF D160 | 2 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | CCF 450x300 | 2 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | CCF 500x450 | 1 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | CCF 400x400 | 1 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | Volet DF 800x750 | 3 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Divers | Volet AN 650x850 | 6 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | SPLIT | 1 |  | MHI | SRC71ZK-S | Salle technique___ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | SPLIT | 1 |  | MHI | SRC71ZK-S | Salle Serveur___ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | SPLIT | 1 |  | MHI | SRC71ZK-S | Salle Serveur___ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | VRV UE | 1 |  | MHI | FDC335KXE6-K | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | VRV UE | 1 |  | MHI | FDC400KXE6 | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_19 | T1 | #REF! | Terrasse | VRV UI | 14 |  | MHI | FDUM5KXE6D | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Adoucisseur | 1 |  | Permo | 5000 | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Pot d'introduction | 1 |  |  |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Disconnecteur | 1 |  | Watts | CA | ___ | Etat_C_Sécu_B | Vannes non bouchonnées
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Filtre a eau | 1 |  | Permo | Signal | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Echangeur a plaques | 1 |  |  |  | Primaire___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Armoire électrique | 1 |  |  |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Pompe double | 1 |  | GRUNDFOS | UPSD 32-120 | Circuit Radiateurs__Vitesse 3_ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | V3V | 1 |  | SAUTER | BUN050F200 | Circuit Radiateurs___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Servomoteur | 1 |  | SAUTER | AVM115f | Circuit Radiateurs___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Pompe double | 1 |  | GRUNDFOS | UPSD 32-80 | Circuit PAC__Vitesse 3_ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Pompe double | 1 |  | GRUNDFOS | UPSD 65-60 | Primaire__Vitesse 3_ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Expansion | 1 |  |  |  | __200Litres_ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Sous-station | Pressostat ME | 1 |  | SAUTER | DSA143F002 | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Local CTA | CTA | 1 |  | THERECO | CDF.7FCRPW | Bâtiment T2_5061.V2_Affaire : 10717.A_ | Etat_B_Sécu_B | Accessibilité aux filtres compliquée. Il faut descendre d'une hauteur de 1m environ sous une main-courante. La CTA est placée à 20 cm d'un retour de mur ce qui rend l'accè a une partie de celle-ci quasi impossible.
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Local CTA | Disconnecteur | 1 |  | HONEYWELL | BA | Arrivée générale_CC499K_PN10 - 1"1/4_ | Etat_C_Sécu_B | Vannes non bouchonnées
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Local CTA | Pompe Puisard | 2 |  |  |  | Evacuation__A floteur_ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | VEC271B | C4.05__1555_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | CVEC1500 | C4.04__790_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | VEC312C | C4.03__2725_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | CVEC1500 | C4.02__840_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | VEC271B | C4.01__139_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | VMC | 1 |  | ALDES | MINI-VEC 180 | C4.06__450_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | Extracteur Désenfumage | 1 |  | ALDES | VELONE | T2 ZF 2.3__3600_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | Extracteur Désenfumage | 1 |  | ALDES | VELONE | T2 ZF 2.2__3600_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | Extracteur Désenfumage | 1 |  | ALDES | VELONE | T2 ZF 2.1__3600_ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | CCF D250 | 9 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | CCF D315 | 8 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | CCF D200 | 8 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | CCF D160 | 8 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | CCF 500x400 | 2 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | CCF 600x550 | 2 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | CCF D335 | 2 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | CCF D355 | 4 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | Volet DF 240x250 | 1 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | Volet DF 250x450 | 11 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Divers | Volet AN 300x600 | 12 |  | Ventome |  | ___ | Etat_A_Sécu_A
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | SPLIT | 1 |  | MHI | SRC35ZJ-S | Sous-répartiteur___ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | SPLIT | 1 |  | MHI | SRC20ZJ-S | Enregistrement___ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | SPLIT | 1 |  | MHI | SRK60ZJX-S1 | Sous-répartiteur___ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | SPLIT | 1 |  | MHI | SRK60ZJX-S1 | Sous-répartiteur___ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_20 | T2 | #REF! | Terrasse | SPLIT | 1 |  | MHI | SRC35ZJ-S | Sous-répartiteur___ | Etat_A_Sécu_B | Utilisation du harnais obligatoire. Utiliser la ligne de vie de la terrasse
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | Sous-station | pompe double salmson | 2 |  |  |  | ___
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | Sous-station | compteur | 1 |  |  |  | ___
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | Sous-station | adoucisseur | 1 |  |  |  | ___
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | Sous-station | Disconnecteur | 1 |  |  |  | ___
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | Sous-station | ROOF TOP | 1 |  |  |  | ___chaud et raffraichissement pour 1 , 2 eme et 3 ieme en salle de réunion
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | Sous-station | inverter mono split | 1 |  |  |  | ___salle informatique
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | Sous-station | split confort | 3 |  |  |  | ___
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | Sous-station | VMC |  |  |  |  | ___
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | toiture | VRV | 2 |  |  |  | ___
A208 | SCHUMAN | A208_21 | T3 | #REF! | étage | gainable | 20 |  |  |  | bureaux___
A208 | SCHUMAN | A208_01 | Loge | #REF! | RDC | Mono-split | 2 |  |  |  |  | 2 clim
A208 | SCHUMAN | A208_01 | loge | #REF! | 1er | Mono-split | 1 |  |  |  |  | 1 clim
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | reprographie | Consoles à eau | 2 |  | CARRIER |  |  | Therminaux Thermique
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | cafétéria | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  |  | Therminaux Thermique
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Toiture | Monosplit avec condenseur | 1 |  |  |  |  | Therminaux Thermique
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Circuit eau chaude Primaire CTA | 1
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Pompe jumelée | 1 |  | salmson | DC80-50
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Circuit eau chaude régulé | 1 |  |  |  |  | départ radiateur circuit administratif
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Pompe jumelée | 1 |  | WILO
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Régulation | 1 |  |  | NW25
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Circuit eau chaude régulé | 1 |  |  |  |  | départ radiateur, départ ( TP et Amphi )
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Pompe jumelée | 1 |  | WILO
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Régulation | 1 |  | SIEMENS | STC25
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Remplissage et vase d’expansion | Ens
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Armoire de commande électrique | 1 | 2019 |  |  | régulation / programmation / sécurité
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Amphitheâtre | CTA | 2 | 2019
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Circuit eau chaude régulé | 1 |  |  |  |  | départ radiateur circuit aile sud
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Pompe jumelée |  |  | WILO
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Local Echangeur/ancienne chaufferie | Régulation |  |  | SIEMENS | SQS35
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | TP et salles de conférences | Caisson de soufflage | 1 |  | HAPPEL | CTH 80
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | Amphi de 250 places | CTA | 1 | 2019 | HAPPEL | reprise et ext
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! |  | Armoire de commande électrique | 1 | 2019
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | aile sud bibliothèque | Caisson de soufflage | 1 |  | HAPPEL
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! | aile sud et hall | Caisson de soufflage | 1 |  | HAPPEL
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! |  | Armoire de commande électrique | 1
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! |  | Extracteur | 4 |  | CIAT
A209 | JULES FERRY | A209_01 |  | #REF! |  | Extracteur | 2 |  | VMC
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | ECHANGEUR A PLAQUES_Production ECS | 1 | 2012 | CHAROT
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Production ECS | 1 | 2017 | GRUNDFOS | UPS | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Production ECS | 1 | 2012 | GRUNDFOS
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | BALLON_Production ECS | 1 | 2012 | CHAROT |  | 6000 L
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE BOUCLAGE_Production ECS | 1 |  | GRUNDFOS | UPS | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | ADOUCOUSSEUR_Production ECS | 1 | 2012 | PERMO BWT | ALCYO 6025 |  |  | HS à démonter
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit DOJO radiateurs |  | 2012 | WILO |  | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | REGULATION_Circuit DOJO radiateurs | 1 | 2012 | SIEMENS |  | Avec 1 VM 3 voies
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Cicuit radiateurs vestiaire piscine | 1 | 2012 | WILO |  | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | REGULATION_Cicuit radiateur vestiaire piscine | 1 | 2012 | SIEMENS |  | Avec 1 VM 3 voies
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit radiateurs logement |  | 2012 | WILO |  | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | REGULATION_Circuit radiateurs logement | 1 | 2012 | SIEMENS |  | Avec 1 VM 3 voies
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit sous station batiment D | 0 | 2012
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit CTA piscine | 1 | 2012 | WILO | TOP-SD 50/15
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit gymnase BC + A | 1 | 2012 |  | TOP-SD 50/10
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | EXPANSION_ | 1 | 2012 | GITRAL |  | 400 L
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | ARMOIRE ELECTRIQUE_ | 1 | 2012
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | REGULATION_ | 1 | 2012 | SIEMENS | KNX | RMS 705B+RMH 760B+RMZ 789+console déportée
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station chauffage urbain | DISCONNECTEUR_ | 1 | 2012 |  | DN 20/27 | Non contrôlable
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station piscine | ECHANGEUR A PLAQUES_Piscine | 1 |  | BARRIQUANT | 56026
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Sous station piscine | REGULATION_Piscine | 1 |  | SIEMENS | SYNCO | Avec 1 VM 3 voies
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | CTA _Vestiaire Piscine + B et C Couloir + Vestiaire | 1 |  | S et P | CAD XDC 56 EH | 1900 m3/h |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | CTA _Vestiaire Gymnase A | 1 |  |  | CAD XDC 18 GH |  |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | CTA _Gymnase B et C et salle de musculation | 2 |  | CARRIER | 39 HQ 12-08 |  |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | CTA_Salle de Danse | 1 |  | WESPER |  |  |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | CTA_Gymnase A | 1 |  | S et P | CAD XTC 120 BP | 8000 m3/h |  | Double flux avec échangeur à plaques
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Toiture | CTA_Piscine | 1 |  | CARRIER | 39HQ 0912 |  |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Vestiaire Piscine + B et C Couloir + Vestiaire | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Vestiaire Gymnase A | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Gymnase B et C et salle de musculation | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! |  | REGULATION_Gymnase B et C et salle de musculation | 2 |  | SIEMENS | RMU 720B+RMZ 787+Console
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Salle de Danse | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Gymnase A | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Toiture | ARMOIRE ELECTRIQUE_Piscine | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! |  | VMC_Salle de musculation | 1 |  | ALDES
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Bâtiment D | CTA_Gymnase | 1 |  | ALDES | TVEC1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Bâtiment D | ARMOIRE ELECTRIQUE_Gymnase | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Local technique ménage | VMC_ | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | bassin de 900 m3, température à 27°C | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | filtres à sables de 80m3/h chacun | 3
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | pompes de circulation de 120m3/h chacune | 2
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | pré-filtres à panier | 2
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | bac tampon équipé de niveaux d'alarme | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | réseau de récupération des eaux de goulottes | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | traitement d'eau au chlore liquide et acide chlorydrique | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | Analyseur | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | Appoint d'eau | 2
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | Echangeur coté bassin | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_01 | CSU | #REF! | Piscine | Robot (remplacement des rouleaux nettoyant) | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit club house | 1 |  | WILO | TOP SD 40-10 | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit plancher chauffant zone 1 | 1 |  | WILO | TOP SD 30-5 | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit plancher chauffant zone 2 A | 1 |  | WILO | TOP SD 32-10 | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit plancher chauffant zone 2 B | 1 |  | WILO | TOP SD 32-11 | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit plancher chauffant zone 3 | 1 |  | WILO | TOP SD 30-5 | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit CTA | 1 |  | WILO | TOP SD 30-5 | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit production ECS | 1 |  | WILO | TOP SD 30-5 | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | BALLON_Circuit production ECS | 1 |  | HEKIA |  | 932 L
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE BOUCLAGE_Circuit production ECS | 1 |  | WILO | STAR ZD 25-6 | Double
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | ARMOIRE ELECTRIQUE_ | 1
A210 | SITE SPORTIF DES FENOUILLERES | A210_02 | Gymnase | #REF! | Sous station gymnase bâtiment D | REGULATION_Circuit production ECS | 1 |  | SIEMENS | KNX | 2 RMH 760B+3 RMZ 789+1 Console |  | Avec 6 VM 3voies
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | monosplit, trisplit ou quadrisplit | 46 |  |  |  |  | il existe encore un nombre de climatiseur au R22
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | unité intérieure | 71
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | salle B | cassettes 4 voies | 4 |  |  |  | 12 kW
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | salle A | cassettes 4 voies | 3 |  |  |  | 9 kW
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment A sous station principale | double circulateur | 1 |  | SALMSON |  | pour le circuit primaire | L’IUT d’aix en provence est alimenté par le circuit de chauffage urbain de la ville d’aix en provence
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment A | double circulateur | 2 |  |  |  |  | L’arrivée du circuit se situe dans une sous station principale équipée d’un échangeur à plaque et d’un régulateur ainsi que du comptage calorique
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | Régulateurs | 2 |  |  |  | sur chaque circuit | Le circuit primaire n’est pas à la charge de l’université mais la régulation dans cette station peut faire l’objet de réglage de la part du titulaire
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment A | Régulateur | 1 |  | HONEYWELL
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment ? Sous station 1 | double circulateur | 1
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment ? Sous station 2 | double circulateur | 1
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment ? Sous station 3 | double circulateur | 1
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment ? Sous station 1 | Régulateur | 1 |  | HONEYWELL
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment ? Sous station 2 | Régulateur | 1 |  | HONEYWELL
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment ? Sous station 3 | Régulateur | 1 |  | HONEYWELL
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Reseau de chauffage | Adoucisseur | 1 |  | PERMO | 6000
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Reseau de chauffage | Groupe de dosage | 1 |  | PERMO DN25 | PM6
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Deux amphitheatres | CTA double flux | 2 | 2012 |  | F9 | 4500 M3/h d’air neuf avec filtration batteries de chaud registres de réduction d’air motorisé, régulation avec capteur de pollution,2 ventilateurs par CTA , un échangeur à plaque de récupération de chaleur avec By pass et bac de récupération de condensats
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | VMC | 3 |  |  | Caissons d'extraction | bouches d’aspiration dans les bureaux
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Logement de fonction | Chaudiere | 1 |  | SAUNIER DUVAL THEMA |  | 23kW / gaz / murale
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Batiment A | Régulation | 1 |  | HONEYWELL | MCR50 | 2 |  | chaud_Obsolète - à remplacer par 2 RVL 472 + 2 sondes EXT_
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | sous station | Regulation primaire | 1 | [5 empty] | chaud__
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | PPE DOUBLE NORD | 2 |  | SALMSON | SCX65-90N/ECX 1655T3 | P1 : 2,45 / P2 : 2,93 |  | chaud_Mano pompe HS_P1 : 0,8 / P2 : 0,7
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | VASE D'EXPANSION N°2 | 1 |  | PNEUMATEX | zc | 140 Litres | 2,6 bar | chaud_Disconnecteur non conforme_2,6 bar
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | BAT. INFORMATIQUE | PPE DOUBLE | 2 |  | SALMSON | ECX 1400 - T3 |  |  | chaud_Absence de kit manomètre_
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | BAT. INFORMATIQUE | Régulation | 1 |  | HONEYWELL | MCR50 | 2 |  | chaud_Obsolète - à remplacer par 2 RVL 472 + 2 sondes EXT_
A211 | GASTON BERGER | A211_02 |  | #REF! | BAT TC | Régulation | 1 |  | HONEYWELL | MCR50 | 2 |  | chaud_Obsolète - à remplacer par 2 RVL 472 + 2 sondes EXT_
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | BAT ADMINISTRATIF N°1 | SPLIT | 1 |  | SAMSUNG | CH070EAM | 7kw |  | froid_PLATINE HS_
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | TC | SPLIT N°1 | 1 |  | FUJITSU | AOY 36 EPA3L | 11kw | R407C | froid_HS_2kg
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | TC Salle de cours | SPLIT | 1 |  | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | 5kw | R410A | froid__
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Bureau De Bouffard | SPLIT TC | 1 |  | FUJITSU |  | 3,5kw | R407C | froid_HS - en façade hauteur 5m_
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | R+1 SVA | SPLIT TC | 1 |  | FUJITSU |  | 2x5kw | R407C | froid_HS - en façade hauteur 5m_
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | R+1 Salle multimédia | SPLIT TC | 1 |  | ATLANTIC |  |  |  | froid_HS - en façade hauteur 5m - Accès dangereux_
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | TC R+2 N°15 | SPLIT | 1 |  | YORK |  |  | R22 | froid__
A211 | GASTON BERGER | A211_05 |  | #REF! | GENIE MECA N°49 | SPLIT | 1 |  | MITSUBISHI | MV-GA35VB | 3,5kw | R410A | froid_HS_0,7kg
A211 | GASTON BERGER | A211_05 |  | #REF! | MECA RDC N°50 | SPLIT GENIE | 1 |  | LG | M30AC | 9 kW | R410A | froid_Absence d'inter de proximité, calorifuge hs, nid de guèpes_2,5kg
A211 | GASTON BERGER | A211_05 |  | #REF! | GENIE MECA N°51 | SPLIT | 1 |  | LG | M21AC | 2x3kw | R410A | froid_Absence d'inter de proximité, calorifuge hs_1,5kg
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | R+2 Bureau 216 N°52 | SPLIT | 1 |  | MITSUBISHI | SRC50ZJP-S | 5kw | R410A | froid_Absence d'inter de proximité, calorifuge hs, fixations dangereuses_1,35kg
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | R+2 Bureau 216 N°53 | SPLIT | 1 |  | MITSUBISHI | SRC50ZJP-S | 5kw | R410A | froid_Absence d'inter de proximité, calorifuge hs, fixations dangereuses_1,35kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA N°54 | SPLIT | 1 |  | AIRWELL | GCSIM12RC | 3,3kw | R407C | froid_HS_1,01kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA N°63 | SPLIT | 1 |  | FUJITSU | AOY18EMA | 3kw | R22 | froid_absence d'inter de proximité_1,95kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA G46 N°64 | SPLIT | 1 |  | FUJITSU | AOY45RCF3L | 12kw | R22 | froid_absence d'inter de proximité_3,5kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA N°65 | SPLIT | 1 |  | FUJITSU | AOYL32RNCM4 | 12kw | R22 | froid_absence d'inter de proximité_2kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA G104 N°66 | SPLIT | 1 |  | AIRWELL |  |  |  | froid_HS_
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Atelier Méca N°67 | SPLIT | 1 |  | RC CONDIZIONATORI | 5/1/E |  | R22 | froid_Obsolète - ne fonctionne plus depuis 2007_3,8kg
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | Atelier Méca N°68 | SPLIT | 1 |  | MITSUBISHI | SRC50ZJS | 5kw | R410A | froid_absence d'inter de proximité_1,35kg
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! | AUTOCOM N°47 | SPLIT | 1 |  | MITSUBISHI | PUHP100YHA |  | R410A | froid_absence de buzzer ou voyant - n'est pas doublée_4,4kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA G102 N°55 | SPLIT | 1 |  | FUJITSU | AOY12EBC | 3,5kw | R410A | froid_HS_1,05kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA G101 N°56 | SPLIT | 1 |  | AIRWELL | GC24 | 3,5kw | R407C | froid_absence d'inter de proximité_1,8kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA G 214 N°57 | SPLIT | 1 |  | AIRWELL | GC24 | 3,5kw | R407C | froid_absence d'inter de proximité_1,8kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA G102 N°58 | SPLIT | 1 |  | FUJITSU | AOY12EBC | 3,5kw | R410A | froid_absence d'inter de proximité_1,05kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA Bibliothèque N°60 | SPLIT | 1 |  | FUJITSU | AOY45RCF3L | 12kw | R22 | froid_absence d'inter de proximité_3,5kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA Bibliothèque N°61 | SPLIT | 1 |  | FUJITSU | AOY45RCF3L | 12kw | R22 | froid_absence d'inter de proximité_3,5kg
A211 | GASTON BERGER | A211_01 |  | #REF! | GEA salle info N°62 | SPLIT | 1 |  | FUJITSU | AOY24RMBL | 3kw | R22 | froid_absence d'inter de proximité_2,3kg
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | VMC N°1 | 1 | [5 empty] | __
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | VMC N°2 | 1 | [5 empty] | __
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | VMC N°3 | 1 | [5 empty] | __
A211 | GASTON BERGER | A211 |  | #REF! |  | Adoucisseur | 1 |  | PERMO | 6016 PILOT |  |  | _Résines HS_
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | SALLE INFORMATIQUE posé en toiture | VRV UE | 2
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | POUR SALLE INFORMATIQUE | Cassettes UI | 10
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | sous station | CTA | 3
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! |  | Extracteur | 3
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! |  | Split MUTAL | 3
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! |  | JEUX DE POMPES DOUBLES | 2
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! |  | Pot a boue | 1
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! |  | SOUS STATION AVEC ECHANGEUR PLAQUE DEPART ARMOIRE ELECTRIQUE REGULATEUR | 1
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! |  | GTC | 1
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Toiture Salles de 203 à 207 | Climatisation |  | 2017 | PANASONIC | RXYCQ10A
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Toiture Salles B214 à B223 | Climatisation |  | 2017 | PANASONIC | RXYSQ8TY1
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Toiture Salles B210 à B213 et B109 à B111 | Climatisation |  | 2017 | PANASONIC | RXYSCQ8TY1
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Toiture centre de documentation et bureau 003 au rez de chaussé | Climatisation |  | 2017 | PANASONIC | RXYQ 12 T
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Toiture Amphithéâtre | Climatisation |  | 2017 | PANASONIC | RXYSQ12TY1 | puissance 33,5KW
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Salle R + 2 | Cassettes 4 voies | 1 |  |  | 203 FXFQ 50A
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Salle R + 2 | Cassettes 4 voies | 1 |  |  | 204 FXFQ 50A
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Salle R + 2 | Cassettes 4 voies | 1 |  |  | 205 FXFQ 50A
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Salle R + 2 | Cassettes 4 voies | 1 |  |  | 206 FXFQ 50A
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Salle R + 2 | Cassettes 4 voies | 1 |  |  | 207 FXFQ 50A
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Salle R + 2 | Cassettes 4 voies | 1 |  |  | 220 FXFQ 63A
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Amphitheâtre | plafonniers | 3 |  |  | FXHQ 100A |  | situes au fond de la salle
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | REZ de chaussé : centre de documentation | plafonniers | 3 |  |  | FXHQ 63 | puissance froid 7.1 KW | long du mur
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | bureau 003 attenant | plafonnier | 1
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | bureau B223 | Gainable | 1 |  |  | FXSQ | taille 32 A | Le bureau B222 étant trop petit pour accueillir un split mural ou cassette, tout en respectant la sécurité de diffusion du gaz? la reprise sur le bureau B223
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+1 | ????? |  |  |  | 109 FXAQ 25
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+1 | ????? |  |  |  | 110 FXAQ 25
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+1 | ????? |  |  |  | 111 FXAQ 25
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 209 FXAQ 25
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 210 FXAQ 20
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 211 FXAQ 20
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 212 FXAQ 20
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 213 FXAQ 20
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 214 FXAQ 20
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 215 FXAQ 20
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 216 FXAQ 20
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 217 FXAQ 25
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 218 FXAQ 25
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 219 FXAQ 20
A211 | GASTON BERGER | A211_06 | Batiment Pédagogique | #REF! | Bureaux R+2 | ????? |  |  |  | 221 FXAQ 25
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | GTB | 1 |  | SAUTER
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Pot a boue | 1
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | EXPANSION | 1 |  | CIMM | 400
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | DISCONNECTEUR | 1 |  | WATT | 1/2"
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Armoire électrique | 1
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | COFFRET GTB | 1
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 |  | SALMSON | JRL206-12/3
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Soupapes de sécurité | 2 |  | WATT | 740-BZ3-T-1366kW
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | SHARKY HYDROMETER | 7753047271
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CTA | 1 |  | TRANE | CCEB T2 4,5-4,5
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Variateur | 2 |  | SHNEIDER | HVAC
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Armoire électrique | 1
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 |  | SALMSON | SIRIUS D32-70
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | V3V+Servomoteur | 1 |  | SAUTER | AWM 105SF132
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | SHARKY HYDROMETER | 7753047271
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 |  | SALMSON | SIRIUS D32-70
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | V3V+Servomoteur | 1 |  | SAUTER | AWM 105SF132
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | SHARKY HYDROMETER | 7753047271
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | INTER DE PROXIMITE | 4
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | PAC | 2 |  | CARRIER | 30AWH012XC
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | SPLIT | 1 |  | MHI | FDC71VNX/L
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | SPLIT | 1 |  | MHI
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CTA Air Neuf | 1 |  | ALDES | TVEC600 5 2V
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson filtre | 1 |  | ALDES | TVEC600 5 2V
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CAISSON BATTERIE EG | 1 |  | ALDES | TVEC600 5 2V
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | V3V+Servomoteur | 1 |  | SAUTER | AWM 105SF132
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | BALLON TAMPON | 1 |  | CORDINARI |  | 180 Litres
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 |  | SALMSON | LRL 204 4
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | SHARKY | 6 DME
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | SHARKY | 6 DME
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE Puisard | 1 |  |  |  | Vide Cave
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | EXPANSION | 1 |  | CIMM |  | 50 Litres
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | DISCONNECTEUR | 1 |  | WATT | 1/2"
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CTA | 1 |  | GEA |  | Armoire avec Humidificateur
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson filtre | 1 |  | GEA | ATP 15.061VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CTA | 1 |  | GEA | ATP 10.051VBV | Armoire avec Humidificateur
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson filtre | 1 |  | GEA
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Armoire électrique | 1
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | COFFRET GTB | 1
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CTA | 1 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson filtre | 2 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CAISSON RESISTANCE | 1 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CTA | 1 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson filtre | 2 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CAISSON RESISTANCE | 1 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CTA | 1 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson filtre | 2 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CAISSON RESISTANCE | 1 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CTA | 1 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson filtre | 2 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | CAISSON RESISTANCE | 1 |  | GEA | AT 10.051VBV
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 |  | SALMSON | SIRIUS D40-80
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | SHARKY HYDROMETER | 7753047271
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 |  | SALMSON | SIRIUS D32-70
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | SHARKY HYDROMETER | 7753047271
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | V3V+Servomoteur | 1 |  | SAUTER | AWM 105SF132
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 |  | SALMSON | SIRIUS D32-60
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | HYDRUS | 6 DME
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | V3V+Servomoteur | 1 |  | SAUTER | AWM 105SF132
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE DOUBLE | 1 |  | SALMSON | SIRIUS D32-60
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Compteur energie | 1 |  | HYDRUS | 6 DME
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | V3V+Servomoteur | 1 |  | SAUTER | AWM 105SF132
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | PRESSOSTAT ME | 1 |  | SAUTER
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Variateur | 2 |  | SHNEIDER | HVAC
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | V3V+Servomoteur | 1 |  | SAUTER | AWM 105SF132
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | POMPE Puisard | 1 |  |  |  | Vide Cave
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson | 1 |  | VIM | EC 19 VLD MS
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | V3V+Servomoteur | 1 |  | BELIMO | AWM 105SF132
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Armoire électrique | 1
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | DISCONNECTEUR | 1 |  | WATT | DN40
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | DETENDEUR EF | 1 |  |  | DN40
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | COMPTEUR EAU | 1 |  | HYDRUS | 9 DME
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | COMPTEUR EAU | 1 |  | HYDRUS | 9 DME
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | COMPTEUR EAU | 1 |  | CORONA
A212 | FENOUILLERES | A212_01 |  | #REF! |  | Caisson | 1 |  | VIM | KSD28 NU ECOWATT
A215 | KELLER | A215_01 | IECJ | #REF! |  | chaudière |  |  |  |  | GAZ 2003 ideal standard 168 KW
A215 | KELLER | A215_01 | IECJ | #REF! |  | circulateur double |  |  | SALMSON | C2500N
A215 | KELLER | A215_01 | IECJ | #REF! |  | régulation |  |  | LANDIS | RVL 41,10
A215 | KELLER | A215_01 | IECJ | #REF! |  | V3V |  |  | LANDIS | SQK 33 | avec sonde extérieure
A215 | KELLER | A215_01 | IECJ | #REF! |  | vase expansion
A215 | KELLER | A215_01 | IECJ | #REF! |  | bruleur |  |  | CUENOD | C18 | Puissance 80 à 200 KW
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | #REF! | Local Technique | Groupe froid | 2 |  | TRANE | CHRE750G4RB.0
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | #REF! | Combles amphitheatre | CTA | 3
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | #REF! | Amphi | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | #REF! | Local Chaudiere | Chaudière | 2 |  | GUILLOT | LD | Puissance 370kW/h
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | #REF! | Local Chaudiere | Brûleur | 2 |  | GUENOD | C34G2570219767 | Thermotechnique Classe I
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.3 | Unité de traitement d'air | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.3 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.3 | Grille d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.3 | Extraction mécanique en menuiserie | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.4 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.4 | Extraction mécanique en menuiserie | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.5 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.5 | Extraction VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Sanitaires zone A | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Sanitaires zone A | WC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Local technique zone A | Extraction VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Local technique zone A | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.6 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.6 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.7 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle A.0.7 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin couloir zone A | Tableau divisionnaire | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.1 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.1 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.1 | Tableau divisionnaire | 1 |  | CC4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.2 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.2 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.2 | Tableau divisionnaire | 1 |  | CC4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.3 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.3 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.4 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.5 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.5 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.6 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.6 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.6 | Grille d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.7 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.7 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle B.0.7 | Grille d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin couloir zone B | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | 101
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Atelier | Panneaux rayonnants 4 tubes | 4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Atelier | Panneaux rayonnants 6 tubes | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Atelier | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | IEG
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Atelier | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | CERF
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.1 | Ventilo convecteur | 1 |  | CIAT | MAJOR 2 | gainable
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.1 | thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.1 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.2 | Ventilo convecteur | 1 |  | CIAT | MAJOR 2 | gainable
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.2 | thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.2 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.3 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin local technique zone C | TGBT chimie | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin local technique zone C | TGBT CEREGE | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin local technique zone C | TGBT Communs | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin local technique zone C | TGBT IMEP | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin local technique zone C | TGBT chimie | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.4 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin sanitaires zone C | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.6 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.6 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.6 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.8 | Armoire de soufflage verticale | 1 |  | MULTI CLIMA | BGI 415 | régulation CAREL
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.9 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.9 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.10 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.10 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.11 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.11 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.12 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.12 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.13 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.13 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.14 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.14 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.15 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.15 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.15 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.16 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.16 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.17 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.17 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.18 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.18 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.19 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.19 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.20 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.20 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.21 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.21 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.22 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.22 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.23 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.23 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.24 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.24 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.25 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.25 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.26 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.26 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.27 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.27 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.28 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.28 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.29 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.29 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.30 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.30 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.31 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.31 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.32 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.32 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.33 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin salle C.0.33 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Cuisinette | Extraction VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Cuisinette | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin Local ménage
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin couloir zone C | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | 10.1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin couloir zone C | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | 10.2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin couloir zone C | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | 10.3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin couloir zone C | Radiateurs | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de jardin couloir zone C | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.1 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.1 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.2 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.2 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.3 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.3 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.4 | Unité de traitement d'air | 1 |  | CIAT | UTA 295/01
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.5 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.5 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.6 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Salle A.1.6 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Sanitaires zone 1.A | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée couloir zone 1.A | TGBT | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.1 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.2 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.3 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.4 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.5 | Ventilo convecteur | 3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.6 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Sanitaires zone 1.B | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Sanitaires zone 1.B | Chauffe eau éléctrique | 1 |  |  |  | 100 litres
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée couloir zone 1.B | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | C1.1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée couloir zone 1.B | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | C1.2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée couloir zone 1.B | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | C1.3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée couloir zone 1.B | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.7 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée hall zone 1.B | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.8 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.8 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.9 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.9 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.10 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.10 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.11 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.11 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.12 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.12 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.13 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.14 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.15 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.16 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.17 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.18 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.19 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.20 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle B.1.21 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.1 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.2 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.3 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.4 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.5 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.6 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.7 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.8 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.8 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.9 | Ventilo convecteur | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.11 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.12 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.13 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.14 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.15 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.16 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.17 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.18 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.19 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.20 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.21 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.22 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.23 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.24 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.25 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.26 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.27 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1.28 | Ventilo convecteur | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée couloir C.1 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | L.1.3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée couloir C.1 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | L.1.4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1 | Ventilo convecteur | 2 |  | CIAT | MAJOR 2 | allège
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle C.1 | Radiateur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle de réunion C.1 | Ventilo convecteur | 1 |  | CIAT | MAJOR 2 | allège
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée salle de réunion C.1 | Radiateur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Rez de chaussée Bibliothèque zone C | Ventilo convecteur | 4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 Sanitaires zone 2.A | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 Sanitaires zone 2.A | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.1 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.2 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.3 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.4 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.5 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.6 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.7 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.8 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.9 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.10 | Ventilo convecteur | 1 |  | CIAT | MAJOR 2 | gainable
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle A.2.10 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 couloir A.2 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | I.2.1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 couloir A.2 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | L.2.2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 couloir A.2 | Radiateur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.1 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.1 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.2 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.3 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.4 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.4 | Salle blanche | 1 |  | HYDRONIC | CCM65
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.7 | Unité de traitement d'air | 1 |  | CIAT | UTA 295/01
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.7 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.8 | Unité de traitement d'air | 2 |  | CIAT | UTA 237 et 238
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.8 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.9 | Ventilo convecteur | 2 |  | CIAT | MAJOR 2 | allège
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.9 | Radiateur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.10 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.11 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.12 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 salle B.2.13 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 couloir B.2 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | C.2.2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 couloir B.2 | Ventilo convecteur | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+1 sanitaires zone B.2 | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+ 2 Terrasse technique | Groupe froid | 2 |  | MULTI CLIMA | BCROI80.20Z
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | R+ 2 Comble | CTA salle laboratoire | 8
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Chaudiere | 2 |  | DE DIETRICH | GT 408 | Fonte
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Brûleur Gaz | 2 |  | CUENOD | C 30 bas Nox | 300 mb 2 allures progressives
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Pompe de charge chaudiere | 2 |  | WILO | TOP D65 | 13,5 m3/h 0,11 mCE Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Vase d'expansion sous pression | 1 |  |  |  | 300 litres 1,5 b
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Dégazeur manuel et automatique | 1 |  |  |  | 244,5x6,3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Groupe de pompes jumelées | 1 |  | WILO | TOP SD50/10 | Circuit EC temperature constante labo 15m3/h 6,4 mCE Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Groupe de pompes jumelées | 1 |  | WILO | TOP SD40/7 | Circuit EC radiateur 3,6 m3/h 4,7 mCE Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Vanne trois voies | 1 |  |  |  | régulation motorisée
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Groupe de pompes jumelées | 1 |  | WILO | TOP SD65/13 | Circuit mixte EC/EG 29,6 m3/h 5,7 mCE Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Vanne trois voies | 1 |  |  |  | régulation motorisée
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Groupe de pompes jumelées |  |  | WILO | DPn 100/180 | Circuit primaire EG 71 m3/h 2,2/4 Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie | Electrovanne gaz | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | #REF! | Chaufferie local adjacent | Compresseur | 1 |  | GENESIS
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Toiture | Pompe à chaleur | 1 |  | MULTI CLIMA
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Toiture | CTA laboratoire | 1 |  | WESPER | 64FT50
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo ITRAX | Ventilo convecteur | 1 |  | WESPER |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo ITRAX | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo humide | UTA | 1 |  | WESPER | WK1.39 HP5 | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Ventilo convecteur | 1 |  | WESPER |  | non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Ensemble de filtre | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Grille de ventilation | 6
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD3
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo sec | UTA | 1 |  | WESPER | WK2.69 HPS | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Unité intérieure à détente directe | 2 |  | PANASONIC | Split au R410A
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Ensemble de filtre | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Bouche d'extraction | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Grille de ventilation | 5
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD4
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Armoire éléctrique générale + régulation | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire prétraitement | Ventilo convecteur | 1 |  | AERMEC | 213 V | Carrossé en allége
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire prétraitement | Pompe de relevage de condensats | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire prétraitement | Thermostat d'ambiance sans fil | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire prétraitement | Pompe de relevage de condensats | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Couloir + cage escalier | Ventilo convecteur | 3 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Couloir + cage escalier | Thermostat d'ambiance | 3
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire combustion | Ventilo convecteur | 1 |  | AERMEC | 213 V | Carrossé en allége
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire combustion | Thermostat d'ambiance sans fil | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire combustion | Pompe de relevage des condensats | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Ventilo convecteur | 1 |  | AERMEC | 213 V | Carrossé en allége
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Thermostat d'ambiance sans fil | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Pompe de relevage des condensats | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | CTA | 1 |  | France AIR | MODULYS TA350 | PF 3,8 KW
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Grille d'aspiration + filtre | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Bouche de soufflage | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle S Sanit | WC | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle S Sanit | Lavabo | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle S Sanit | Bouche VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | UTA | 1 |  | France AIR | MODULYS TA350 | gainable non carrossé en faux plafond PF 4 KW 800 m3/h
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | Thermostat d'ambiance | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | UTA | 2 |  | WESPER |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | Bouche de soufflage | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | Grille d'aspiration + filtre | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Local informatique | Climatiseur | 1 |  | MITSUBISHI | MS GAGOUB
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Local informatique | Climatiseur | 1 |  | AIRWELL
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle S Circulation | TGBT general | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle S Local EDF | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle S Local EDF | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de jardin Salle S Local EDF | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD3
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 01 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 01 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 01 | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 02 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 02 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 02 | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 03 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 03 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Chercheur 03 | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Direction 04 | Ventilo convecteur | 2 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Direction 04 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Direction 04 | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Sanit | Bouche VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Vestiaire | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Circulation | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle N Circulation | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Direction 01 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Direction 01 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Direction 01 | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Chercheur 02 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Chercheur 02 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Chercheur 02 | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Secrétariat 03 | Ventilo convecteur | 2 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Secrétariat 03 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Secrétariat 03 | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Secrétariat 03 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD3
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Cuisine/repos | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Salle de réunion | Ventilo convecteur | 2 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Salle de réunion | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | #REF! | Rez de chaussée Salle S Salle de réunion | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Local DRV | Groupe extérieur DRV KXZE1 33,5kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | FDC335KXZE1 | Charge en gaz prévisionnelle : 11kg + 8,5kg_Pfrigorifique : 33,5kW / Pcalorifique : 37,5kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Entrée | Unité intérieure type cassette 4 voies 600x600 sur DRV | 2 |  |  | Moteur de ventilateur | FDTC22KXZE1 | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Hall accueil | Unité intérieure type cassette 4 voies 600x600 sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDTC22KXZE1 | Pfrigorifique : 4,5kW / Pcalorifique : 5,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Option accueil (à côté de la salle de travail enseignants) | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de travail enseignants | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Future salle de conférence | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de détente étudiants | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Moyenne salle de cours 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Moyenne salle de cours 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Grande salle de cours (future salle TP informatique 1) | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM90KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle TP informatique 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM90KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Local DRV | Groupe extérieur DRV MicroKX 28,0kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | FDC280KXZME1 | Charge en gaz prévisionnelle : 11,5kg + 7,8kg_Pfrigorifique : 28,0kW / Pcalorifique : 31,5kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Local DRV | Ensemble monosplit hyper inverter 5kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | SRC50ZSX-S | Charge en gaz prévisionnelle : 1,8kg_Pfrigorifique : 5,0kW / Pcalorifique : 6,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Local DRV | Groupe extérieur DRV MicroKX 28,0kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | FDC280KXZME1 | Pfrigorifique : 28,0kW / Pcalorifique : 31,5kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Dégagement | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Bureau 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Moyenne salle de cours 3 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Moyenne salle de cours 4 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM45KXE6F | Pfrigorifique : 4,5kW / Pcalorifique : 5,0kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Grande salle de cours 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM71KXE6F | Pfrigorifique : 7,1kW / Pcalorifique : 8,0kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Grande salle de cours 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM90KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Circulation | Unité intérieure type cassette 4 voies 600x600 sur DRV | 2 |  |  | Moteur de ventilateur | FDTC22KXZE1 | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Préparation TP 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Préparation TP 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Stockage TP 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM28KXE6F | Pfrigorifique : 2,8kW / Pcalorifique : 3,2kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Stockage TP 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM28KXE6F | Pfrigorifique : 2,8kW / Pcalorifique : 3,2kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de TP 1 (sèche) | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM56KXE6F | Pfrigorifique : 5,6kW / Pcalorifique : 6,3kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de TP 2 (humide) | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM56KXE6F | Pfrigorifique : 5,6kW / Pcalorifique : 6,3kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Local DRV | Groupe extérieur DRV MicroKX 28,0kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | FDC280KXZME1 | Charge en gaz prévisionnelle : 11,5kg + 7,3kg_Pfrigorifique : 28,0kW / Pcalorifique : 31,5kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | local TGBT sous-sol | Commande centralisée | ens |  |  | Télécommande | SC-SL4-BE |  | Zone désservie_Tous Niveaux
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Faux plafond de la future salle de conférence | CTA double flux | 1 |  | FRANCE AIR |  | 900m3/h | PLATE BOX 95² T1400 El(y compris batterie électrique d'appoint)_Moteur de ventilateur(+ résistance électrique) | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Faux plafond de la salle de détente étudiants | CTA double flux | 1 |  | FRANCE AIR |  | 630m3/h | PLATE BOX 95² T1400 El(y compris batterie électrique d'appoint)_Moteur de ventilateur(+ résistance électrique) | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Sous-sol | Caisson d'extraction de confort | 1 |  | FRANCE AIR | Moteur de ventilateur | 2195m3/h | SILENS'AIR ECM 500 | Zone désservie_RDC / R+1 / R+2 / R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Comble | Caisson d'extraction VMC C4 400° 1/2hFRANCE AIR | 1 |  | FRANCE AIR | Moteur de ventilateur | 390m3/h | SIRIUS 600 ECM H PM RT CONTROL | Zone désservie_RDC / R+1 / R+2 / R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de préparation TP2 | Ventilateur pour armoire ventilée(armoire non incluse) | 1 |  | MCLMATERLABO | Moteur de ventilateur | 90m3/h | PC202 | Zone désservie_Préparation TP 2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de préparation TP2 | Sorbonne | 1 |  | MCLMATERLABO | Sorbonne | 550m3/h | Sorbonne MATERFLOW 1200Ventilateur P252 | Zone désservie_Préparation TP 2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de préparation TP2 (combles) | Caisson d'insufflation de compensation sorbonne | 1 |  | FRANCE AIR | Moteur de ventilateur | 550m3/h | NOVATYS ECM NEO 1000 EL ADV | Zone désservie_Préparation TP 2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de préparation TP2 | Bras d'aspiration | 1 |  | MCLMATERLABO | Bras d'aspiration | 90m3/h | Bras BAAMVentilateur PC202 | Zone désservie_Préparation TP 2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Sous évier de la salle de détente étudiants | Chauffe-eau électrique | 1 |  | ATLANTIC | 15L |  | Résistance électrique | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Sous paillasse de la salle de préparation TP1 | Chauffe-eau électrique | 1 |  | ATLANTIC | 15L |  |  | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Sous paillasse de la salle de préparation TP2 | Chauffe-eau électrique | 1 |  | ATLANTIC | 15L |  |  | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Salle de travail étudiants | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | #REF! | Bureau 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_R+1
A303 | ANDREANI | A303_01 | ISEC | #REF! |  | unité extérieure | 2 | 2017 | DAIKIN | VRV REYQ-T 20 | puissance 20 cv
A303 | ANDREANI | A303_01 | ISEC | #REF! |  | unité intérieure | 25 | 2017 | DAIKIN |  | cassette 600 x 600
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | TOITURE_Plot 1 | CTA |  | 2019 | DAIKIN | D_AHU Modular_P size 2 | Communication Modbus RS485
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot 1 | UNITE EXTERIEURE |  | 2019 |  | ERQ140AV1
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | TOITURE_Plot 1 | VMC 01 |  | 2019 | EasyVec | compact 1000 | variateur de vitesse/Pression 208Pa | Débit:485 m3/h | Pressostat pour report défaut
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | RDC_Plot 1 | VMC 02 |  | 2019 | EasyVec | compact 300 | variateur de vitesse/Pression 110Pa | Débit:120 m3/h | Pressostat pour report défaut
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | TOITURE_Plot 2_Nord | CTA |  | 2019 | DAIKIN | D_AHU Modular_P size 2 | Communication Modbus RS485
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot 2_Nord | UNITE EXTERIEURE |  | 2019 |  | ERQ140AV1
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | TOITURE_Plot 2_Sud | CTA |  | 2019 | DAIKIN | D_AHU Modular_P size 2 | Communication Modbus RS485
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot 2_Sud | UNITE EXTERIEURE |  | 2019 |  | ERQ125AV1
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot 2 | VMC |  | 2019 | EasyVec | compact 1000 | variateur de vitesse/Pression 155Pa | Débit:540 m3/h | Pressostat pour report défaut
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | TOITURE_Plot 3 | CTA |  | 2019 | DAIKIN | D_AHU Modular_P size 1 | Communication Modbus RS485
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot 3 | UNITE EXTERIEURE |  | 2019 |  | ERQ125AV1
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot 3 | VMC |  | 2019 | EasyVec | compact 600 | variateur de vitesse/Pression 125Pa | Débit:330 m3/h | Pressostat pour report défaut
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Local technique R+1 | VMC |  | 2019 | NILAN | VPM 480 | Modbus RS485
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Local serveur | CLIMATISEUR |  | 2019 | DAIKIN | RZQSG_L3/9V1 | 9,5 kW
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | BÄTIMENT | Radiateur sur pied | 60 | 2019 | Finimetal | T6 blanc |  | Bureau, Salle de réunions
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | BÄTIMENT | Radiateur Plinthe | 10 | 2019 | Radson | Parada blanc |  | Hall, Passerelles
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | BÄTIMENT | Radiateur Verticaux | 5 | 2019 | Finimetal | Vertical blanc |  | Séminaire, Convivialité, Séminaire réunion | Le volet ne doit jamais être actionné manuellement (risque de détérioration moteur
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot 2 salles réunions RDC, R+1, R+2 | Registre motorisé |  |  | France-air | CTPL |  | fonctionne de manière autonome (Aucun report GTC)
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Mur placo centré côté porte d'entrée | Détecteur de présence |  |  | Legrand | 048942/45
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | Filtre inox/Désemboueur | 1 | 2019 | Guldagil | GL33 en inox 304 |  |  | Le plot technique est alimenté par le chauffage urbain qui propriétaire jusqu’à l'échangeur.
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | Vase expansion | 1 |  |  | 100 Litres
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | Boutielle d'injection | 1 |  | Thermador | BI12
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | Adoucisseur | 1 |  | aquaprox | 2615 SXT BI Bloc |  | équippé d'un bac sel de 100L et d'un filtre à cartouches de 25micron
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | Pomps double | 1 |  | GRUNDFOS | D40-150F
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | Tableau électrique
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | V3V | 1 |  |  | DN50
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | Vanne TA | 1 |  |  | DN65
A305 | La Pauliane | A305_05 | MEGA | #REF! | Plot technique | Pompe | 1 |  | Wilo |  | Para | Pompe pour la circulation du désemboueur pour 10m3/h maxi
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Local technique R+1 | CTA |  |  | Nilan | Nilan VPM 480 | Modbus RS485
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot technique | Disconnecteur contrôlable | 1 |  |  | BA A VISSER
A305 | La Pauliane | A305_01 | MEGA | #REF! | Plot technique | Fltre à tamis | 1
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Toiture bat A / Bureaux, amphi | Groupe de production d'eau glacée |  |  | Multi clima BEUTOT | BCROE 36.2TS | 4 compresseurs - 55kW
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | B218 | Split |  |  | FUJITSU | ASY12USCCW | 3.25kW | Unité exterieure 1
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Labo Physique, salle serveur info | Bi-split |  |  | FUJITSU | ASY12LMACW | 2* 3.3kW | Unité exterieure 1
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Baie de brassage info | Split |  |  | MITSUBISHI | MSZ-GE35VA | 3.5kW | Unité exterieure 1
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Labo chimie B111-B112 | Groupe gainable 4 sorties |  |  | MITSUBISHI | FDUM140VD | 14kW | Unité exterieure 1
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Labo chimie B113-B114 | Groupe gainable 4 sorties |  |  | MITSUBISHI | FDUM140VD | 14kW | Unité exterieure 1
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Chaufferie | Chaudieres | 2 |  | SECCACIER | Modurex B33
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Chaufferie | Bruleur Gaz | 2 |  | CUENOD | C28 | 300 kW
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Chaufferie | Double circulateurs | 5 |  | SALMSON
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Chaufferie | Vannes 3 voies | 2 |  | TREND
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Chaufferie | Vase d'expansion | 2 |  |  |  | 500L
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Chaufferie | Centrale de détection Gaz | 1 |  | TECHNO CONTROL | CE100 | 4 capteurs
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Chaufferie | Filtre à boue | 1
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | sous station | Double circulateurs | 6 |  | SALMSON |  | dont 1 exclusif pour le froid
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | sous station | Vannes 3 voies | 8 |  | TREND
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | sous station | Vase d'expansion | 1 |  |  |  | 20L
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A001 - A002 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A003 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A004 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A005 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A006 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A007 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 40
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A009 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 20
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A010 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 20
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol) A011 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | RDC Bat A (au sol ) A012 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A101 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A101 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 20
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A102 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A102 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 20
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A103 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A103 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A107 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A107 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A108 A109 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 50
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 Bat A (au sol) A108 A109 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 60
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat A (au sol) A205 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat A (au sol) A206 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat A (au sol) A207 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat A (au sol) A208 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat A (au sol) A209 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat A (au sol) A210 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat A (au sol) A211 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B101-102 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VPN 10G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B103 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 10G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B104 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 10G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B105 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 10G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B106-B107 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) Annexe B106-B107 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) Laverie | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B108-B109 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) Annexe B108-B109 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B110-B111 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) Annexe B110-B111 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B112-B113 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) Annexe B112-B113 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B115 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 10G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) B116 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 10G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) Bibliothèque | Ventilo convecteur | 3 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+1 BAT B (en plafond) Archives Bibliothèque | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VPN 20G
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B201 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B202 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 20
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B203 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B204 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B205 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B206 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B208 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B209 | Ventilo convecteur | 2 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B210 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 50
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B211 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 40
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B212 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B213 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 30
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) Local serveur | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) Annexe local serveur | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B214-B215 + Annexe | Ventilo convecteur | 3 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B216-B217 + Annexe | Ventilo convecteur | 3 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | R+2 Bat B (au sol) B218 | Ventilo convecteur | 1 |  | AIRWELL | VAC 10
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Batiment A | CTA | 1 |  | WESPER | CDC56 | Courroie SPA1320 | 2 filtres de type a poche dimension 592*592*533 et 287*592*533 réf J6FFPC935 et J6FFPC937
C101 | LA CIOTAT | C101_01 | IUT La Ciotat | #REF! | Batiment B | CTA | 1 |  | WESPER | CDC125 | Courroie SPA1650 | 2 filtres de type plissés dimension 978*682*48 réf J6FSTH880
C201 | AVIGNON | C201_01 |  | #REF! | Bât A | SPLIT | 5 |  | CARRIER |  | 230V - 50Hz 2430 W 20 A Class T1 | mono split
C201 | AVIGNON | C201_01 |  | #REF! | Bât A | SPLIT | 1 |  | CARRIER |  | 230V - 50Hz 1590 W 16 A Class T1 | mono split
C201 | AVIGNON | C201_01 |  | #REF! | Bât A | SPLIT | 5 |  | CARRIER |  | Puissance frigorifique nominale = 5,2 kW | mono split
C201 | AVIGNON | C201_01 |  | #REF! | Bât A | SPLIT | 1 |  | SALMSON |  | Moteur Leroy Somer 590 LT 1,5 kW 1430 tr/min 3,6 A | RDC Bibliothèque
C201 | AVIGNON | C201_01 |  | #REF! | Bât A | Pompe | 2 |  | SALMSON |  | Moteur Leroy Somer 590 LT 1,5 kW 1430 tr/min 3,6 A | Sous station RDC
C201 | AVIGNON | C201_01 |  | #REF! | Bât A | Pompe | 2 |  |  |  | 150 Litres 1800 W | Sous station RDC
C201 | AVIGNON | C201_02 |  | #REF! | Bât B | BALLON ECS | 1 |  | CARRIER |  | 230 V - 50 Hz 16 A | Ballon électrique
C201 | AVIGNON | C201_02 |  | #REF! | Bât B | SPLIT | 1 |  | DE DIETRICH |  | ffgn 19 n°19 | Salle informatique
C201 | AVIGNON | C201_03 |  | #REF! | Bât C | CHAUDIERE | 1 |  | ELM LEBLANC |  | Micro accumulation de 24 kW 230 V - 50 Hz - 120 W | Chaudière Gaz Naturel mural logement Miraglia
C201 | AVIGNON | C201_03 |  | #REF! | Bât C | CHAUDIERE | 4 |  |  |  | 50 Litres | Chaudière Gaz Naturel murale Appartement M.Sagaert, M.Napierala, M. Servel, M.Andres
C201 | AVIGNON | C201_03 |  | #REF! | Bât C | BALLON ECS | 1 |  | NOIROT |  | 70 W 1400 tr/min Pt 9070 W | Ballon électrique
C201 | AVIGNON | C201_03 |  | #REF! | Bât C | Aérotherme | 1 |  | ELM LEBLANC |  | Micro accumulation de 28 kW | Aérotherme
C201 | AVIGNON | C201_03 |  | #REF! | Bât C | CHAUDIERE | 1 |  | ATLANTIC |  | 300 Litres | Chaudière Gaz Naturel mural logement Agent
C201 | AVIGNON | C201_04 |  | #REF! | Bât D | BALLON ECS | 1 |  |  |  | 30 Litres | Ballon électrique Cafétariat
C201 | AVIGNON | C201_04 |  | #REF! | Bât D | BALLON ECS | 1 |  | Thermor 292042 |  | 5000 W - 230 V | Ballon électrique
C201 | AVIGNON | C201_04 |  | #REF! | Bât D | BALLON ECS | 1 |  | CIAT |  | 5500 m3/h. Moteur 230V/400V - 50Hz - 1,1 kW - 8 bars. Batterie de chauffage de 65 kW pour une température de | Ballon électrique Douches
C201 | AVIGNON | C201_05 |  | #REF! | Gymnase | BALLON ECS | 2 |  | Haier |  | installé en 2015 sur bureau administratif en rez de chaussé | Ballon électrique
C201 | AVIGNON | C201_05 |  | #REF! | Gymnase | Aérotherme | 2 |  |  |  |  | Aérothermes centrifuges
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Chaufferie | chaudières | 2 |  | GUILLOT | TOTAL TUB ST 510 | 600 kW Gaz
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Chaufferie | brûleurs | 2 |  | CUENOD |  | Gaz C55 + C75
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Chaufferie | Pompes de circulation double
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Chaufferie | Vase d'expansion | 2
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Chaufferie | Armoire éléctrique | 1
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Chaufferie | Régulateur | Ens |  | SIEMENS | Synco
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | amphitheatre | CTA | 1 |  |  |  | avec régulation de soufflage, batterie de chauffage raccordée sur la chaufferie
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Grand hall | CTA | 1 |  |  |  | avec régulation de soufflage, batterie de chauffage raccordée sur la chaufferie
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | salle de 100 personnes dernier etage (3ème) | CTA | 1 |  | CIAT | CDFP 20 | avec récuperateur à plaque et batterie de chauffage éléctrique
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | amphitheatre | Mono split | 4 |  | HAIER | AS24GS1ERA | 7 kW
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | amphitheatre | Armoire éléctrique | 1 |  | SIEMENS |  | pour protection commande et régulation
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! |  | Transmetteur de télésurveillance | 1 |  |  |  | liaisonné au régulateur de chauffage
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | IUP + BU | Extracteurs VMC | 2 |  | ALDES
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Bureau informatique | BI-split | 1 |  |  |  | Inverter, reversible, 8 kW avec deux unités intérieures et unité extérieure
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Comble de l'IUP | CTA | 1 |  |  |  | double flux avec batterie de réchauffage et caloduc
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! |  | Régulation | Ens |  | SIEMENS |  | Synco
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | sous station IUP | Circuit radiateurs |  |  |  |  | Nord, sud, CTA
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | IUP | Caissons VMC | 2
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! |  | Pompe relevage |  | 2013
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | IFSI | CTA | 1 | 2013 | France Air | Powerplay max 90 | double flux chaud et froid à détente directe
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | IFSI | Caisson double flux | 1 | 2013 |  |  | avec échangeur de chaleur rotatif et batterie chaude
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | IFSI | split mural | 1 | 2013 |  | LBT | 2,6 kW
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | IFSI | VMC | 1 | 2013 | VIM | JBHB ECO 08 D
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | IFSI | Extension des reseaux radiateurs N et S à partir des reseaux existants |  | 2013
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | #REF! | Sanitaires IUT | Caisson VMC |  | 2013 | ALDES | VEC 240 HT
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! | chaufferie | Chaudiere | 2 |  |  |  | Gaz 300kW
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! | chaufferie | Pompe de recyclage | 2
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! | chaufferie | Armoire éléctrique avec régulation avec GTC Kieback et peter | 1
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! | chaufferie | Pompe primaire | 4
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! | chaufferie | Vase d'expansion | 1 |  |  |  | 300L
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! |  | Ventilo convecteur | 150
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! | Amphitheâtre | CTA | 1 | 2019 | Systemair | Topvex SR11 HWH-R-CAV-M0 (94409) | recupérateur de chauleur rotatif | Débit d’air (1,205 kg/m³) 4 800 4 800 m³/h Débit d’air (1,205 kg/m³) 4 800 4 800 m³/h | Pression statique externe 280 280 Pa Vitesse du ventilateur 2 156 2 171 tpm Filtre ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! |  | Extracteur | 1
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! |  | Split exterieur | 1
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_01 | IUT Salon | #REF! |  | Split interieur | 1
C501 | SALON DE PROVENCE | C501_02 | IUT Salon | #REF! | Logement | Chaudière | 1 |  |  |  | Murale
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | Toiture | Pompe à chaleur air/eau | 1 | 2019 | CIAT |  | AQUACIATPOWER ILD série ST | Pompe à chaleur Air/Eau avec module hydraulique AQUACIAT POWER ILD ST 1800D | Puissance frigorifique : 455.4 kW; Puissance calorifique (instantanée)* :516.6 kW Intensité de démarrage : 616 A
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | Toiture | Surpresseur | 1 | 2019 | Wilo | HiMulti 3 H | 230V; 17m3CE 2,26m3/h | Interrupteur à pression, manomètre, pressosat sz sécurité et reservoire à membrane. | Surpresseur pour le circuit de chauffage
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | Toiture | CTA_CTA 6 Double flux | 1 | 2004 | TRANE |  | CCH 15,Caisson de souflage: débit d'air 6830 m3/h Filtres plats gravimétrie de 85% Batterie froide puissance 20 KW température Eau E/S 7/12°C Débit d'eau circuit froid 3,43 m3/h | U = 380 V TRI Air neuf 2500 m3/h Air repris 2500 m3/h groupe de Ventilation ADH 315 L Vitesse de la turbine 1571 tr/mn Pertes de charge sur l'air 280 Pa Problèmes de disjonctions fréquents
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | Toiture | CTA_CTA 7 Double flux | 1 | 2004 | TRANE |  | CCH 10,Caisson de souflage: débit d'air 4300 m3/h Filtres plats gravimétrie de 85% Batterie froide puissance 15 KW température Eau E/S 7/12°C Débit d'eau circuit froid 3,16 m3/h | U = 380 V TRI Air neuf 4300 m3/h Air repris 4300 m3/h groupe de Ventilation ADH 250 L Vitesse de la turbine 1914 tr/mn Pertes de charge sur l'air 280 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | Toiture | VMC_EXTRACTEUR sanitaire | 2 | 2004 | ALDES |  | TVEC 201 B ,N° 9698763
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | DISCONNECTEUR_Disconnecteur général | 1 | 2004 | WATTS | SOCLA CA
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE_Installation électrique | 1 | 2004 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | CTA_CTA N° 1 Médiathèque | 1 | 2004 | TRANE |  | CCH 15,Caisson de souflage: débit d'air 5000 m3/h Filtres plats gravimétrie de 85% Batterie froide puissance 26 KW température Eau E/S 7/12°C Débit d'eau circuit froid 4,45 m3/h | U = 380 V TRI Air neuf 2500 m3/h Air repris 2500 m3/h groupe de Ventilation ADH 315 L Vitesse de la turbine 1075 tr/mn Pertes de charge sur l'air 185 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE_Armoire électrique CTA N° 1 | 1 | 2004 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | CTA_CTA 2 Studio | 1 | 2004 | TRANE |  | CCH 40,Caisson de souflage: débit d'air 15000 m3/h Filtres plats gravimétrie de 85% Batterie froide puissance 88,2 KW température Eau E/S 7/12°C Débit d'eau circuit froid 15,11 m3/h | U = 380 V TRI Air neuf 1000 m3/h Air repris 14 000 m3/h groupe de Ventilation ADH 500 L Vitesse de la turbine 757 tr/mn Pertes de charge sur l'air 180 Pa Machine non utilisée Problèmes d'accès aux filtres
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE_Armoire électrique CTA N° 2 | 1 | 2004 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | CTA_CTA 3 Amphithéatre | 1 | 2004 | TRANE |  | CCH 20,Caisson de souflage: débit d'air 7500 m3/h Filtres plats gravimétrie de 85% Batterie froide puissance 31,2 KW température Eau E/S 7/12°C Débit d'eau circuit froid 5,35 m3/h | U = 380 V TRI Air neuf 7500 m3/h Air repris 7 500 m3/h groupe de Ventilation ADH 355 L Vitesse de la turbine 1015 tr/mn Pertes de charge sur l'air 185 Pa Problèmes de fonctionnement signalés par l'utilisateur Problèmes d'accès aux filtres
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE_Armoire électrique CTA N° 3 | 1 | 2004 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | CTA_CTA 4 Hall | 1 | 2004 | TRANE |  | CCH 15,Caisson de souflage: débit d'air 6000 m3/h Filtres plats gravimétrie de 85% Batterie froide puissance 15 KW température Eau E/S 7/12°C Débit d'eau circuit froid 2,57 m3/h | U = 380 V TRI Air neuf 6000 m3/h Air repris 6000 m3/h groupe de Ventilation ADH 315 L Vitesse de la turbine 1273 tr/mn Pertes de charge sur l'air 250 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE_Armoire électrique CTA N° 4 | 1 | 2004 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | CTA_CTA 5 Cafétéria | 2 | 2004 | TRANE |  | CCH 05,Caisson de souflage: débit d'air 2500 m3/h Filtres plats gravimétrie de 85% Batterie froide puissance 16 KW température Eau E/S 7/12°C Débit d'eau circuit froid 3,91 m3/h | U = 380 V TRI Air neuf 2500 m3/h Air repris 2500 m3/h groupe de Ventilation ADH 200 L Vitesse de la turbine 2294 tr/mn Pertes de charge sur l'air 170 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE_Armoire électrique CTA N° 5 | 1 | 2004 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE_Armoire électrique CTA N° 6 | 1 | 2004 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE_Armoire électrique CTA N° 7 | 1 | 2004 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | RESEAU CHAUFFAGE_Hydraulique | 1 | 2004 |  |  | Réseau acier noir,,Vannes d'isolements et d'équilibrages, thermomètres, filtre 800 µ, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | CALORIFUGES_Calorifuge des installations | 1 | 2004 |  |  | Laine de roche ,épaisseur 30mm finition tôle AU
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | RESEAU EAU_Panoplie eau froide | 1 | 2004 |  |  | Acier galvanisé ,Alimentation en eau froide F 15/21
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE | METROLOGIE_Compteur d'eau d'appoint | 3 | 2004 | WATTEAU
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE | SECURITE_Pressostat manque d'eau | 1 | 2004 | SIEMENS | SNSC103Q | Pouvoir de coupure I = 5 A U = 24 V/ 250 V
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Régulation | 1 | 2004 | SIEMENS |  | RWC 32 + QAE 22 A , | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance sans programmation horaire
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE | REGULATION_Automate / GTC | 1 | 2004 |  |  | TRILOGIE ,Automate spécifique , | Gestion de l'ensemble de l'installation.
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Régulation CTA N° 1 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | RWI65.02C + AZY65.3 + QAM 22+ ARG 64 + QPA 63 ; 1 + QAF 63,2 + QBM 81,3 + QBM 81.5 ,Régulateur numérique, carte de communication, sonde de température de gaine, kit de montage pour sonde de gaine + sonde de qualité d'air + sonde antigel + pressostat d'air 20 à 300 Pa + pressostat d'air 50 à 500 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | RESEAU CHAUFFAGE_Hydraulique CTA N° 1 | 1 | 2004 |  |  | Réseau acier noir,,Vannes d'isolements et d'équilibrages, thermomètres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | V3V_Vanne trois voies CTA N° 1 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | VXG 44 25 10 , F 25 fluide 5°C 110°C Dp max 200 Kpa Q = 4,45 m3/h Pdc 19,8 Kpa Kvs 10 m3/h | Motorisation SQS 65
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Servo moteur de registre d'air | 1 | 2004 | SIEMENS |  | GCA 161,1E,0-10 V, U = 24 V
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Régulation CTA N° 2 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | RWI65.02C + AZY65.3 + QAM 22+ ARG 64 + QPA 63 ; 1 + QAF 63,2 + QBM 81,3 + QBM 81.5 ,Régulateur numérique, carte de communication, sonde de température de gaine, kit de montage pour sonde de gaine + sonde de qualité d'air + sonde antigel + pressostat d'air 20 à 300 Pa + pressostat d'air 50 à 500 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | RESEAU CHAUFFAGE_Hydraulique CTA N° 2 | 1 | 2004 |  |  | Réseau acier noir,,Vannes d'isolements et d'équilibrages, thermomètres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | V3V_Vanne trois voies CTA N° 2 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | VXF 51 50, F 50 fluide 25°C 120°C Dp max 100 Kpa Q = 15,11 m3/h Pdc 23,76 Kpa Kvs 31 m3/h | Motorisation SQX 62
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Servo moteur de registre d'air | 1 | 2004 | SIEMENS |  | GCA 161,1E,0-10 V, U = 24 V
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Régulation CTA N° 3 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | RWI65.02C + AZY65.3 + QAM 22+ ARG 64 + QPA 63 ; 1 + QAF 63,2 + QBM 81,3 + QBM 81.5 ,Régulateur numérique, carte de communication, sonde de température de gaine, kit de montage pour sonde de gaine + sonde de qualité d'air + sonde antigel + pressostat d'air 20 à 300 Pa + pressostat d'air 50 à 500 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | RESEAU CHAUFFAGE_Hydraulique CTA N° 3 | 1 | 2004 |  |  | Réseau acier noir,,Vannes d'isolements et d'équilibrages, thermomètres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | V3V_Vanne trois voies CTA N° 3 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | VXG 44 20 10 , F 32 fluide 5°C 110°C Dp max 100 Kpa Q = 5,35 m3/h Pdc 11,18 Kpa Kvs 16 m3/h | Motorisation SQS 65
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Servo moteur de registre d'air | 1 | 2004 | SIEMENS |  | GCA 161,1E,0-10 V, U = 24 V
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Régulation CTA N° 4 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | RWI65.02C + AZY65.3 + QAM 22+ ARG 64 + QPA 63 ; 1 + QAF 63,2 + QBM 81,3 + QBM 81.5 ,Régulateur numérique, carte de communication, sonde de température de gaine, kit de montage pour sonde de gaine + sonde de qualité d'air + sonde antigel + pressostat d'air 20 à 300 Pa + pressostat d'air 50 à 500 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | RESEAU CHAUFFAGE_Hydraulique CTA N° 4 | 1 | 2004 |  |  | Réseau acier noir,,Vannes d'isolements et d'équilibrages, thermomètres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | V3V_Vanne trois voies CTA N° 4 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | VXG 44 20 10 , F 20 fluide 5°C 110°C Dp max 300 Kpa Q = 2,57 m3/h Pdc 16,64 Kpa Kvs 6,3 m3/h | Motorisation SQS 65
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Servo moteur de registre d'air | 1 | 2004 | SIEMENS |  | GCA 161,1E,0-10 V, U = 24 V
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Régulation CTA N° 5 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | RWI65.02C + AZY65.3 + QAM 22+ ARG 64 + QPA 63 ; 1 + QAF 63,2 + QBM 81,3 + QBM 81.5 ,Régulateur numérique, carte de communication, sonde de température de gaine, kit de montage pour sonde de gaine + sonde de qualité d'air + sonde antigel + pressostat d'air 20 à 300 Pa + pressostat d'air 50 à 500 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | RESEAU CHAUFFAGE_Hydraulique CTA N° 5 | 1 | 2004 |  |  | Réseau acier noir,,Vannes d'isolements et d'équilibrages, thermomètres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | V3V_Vanne trois voies CTA N° 5 | 1 | 2004 | SIEMENS |  | VXG 44 20 10 , F 20 fluide 5°C 110°C Dp max 300 Kpa Q = 2,74 m3/h Pdc 18,92 Kpa Kvs 6,3 m3/h | Motorisation SQS 65
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | TERRASSE TECHNIQUE | REGULATION_Servo moteur de registre d'air | 1 | 2004 | SIEMENS |  | GCA 161,1E,0-10 V, U = 24 V
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | EXTRACTEUR_Extraction N° 1 Médiathèque | 1 | 2004 | TRANE | ADH 315 L | débit d'air 5000 m3/h Montage sur CTA N°1 | U = 380 V TRI Moto-ventilateur 380 V 0,75 KW 1500 tr/mn Vitesse de la turbine 658 tr/mn Pertes de charge sur l'air 155 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | EXTRACTEUR_Extraction N° 2 Médiathèque | 1 | 2004 | TRANE | ADH 500 L | débit d'air 15000 m3/h Montage sur CTA N°2 | U = 380 V TRI Moto-ventilateur 380 V 3 KW 1500 tr/mn Vitesse de la turbine 1192 tr/mn Pertes de charge sur l'air 180 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | EXTRACTEUR_Extraction N° 3 Amphithéatre | 1 | 2004 | TRANE | ADH 355 L | débit d'air 7 500 m3/h Montage sur CTA N°3 | U = 380 V TRI Moto-ventilateur 380 V 1,1 KW 1500 tr/mn Vitesse de la turbine 635 tr/mn Pertes de charge sur l'air 165 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | EXTRACTEUR_Extraction N°4 Hall | 1 | 2004 | TRANE | ADH 355 L | débit d'air 6000 m3/h Montage sur CTA N°4 | U = 380 V TRI Moto-ventilateur 380 V 1,1 KW 1500 tr/mn Vitesse de la turbine 706 tr/mn Pertes de charge sur l'air 160 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | EXTRACTEUR_Extraction N°5 Cafétéria | 1 | 2004 | TRANE | ADH 225 L | débit d'air 2500 m3/h Montage sur CTA N°5 | U = 380 V TRI Moto-ventilateur 380 V 0,37 KW 1500 tr/mn Vitesse de la turbine 991 tr/mn Pertes de charge sur l'air 155 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | EXTRACTEUR_Extraction N°6 Double flux | 1 | 2004 | TRANE | ADH 225 L | débit d'air 4300 m3/h Montage sur CTA N°6 | U = 380 V TRI Moto-ventilateur 380 V 2,2 KW 1500 tr/mn Vitesse de la turbine 1462 tr/mn Pertes de charge sur l'air 250 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | EXTRACTEUR_Extraction N°6 Double flux | 1 | 2004 | TRANE | ADH 225 L | débit d'air6330 m3/h Montage sur CTA N°7 | U = 380 V TRI Moto-ventilateur 380 V 3 KW 1500 tr/mn Vitesse de la turbine 1187 tr/mn Pertes de charge sur l'air 295 Pa
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | DIFFUSEURS_Diffuseurs à jets hélico circulaires réglables | 1 | 2004 | ALDES | AR 883 RE | Modèles F 250 = 500 m3/h Modèles F 315 = 1000 m3/h Modèles F 400 = 1600 m3/h Modèles F 500 = 2500 m3/h Modèles F 630 = 6000 m3/h | Appareils acier type plafoniers Soufflage à induction réglable à haute induction
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | DIFFUSEURS_Diffuseurs à déplacement | 1 | 2004 | ALDES | 390 |  | Diffuseurs à façettes non encastrable pour des débits de 90 à 7000 m3/h
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | GRILLES_Grilles de reprises | 1 | 2004 | ALDES | 100 |  | Appareilage acier type plafoniers
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | BOUCHES_Bouches d'extraction | 1 | 2004 | ALDES | BAP COLOR | Bouches auto-réglable
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | VENTILO- CONVECTEURS_Ventilos convecteurs | 102 | 2019 | CIAT | COADIS Line | 600*600 taille 632 | V4V, pompe de relevage, thermostat standard
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | VENTILO- CONVECTEURS_Ventilos convecteurs | 10 | 2019 | CIAT | COADIS Line | 900*900 taille 922 | V4V, pompe de relevage, thermostat standard, mural V30
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | AUTRE | VENTILO- CONVECTEURS_Ventilos convecteurs | 19 | 2004 | CIAT | COADIS Line | 900*900 taille 932 | V4V, pompe de relevage, thermostat standard, mural V30
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | Local informatique | SPLIT_Climatiseur | 1 | 2011 | ASYA |  | Fonctionnement en froid seul Puissance froid 3,4KW charge à l'OZEON | Unité intérieure Unité Extérieure
C602 | FOLLEREAU | C602_01 | IUT d'Arles | #REF! | locaux techniques d'étage | SPLIT_Climatiseur | 1 | 2004 | TECHNIBEL | CSMCV 92 L 5 | Fonctionnement en froid seul Puissance froid 2,6 Kw Puissance absorbée 0,99 Kw Charge 0,8 Kg | Unité intérieure MCAV 92 C T Unité Extérieure GRV 92 L 5 T Limite de fonctionnement maximum Température intérieure 32°C sec / 23°C bulbe humide Temprérature extérieure 43°C sec Limite de fonctionnement maximum Température intérieure 19°C sec / 14°C bulbe humide Temprérature extérieure 19°C sec
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Chaudière chauffage |  | 1993 | GUILLOT | YGNIS FB | 1
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Chaudière chauffage |  | 1993 | GUILLOT | YGNIS FB | 2
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Brûleur chauffage |  | 1993 | CUENOD | C 55 S | 1
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Brûleur chauffage |  | 1993 | CUENOD | C 55 S | 2
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul prim réseau |  | 1993 | SALMSON | EC 2500 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Crircul recyclage |  | 1993 | SALMSON | EC 1230 T3 | CH1
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Crircul recyclage |  | 1993 | SALMSON | EC 1230 T3 | CH2
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 1993 | SALMSON | JRC 405 8 19/1 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 1993 | SALMSON | JRC 405 19/1 | RADIATEUR SUD OUEST
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 1993 | SALMSON | CXL 2080 | RADIATEUR NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 1993 | SALSMON | EC 2500 | RADIATEURS LABOS
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 1993 | SALMSON | JRC 406 18/1 | MIXTE V.C TP NORD/SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 1993 | SALMSON | JRC 405 15-1 | MIXTE V.C ADM/B.U/S.CONFE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1993 | STAEFA |  | + CASCADE CHAUDIERES
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul cascade (mot/vanne) |  | 1993 | STAEFA | ZD 80/AZD 12 | CH1
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul cascade (mot/vanne) |  | 1993 | STAEFA | ZD 80/ AZD 12 | CH2
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 1993 | STAEFA | NW 50 ND16/ATIST | SUD OUEST
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 1993 | STAEFA | NW 25 ND16/ATIST | RADIATEUR NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 1993 | STAEFA | NW 40 ND16/ATIST | RADIATEUR LABOS
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 1993 | STAEFA | NW100ND16/ADH200 | V.C TP NORD/SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 1993 | STAEFA | NW 65 ND16/ATIST | MIXTE V.C ADM/B.U/S.CONFE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Echangeur primaire |  | 1993 | CIAT | PW 611 32
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Expansion sous/pression |  | 1993 | ZILMET |  | CHAUD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Expansion sous/pression |  | 1993 | ZILMET |  | FROID CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Expansion sous/pression |  | 1993 | ZILMET |  | FROID INFORMATIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Compteur d'appoint réseau |  | 1993 | WATEAU
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Compteur d'appoint réseau |  | 1993 | WATEAU
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Traitement d'eau |  | 1993 | CONTROLER XP |  | ADOUCISSEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul eau glacée |  | 1993 | SALMSON | JRC 410 16/1.5 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul eau glacée |  | 1993 | SALMSON | JRC 405 16/5.5 | INFORMATIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Armoire électrique |  | 1993
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 1993 | WATTS | BZ3T | CH 1
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 1993 | WATTS | BZ3T174 | CH1
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 1993 | WATTS | BZ3T174 | CH2
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 1993 | WATTS | BZ3T174 | CH2
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Pressosat de sécurité |  | 1993 | FEMA | DCM6 | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 2006 | OLDHAM | SV48 | CENTRALE DE DETECTION
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 2006
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 2006
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Disconnecteur |  | 1993 | WATTS | BA 31322 | GENERAL
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1993 | FINIMETAL | REGGANE | QUANTITE 104 ACIER
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Convecteur et robinetterie |  | 1993 | CIAT | NCHCV 127/125 | VENTILOS QUANTITE 76
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Convecteur et robinetterie |  | 1993 | CIAT | NCHCV127/126 | VENTILOS QUANTITE 22
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Convecteur et robinetterie |  | 1994 | WESPER | 3.99 HP7 | VENTILOS QUANTITE 8
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 1993 | STAEFA | SGS MD MW | CTA 1 INFORMATIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Groupe production eau glacée |  | 1993 | CLIREF | RLA 350 DVI | CTA (R22)
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Groupe production eau glacée |  | 1993 | CLIREF | GLCA 160 | INFORMATIQUE (R22)
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 1993 | HYDRONIC | CCH16 | CTA 1 INFORMATIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 1993 | HYDRONIC | CCH16 | CTA 2 INFORMATIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 1993 | HYDRONIC | CCH38 | CTA 3 SALLE DU CONSEIL
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 1993 | HYDRONIC | CCH82 | CTA 4 TP NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 1993 | HYDRONIC | CCH32 | CTA 5 TP SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 270 | SALLE DU CONSEIL
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 9 | LABORATOIRE 1
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 270 | TP NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 9 | LABORATOIRE 2
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 240 | TP SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 240 | INFORMATIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 240 | BIBLIOTHEQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 9 | VMC SANITAIRE NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_01 | Polytec GII | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 | PANADA | CVM 9 | VMC SANITAIRE SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Chaudière chauffage |  | 2002 | CHAPPEE | NXR 3 | 1
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Chaudière chauffage |  | 2002 | CHAPPEE | NXR 4 | 2
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Brûleur chauffage |  | 2002 | SICMA | GS282A | 1
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Brûleur chauffage |  | 2002 | SICMA | GS282A | 2
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Crircul recyclage |  | 2002 | SALMSON | SCX 50-90 | CHARGE CHAUDIERE 1
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Crircul recyclage |  | 2002 | SALMSON | SCX 50-90 | CHARGE CHAUDIERE 2
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 2002 | SALMSON | DCX 40-80 | AEROTHERME (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 2002 | SALMSON | DCX 40-80 | RADIATEUR NORD (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 2002 | SALMSON | DCX 40-80 | RADIATEUR SUD (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2002 | SAUTER | NOVA 200 | + CASCADE AUTOMATE
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2002 | SAUTER | NOVA 240 | AFFICHEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2002 | SAUTER | BXN050/AVM1 135 | RADIATEUR NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2002 | SAUTER | BXN 40F/AVM1 135 | RADIATEUR SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Expansion sous/pression |  | 2002 | GITRAL | MB
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | PP Puisard |  | 1995 | SALMSON | SUBSON II
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Armoire électrique |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 2002 | WATTS | BZ3T | CH1
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 2002 | WATTS | BZ3T | CH1
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 2002 | WATTS | BZ3T | CH2
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Pressosat de sécurité |  | 2002 | SAUTER | DSA 43 F001 | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Vanne de sécurité |  | 2002 |  |  | ELECTROVANNE GAZ
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Contrôleur de débit |  | 2002 | INDUSTRIE TECHNI | DDBSF 1 KP2
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Contrôleur de débit |  | 2002 | INDUSTRIE TECHNI | DBSF 1 KP2
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 2002 | SIEMENS | LYC 13.5
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 2002 | SIEMENS | QAG 21
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 2002 | SIEMENS | QAG 21
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Disconnecteur |  | 2002 | WATTS | BA
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Disconnecteur |  | 2002 | SOCLA | BA 2760
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 2002 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Convecteur et robinetterie |  | 2002 | WESPER |  | V.CONVECTEUR UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Convecteur et robinetterie |  | 2009 | CIAT |  | V.CONVECTEUR UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | SANS AFFECTATION | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2002 | SAUTER | BXN25F200/AVM1 1 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | SANS AFFECTATION | Groupe production eau glacée |  | 2002 | CARRIER | 30RA050A0062
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | SANS AFFECTATION | Groupe production eau glacée |  | 2002 | CARRIER | 30RA051 | AVEC KIT HYDRAULIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 2002 | WESPER | CDC 125 FT 50
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 2010 | CIAT | COMPACT MODELE 1 | UTA
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 2002 | WESPER | CDC 125FT 51
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 2002 |  |  | SORBONNE UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_02 | Madirel | #REF! | SANS AFFECTATION | Armoire électrique |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2013 | GRUNDFOS | UPSD 32-60 | CTA (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2013 | GRUNDFOS | D40-60F | RADIATEUR (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Régul réseau (coffret) |  | 2003 | SIEMENS | RCH 1
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret)
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2002 | SIEMENS | RCH 1 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Régul réseau (mot/vanne) |  | 2003 | SIEMENS | VVG41.20/SKD62 | V 2 VOIES
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2002 | SIEMENS | VXG4425-10/SQS65 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 2003 | BARRIQUAND |  | 23 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 2003 | CIMM
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Compteur d'appoint réseau |  | 2003
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Compteur de chaleur |  | 2003 | ACTARIS | CICLADE
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Compteur de chaleur |  | 2003 | ACTARIS | CICLADE | INTEGRATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Filtre chauffage |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Traitement d'eau |  | 2002 |  |  | POT D'INJECTION
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Régul traitement air (coffret) |  | 2002 | SIEMENS
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 2003
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | SOUS-STATION | Disconnecteur |  | 2002 | WATTS |  | APPOINT
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 2003 |  |  | COFFRET DESENFUMAGE
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2003 | SIEMENS | VXG44-25/SQS65
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Caisson traitement d'air |  | 2003 | CIAT | CLIMACIAT | DOUBLE FLUX
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Caisson traitement d'air |  | 2003 | FRANCE AIR | BATTERIE 9KW | INSUFFLATEUR+BATT. ELECTR
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2003 |  |  | VMC
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2003 |  |  | VMC
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2015 | ALDES | CVEC 2500 | VMC
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2003 | FRANCE AIR | CENTRER 3500 | VMC (isolé)
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2003 | FRANCE AIR |  | DESENFUMAGE
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Climatiseur (split) |  | 2003 | CARRIER | BI-SPLIT 40GKX | SALLE INFORMATIQUE 2EME E
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | TOITURE | Climatiseur (split) |  | 2003 | CARRIER | 40 GKX | SALLE INFORMATIQUE 1ER ET
M101 | SAINT JEROME | M101_03 | Bat Pérot | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2002 | KSB | TRIALINE Z40-250 | CTA (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2002 | KSB | RIO Z40-100-D | RADIATEUR (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Régul réseau (coffret) |  | 2002 | SIEMENS | RCH 1
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2002 | SIEMENS | RCH 1 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Régul réseau (mot/vanne) |  | 2003 | SIEMENS | SKD 62 | V 2 VOIES
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2002 | SIEMENS | VXG44-25/SQS65 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 2003 | BARRIQUAND |  | 69 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 2014 | ELBI
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Compteur d'appoint réseau |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Compteur de chaleur |  | 2003 | SCLUMBERGER | 02 YWG 029085 | GENERAL SECONDAIRE
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Compteur de chaleur |  | 2003 | ACTARIS | CICLADE | INTEGRATEUR GENER. SECOND
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Filtre chauffage |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Traitement d'eau |  | 2002 |  |  | POT A BOUE
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Régul traitement air (coffret) |  | 2002 | SIEMENS | RCH 1 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2002 | SIEMENS |  | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 2003
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Aquastat de sécurité |  | 2003 | SIEMENS
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | SOUS-STATION | Disconnecteur |  | 2002 | WATTS |  | APPOINT
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Circul chauffage secondaire |  | 2003 | KSB | TRIALINE Z65-250 | RECUPERATION (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Expansion sous/pression |  | 2014 | GITRAL | MB 18
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Expansion sous/pression |  | 2014 | GITRAL | MB 18
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Compteur d'appoint réseau |  | 2003
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Traitement d'eau |  | 2003 |  |  | POT D'INJECTION
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 2003 | SIEMENS | RCK880/RCK88 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 2003 | SIEMENS |  | AFFICHEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 2003 | SIEMENS | SFD 2 | VARIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 2003 | SIEMENS | SFD 2 | VARIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 2003 | SIEMENS | MICROMASTER 420 | VARIATEUR QUANTITE 6
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 2003 | ORDINYS | 3 | VARIATEUR DESENFUMAGE
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2003 | SIEMENS | VXG44-25/SQS65 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2003 | SIEMENS | VXG44-25/SQS65 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Caisson traitement d'air |  | 2003 | CIAT | CLIMACIAT GI 600
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Caisson traitement d'air |  | 2003 | CIAT | CLIMACIAT GI 600
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Caisson traitement d'air |  | 2003 | CIAT |  | BATTERIE RECUP.QUANTITE 6
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2003 | PLASTIFER |  | QUANTITE 6
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2003 | FRANCE AIR | CENTAURE 3500 | GENERAL
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2003 | FRANCE AIR | CENTAURE 2500 | LOCAL DECHET
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 2003 | FRANCE AIR | BP406 VR71061 | DESENFUMAGE
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat Rivals | #REF! | TOITURE | Disconnecteur |  | 2003 | SOCLA |  | APPOINT
M101 | SAINT JEROME | M101_04 | Bat TPR | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Circul Prim chauffage |  | 2010 | GRUNDFOS | UPS 80-120 F | CHARGE ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Circul chauffage secondaire |  | 2010 | GRUNDFOS | UPSD 50.30 | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Circul chauffage secondaire |  | 2010 | GRUNDFOS | UPSD 50.30 | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2015 | TREND | IQ 422 | ATOMATE COUCHES MINC.+BJ1
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2010 | SIEMENS | VXF31-40/SQX32 | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2010 | SIEMENS | VXF 31.40/SQX32 | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Echangeur primaire |  | 1999 | CHAROT | O126-A/61 | 63 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Expansion sous/pression |  | 2010 | VAREM | MAXIVAREM UR500
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION COUCHE | Pressosat de sécurité |  | 2010 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Circul Prim chauffage |  | 2007 | GRUNDFOS | UPS 80-120 F | ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | UPSD 65-60/2F | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | UPSD 80-120F | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | VXF31-40/SQX32 | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | VXF31-50/SQX32 | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Echangeur primaire |  | 1996 | CHAROT | 6779 | 79 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Armoire électrique |  | 2010 |  |  | COUCHES MINCES + BJ1
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ1 | Pressosat de sécurité |  | 2007 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Circul Prim chauffage |  | 2006 | GRUNDFOS | UPS 80-12 F | ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Circul chauffage secondaire |  | 2006 | GRUNDFOS | UPSD 65-60-2F | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Circul chauffage secondaire |  | 2006 | GRUNDFOS | UPSD 80-120 F | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2016 | TREND | IQ 422 | AUTMATE CIRC.SUD/NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2006 | SIEMENS | VXF31-50/SQX32 | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2006 | SIEMENS | VXF31-65/SQX32 | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Echangeur primaire |  | 2006 | CHAROT | 6002 | 55 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Expansion sous/pression |  | 2006 | VAREM | MAXIVAREM | VAREM
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Armoire électrique |  | 2016
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ2 | Pressosat de sécurité |  | 2006 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Circul Prim chauffage |  | 2006 | GRUNDFOS | UPS 80-120 F | ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Circul chauffage secondaire |  | 2006 | GRUNDFOS | UPSD 65-60-2F | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Circul chauffage secondaire |  | 2006 | GRUNDFOS | UPSD 65-60-2F | CIRCUIT ANIMALERIE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Circul chauffage secondaire |  | 2006 | GRUNDFOS | UPSD 80-120 F | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2016 | TREND | IQ 422 | AUTOMATE SUD/NORD/ANIMALE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2006 | SIEMENS | VXF31-50/SQX32 | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2006 | SIEMENS | VXF31-50/SQX32 | CIRCUIT ANIMALERIE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2006 | SIEMENS | VXF31-65/SQX32 | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Echangeur primaire |  | 2006 | CHAROT | 6002 | 92 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Expansion sous/pression |  | 2006 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Expansion sous/pression |  | 2006 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Armoire électrique |  | 2016
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3 | Pressosat de sécurité |  | 2006 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3BIS | Circul chauffage secondaire |  | 2014 | GRUNDFOS | UPSD 50-120 | CIRC 1 V.C +CTA (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3BIS | Circul chauffage secondaire |  | 2014 | GRUNDFOS | TPD 65-180 | CIRC.2 V.C + CTA(double)
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3BIS | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2015 | TREND | IQ 412
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3BIS | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2014 | SIEMENS | SQL 33 | circuit 1
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3BIS | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2014 | SIEMENS | SQL 33 | CIRCUIT 2
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3BIS | Expansion sous/pression |  | 2014 | VAREM | MAXIVAREM
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ3BIS | Armoire électrique |  | 2014
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Circul prim réseau |  | 2007 | GRUNDFOS | UPS 80-120 F | CHARGE ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Circul prim réseau |  | 2003 | SALMSON | SXM 32-45 | POT A BOUE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | UPSD 65-60/2F | CIRC. SUD (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | TPD 80-90/4 | CIRC. NORD (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2015 | TREND | IQ 422 | CIRCUIT SUD/NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | VXF31-40/SKD32-5 | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | VXF31-50/SKD32-5 | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Echangeur primaire |  | 2007 | ALPHA LAVAL | M10-BFM-55 | 64 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Traitement d'eau |  | 2003 | BFNP-1 |  | POT A BOUE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Armoire électrique |  | 2015
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4 | Pressosat de sécurité |  | 2000 |  |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4BIS | Circul chauffage secondaire |  | 2003 | GRUNDFOS | TPD 65-190/2 | CIRC. V.C +CTA (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4BIS | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2013 | TREND | IQ 210
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4BIS | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2003 | SIEMENS | ACTAVIX SQL 33 | CIRC. V.C + CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ4BIS | Armoire électrique |  | 2013
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Circul chauffage secondaire |  | 2010 | SALMSON | DCX 65-25N | CIRCUIT CTA (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2010 | SAUTER | MODUFLEX 203
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Régul réseau (mot/vanne) |  | 2010 | SAUTER | AVM 234S | PRIMAIRE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Echangeur primaire |  | 2010 | ALPHA LAVAL | M10-MFM 15PL
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Expansion sous/pression |  | 2010
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Compteur d'appoint réseau |  | 2010 | NARVAL
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Armoire électrique |  | 2010
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Soupape de sécurité |  | 2010
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Soupape de sécurité |  | 2010
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATIONBJ4TRI | Disconnecteur |  | 2010 | CALEFFI | BA | APPOINT
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Circul prim réseau |  | 2007 | GRUNDFOS | UPS 80-60 | CHARGE ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | TPD 80-90/4 | CIRCUIT NORD (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | TPD 80-90/4 | CIRCUIT SUD (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2015 | TREND | IQ 422
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | SKD 32.50 | CIRCUIT NORD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2015 | SIEMENS | SKD 32-50SL | CIRCUIT SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Echangeur primaire |  | 2007 | ALPHA LAVAL | M10-BFM-45 | 43 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM M024A
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM MO24A
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Armoire électrique |  | 2015
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | S-STATION BJ5 | Pressosat de sécurité |  | 2007 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | SANS AFFECTATION | Radiateur et robinetterie |  | 2007 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | SANS AFFECTATION | Batterie terminale et régulation |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | SANS AFFECTATION | Groupe production eau glacée |  | 2011 | CARRIER | 30RB0402.31B | AILE 4
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | SANS AFFECTATION | Groupe production eau glacée |  | 2008 | CARRIER |  | AILE 2
M101 | SAINT JEROME | M101_05 | Bat TPR | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 1993 |  |  | SORBONNE UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2014 | SAUTER | MODU 525
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2014 | SAUTER | MODU 525
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Régul traitement air (coffret) |  | 2014 | DANFOSS | VLT | VARIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Régul traitement air (coffret) |  | 2014 | DANFOSS | VLT | VARIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2014 | SAUTER | AVM 125
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2014 | SAUTER | AVM 125
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Caisson traitement d'air |  | 2014 | GEA | CAIR PLUS 128.06 | DOUBLE FLUX
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Caisson traitement d'air |  | 2014 | GEA | CAIR PLUS 160.09 | DOUBLE FLUX
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Caisson traitement d'air |  | 2014 | GEA | CAIR PLUS160.096 | RECYCLEUR 1
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Caisson traitement d'air |  | 2014 | GEA | CAIR PLUS 128.09 | RECYCLEUR 2
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Caisson traitement d'air |  | 2014 | GEA | CAIR PLUS 128.09 | RECYCLEUR 3+BATT.FROIDE
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Caisson traitement d'air |  | 2014 | GEA | CAIR PLUS 096.06 | RECYCLEUR 4
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Humidificateur vapeur |  | 2014 |  |  | A L'ARRET
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T 1ER ETAGE | Armoire électrique |  | 2014
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T POMPES SECON | PP Chauffage secondaire |  | 2014 | SALMSON | NEXIS VE 1009-0S
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T POMPES SECON | PP Chauffage secondaire |  | 2014 | SALMSON | NEXIS VE 1009-0S
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T POMPES SECON | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2014 | SAUTER | MODU 525
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T POMPES SECON | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2014 |  |  | VARIATEUR POMPES X2
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | L.T POMPES SECON | Armoire électrique |  | 2014
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2014 | SAUTER |  | GTC + PC
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Caisson traitement d'air |  | 2014 |  |  | CASSETTES BUREAUX(quant 7
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | SANS AFFECTATION | Echangeur primaire |  | 2015 |  |  | PROCESS
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | SANS AFFECTATION | Stockage thermique |  | 2015 | CHAROT | 3063
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | SANS AFFECTATION | Groupe production eau glacée |  | 2014 | CARRIER | 30RBS-090A0046 | PROCESS
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | SANS AFFECTATION | Groupe production eau glacée |  | 2014 | CARRIER | 30RQS 120-03282 | PAC CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 2014 |  |  | BUREAUX
M101 | SAINT JEROME | M101_09 | Espace photonique | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson d'extraction d'air |  | 2014 |  |  | CHIMIE
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Chaudière chauffage |  | 2010 | GRETEL | DSCV 18 R-T | ELECTRIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Circul prim réseau |  | 2007 | GRUNDFOS | UPS 80-120F | CHARGE ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Circul prim réseau |  | 2007 | GRUNDFOS | UPSD 50-60/2F
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | SALMSON | CXL 20-50 | APPARTEMENT (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Circul chauffage secondaire |  | 2014 | GRUNDFOS | MAGNA 1 50-60 | CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2015 | TREND | IQ 22
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | LANDIS&STAEFA | VXG44-20/SQS35 | APPARTEMENT
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | VXF31-40/SQX32
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Echangeur primaire |  | 1999 | VICARB | THERMATIC | 61PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Expansion sous/pression |  | 2010
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Armoire électrique |  | 2015
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-STATION 6 | Pressosat de sécurité |  | 2007 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-SOL GALERIE TE | Régul traitement air (coffret) |  | 1995 | LANDIS | QAF 212
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-SOL GALERIE TE | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 1995 | LANDIS | STF 61
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | S-SOL GALERIE TE | Caisson traitement d'air |  | 1970 | SOFICA | BATT.ELEC+D.D FR | SALLE DES ACTES
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! |  | Régul traitement air (coffret) |  | 2014 | SATCHWELL
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! |  | Caisson traitement d'air |  | 2014 | HYDRONIC |  | QUANTITE 4
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Circul prim réseau |  | 2007 | GRUNDFOS | UPS 80-60 | CHARGE ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | UPSD 50-60/2F | CIRCUIT RADIATEUR (double
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Circul chauffage secondaire |  | 2014 | GRUNDFOS | MAGNA 1 50-60 | CIRCUIT CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2015 | TREND | IQ 12
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | VXF31-40/SQX32 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Echangeur primaire |  | 1999 | VICARB | EP4007/3C
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Expansion sous/pression |  | 2007 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Armoire électrique |  | 2015
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SOUS-STATION 7 | Pressosat de sécurité |  | 2007 |  |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Régul traitement air (coffret) |  | 2015 | TREND | IQ 422
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Régul traitement air (coffret) |  | 2016 | TREND | IQ 422
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Régul traitement air (coffret) |  | 2014 |  |  | VARIATEUR UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2015 | HONEYWELL | ML 74204 609 T | QUANTITE 6
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Régul traitement air (mot/vanne) |  | 2013 | SIEMENS |  | QUANTITE 2
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Caisson traitement d'air |  | 2015 | HYDRONIC | AXM 85 CONFORT | QUANTITE 4
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Caisson traitement d'air |  | 2014 | HYDRONIC | AXM 120 CONFORT | QUANTITE 4
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Armoire électrique |  | 2015
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Armoire électrique |  | 2016
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | L.T 6 ET 7 | Détecteur de gaz |  | 2014 | FINSECUR |  | DETECTEUR DE FUMEE CTA X4
M101 | SAINT JEROME | M101_12 | Bat Administratif | #REF! | SANS AFFECTATION | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_13 | Couche Minces | #REF! | SANS AFFECTATION | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Chaudière chauffage |  | 1993 | GUILLOT | TOTALTUB ST | N°1
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Chaudière chauffage |  | 1970 | GUILLOT | TOTALTUB ST | N°2
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Chaudière chauffage |  | 2012 | GUILLOT | TOTALTUB ST | N°3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Brûleur chauffage |  | 2012 | WEISHAUPT | G70/1-B | N°1
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Brûleur chauffage |  | 1993 | WHEISHAUPT | G60/2-A | N°2
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Brûleur chauffage |  | 1993 | WHEISHAUPT | G60/2-A | N°3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul Prim chauffage |  | 2012 | SALMSON | JRC 495-B-24/4 | DOUBLE CIRCUIT EGIM SUD
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Crircul recyclage |  | 2012 | GRUNDFOS | 125-110/4 | CH 1
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Crircul recyclage |  | 2014 | GRUNDFOS | 125-90/4 | CH 2
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Crircul recyclage |  | 2012 | GRUNDFOS | TP 125-110/4 | CH 3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2015 | TREND | IQ 220 | AUTOMATE CASCADE + PRIMAI
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul cascade (mot/vanne) |  | 2012 | SIEMENS | SQL 36 E 65 | CH 1
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul cascade (mot/vanne) |  | 2012 | SIEMENS | SQL 36 E 65 | CH 3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2015 | SIEMENS |  | CIRCUIT PRIMAIRE
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Armoire électrique |  | 2015 | WHEISHAUPT |  | BRULEUR 1
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Armoire électrique |  | 2015 | WHEISHAUPT |  | BRULEUR 2
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Armoire électrique |  | 2015 | WHEISHAUPT |  | BRULEUR 3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Armoire électrique |  | 2015 |  |  | PRINCIPALE
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 2012 |  |  | CH 1
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 2012 |  |  | CH 1
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 1993 |  |  | CH 2
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 1993 |  |  | CH 2
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 1993 |  |  | CH 3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Soupape de sécurité |  | 1993 |  |  | CH 3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Pressosat de sécurité |  | 1993 | DANFOSS |  | MANQUE EAU CH 3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Pressosat de sécurité |  | 1993 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Pressosat de sécurité |  | 1993 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 1993 | SIEMENS |  | QUANTITE 3
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 1993 | SIEMENS | LYC 13.0 | CENTRALE GAZ
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | 1ER ETAGE | PP Prim Chauffage |  | 2011 | KSB | ETANORM G100-315 | N°1
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | 1ER ETAGE | PP Prim Chauffage |  | 2010 | KSB | ETANORM G100-315 | N°2
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | 1ER ETAGE | Expansion à l'air libre |  | 2003 | SALMSON | V 205-CE-2D | MODULE D'EXPANSION
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | 1ER ETAGE | Armoire électrique |  | 1993
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | 1ER ETAGE | Pressosat de sécurité |  | 2003 | J.CONTROL |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | 2EME ETAGE | Bache à disconnection |  | 1993
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | 2EME ETAGE | Bache à disconnection |  | 1993
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | lOCAL ADOUCISSEU | Compteur d'appoint réseau |  | 2003 |  |  | EAU ADOUCIE
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | lOCAL ADOUCISSEU | Traitement d'eau |  | 2003 | STRUCTURAL | EW032839581 | ADOUCISSEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | lOCAL ADOUCISSEU | Traitement d'eau |  | 2003 |  |  | BAC A SEL
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | lOCAL ADOUCISSEU | Filtre ECS |  | 2003
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | EXTERIEUR | Compteur de gaz |  | 2000 | ACTARIS | FLUXI 2150
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | EXTERIEUR | Vanne de sécurité |  | 1993 |  |  | ELECTROVANNE GAZ
M101 | SAINT JEROME | M101_19 | Chaufferie centrale | #REF! | EXTERIEUR | Vanne de sécurité |  | 2003 |  |  | ELECTROVANNE GAZ
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | UPSD 50-120F | (DOUBLE)
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1995 | LANDIS & GYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 1995 | LANDIS & GYR | VXF31-25/SKD32
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 2002 | CETETHERM | V408652 | 37 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 2007 | CIMM
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 1995
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 1995
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | SOUS-STATION | Pressosat de sécurité |  | 2007 |  |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_24 | Médecine prévéntive | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1995 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_25 | serre botanique | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2011 | GRUNDFOS | UPS 32-55 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_25 | serre botanique | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2011 | SIEMENS | VXF 31.25 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_25 | serre botanique | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 2011 | TRANTER | GCP.008 PI
M101 | SAINT JEROME | M101_25 | serre botanique | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 2011 | PNEUMATEX | STATICO SD 35-3
M101 | SAINT JEROME | M101_25 | serre botanique | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 2011
M101 | SAINT JEROME | M101_25 | serre botanique | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 2011 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SOUS-STATION | Circul prim réseau |  | 2000 | SALMSON | CXL 2020 P | ECHANGEUR (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2015 | SALMSON | PRIUX-HOMED60-32 | RADIATEUR (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1993 | LANDIS | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2005 | SIEMENS | SQS 35 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 2011 | TRANTER | GCP-008PI | 18 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 2011 | GITRAL | G-SUN
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 1993
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 2011
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_30 | locaux asso | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 1981 | CIAT | SILENTHERME N90
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1997 | SALMSON | ECX 16.55-T3 | RADIATEUR + CTA
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1997 | LANDIS & GYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | SOUS-STATION | Régul réseau (mot/vanne) |  | 1997 | LANDIS & GYR | SKB 32
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 1997 | VICARB | BENCI VENGA | 25 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 1997
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 1997
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 1997
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | SOUS-STATION | Aquastat de sécurité |  | 1997 |  | RAK
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Circul chauffage secondaire |  | 1997 | GRUNDFOS | TP 65-120/2
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Expansion sous/pression |  | 1997
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 2015 | DANFOSS | VLT AQUADRIVE | VARIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 1997 | LANDIS & GYR | PLOYGIR RWF 61.1
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Régul traitement air (coffret) |  | 1997 | SIEMENS | SAX 61 | V 2 VOIES
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Caisson traitement d'air |  | 1997 | HYDRONIC | CCE 230
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 1997 | FRANCE AIR | SIMOUN 2 GMV 250 | VMC
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 1997 | FRANCE AIR | SIMOUN 2 250 | VMC
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 1997 | FRANCE AIR | VLI 10/10 GAINE
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 1997 | FRANCE AIR | VLI 10/10 GAINE
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Caisson d'extraction d'air |  | 1997 | FRANCE AIR | GMV AP22/11 | DESENFUMAGE
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | TOITURE | Armoire électrique |  | 1997
M101 | SAINT JEROME | M101_35 | Bat Rouard | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1997 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_36 | Langues vivantes | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1993 | SALMSON | ECX 1042-T3 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_36 | Langues vivantes | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1993 | SIGMAGYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_36 | Langues vivantes | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2011 | SIEMENS | SAX 31
M101 | SAINT JEROME | M101_36 | Langues vivantes | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 2005 | VICARB | BENCI VENGA
M101 | SAINT JEROME | M101_36 | Langues vivantes | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 2013 | VAREM | MAXIVAREM
M101 | SAINT JEROME | M101_36 | Langues vivantes | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 1993
M101 | SAINT JEROME | M101_36 | Langues vivantes | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 2005
M101 | SAINT JEROME | M101_36 | Langues vivantes | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Chaudière chauffage |  | 2002 | GUILLOT | LRP 250Y-MB-4
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Brûleur chauffage |  | 2002 | RIELLO | RS 28 809T1
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Crircul recyclage |  | 2002 | WILO | TOP S30/10 | CHAUDIERE
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Circul chauffage secondaire |  | 2002 | WILO | TOP SD 40/10 | AEROTHERMES (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2002 | SIEMENS | RCH 1
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Expansion sous/pression |  | 2002 | ZILMET
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Filtre chauffage |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Armoire électrique |  | 1993
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 2002 | TECHNO CONTROL | SE 128 K | CENTRALE GAZ
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAL CHAUFFERIE | Détecteur de gaz |  | 2002 | TECHNO CONTROL | SE 192
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | LOCAUX TECHNIQUE | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2002 | SIEMENS | RCK 88-U
M101 | SAINT JEROME | M101_37 | Halle des sport | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Aérotherme |  | 2002 | HELIO | 2650 | QUANTITE 8
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Chaudière chauffage |  | 1995 | SALVA ECLAIR | SE S 32 | ELECTRIQUE
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Circul prim réseau |  | 2010 | GRUNDFOS | UPS 80-120F | CHARGE ECHANGEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Circul prim réseau |  | 2014 | SALMSON | SXM 32-35 | POT A BOUE
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2010 | GRUNDFOS | TP 65-130 | RADIATEUR BU
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2010 | GRUNDFOS | TP 65-130 | RADIATEUR BU
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2010 | GRUNDFOS | tpd 32-30 | APPARTEMENT (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2016 | TREND | IQ 22
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2010 | SIEMENS | VBF21.50/SQK33 | APPARTEMENT
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2010 | SIEMENS | VBF 31-25/SQL 33 | BU
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 1999 | CHAROT | P125-A/45 | 45 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 2010 | VAREM | MAXIVAREM UR
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Traitement d'eau |  | 2014 | FPI | 33 | POT A BOUE
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 2016
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 2010
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 2010
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | SOUS-STATION | Pressosat de sécurité |  | 2016 |  |  | MANQUE EAU
M101 | SAINT JEROME | M101_38 | BU | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1998 | SALMSON | DX 2802-N1 | (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1998 | SALMSON | DX 2802-N1 | (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1998 | SALMSON | DCX 40-40 | (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1998 | SALMSON | DCX 80-50RL1100- | (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1998 | SALMSON | CXL 2100 N-T3 | (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1998 | SALMSON | cxl 2050-t3 | (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 1998 | SALMSON | CXL 2050-T3 | (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1998 | LANDIS & GYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1998 | LANDIS & GYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1998 | LANDIS & GYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1998 | LANDIS & GYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1998 | LANDIS & GYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 1998 | LANDIS & GYR | RVL 55
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul réseau (mot/vanne) |  | 1998 | LANDIS & GYR | SKC 32 | V 2 VOIES
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul réseau (mot/vanne) |  | 2001 | LANDIS & GYR | SKB 32
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Régul réseau (mot/vanne) |  | 1998 | LANDIS & GYR | SKD 32/VXG41.25
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 1998 | VICARB | V45-4125 | PILOTE 33 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 1998 | VICARB | V45-4125 | ENPICAM 43 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 1998
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 1998
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SOUS-STATION | Compteur de chaleur |  | 1998 | WATEAU | GMW
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1998 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 1998
M101 | SAINT JEROME | M101_40_41_42 | Bat RTP | #REF! | SANS AFFECTATION | Caisson traitement d'air |  | 1998
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2007 | GRUNDFOS | TPD 65-150 | RADIATEUR (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauff secondaire (coffret) |  | 2016 | TREND | IQ 422
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | SQX 32
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | GRUNDFOS | TPD 49-60 | AEROTHERME(abandonné)
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS |  | AEROTHERME
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | SQX 32 | RADIATEUR
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Régul chauffe (mot/vanne) |  | 2007 | SIEMENS | SQX32/VXF31.39 | VERS S-ST. AMPHI FRESNEL
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Echangeur primaire |  | 2007 | VICARB |  | 59 PLAQUES
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Expansion sous/pression |  | 2007 | WATTS
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 2016
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Soupape de sécurité |  | 2007
M101 | SAINT JEROME | M101_43 | Fresnel | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M101 | SAINT JEROME | M101_44 | Amphi fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Circul prim réseau |  | 2007 | GRUNDFOS | UPC 40-120 | CHARGE BOUTEILLE(double)
M101 | SAINT JEROME | M101_44 | Amphi fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2014 | GRUNDFOS | MAGNA 1D 40-120 | CTA (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_44 | Amphi fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Circul chauffage secondaire |  | 2012 | GRUNDFOS | MAGANA 1D 32-80 | RADIATEUR (double)
M101 | SAINT JEROME | M101_44 | Amphi fresnel | #REF! | SOUS-STATION | Armoire électrique |  | 2002
M101 | SAINT JEROME | M101_44 | Amphi fresnel | #REF! | PARTIE PRIVATIVE | Radiateur et robinetterie |  | 1993 |  |  | UN ENSEMBLE
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | #REF! | chaufferie ext | Chaudière | 2 | 2023 | HOVAL | Ultra gas 2 D | Puissance : 986 KW
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | #REF! | chaufferie ext | centrale de detection gaz | 1 | 2023 |  | SE 194 K | deux seuils d'alarme à 10% et 20% | 3 capteur gaz SE 183 atex | coupe les electrivannes gaz ainsi que la force et lumiaire
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | #REF! | chaufferie ext | Armoire électrique avec régulation | 1 | 2023 | gtb kiback et peter |  |  |  | GTB sur tout le site IUT
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | #REF! | Sous station | Pompe primaire | 2 | 2023 | Wilo | DL 125/210-5,5/4 |  | Pompe double en ligne avec deux pompes centrifuges à moteur ventilé, monocellulaire, dans un corps commun, avec volet directionnel, pour installation en ligne ou sur socle. Fabricant: Wilo Désignation du produit: DL 125/210-5,5/4 Poids net approx.: 329 kg Référence: 2120981
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | #REF! | Sous station | Groupe Maintien de pression (pompe-electrovanne) | 1 | 2023
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | #REF! | service technique | Poste GTC | 1 |  | PETER et KIEBACK
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | #REF! |  | Pompes doubles | 1 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | #REF! |  | Vannes 3 voies motorisée | 2
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | #REF! |  | Radiateurs | 50
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | #REF! |  | Split Unités extérieures | 12
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | #REF! |  | Split Unités intérieures | 17
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | #REF! |  | CTA | 1 | 2010 | WESPER
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | amphi LEHN | CTA | 1 | 2025 |  |  | 6000m3/heure | Centrale de traitement d'air double flux gestion par sonde CO2 | batterie chaude , batterie froide , récupération roue
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station echangeur a plaque | 1 | 2025 |  |  |  | Gestion des sous stations avec la GTB centrale sur le primaire et secondaire | la sous station alimente les trois amphi
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station pompe double | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station vase d'expansion | 1 | 2025 |  | 50 litres
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station filtre en tissus | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station V2V régulation | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station compteur calorique | 1 | 2025 |  |  |  | les informations remonte sur la GTB
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station disconecteur | 1 | 2025 |  |  |  | a controler tous les ans
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | #REF! |  | Pompes doubles | 4 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | #REF! |  | Vannes 3 voies motorisée | 2
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | #REF! |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | #REF! |  | Split Unités extérieures | 14
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | #REF! |  | Split Unités intérieures | 17
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | #REF! |  | aérothermes | 5
M102 | SUSINI | M102_06 | GCGP | #REF! |  | Pompes doubles | 1 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_06 | GCGP | #REF! |  | Vannes 3 voies motorisée | 1
M102 | SUSINI | M102_06 | GCGP | #REF! |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_06 | GCGP | #REF! |  | plafond chauffant | 30
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | #REF! |  | Pompes doubles | 2 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | #REF! |  | Vannes 3 voies motorisée | 2
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | #REF! |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | #REF! |  | Split Unités extérieures | 13
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | #REF! |  | Split Unités intérieures | 14
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station echangeur a plaque | 1 | 2025 |  |  |  | Gestion des sous stations avec la GTB centrale sur le primaire et secondaire
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station pompe double | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station vase d'expansion | 1 | 2025 |  | 50 litres
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station filtre en tissus | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station V2V régulation | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station compteur calorifique | 1 | 2025 |  |  |  | les informations remonte sur la GTB
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station disconecteur | 1 | 2025 |  |  |  | a controler tous les ans
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | #REF! |  | Pompes doubles Salsom C2805N | 3
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | #REF! |  | Vannes 3 voies motorisée | 3
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | #REF! |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | #REF! |  | Split Unités extérieures | 4
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | #REF! |  | Split Unités intérieures | 4
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | #REF! |  | Ventiloconverteurs en plafonds avec régulation threminale | 2
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station echangeur a plaque | 2 | 2025 |  |  |  | Gestion des sous stations avec la GTB centrale sur le primaire et secondaire | une sous station alimente la bâtiment GEII M102_08 une sous station alimente la bâtiment GEII M102_09
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station pompe double | 2 | 2025
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station vase d'expansion | 2 | 2025 |  | 50 litres
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station filtre en tissus | 2 | 2025
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station V2V régulation | 2 | 2025
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station compteur calorifique | 2 | 2025 |  |  |  | les informations remonte sur la GTB
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station disconecteur | 2 | 2025 |  |  |  | a controler tous les ans
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | CTA | 1 |  | WESPER | WAH42 | 9100M3/h
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Ventillateur d'extraction France VMC | 9
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Echangeur à plaques VICARB | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Vase d'expansion | 2 |  |  |  | 300l
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Compteur de calories | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Pompe primaire | 1 |  | SALMSON |  | ECX2500
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Pompes secondaires | 8
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Régulation de l'ensemble vannes trois voies | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Groupe de production eau glacée | 1 |  | CARRIER |  | 30DY010 PF36KW
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Ballon tampon eau galcée | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | vases d'expansion secondaire | 2 |  |  |  | 18L
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Ventiloconvecteur salle TP | 15
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | plafond chauffants | 30
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | VRV groupe extérieurs | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | VRV unité intérieures plafond | 10
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | Split intérieur | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | split extérieur | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | #REF! |  | radiateurs | 30
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | #REF! |  | Pompes doubles | 3 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | #REF! |  | Vannes 3 voies motorisée | 3
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | #REF! |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | #REF! |  | Split Unités extérieures | 1
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | #REF! |  | Split Unités intérieures | 1
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | #REF! |  | aérothermes | 3
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station echangeur a plaque | 3 | 2025 |  |  |  | Gestion des sous stations avec la GTB centrale sur le primaire et secondaire -un echangeur alimente GCGP M102_06 -un echangeur alimente Mesure physique M102_11 et 12 -un echangeur alimente Chimie M102_04 et 05
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station pompe double | 3 | 2025
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station vase d'expansion | 3 | 2025 |  | 50 litres
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station filtre en tissus | 3 | 2025
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station V2V régulation | 3 | 2025
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station compteur calorifique | 3 | 2025 |  |  |  | les informations remonte sur la GTB
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station disconecteur | 3 | 2025 |  |  |  | a controler tous les ans
M102 | SUSINI | M102_15_16_17_18 | logements de fonction | #REF! | Logement | Chaudières | 4 |  |  |  | 24KW | murales mixtes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | PAC principale | 2 |  | AquaCIAT | 2 ILDC 540V | R410
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | PAC labo | 1 |  | AquaCIAT | 2 ILDC 120V | R410A
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Circulateur sur départ réseau secondaire CTA, cassettes et rideau | 2 |  | WILO | DPL 65/120-3/2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Circulateur sur départ réseau secondaire radiateurs | 2 |  | WILO | DPL 32/90-0.37/2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Circulateur sur départ réseau secondaire CTA labos | 2 |  | WILO | DPL 50/110-0.25/4
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Cassette plafonnière 612 | 45 |  | CIAT | Coadis line 600/612
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Cassette plafonnière 622 | 27 |  | CIAT | Coadis line 600/622
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Cassette plafonnière 632 | 4 |  | CIAT | Coadis line 600/632
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Volume tampon circuit principal | 1 |  | FIRST
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | ballon tampon chauf-froid | 1 |  |  | 1000L
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Volume tampon circuit labo | 1 |  | FIRST
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | ballon tampon chauf-froid | 1 |  |  | 800L
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Vase d'expansion principal | 1 |  | FIRST
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Vase d'expansion à membrane | 1 |  |  | 600L
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Vase d'expansion labo | 1 |  | FIRST
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Vase d'expansion à membrane | 1 |  |  | 105L
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Rideau air chaud | 2 |  | France Air | HARLONY F 1500 EC
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | Ventilo-convecteurs | 11 |  | Major line | 302B NCH Y
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | local PAC | Pompe de relevage | 1 |  | Pompeco | TOP 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | Toiture | DRV unité extérieure | 1 |  | LG | Groupe MULTI V PLUS 2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | locaux sous-répartiteurs | relié à unités intérieures cassettes 4 voies | 5 |  | LG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | local sous-répartiteur le plus éloigné | split | 1 |  | LG | Groupe MULTI V MURAL LIBERO
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | amphithéâtre | CTA | 1 |  | CLIMACIAT | airtech 150
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | local serveur calcul | CTA | 1 |  | CLIMACIAT | airtech 25
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | zone labos | CTA | 1 |  | CLIMACIAT | airtech 75 | MISE à l'arrêt car n'est plus utilisée
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | Toiture | Extracteur 1 | 2 |  |  | TP VIM | KSTD 35 | (2800m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | Toiture | Extracteur 2 | 1 |  |  | Conception VIM | KSTD 25 | (1800m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | Toiture | Extracteur 3 | 1 |  |  | Bureaux VIM | KSTD 38 | (3200m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | Toiture | VMC sanitaires | 1 |  |  | VIM | JBHB 12 | (900m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | salle des conférenciers | Extracteur | 1 |  |  | caisson en FP VIM | KMDT02 | (45m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | salle des conférenciers | Insufflateur | 1 |  |  | caisson en FP VIM | KMDT05 | (200m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | Toiture | Ventilateur hélicoïde pour rafraîchissement local technique "air comprimé" | 1 |  |  | VIM | EPHA250
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! | Labo IM2NP salle grise | groupe froid | 2 |  | SYSTEMAIR | SYSAQUA 75
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | CTA zone labos | 1 |  | CLIMACIAT | airtech 125
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | ventilo convecteur gainable 2 tubes deux fils avec télecommande | 11 |  | SYSTEMAIR | DT40 HL/ER SYS 2P EC S1 S2S 3 I2 RECT
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | pompe double | 2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | bouteille de mélange | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | vase d'expansion | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | régulation des 11 VC et deux vannes chaud/ froid | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | GTC | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | RADIATEURS | 12
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | pompe à vide
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | #REF! |  | compresseur d'air
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Chaudière à tube de fumée 3 parcours | 1 | 1994 | SECCACIER | Modurex B33 | Puissance maxi : 356 Kw Pression de service 4 bars Pression d'épreuve 6 bars N° de série 356 | Soupape Watts BZ3T / 1006 kW Tarage des soupapes chaudières 4 B F 1" 1/4
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Chaudière à éléments | 1 | 1994 | SECCACIER | Modurex B33 | Puissance maxi : 356 Kw Pression de service 4 bars Pression d'épreuve 6 bars N° de série 356 | Soupape Watts BZ3T / 1006 kW Tarage des soupapes chaudières 4 B F 1" 1/4
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Brûleur | 1 | 1994 | CUENOD | C 34 G257 | 2 allures progressives Puissance: de 220 à 440 Kw Débit nominal 150 Kw | N° de série BB 88 0000772
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Brûleur | 1 | 1994 | CUENOD | C 34 G258 | 3 allures progressives Puissance: de 220 à 440 Kw Débit nominal 150 Kw | N° de série BB 88 0000773
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Installation gaz | Ens | 1994 | Acier | DN 50/60 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage, bouteille de millième | Absence EV gaz raccordée à une détection gaz
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Pompe de charge 1 | 1 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-60 /2F modèle C | Pompe double Présence d'un filtre à tamis en refoulement de pompe U = 380 V Vitesse 3 | Matériel d'origine: Salmson EC 2655 vitesse 2 F 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Pompe de charge 2 | 1 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-60 /2F modèle C | Pompe double Présence d'un filtre à tamis en refoulement de pompeU = 380 V Vitesse 4 | Matériel d'origine:Salmson EC 2655 vitesse 2 F 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Pompe CTA 1 | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-50 /F | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Alimente la CTA amphithéatre Matériel d'origine:Salmson ECX 2400 vitesse 1 F 40
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit CTA 1 | 1 | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | NW 25 | U= 0-10 V PN 10 - DN40 | Vanne à soupape motorisation M3P2500
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Pompe CTA 2 | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-60 /F | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Alimente la CTA bibliothèque Matériel d'origine: Salmson CXL 2050 vitesse 3 F 32
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit CTA 2 | 1 | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | NW 40 | U= 0-10 V PN 10 - DN40 | Vanne à soupape motorisation M3P4000
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Pompe chauffage circuit Recherche / Administration | 1 | 1998 | DAB | DP 120 / 340-65 T | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Matériel d'origine: Salmson ECX 2501 vitesse 4F 50
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit Recherche / Administration | 1 | 2004 | SIEMENS | DN65 MXF 461.65-50 | U= 0-10 V PN 10 - DN 50 | Vanne à soupape motorisation Thermic AT 25 T
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Pompe chauffage circuit Enseignement | 1 | 1998 | DAB | DP 120 / 360-80 T | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Matériel d'origine: Salmson ECX 2501 vitesse 1 F 50
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit Enseignement | 1 | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | DN 503T506 | U= 0-10 V PN 10 - DN 65 | Vanne à soupape motorisation Thermic AT 25 T
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Hydraulique Chauffage EG mixte | Ens | 1994 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…Calorifuge à remplacer sur le circuit EG en terrasse d'immeuble | Absence de contrôleur de débit pour contrôler l'irrigation des chaudières en service Contrairement au schéma hydraulique en chaufferie il n'y à pas de bouteille d'équilibre
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1994 |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition tôle AU
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Expansion | 2 | 1993 | ZILMET | Capacité 400 litres | Prégonflage à 2,5 bars | Vases à membrane
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Pressotat manque d'eau | 1 | 1994 | NR | DCM6 | U= 250 V I = 10 A | Positionnement sur collecteur principal retour chaudière
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Panoplie eau froide | Ens | 1994 |  | Acier galvanisé | Alimentation en eau froide F 50/60 détendue en chaufferie | Trois piquages de distribution non équipés de clapets anti-retour type EA
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Compteur d'eau | 1 | 1994 | Watts | F 20/27 | Index 23 m3 | Remplissage commun au circuit mixte EC/ EG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Disconnecteur | 1 | 1994 | Watts | Type BA 31322 F 25 | Contrôle à justifier
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Coupure force et lumière | Ens | 1994 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Installation électrique | Ens | 1994 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles | Continuité des liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie à contrôler
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Conduits de fumé / cheminée | Ens | 1994 | MPM-NRW | Conduits inox simple peau en chaufferie | conduit inox 316 L calorifugé type double peau en extérieur au bâtiment
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Conduits de fumé / cheminée | Ens | 1994 | MPM-NRW | Conduits inox simple peau en chaufferie | conduit inox 316 L calorifugé type double peau en extérieur au bâtiment
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Régulation en chaufferie | Ens | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | Automates NRUT + NRUF Relayage NTIO x 4 Convertisseur NMID | Réseaux régulés + cascade chaudière Clavier de programmation NRBN | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance et programmation horaire
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Régulation déportée pour le pilotage des circuits ventilo-convecteurs | Ens | 1994 | CIAT | TMFCNS92CJ3 | Ajustement des consignes ambiantes des réseaux mixtes EC/EG x 4 | Associés à une horloge programmation horaire sur CX2AL15 x 4 (zones) pour les alimentations électriques des ventilo-convecteurs
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Centrale EG | 1 | 1994 | CIAT/CLIREF | LCHHM 1000/RLA260/2 N° de série 39406139 | Puissance frigorifique 301 kW Régulation intégrée CIAT MRS1 Commande déportée à proximité e la chaufferie CIAT | Type de fuide R 22
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Centrale EG | 1 | 1994 | CIAT/CLIREF | LCHHM 1000/RLA260/2 N° de série 39406139 | Kit hydraulique comprenant : Pompe monocellullaire SALMSON type PH 160-4-2/ 16-3 N° 3498611 N° 3498606 | Soupape de sécurité vase d'expansion capacité 50 litres Contrôleur de débit intégrer Caractéristiques électriques U = 380 V tri 50 Hz P absorbée = 150 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! | amphitheatre | CTA 1 | 1 | 1994 | CIAT | Climaciat 100 | Module avec: Caisson de soufflage Caisson de repriseCaisson de mélange / économiseur à trois volet Puissance chaud 110 Kwdébit d'air: 9900 M3/h | Pas de PV/GV Puissance moteur électique 8kW U = 380 V TRI Filtration à traiter en urgence Type de filtre avec 90% de gravimétrie
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! | bibliotheque | CTA 2 | 1 | 1994 | CIAT | Climaciat 50 | Module avec: Caisson de soufflage Caisson de reprise Caisson de mélange / économiseur à trois volet Puissance chaud 60 Kw débit d'air: 3600 M3/h | Pas de PV/GV Puissance moteur électique 2kW U = 380 V TRI Filtration à traiter en urgence Type de filtre avec 90% de gravimétrie
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Armoire électrique | 1 | 1994 | TELEMECANIQUE |  |  | Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Régulation CTA |  | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | Automates NRUT + NRUF Relayage NTIO x 4 Convertisseur NMID | Commune avec la chauferie
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Réseau Aérolique | 1 | 1994 |  |  | Réseau de soufflage séparés pour l'amphithéatre et la bibliothèque
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Ventilo- convecteurs | 187 | 1994 | CIAT | MAJOR 125 HCH 2 NG V 2000 B | Fonctionnement en froid / chaud Raccordés hydrauliquement à un réseau mixte Vanne régulation trois CIAT plotée par un régulateur individuel pour chaque appareil type 2000 | chauffage et climatisation circuit recherche et administration batterie mixte raccordée en acier 15/21
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Bouches d'extraction BUREAUX | 187 | 1994 | France air | IT | Débit d'extraction unitaire 200 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Bouches d'extraction BUREAUX |  | 1994 | France air | BA 31 | Débit d'extraction unitaire 30m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Bouches d'extraction parties communes / autres | ENS | 1994 | France air | IT | Débit d'extraction unitaire 375 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Bouches d'extraction parties communes / autres | ENS | 1994 | France air | IT | Débit d'extraction unitaire 575 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Bouches d'extraction SALLES DE COURS | ENS | 1994 | France air | IT | Débit d'extraction unitaire 750 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Bouches d'extraction sanitaires | ENS | 1994 | France air | BEA | Débit d'extraction unitaire 45 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 1000 m3/h | 1300 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 850 m3/h | 1400 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 600 m3/h | 1300 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 1710 m3/h | 1200 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,6 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 600 m3/h | 1300 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 900 m3/h | 1300 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 2 | 1994 | France air | CT 10 -4 | U = 380 V Débit 935 m3/h | 950 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,5 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 400 - 4 | U = 380 V Débit 5560 m3/h | 950 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,5 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 225 | U = 380 V Débit 1350 m3/h | 1100 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,6 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CT 10 -4 | U = 380 V Débit 515 m3/h | 950 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,5 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CT 10 -4 | U = 380 V Débit 405 m3/h | 950 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,5 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CT é(à -4 | U = 380 V Débit 3250 m3/h | 800 tr/mn 400°C 1/2h P= 1,1 Kw 20mmCE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | INVERTER | 1 | 2003 | DAIKIN | RXYQ 12 M7 W1B | U = 400 V 50 Hz Fluide = R 410 A charge 11,4 kG | Climatisation salle informatique au 1er étage du bâtiment diffusion par 5 cassettes en plafonnier
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2003 | HITACHI | RASSHVRNE | U = 220 V 50 Hz Fluide = R 410 A Froid seul Puissance absorbée 4,53 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2013 | DAIKIN | RX71GV1B9 | U = 220 V 50 Hz Fluide = R 410 A Froid seul Puissance FROID 2,53 Kw | Climatisation du local serveur
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2016 | HAIER | 1U18EE8ERA | U = 220 V 50 Hz Fluide = R 410 A Froid seul Puissance FROID 2,53 Kw | Climatisation du local serveur
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2005 | HITACHI | RAC18YH | U = 220 V 50 Hz Fluide = R 410 A Réverible Puissance CHAUD 2,5 Kw Puissance FROID 2 Kw | Climatisation du bureau secrétariat de la bibliothèque Charge fuide 0,87 Kg N° 001234
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | terrasse du batiment | chaufferie gaz
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | chaudiere à tube de fumée | 1 | 2007 | ATLANTIC GUILLOT | LRP 1-14 | Puissance maxi : 288 Kw à 580 kw Pression de service 4 bars Température max 100°C Taux de modulation 48% Débit calorifique 632 Kw maxi Débit calorifique 3O3 Kw mini | Soupape Watts BZ3T174A / 362 kW Tarage des soupapes chaudières 3 BF 1" 1/4 Débit d'eau 49,2 m"/h Pertes de charge chaudière à D T 10 K 136 mbars Pertes de charge chaudière à D T 20 K 34 mbars
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Chaudière à tube de fumée 3 parcours | 1 | 2007 | ATLANTIC GUILLOT | LRP 1-14 | Puissance maxi : 288 Kw à 580 kw Pression de service 4 bars Température max 100°C Taux de modulation 48% Débit calorifique 632 Kw maxi Débit calorifique 3O3 Kw mini | Soupape Watts BZ3T174A / 362 kW Tarage des soupapes chaudières 3 BF 1" 1/4 Débit d'eau 49,2 m"/h Pertes de charge chaudière à D T 10 K 136 mbars Pertes de charge chaudière à D T 20 K 34 mbars
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Brûleur | 1 | 2007 | CUENOD | C43 GX 507/B | 2 allures progressives modulant Puissance de 260 kW à 430 Kw Puissance de 310 kW à 630 Kw | N° de série PB008853B PB 0005246
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Brûleur | 1 | 2007 | CUENOD | C28 G207/B | 2 allures progressives modulant Puissance de 260 kW à 430 Kw Puissance de 310 kW à 630 Kw | N° de série PB008853B PB 0005247
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Installation gaz avec sécurité | Ens | 1995 | Acier | DN 40/49 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage, bouteille de millième | Alimentation gaz reprise en 2007 (Extention de la bouteille lors du remplacement des chaudières ) les piquages d'alimentation aux brûleurs n'ont pas été modifiés
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe recyclage 1 | 1 | 2007 | GRUNDFOS | UMC 50-30 modèle D | Pompe simple U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe recyclage 2 | 1 | 2007 | GRUNDFOS | UMC 50-30 modèle D | Pompe simple U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe CTA | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPC 80-120 modèle D | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Alimente les CTA implantées implantée en terrasse d'immeuble
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe chauffage circuit SPILOTAIRS chaud | 1 |  | salmson | classe H IPX 4D | Pompe double U = 380 V Vitesse 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit SPILOTAIRS chaud | 1 |  | SIEMENS | SKC32 | U= 220 V PN 16 - DN125 | Vanne à soupape motorisation SKC 32
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe chauffage circuit SPILOTAIRS froid | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPC 65-120 modèle E | Pompe double U = 380 V Vitesse 1 | 23 m3/h 12mCE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit SPILOTAIRS froid | 1 |  | SIEMENS | SKC32 | U= 220 V PN 16 - DN125 | Vanne à soupape motorisation SKC 32
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe chauffage circuit Panneaux rayonnants | 1 |  | GRUNDFOS | MAGNA1 | Pompe double U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit Panneaux rayonnants | 1 |  | SIEMENS | SQS65 | U= 220 V PN 16 - DN20 | Vanne à soupape motorisation SQS 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe chauffage circuit radiateurs Amphithéatre | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPC 40-60 modèle A | Pompe double U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit radiateurs Amphithéatre | 1 |  | LANDIS & GYR | SQS65 | U= 220 V PN 16 - DN25 | Vanne à soupape motorisation SQS 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe chauffage circuit radiateurs Enseignement | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPC 40-120 | Pompe double U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Vanne trois voies circuit radiateurs Enseignement | 1 |  | LANDIS & GYR | SQS65 | U= 220 V PN 16 - DN32 | Vanne à soupape motorisation SQS 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Hydraulique Chauffage | Ens | 1995 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , bouteille d'équilibre, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Hydraulique EG | Ens | 1995 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements, capacité tampon, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe primaire circuit EG | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPTD 100 60 | Pompe double U = 380 V 46 m3/h 4,6 mCE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pompe secondaire circuit EG | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPTD 100 120 | Pompe double U = 380 V 57 m3/h 6 mCE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1995 |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition tôle AU réseaux extérieurs épaisseur 30mm finition PVC réseaux intérieurs
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Expansion circuit chaud | 1 | 1995 | ZILMET | Capacité 200 litres | Prégonflage à 2,5 bars | Vase à membrane
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Expansion circuit chaud | 1 | 1995 | ZILMET | Capacité 500 litres | Prégonflage à 2,5 bars | Vase à membrane
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Pressotat manque d'eau | 1 | 1995 | SAGYNAMYA | PA3 | U= 250 V I = 10 A | Positionnement sur collecteur retour primaire
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Panoplie eau froide | Ens | 1995 |  | Acier galvanisé | Alimentation en eau froide F 20/27 | Présence d'un appoint d'eau automatique
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Compteur d'eau d'appoint | 1 | 1995 | Aquarius |  | Index 7,65 m3 | comptage circuit EC seul
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Disconnecteur EG | 1 | 1995 | SOCLA | Type CA 296 | Non conforme à remplacer
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Disconnecteur EC | 1 | 1995 | SOCLA | Type CA 296 | Non conforme à remplacer
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Coupure force et lumière | Ens | 1995 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Installation électrique | Ens | 1995 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles | Continuité des liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie à contrôler
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Conduits de fumé / cheminée | Ens | 1995 | Type SELKIRK | Conduits inox simple peau calorifugé, en cours de réfection | conduit inox 316 L calorifugé type simple peau
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Conduits de fumé / cheminée | Ens | 1995 | MPM-NRW | Conduits inox simple peau | conduit inox 316 L calorifugé type double peau en extérieur au bâtiment
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Régulation en chaufferie | Ens | 1995 | SIEMENS | PRV2+2RKA 4 D20+2 Y10S 2 250 H | Réseaux régulés 2RKA x 4 signaux analogiques 4 D20 x 6 signaux TOR état e fonctionnement 2 Y10S x 2 signaux progressifs commande V3V 2 250 H x 7 signaux TOR commande PPES | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance et programmation horaire
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Centrale EG Principale HS | 1 | 1994 | CLIMAVENETA | WRAT2053/RN | 1 Régulation intégrée CVM2000C 2 Compresseurs Puissance froid 506 Kw | Type de fluide R 22 charge 2 x 57 Kg Puissance absorbée à pleine charge 195 kW I à pleine charge 379 A U = 380 V TRI F=50 Hz
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | salle de cours sur 3 niveaux | CTA 1 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 19820 m3/h (5,51m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 63 Kw débit d'eau glycolée 10,5 m3/hBatterie chaude puissance 96 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 5,5 m3/h Batterie froide puissance 170 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 29,2 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pa vanne trois voies batterie chaude VXG 44/32-16 Moto-ventilateur 380 V 15 KW Registres motorisés SIEMENS Extraction débit d'air 14000 m3/h (3,89m3/s) Batterie de récupération 63 Kw REGULATEUR SIEMENS RMU 71 INSTALLE EN FEVRIER 2016 AVEC sonde antigel QBM81, sonde de reprise et sonde de soufflage
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | Administration | CTA 2 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 7200 m3/h (2m3/s) Filtres plats gravimétrie à 90% Filtres à poches gravimétrie 85%. Batterie de restitution de 18 Kw débit d'eau glycolée 4,39 m3/h Batterie chaude puissance 37 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 2,13 m3/h Batterie froide puissance 46 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 8 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 15 KW Registres motorisés SIEMENS Extraction débit d'air 4000 m3/h (3,89m3/s) Batterie de récupération 7 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | Aile 2 | CTA 3 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 4500 + 280 m3/h (1m3/s) Filtres plats gravimétrie à 90% Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 11 Kw débit d'eau glycolée 2,73 m3/hBatterie chaude puissance 23 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 1,32 m3/h Batterie froide puissance 29 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 5 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 15 KWRegistres motorisés SIEMENSExtraction débit d'air 6600 m3/h (1,83m3/s) Batterie de récupération 18 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | Aile 3 | CTA 4 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 4500 + 280 m3/h (1m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 11 Kw débit d'eau glycolée 2,73 m3/hBatterie chaude puissance 23 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 1,32 m3/h Batterie froide puissance 29 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 5 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 15 KWRegistres motorisés SIEMENSExtraction débit d'air 4000 m3/h (3,89m3/s) Batterie de récupération 7 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | Bureaux salles labo | CTA 5 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air13500 m3/h (3,75m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 29 Kw débit d'eau glycolée 7,09 m3/hBatterie chaude puissance 69 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 3,96 m3/hBatterie froide puissance 71 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 12,27 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 7,5 KWRegistres motorisés SIEMENSExtraction débit d'air 8600 m3/h (2,39m3/s) Batterie de récupération 29 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | Salle de recherche | CTA 6 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 7800 m3/h (2,17m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 19 Kw débit d'eau glycolée 4,57 m3/hBatterie chaude puissance 49 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 2,81 m3/h Batterie froide puissance 40 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 6,91 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 5,5 KWRegistres motorisés SIEMENSExtraction débit d'air 6300 m3/h (1,75m3/s) Batterie de récupération 19 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | Amphithéatre | CTA 7 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 4800 m3/h (2,17m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie chaude puissance 48 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 2,81 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pa vanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16 Moto-ventilateur 380 V 1,5 KW Registres motorisés SIEMENS
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | HALLE | CTA 8 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 4800 m3/h (2,17m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie chaude puissance 48 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 2,81 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pa vanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16 Moto-ventilateur 380 V 1,5 KW Registres motorisés SIEMENS
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | EXTRACTEUR de sorbonne | 10 | 1995 | SEAT
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Extracteur 7 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Filtres plats gravimétrie à 90% Filtres à poches gravimétrie 85%. | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pa Moto-ventilateur 380 V 1,5 KW Registres motorisés SIEMENS Extraction débit d'air 7600 m3/h (2,11m3/s)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 2 | 2006 | HITACHI | RAS5AGE8 | U = 400 V 50 Hz Puissance froid 4,72 Kw Fluide R 407 C | Climatisation local calculateur informatique
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2015 | DAIKIN | model RX50G3V1B |  | U=230V GAZ R410A | climatisation salle info 338
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2015 | DAIKIN | model RX50G3V1B |  | U=230V GAZ R410A | climatisation salle info 339
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 4 |  | AIRWELL | Puissance froid 6kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 3 |  | toshiba | RAS 24 SA ES |  | R410A 1,73Kg
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! | 2 SUR PATIO ET 2 SUR TOITURE | SPLIT | 4 | 2001 | AIRWELL | PUISSANCE FROID 6KW | Les 2 unités sur salles informatique 347 et 348 sont HS | Climatisation de bureaux HS | Climatisation de bureaux HS
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2011 | Mitsubishi | FDC 140VS | fluide R410A 3,8Kg
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2011 | Mitsubishi | FDC 71VN | fluide R410A 2,95Kg
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2016 | HAIER | Model AS18NS1HRA-WV | U=230v GAZ /: R410A | CLIMATISATION SALLE 234
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 2 | 2015 | DAIKIN | RXN60MV1B PUISSANCE FROID 7,96KW | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE INFO 348 ET 349
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | BI-SPLIT | 1 | 2016 | HAIER | 3U24G51ERA PUISSANCE FROID 6,7KW | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE 345 ET 346
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | BI-SPLIT | 1 | 2016 | HAIER |  | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE 242
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2016 | MITSUBISHI | SUZ-KA50VA4 | U = 230v GAZ R410A | BOITE GRISE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 1 | 2015 | MITSUBISHI | SRC35ZJX-S | U = 230v GAZ R410A | BOITE ROSE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPLIT | 2 | 2016 | HAIER | 1U18EE8ERA | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE 105 ET 106
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | BI-SPLIT | 1 | 2016 | HAIER | 3U24GS1ERA | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE 103 ET 104
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Radiateurs acier | ENS | 1995 | FINIMETAL | REGGANE 11S600 REGGANE 22 S600 | acier raccordements hydrauliques CU | Désembouage des réseaux à prévoir
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | Radiateurs acier | ENS | 1995 | ACOVA | FASSANE HX | acier raccordements hydrauliques CU | Désembouage des réseaux à prévoir
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | radiateur acier | 1 | 1995 | ZENDER ZIP |  |  | Désembouage des réseaux à prévoir
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPILOTAIR avec automélange | 28 | 1995 | STULICK | DL200 F | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Taux AM = 2,4débit d'air soufflé = débit d'air primaire x AM Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPILOTAIR avec automélange | 76 | 1995 | STULICK | DL250 F | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Taux AM = 2,4débit d'air soufflé = débit d'air primaire x AM Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 200 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPILOTAIR avec automélange | 20 | 1995 | STULICK | DL160 F | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Taux AM = 2,4débit d'air soufflé = débit d'air primaire x AM Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPILOTAIR sans automélange | 5 | 1995 | STULICK | Modèles A 12/9-9 | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPILOTAIR sans automélange | 8 | 1995 | STULICK | Modèles B 12/9-9 | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPILOTAIR sans automélange | 13 | 1995 | STULICK | Modèles C 12/9-9 | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Raccordement eau= 15 x 22 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | #REF! |  | SPILOTAIR sans automélange | 2 | 1995 | STULICK | Modèles D 12/9-9 | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Raccordement eau= 15 x 23 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Chaudière préssurisée en acier | 1 | 2005 | GUILLOT | FBG 405 | Puissance calo : 400 kW Puissance ut : 400 kWPression 6 bars / Tmax service 110°C 2 allures / Rendement 92,2%
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Chaudiére | 1 | 1985 | VIESSMANN PD029 | PAROMAT DUPLEX | Puissance calo :330 kW Puissance ut : 330 kWPression 6 bars / Tmax service 110°C 2 allures / Rendement 92,2%
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Brûleur | 1 | 2005 | CUENOD | C.34 | Puissance calo : 220 à 440kW Puissance ut : 400 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Brûleur | 1 | 2005 | CUENOD | C.34 | Puissance calo : 220 à 440 kW Puissance ut : 330 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Installation gaz avec sécurité | Ens | 2005 |  | DN 33/42 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage, bouteille de millième
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompe de recyclage | 1 | 2005 | GRUNDFOSS UMC 50-30 | 10m3/h HMT 2mce | Pompe simple
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompe de recyclage | 1 |  | GRUNDFOSS UPS 50-30 |  | Pompe simple
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Filtre de désembouage | 1 | 2006 | Pompe GRUNDFOSS | UPS 32-80 | Filtre en dérivation et pompe
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompes chauffage panneaux rayonnants | 2 | 1995 | GRUNDFOSS | UPSD 32-50F220 DN32 | Pompe double Vitesse : n°3 | Dispositif peu efficasse basse température
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompes chauffage radiateurs Hall | 2 |  | GRUNDFOSS | UPSD 32-80F220 DN32 | Pompe double Vitesse :1 | CHANGE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompes chauffage radiateurs peignes | 2 | 1995 | GRUNDFOSS | UPSD 32-50F220 DN32 | Pompe double Vitesse : n°3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompes radiateurs enseignement | 2 | 1995 | GRUNDFOSS | UPSD 32-80F220 DN 32 | Pompe double Vitesse : n°3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompes SPILOTAIRS eau chaude | 1 1 | 1995 2016 | GRUNDFOSS | UPCD 40-120F DN 50 UPCE | Pompe double Vitesse : n°3 | Nombreuses pathologies
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompes SPILOTAIRS eau glacée | 2 | 1995 | GRUNDFOSS | UPKA 50-120 DN65 | Pompe double Vitesse :1 | Récup condensats à reprendre
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompe chauffage CTA | 1 1 | 1995 | GRUNDFOSS | 1 UPCD 65-120 DN 65 1 UPCE | Pompe double Vitesse : n°3 | Débit : 12 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Régulation cascade 2 vannes papillon | 2 | 2005 | SAUTER | Equiptherm | commande de deux vannes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Vanne trois voies chauffage & eau glacée avec change over circuit SPILOTAIR | 2 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQX 31
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Vanne trois voies chauffage panneaux rayonnant | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQS65.00
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Vanne trois voies chauffage radiateurs Hall | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQS65.00 VXG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Vanne trois voies chauffage radiateurs peignes | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQS65.00 VXG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Vanne trois voies chauffage radiateurs enseignement | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQS65.00 VXG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Hydraulique Chauffage | Ens | 1995 |  | Réseau acier noir, cuivre sur SPILOTAIRS | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1995 | coquille PVC OKAPAC | Laine de roche | Matelas FIM3 de STRULIK
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Expansion | 1 | 1995 | ZILMET | 750 litres Butyl | 750 litres à contrôler tous les 3 ans
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Panoplie eau froide | Ens | 2005 |  | Cuivre | Compteur d'eau + vannes + …
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Disconnecteur | 3 | 2005 |  |  | Arrivée Eau Froide
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Conduit de fumée & Ventilation Haute | 1 | 1995 | metalbestos série QC | Inox Auto-portant | Dn 310 mm Réf 11421 Hauteur : 8 m / Inox 316 l
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Coupure force et lumière | Ens | 1995 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Installation électrique | Ens | 1995 |  |  | Armoire électrique, câbles et chemins de câbles
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Régulation avec automates et GTC | 1 | 1995 | LANDIS & GYR | UNIGYR PRV | Minitel ensemble des bâtiments | Hors service
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Groupe eau glacée | 1 | 1995 | FERCO | modèle 1262 | Puissance : 286 kW / P froid : 293,3 kWDébit : 84 m3/h / Charge R22 58 kg Compresseur - 2 circuits Ventilateurs 10 : 91742 m3/h / R407c / Pabsorbée : 96 kWe | machines réversibles toutefois celle-ci n'est utilisée qu'en production d'eau glacée
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompe primaire Eau glacée vers groupe | 1 | 1995 | Grundfos | UPK 80-120 | Débit : 60 m3/h - HM : 1455 tr/min - 16 bars / 120°C Pompe double
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Pompe EG secondaire | 1 | 1995 | Grundfos | UPK 80-120f et UPC 80-120 | Deux Pompes différentes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Hydraulique Eau Glacée | Ens | 1995 |  | Réseau en acier et cuivre | Vannes d'isolements, thermomètres, soupapes, filtre, manchon, bouteille d'injection,…
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Capacité tampon | 1 | 1995 |  |  | Volume 1000 litres, Compris racordements hydrauliques, vanne de chasse, calorifuge
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Calorifuge des installations d'eau glacée | Ens | 1995 | coquille aluminium | laine de verre | linéaire important
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Expansion | 1 | 1995 | FLEXCON | 50 litres | 50 litres 2 bars réglage / Pmax : 5 bars
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | CTA avec récupération CTA N°3-5 et VMC N°3-5 Métrologie Zone Nord et peigne central | 2 | 1995 | SOFICA | KBA E06 et E07 et VMC KBA E05 et E06 | CTA froid et chaud 4kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 2 vannes à siéges. VMC KBA 2kw-380, pompe récup GRUNDFOSS CTA N°5, 8890 m3/h, CTA N°3, 7130m3/h | Mise en place sur CTA 3: 1 regulateur siemens, 1 sonde reprise, 1 sonde soufflage, 1 thermostat antigel en janvier 2017 la ventilation TLZ355 est HS cout 2478,72€ devis MT
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Grille extérieure | 2 | 1995 | France Air | GEA | Dim : 1200 x 800 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Diffuseur d'air | 31 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | CTA avec récupération CTA N°1 et VMC N°1 façade Enseignement Ouest | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E07 et VMC E05 | CTA froid et chaud 5,5kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 2 vannes à siéges. VMC KBA 1,5kw-380, pompe récup GRUNDFOSS CTA N°1, 10 100 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air | GEA | Dim : 1000 x 700 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Diffuseur d'air | 14 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | CTA avec récupération CTA N°2 et VMC N°2 Premier peigne Ouest | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E04 et VMC E02 | CTA froid et chaud 1,5kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 2 vannes à siéges. VMC KBA 0,75kw-380, pompe récup GRUNDFOSS CTA N°2, 2 715 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air | GEA | Dim : 900 x 700 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Diffuseur d'air | 6 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | CTA Amphithéatre N°6 et VMC | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E04 et VMC E03 | CTA froid SEUL 1,5kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 1 vanne à siége. VMC KBA 0,55kw-380, CTA N°6, 3 800 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air |  | Dim : 900 x 600 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Diffuseur d'air | 6 | 1995 | France Air | 633m3/h | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | CTA peigne Est N°4 et VMC | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E05 et VMC E03 | CTA chaud SEUL 2,2kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 1 vanne à siége. VMC KBA 0,75kw-380, pompe récup GRUNDFOSS CTA N°4, 3 730 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air |  | Dim : 1000 x 800 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Diffuseur d'air | 5 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | CTA Hall d'essais N°7 | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E03 | CTA chaud SEUL 1,1kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 1 vanne à siége. CTA N°7, 2 300 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air |  | Dim : 800 x 600 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Diffuseur d'air | 3 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Extracteur d'Air
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Extracteur de désenfumage | 9 | 1995 | France air SIMOUN SH | (2)° 2-710-6p ;(3)° 2-450-4p. (3)° 2-560-4p
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | SPILOTAIRS dans plafond en auto mélange mixte chaud et froid | 41 | 1995 | SPIREC SPILOTAIR SCN D12/9.9 | FLEXIBLE et cuivre | Réseau 2 tubes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | SPILOTAIRS sans auto mélange mixte chaud et froid | 77 | 1995 | SPIREC SPILOTAIR | FLEXIBLE et cuivre | Réseau 2 tubes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Réseau radiateur | ENS | 1995 | Chappée SAMBA | Acier | Réseau 2 tubes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | panneaux rayonnant | 3 | 1995 | ACOVA | Batiplafond acier | Réseau 2 tubes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | SPLIT system | 3 | 2005 | PANASONIC |  | Inverter à détente directe R410
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | SPLIT system | 2 | 2006 | DAIKIN | réversible Inverter | Inverter à détente directe R410
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | SPLIT system | 1 | 2005 | MITSUBISHI | Réversible | détente directe R410
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | SPLIT AMENA | 1 | 2000 | AMENA |  | 3,5 kW R22
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Radiateurs | 54 | 1995 | CHAPPEE | Acier SAMBA | Réseau 2 tubes et robinet thermostatiques
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | CTA Amphithéatre | 1 | 2011 | France Air | modulys ta compo | 3000M3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | CTA Amphithéatre | 2 | 2011 | France Air | TA 75,10 T4
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | #REF! |  | Split | 1 | 2011 | airwell |  | R410 5kg
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Groupe frigorifique | 2 |  | CARRIER | 30XA0702
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Groupe frigorifique | 1 |  | CARRIER | 30RB-017CH
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Chaudiere/bruleur | 2 |  | GUILLOT/CUENOD | LRP 13 / C 54
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Echangeur process | 1 |  |  | PWA1811
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Climatiseur | 10 |  | CIAT | SAV-ERAS-
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Désemboueur process | 1 |  | TOSCHIBA | FMPI 33
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Désemboueur réseau chauffage | 1 |  |  | FMPI 40
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Pompe primaire reseau froid | 2 |  | KSB | 170/224,2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Pompe primaire reseau chaud | 2 |  | KSB | TRIALINE 50-160/054
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Pompe secondaire reseau froid | 1 |  | KSB | ETALINE 100-250/1104
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Pompe secondaire reseau chaud | 1 |  | KSB | TRIALINE 40-250/154
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Pompe secondaire reseau mixte | 1 |  | KSB | ETALINE 80-250/554
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Pompe secondaire process | 1 |  | KSB | ETALINE 32-200/402
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA classées | 4 |  | HYDRONIC | AXM 20
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA classées | 11 |  | HYDRONIC | AXM 45
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA classées | 2 |  | HYDRONIC | AXM 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA classées | 1 |  | HYDRONIC | CCM 315
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA non classées | 2 |  | HYDRONIC | AXM 20
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA non classées | 1 |  | HYDRONIC | AXM 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA non classées | 2 |  | HYDRONIC | CTB 22
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA non classées | 1 |  | HYDRONIC | CTB 40
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA non classées | 1 |  | HYDRONIC | CTB 60
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | CTA non classées | 1 |  | WESPER | PR060
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | ventilo convecteurs | 263 |  | TRANE | FCC/FCK/HFR
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | ventilo convecteurs | 1 |  | CARRIER
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | UTA | 9 |  | TRANE | FWD
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Armoire informatique | 3 |  | HIROSS | S15UC
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Armoire informatique | 2 |  |  | S29UC
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Aérotherme | 4 |  | CIAT | HELIOTHERME 3000
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Plafond filtrant classe 100 | 66 |  | ADS Laminaire | FFU
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Extracteur hotte | 12 |  | France AIR | IBIZA200
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Extracteur bureaux/laboratoires | 2 |  | France AIR | MO DU LYS 600
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Extracteur bureaux/laboratoires | 1 |  |  | MODULYS DP 15/15
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Extracteur bureaux/laboratoires | 1 |  |  | SILENS'AIR 315
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Extracteur bureaux/laboratoires | 1 |  |  | RECTILYS 600
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Extracteur sanitaire | 3 |  | France AIR | SIRIUS600
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Extracteur machine | 1 |  | France AIR | MODULYS DP 10/10
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Extracteur désenfumage | 1 |  | France AIR | DE F U MAI R XTA 450
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | GTC Sondes, Thermostats |  |  | SIEMENS | voir detail joint (12 pages)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | superviseurs, sondes | 1 |  | ADS LAMINAIRE | PC+SOFTWARE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Aspiration centralisée | 1 |  | ALDES | AXPIRTCH FH50-3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Humidificateurs | 7 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Humidificateurs | 2 |  | CONDAIR | MK5 Visual 16
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Humidificateurs | 2 |  | CONDAIR | MK5 Visual 24
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! |  | Humidificateurs | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 60
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D312 SAS 0 |  | salle 11B02
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D225 OPT 25 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 12B07
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D211 OPT 07B | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 12B06
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D222 OPT 22 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 12B03
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D221 OTP 21 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 12B02
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D226 OPT14 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 16 vapeur 12.6 kg/h | salle 12B01
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D224 OPT 24 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 9B26
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D213 OPT 09 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 9B24 - 9B25
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D213 OPT 10 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 9B22 - 9B23
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | D211 OPT 07A | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 9B21
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM65 | D211 OPT 06 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 16 vapeur 10.6 kg/h | salle 9B18
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM20 | D311 |  | salle 9B17a
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC CCM315 | D311 ESS 02 A.B.C | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 24 24kg/vapeur CONDAIR MK5 Visual 60 54kg/vapeur | salle 11B01 - 10B02 - 10B01
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse Nord Est | CTA |  |  | HYDRONIC AXM20 | D527 MEC 07 | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | salle 13B02
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse Nord Est | CTA |  |  | HYDRONIC AXM20 | D522 MEC 02 |  | salle 13B08
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Mezzanine | CTA |  |  | HYDRONIC AXM65 | D321 ESS04a | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 24 vapeur 24 kg/h | salle 11B03
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Mezzanine | CTA |  |  | HYDRONIC AXM20 | D526 MEC 06 |  | salle 13B03
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Extérieur vers la salle | CTA |  |  | WESPER PR060 | POLARIS | humidificateur CONDAIR MK5 Visual 5 vapeur 5 kg/h | 1A02
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse technique | CTA |  |  | HYDRONIC AXM45 | Douche à air |  | 9B29
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Faux plafond | CTA |  |  | HYDRONIC CTB60 | Amphi |  | 15A01
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Faux plafond | CTA |  |  | HYDRONIC CTB22 | Cafétéria |  | 15A04
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse Sud | CTA |  |  | HYDRONIC AXM20 | HYG 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse Ouest | CTA |  |  | HYDRONIC AXM65 | HYG 2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Terrasse Est | CTA |  |  | HYDRONIC AXM20 | HYG 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Faux plafond | CTA |  |  | HYDRONIC CTB22 | Air N 1 niveau 1 |  | 9B20
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | #REF! | Faux plafond | CTA |  |  | HYDRONIC CTB 40 | Air N 2 niveau 1 |  | 13B07
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! | Sous station | Echangeur | 1 |  |  |  | 12 plaques 150kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | circulateurs | 2 |  | SALMSON | DCN32/50
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | circulateur | 1 |  | GRUNDFOSS
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | bouteille de mélange | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | soupapes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | vanne TA | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | V3V | 1 |  | SIEMENS
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | vase d'expansion | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | ventilo convecteur | 10
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | Circuit radiateurs
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_07 | Halle technologique | #REF! |  | PAC |  | 2013 | CIAT | ILDC 540 V | 42 KW 18KG +18 réfrigérabt R410A | N°serie 02100265/0002
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_08 | IIRIAM | #REF! | [7 empty] | chaque bureau est équipé d'un mono split avec une unité intérieure et une unité extérieures
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_08 | IIRIAM | #REF! | [7 empty] | les unités intérieure sont en majeure partie des consoles murales ou slipt system
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_08 | IIRIAM | #REF! | [7 empty] | puissance moyenne des Groupes 2,5 KW à 3,2KW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_08 | IIRIAM | #REF! | [7 empty] | quantitatif environ 45 groupes sur deux façades et un pignon du batiment
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | CRN2M 3 ètage piece A344 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | CRN2M 3 ètage piece A337 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | CRN2M 3 ètage piece A245 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Labo DARGENT 3 étage A321 Espace Chimie Open Space | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 20 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Labo DARGENT 3 étage pieces B314 Cet B314 B | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 9 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment C | #REF! | U1072 RDC pièce C014 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment C | #REF! | U1072 1er étage pièce C125 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment C | #REF! | U1072 1er étage pièce C106 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment E | #REF! | IFR Jean Roche RDC pièce Microscope | Climatiseur | 1 | 2012 | MITSUBISHI |  | 6 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment J | #REF! | EU3M Sous-sol pièce J916 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment J | #REF! | EU3M Sous-sol pièce J917 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment J | #REF! | EU3M Sous-sol pièce J918 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G2 | #REF! | EU3M 1er étage salle de réunion | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 2,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G3 | #REF! | DOSI 3 eme étage | Climatiseur | 1 | 2012 | MITSUBISHI |  | 6 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G3 | #REF! | DOSI 3 eme étage | Climatiseur | 1 | 2012 | MITSUBISHI |  | 6 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G3 | #REF! | ERGOTHERAPIE 2eme etage piece G212 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 2 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G3 | #REF! | ERGOTHERAPIE 2eme etage piece G212 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 2 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G3 | #REF! | ERGOTHERAPIE 2eme etage piece G212 | Climatiseur | 1 | 2012 | HITACHI |  | 2 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | NICN Sous-sol piece A941 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | NICN Sous-sol piece A935 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | NICN Sous-sol piece A937 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | NICN Sous-sol piece A938 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | NICN Sous-sol piece A939 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | VECTORUS Sous-sol piece A940/A942 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | VECTORUS Sous-sol piece A943 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | VECTORUS Sous-sol piece A944 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | CRN2M 3 etage piece A306 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | CRN2M 3 etage piece A307 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | CRN2M 3 etage piece A228 Bis | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | CRN2M 3 etage piece A214 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 6 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment E | #REF! | CRN2M 2 etage piece E225 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 8 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment E | #REF! | CRN2M 2 etage piece E226 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 8 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | CRN2M 2 etage piece F248 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | CRN2M 2 etage piece F242 | Climatiseur | 1 | 2011 | MITSUBISHI |  | 5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | EU3M 1er étage secretariat | Climatiseur | 1 | 2011 | HITACHI |  | 2,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | EU3M 1er étage bureau 2 enseignantes | Climatiseur | 1 | 2011 | HITACHI |  | 3,5 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | EU3M 1er étage Direction | Climatiseur | 1 | 2011 | HITACHI |  | 1,8 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | EU3M 1er étage Open Space | Climatiseur | 1 | 2011 | HITACHI |  | 9 kW frigo
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | EU3M 1er étage Open Space | Climatiseur | 1 | 2011 | HITACHI |  | 11 kW calo
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | sous-sol | sous-station |  |  |  |  | Alimente les batiments A,B,C | Les sous-station comprennent des pompes, vannes et différents organes de régulation
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | Chaufferie | sous-station |  |  |  |  | Alimente les batiments E,F | Les sous-station comprennent des pompes, vannes et différents organes de régulation
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | Local technique sous grand escalier | sous-station |  |  |  |  | Alimente le batiment G | Les sous-station comprennent des pompes, vannes et différents organes de régulation
M104 | NORD | M104_01 | Batiment I | #REF! | sous-sol | sous-station |  |  |  |  | Alimente le batiment I | Les sous-station comprennent des pompes, vannes et différents organes de régulation
M104 | NORD | M104_01 | Batiment J | #REF! | 2eme sous-sol | sous-station |  |  |  |  | Alimente le batiment J | Les sous-station comprennent des pompes, vannes et différents organes de régulation
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Chaudière | 1 | 1991 | HOUAL SP | SR 1250 | 1453 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | annexe 1,3,5 animalerie | Petite chaudiere | 1 | 1969 | TRANSTUB |  | 3 500 000 K/cal
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Bruleurs n°1 | 1 | 1991 | WESHAUPT | g7/1-D
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Boite de contrôle |  |  |  | LFL 1.322
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Servo Moteur |  |  |  | 1050
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Bruleurs n°2 | 1 |  | WESHAUPT | G 11/1 - D
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Boite de contrôle | 1 |  |  | LFL 1.322
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Servo Moteur | 1 |  | LANDIS & GYR | SQM 10.16.562
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Régulateur de temperature primaire | 1 |  | LANDIS & GYR | RWF 32
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Sonde | 1 |  | LANDIS & GYR | Q A E 21 - 5
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Pompes de recyclage chaudiere n°1 | 1 | 1991 | SALMSON | EC 1420 | Moteur : M 300-4-T3
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Pompes de recyclage chaudiere n°2 & 3 | 2 |  |  | EC 1230 | Moteur : M300-4-T3
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Groupe maintien de pression |  |  | SALMSON | EVM 8440 T3 | N° Série : 145 595 01
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Pompe n°2 |  |  |  | VM 305 - T - C
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Electrovanne | 1 |  | DANFOSS |  | 24=10W
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Régulateur | 2 |  | SART | 0155 CLE | Plage : 3/10 bars
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Pressostat | 1 |  | DANFOSS | R T 200 | Plage : 0/6 bars
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Flotteur | 2 |  | AIRIUDEX | H 92
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Pompe Puisard | 1 |  | LERRY SOMER | L 590 L2
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Régulation circuit sud & circuit nord | 2 |  | LANDIS & GYR | SQL 33-00
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Bloc pompe double | 4 |  | GRUNDFOS |  | Moteur : UPC 80-120
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | RDC | Pompe primaire sous station | 1 | 1998 | K 5 B | ETANOIM 80-250-GU | 1400 Tr/mn Moteur : K 5 B Réf. : 33.157 100 h
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Toiture terrasse | Groupe d'eau glacée | 1 |  | CARRIER | 30RA - 040B | Fluide : R407 C Pf : 40 Kw | Régulation : Sauter Charge: R407C ------------10 Kg
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | CTA | 1 |  | HYDRONIC | CCM45 | Débits : 2 500 m3/h
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Batterie éléctrique | 1 |  |  |  | 7,8 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Batterie eau glacée | 1 |  |  |  | 13 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Préfiltre F8 | 1 |  | AAF |  | Taille : 594 x 594 x 97 ép :97 mm
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Filtres H10 | 1 |  | CAMFIL |  | Taille : 610 x 610 x 292
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Filtres terminaux HEPA H14 | 1 |  |  | MEGALAM MDA SM66 | Taille : : 610 x 610
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Filtres terminaux HEPA H14 | 2 |  |  | MEGALAM MDA SM66 | Taille : : 1220 x 610
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | ( Labo L2) - Placard technique circulation RDC | CTA | 1 |  | HYDRONIC | CCM45 | Débits : 2 500 m3/h
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Batterie éléctrique | 1 |  |  |  | 15,6 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Batterie eau glacée | 1 |  |  |  | 26 kW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Pré-filtre G4 | 1 |  | AAF |  | Taille : 594 x 594 x 97 ép : 47 mm | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Préfiltre F8 | 1 |  | AAF |  | Taille : 594 x 594 x 97 ép :97 mm | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Filtres H10 | 1 |  | CAMFIL |  | Taille : 610 x 610 x 292 ép : 292 mm | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Filtre absolu de soufflage et d'extraction H14 | 4 |  | SM66 | MEGALAM MDA | Taille : 305 x 610 ép : 66 mm | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Filtre absolu de soufflage et d'extraction H14 | 2 |  | SM66 | MEGALAM MDA | Taille : 1220 x 610 | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Batteries éléctriques terminales | 2 |  |  | CIREC | Puissance 2 unités de 6 Kw
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Régulation | 1 |  | SAUTER
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) - Placard technique circulation RDC | Variateur de vitesse | 1 |  | ALTIVAR | 31H | Télémécanique
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Labo L2) - Toiture Terrasse | Ventilateurs d'extraction | 2 |  | PLASTIFER | VSB25 | Débits : 1 300 m3/h
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | (Salles blanches et L2) | Armoire éléctrique
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | CTA | 1 |  | WESPACLIM | BDC 321 - 241 | 784 tr/min Débit : 2900 m3/h | Culture
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Batterie electrique + écran | 1 |  |  |  | 12 000 kW Tension : 380 v triphase 50 Hz | Module 2
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Batterie froide | 1 |  |  |  | 24800 kW eau glacée | Module 2
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Ventilateur de soufflage | 1 |  |  | RDZ 250 L | Débit : 3350 m3/h Tension : 220/380 v triphasé 50 Hz PTO | Module 2
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Prefiltre | 1 |  |  | G 4 592x592x45 |  | Module 2
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Filtre a poche |  |  |  | F8 592x592x508 |  | Module 2
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | CTA | 1 |  | WESPER | WESPAK 269 - HMD 89 ? Ou 90 C |  | Labos chauds et autres labos
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Batterie electrique | 1 |  |  | BE 3 TRI 380 18Kw
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Extraction | 1 |  | VENTACID | VAC 250/200 | Débit : 400m3/h | Labos cultures
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Extraction pour depression | 1 |  | VENTACID | VL 250 montage N°9 | Débit : 2100m3/h | LABOS CHAUDS A311/A309
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Extraction | 1 |  | CIAT | TCP N° 46 | Débit : 1250m3/h | AUTRES LABOS ET BUREAUX
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Extraction | 1 |  | PLASTIFER | VSB 20 | Débit : 500m3/h | LOCAL A SOLVANT
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Lieux divers a controler | Filtration terminale | 6 |  | CAMFIL | SOFDISTRI | Filtre absolu Sofilam 3PG 610x305 ref 5516-40 | Labo culture box plafonnier alu
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Lieux divers a controler | Filtration terminale | 1 |  |  |  | Cellule AM - AIR 300 595x290x47 | Labo A333 A329 A326
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Lieux divers a controler | Filtration terminale | 1 |  |  |  | Absolu ASTROCEL 1 A71J952R 610x305x292
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Lieux divers a controler | Extraction générale en toiture | 1 |  | AAF | CLS - H1 L1 spécification 33 95% OPACI | Biocel BF 594x594x292 | Labo chauds
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Lieux divers a controler | Extraction générale en toiture | 1 |  |  | charbon actif VAPOPAK PEFO double lit de 50 | 590x590x410
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Groupe froid | 1 |  | WESPER-MC QUAY | MONOBLOC CONDENSATION AIR | Ref ALRC 025 C N° de série : 931178 Puissance Frigorifique : 78 Kw | Charge : R22-------------17 Kg
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Pompe circulation eau glacée | 1 |  | KSB GUINARD | Ref : RIOVAR Z 62 130 D
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Variateur | 1 |  | SAUTER - TELEMECANIQUE | ALTIVAR Ref : 452.U.30
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture terrasse | Régulation |  |  | SAUTER | 4 API 55
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Exterieur au batiment acces de plain-pied | Pompe a chaleur | 1 |  | CARRIER | 30 RH-050-B0077-PEE | Charge : R407C-----------11,5 Kg
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Sous-sol du batiment | UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE | 2 |  | CARRIER | 42 JW 016
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Sous-sol du batiment | UNITÉ INTÉRIEURE cassette | 1 |  | FROST | MOON 2W - 4W
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture | TOURELLES D'EXTRACTION | 1 |  | France AIR | MODULIS 400
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture | Filtres |  |  |  |  | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | Chaufferie | Chaudiere a Gaz | 1 |  | OPTIMAGAZ | E174 | serie E Puissance 173 kW (149 Tr/h=
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | Chaufferie | Bruleur | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Groupe eau glacée | 1 |  | HCF LENNOX | XA 150 DK STD | Charge : R407C-------------38Kg | à condensation par Air et Ventilation Centrifuge | Fluide : R22 Vitesse moteur 2900 Tr/mn caracteristique electrique du groupe 400 V 50 HZ intensité nominal : 103 A intensité de démarrage 285 A
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Compresseur | 4 |  |  |  | Charge d'huile : 6,6 dm3
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Evaporateur |  |  |  |  | Volume d'eau : 102,3 dm3 | Pression d'eau : 10 bars Réfrigérant : 15 bars
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Condenseur | 1 |  |  | PLA DC 44
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Condenseur | 3 |  |  |  | moto Ventilations Débit d'air : 40500 m3/h
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | CTA | 1 |  |  |  | CDC modulaire 56 | animalerie traditionnelle
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Batterie a eau chaude | 1 |  |  | WM 2 Rangs | (BCH2) SCH 056402 Cu/Al Pas 2,5 mm Nb. C. : 12 Ep. : 12/100
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Batterie a eau froide | 1 |  |  | WM 4 Rangs | (BFR4) SCH056404 Cu/Al Pas 2,5 mm Nb. C. : 12 Ep. : 12/100
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Ventilation a soufflage horizontal |  |  |  |  | (VESH2) Action ADN 280 Débit d'air : 4000 m3/h pression totale : 605 Pa Pr.statistique dispo. : 200 Pa Vites.Rotat.1349 tr/mn Puissance moteur : 1,50 kW | 1 Moteur : SOMIDEF 1500 tr/mn-IP 55-230/400v-3ph-50Hz-PTO REF: 4AP90L-4- /série :9806900418 Diamètre poulie motr.112-Moyeu1610-Alésage 24 Diamètre poulie récept.118-Moyeu1610-Alés.25 | 1 Courroie de longueur 1320 - -Type SPA 1350 Entraxe moyen 475mm
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Filtre à poche avec prefiltre | 2 |  |  |  | AFPP FP095 FPL90 (AAF DRIPACK 200 , 90/95% Dimension :287x592x635 4 poches Filtre poche 95% opa.avec préfiltre 90% gravimétrique
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Filtre à poche avec prefiltre | 2 |  |  |  | AFPP FP095 FPL90 (AAF DRIPACK 200 , 90/95% Dimension :592x592x635 4 poches Filtre poche 95% opa.avec préfiltre 90% gravimétrique
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | CTA | 1 |  |  |  | CDC Modulaire 126 | Animalerie
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Batterie a eau chaude | 1 |  |  | WM 2 Rangs | (BCH2) SCH 125402 Cu/Al Pas 2,5 mm Nb.C. : 18 Ep. : 12/100
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Batterie a eau froide | 1 |  |  | WM 4 Rangs | (BFR4) SCH 125404 Cu/Al Pas 2,5 mm Nb. C. : 36 Ep. : 12/100
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Ventilation a soufflage horizontal | 1 |  |  |  | (VESH3) Action ADN 450 Débit d'air 10000 m3/h Pression totale 650 Pa Pr. Statique dispo. 200 Pa Vitesse.Rotation 892 tr/mn Puissance moteur : 4,00 kW | 1 Moteur : SOMIDEF 1500 tr/mn IP55 230/400V 3ph 50Hz PTO REF: 78A112MO -4- /série :98061120309 1 Diamètre poulie motrice 140 Moyeu 1610 Alésage 35 1 Courroie de longueur 1800 Type SPA Entraxes moyen 615
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Filtres poche avec prefiltre | 1 |  |  |  | AFPP FP 095 FPL90 (AAF DRIPACK 200 90/95% Dimension :287x592x635 4 poches Filtre poche 95% opa.avec préfiltre 90% gravimétrique
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Fonction poche avec prefiltre | 1 |  |  |  | AFPP FP 095 FPL90 (AAF DRIPACK 200 90/95% Dimestion :592x592x635 4 poches Filtre poche 95% opa.avec préfiltre 90% gravimétrique
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | CTA | 1 |  |  |  | CDC Modulaire 56 (TRANGENESE)
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Batterie a eau chaude | 1 |  |  | WM 2 Rangs | (BCH2) SCH056402 Cu/Al Pas 2,5 mm Nb. C. : 12 Ep. : 12/100
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Batterie a eau froide | 1 |  |  | WM 4 Rangs | (BFR4) SCH 056404 Cu/Al Pas 2,5 mm Nb.C. : 16 Ep. : 12/100
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Ventilation a soufflage horizontal | 1 |  |  |  | (VESH2) Action ADN 280 Débit d'air : 6200 m3/h Pres.totale 1285 Pa Pr statistique dispo. : 800 Pan Vitesse .rota. 1945 tr/mn 1 Puissance moteur : 5,50 kW | 1 Moteur : SOMIDEF 1500 tr/mn -IP55-400V-3ph-50Hz-PTO REF: 7BA13250 -4- /série : 98061320305 Diamètre poulie motrice 250 Moyeu 2012-Alésage 38 Diamètre poulie récept.180 Moyeu 1610 Alésage 25 1 Courroie de longueur 1600Type SPA Entraxes moyen 475 mm
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Poche avec prefiltre | 1 |  |  |  | AFPP FP 095 FPL90 (AAF DRIPACK 200 90/95% Dimension :287x592x635 4 poches Filtre poche 95% opa.avec préfiltre 90% gravimétrique
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse | Fonction poche avec prefiltre | 1 |  |  |  | AFPP FP 095 FPL90 (AAF DRIPACK 200 90/95% Dimension : 592x592x635 4 poches Filtre poche 95% opa.avec préfiltre 90% gravimétrique
M104 | NORD | M104_01 | Batiment B | #REF! | Toiture terrasse
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_RDC local CO15 | ventilateur - soufflage | 1 |  | France AIR | Modulys DP 87 | Débit : 900 m3/h Pression disponible : 320 Pa Puissance électrique : 750 W
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_Niveau 1 Gaine technique | ventilateur - extraction | 1 |  | France AIR | Canal'air | Débit : 180 m3/h Puissance électrique : 420 W (ventilateur de conduit)
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_Niveau 1 Gaine technique | ventilateur - extraction | 1 |  | France AIR |  | Puissance électrique : 750 W Débit : 1 000 m3/h
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_RDC local CO15 dans un caisson de filtrations | Filtres air neuf | 1 |  | Camplis GDA NV | Dimensions : 305 x 610 x 50 Efficacité : F9
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_RDC local CO15 dans un caisson de filtrations | Filtres air neuf | 1 |  | Opakfil - G - 98 | Dimensions : 592 x 287 x 290 Efficacité : F9
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_RDC CO17_labo 1 et 2 sur reprise murale | Filtre air extraction | 1 |  | Megalam MDA | Dimensions : 610 x 610 x 66 Efficacité : H 14
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_RDC CO17_labo 1 et 2 sur reprise murale | Filtre air extraction | 1 |  | Megalam MDA | Dimensions : 610 x 305 x 66 Efficacité : H 14
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_RDC CO15 | Régulation et armoire éléctrique | 1 |  | HONEYWELL | Micronik 200 R7426 A,B,C
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_gaine technique TC06 | Clapets coupe-feu 2 h (reseau extraction laverie) | 1 |  | ISONE | Diamètre : 125 mm
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! | LABO INSERM U641_gaine technique TC06 | Réseau extraction labo 1 et 2 | 1 |  | ISONE | Diamètre : 250 mm
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | RDC local technique | ventilateur soufflage | 1 |  | PLASTIFER | VSA 20 | Puissance: 750 Kw Débit: 300 m3/h
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | Toiture terrasse | ventilateur extracteur | 1 |  | PLASTIFER | VSA 20 | Puissance: 750 Kw Débit: 300 m3/h
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! |  | Pre-filtre G4 | 1 |  | France AIR | FRSP685 | Taille : 287x549x48
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! |  | Filtre F9 | 1 |  | France AIR | FRV2 F9 | Taille : 287x592x592
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | Labo L2 | Filtre absolu (soufflage) | 2 |  | CAMFIL | Megalam | Taille 300x300
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! |  | Filtre absolu (extraction) | 1 |  | CAMFIL | Megalam | Taille : 600x300
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | Gaine soufflage sas | Batterie éléctrique | 1 |  | France AIR | Cirec A 160/1500 T | Puissance : 1,5 Kw
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | RDC local technique | variateur de vitesse | 1 |  | RAM Tessier | ATV11-0,75 Kw
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | RDC local technique | variateur de vitesse | 1 |  | RAM Tessier | ATV28 - 0,75 Kw
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | Labo L2_IFR_toiture | CTA | 1 |  | KLIMAK
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | Labo L2_IFR_toiture | Extracteur (caissons) | 2 |  | France VMC |  | Puissance : 750 W
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | Labo L2_IFR_toiture | Groupe eau glacée | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | 2eme etage aile sud entrée labo L2 | Armoire éléctrique | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | Cafeteria CROUS_terrasse basse_entrée bat g1 et g3 2eme etage | CTA | 1 |  | HCP Lennox | KBAE 4 CNF 241 G | Puissance moteur : 1,5 KW
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | Cafeteria CROUS_terrasse basse_entrée bat g1 et g3 2eme etage | Filtres |  |  |  |  | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment G | #REF! | Cafeteria CROUS_terrasse basse_entrée bat g1 et g3 2eme etage | Extracteur | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment I | #REF! | sous-sol du batiment_Amphi 1 | CTA | 1 |  | WESPER | CZB -25 -01
M104 | NORD | M104_01 | Batiment I | #REF! | sous-sol du batiment_Amphi 1 | Filtres |  |  |  |  | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment I | #REF! | sous-sol du batiment_Amphi 2,3,5 | CTA | 3 |  | WESPER | 10 - 20 - vv
M104 | NORD | M104_01 | Batiment I | #REF! | sous-sol du batiment_Amphi 2,3,5 | Filtres |  |  |  |  | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 | Batiment I | #REF! | sous-sol du batiment_Amphi 4 | CTA | 1 |  | WESPER | ZV - 14 - 01
M104 | NORD | M104_01 | Batiment I | #REF! | sous-sol du batiment_Amphi 4 | Filtres |  |  |  |  | voir annexe 1-2-15
M104 | NORD | M104_01 |  | #REF! |  | Unité intérieure : Ventilo-convecteurs ou Cassettes | 180 |  |  |  | Compte tenu du nombre et de la variété des matériels installés, le détail des climatiseurs n'est pas donné (marque, modèle, puissance,..) | ensemble des bâtiments du site dans les laboratoires de recherche et les services Les unités exterieures sont en toitures-terrasses ou en pied des bâtiments
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Labo Neuro Otologie_sous sol | Chambre froide | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | CRN2M_ 3ème etage | Chambre froide | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment C | #REF! | INSERM U641_1er etage | Chambre froide | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment D | #REF! | LBA UMR T24_morgue-sous sol | Chambre froide | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | LBA UMR T24_morgue-sous sol | Chambre froide | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | LBA UMR T24_sous sol | Chambre froide | 3
M104 | NORD | M104_01 | Batiment E | #REF! | ERT_2eme etage | Chambre froide | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | CRN2M_sous sol | Chambre froide | 1
M104 | NORD | M104_01 | Batiment F | #REF! | CRN2M_2 eme etage | Chambre froide | 2
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Faux plafond 2eme etage A240 | CTA | 1 |  | MC QUAY | CDC 21 | Batterie électrique et batterie eau froide
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Faux plafond 2eme etage A240 | Filtre | 1 |  |  | EU8 | 740 x 290 x 300 (poche)
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture | Extracteur | 1 |  |  |  | Débit : 700m3/h
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | Toiture | Groupe de condensation a detente directe | 1 |  |  |  | Puissance : 9,6 kw
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! |  | Régulation |  |  | SAUTER
M104 | NORD | M104_01 | Batiment A | #REF! | 2eme etage aile nord | Armoire éléctrique | 1
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | #REF! |  | VRV | 1 |  | DAIKIN | RWQ10PA | Réseau Gris
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | #REF! |  | VRV | 1 |  | DAIKIN | RWQ12P | Réseau Gris
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | #REF! |  | VRV | 1 |  | DAIKIN | RXYQ10P | Réseau Bleu
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | #REF! |  | UI VRV | 26 |  | DAIKIN | FXZQ xx | Réseau Gris
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | #REF! |  | UI VRV | 15 |  | DAIKIN | FXZQ xx | Réseau Bleu
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | CHAUDIERE_Chaudière à tube de fumée à foyer borgne 285KW | 1 |  | HOVAL | SR+250 | Puissance maxi :285kw Pression de service 4 bars Température max 100°C N° EQ11112
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | CHAUDIERE_Chaudière à tube de fumée à foyer borgne 285KW | 1 |  | HOVAL | SR+251 | Puissance maxi :285kw Pression de service 4 bars Température max 100°C N° N° EQ11113
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE_Pompe chauffage circuit constant | 1 |  | SALMSON | ECX 2501 T3 | Pompe double U = 380 V
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | DISCONNECT EUR_Disconnecteur général | 1 |  | WATTS | Type SOCLA CA | Non conforme et fuyard à remplacer Le disconnecteur déposé en chaufferie et remplacé par un flexible doit être remplacé par
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Désenfumage | EXTRACTEUR_EXTRACTEUR Désenfumage | 2 |  | France AIR | SIMOUN 2- 710-6
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | ARMOIRE ELECTRIQUE_Installation électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Extraction | EXTRACTEUR_Caisson d'extraction EST 11575 m3/h | 1 |  | WESPER | C125GPH3 | Débit 11575 m3/h 35,9 mmCE Puissance moteur électrique 2,2 Kw
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Extraction | EXTRACTEUR_Caisson d'extraction OUEST 20200 m3/h | 1 |  | WESPER | CVM 9 | Débit 20200 m3/h 41,4 mmCE Puissance moteur électrique 5,5 Kw
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Production Eau Glacée | PAC_POMPE A chaleur réversible | 1 |  | DAIKIN | EWYD270BZS L | compresseur à deux vis , production EG, et Eau chaude partielle Pabsorbée 80KW en moyenne R134a, Pfroid 290KW, module eau
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_CTA 1 EST 21450 m3/h | 1 |  | WESPER | CDC255G20P C | N° Caisson de souflage: débit d'air 21450 m3/h Filtres plats gravimétrie de 90% perte de charge moyennement encrassé:
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_CTA 2 OUEST 12325 m3/h | 1 |  | WESPER | CDC170G20P C | Caisson de souflage: débit d'air 12325 m3/h Filtres plats gravimétrie de 90% perte de charge moyennement encrassé: 120 Pa
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_CTA 3 ( batterie terminale) Amphithéatre 247 | 1 |  | WESPER | VAH 42 VESPACLIM | Caisson de souflage: débit d'air 8100 m3/h Batterie chaude puissance de 8,6 KW à 25,97 KW maxi température Eau E/S
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_CTA 4 ( batterie terminale) Amphithéatre 342 - 10500M3/h | 1 |  | WESPER | VAH 42 VESPACLIM | Caisson de souflage: débit d'air 10500 m3/h Batterie chaude puissance de 6 KW à 18 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_salle de cours 41 - CTA 1400 m3/h | 2 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 1400 m3/h Batterie chaude puissance de 20,34 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_Salle de cours 31 - CTA 1000 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 1000 m3/h Batterie chaude puissance de 13,3 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_Salle de cours 50 - CTA 950 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 950 m3/h Batterie chaude puissance de 12,85 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_Salle de cours 51 - CTA 1150 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 1150 m3/h Batterie chaude puissance de 17,725 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_Bureaude direction - CTA 850 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 850 m3/h Batterie chaude puissance de 11,93 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Traitement d'air | CTA_Bureau de direction - CTA 3200 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 3200 m3/h Batterie chaude puissance de 37,58 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | BRÛLEUR_Brûleur | 1 |  | CUENOD | C28G257 | 2 allures progressives modulant Puissance de 170kW à 350 Kw
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | BRÛLEUR_Brûleur | 1 |  | CUENOD | C28G257 | 3 allures progressives modulant Puissance de 170kW à 350 Kw
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | RESEAU GAZ_Installation gaz avec sécurité | 1 |  |  | DN 26/34 | Compris filtre compteur gaz spécifique chaufferie , coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage, bouteille de millième | en acier
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE_Pompe de charge 1 | 1 |  | SALMSON | ECX 1401 T3 | Pompe simple U = 380 V Vitesse 3
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE_Pompe de charge 2 | 1 |  | SALMSON | ECX 1401 T3 | Pompe simple U = 380 V Vitesse 3
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE_Pompe circuit chauffage circuit régulé | 1 |  | SALMSON | CXL 2080 T3 | Pompe double U = 380 V 5,5 m3/h 9mCE
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | V3V_Vanne trois voies circuit circuit régulé | 1 |  | SAUTER | B6FR40 F310 | U= 220 V PN 16 - DN 40
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | RESEAU CHAUFFAGE_Hydraulique Chauffage | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements et d'équilibrages, bouteille d'équilibre, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils,
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | EXPANSION_Expansion circuit chaud | 1 |  | ZILMET | Capacité 300 litres | Prégonflage à 2,5 bars
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | SECURITE_Pressotat manque d'eau | 1 |  | PENN | 2107 | U= 250 V I = 10 A
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | METROLOGIE_Compteur d'eau d'appoint | 3 |  | WATTEAU |  | Index 4,9 m3 appoint chaufferie Index 4,9 m3 appoint circuit EG Index 25 m3 appoint tour
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATION_Régulation | 1 |  | SAUTER | NOVAPRO
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | #REF! | Terminaux | VENTILO- CONVECTEU RS_Ventilos convecteurs | 11 |  | VESPER | VAC 4021 | Débit 535 m3/h Puissance froid 3,13 Kw Puissance chaud 2,53 Kw
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Chaudière | 2 | 2006 | GUILLOT | OPTIMAGAZ E348 type B22
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Pompe de charge | 2 | 2006 | KSB | Trialine 65-160/074 - 30 m3/h
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Pompe double CTA | 1 | 1999 | SALMSON | JRC 210-12/4 - 85 m3/h
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Pompe double Plancher | 1 | 1999 | SALMSON | DCX 50-90 - 8 m3/h
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | V3V | 1 | 1999 | SAUTER
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Régulation | 1 | 1999 | SAUTER | Nova 210
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Filtre à boue | 1 | 1999 | FSI | BFNP 11
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Vase d'expansion | 2 | 1999 |  | 200 litres
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Armoire électrique | 1 | 2006
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Détection Incendie | 1 | 2006 | Watts | DE/R
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Chaufferie | Détection gaz | 1 | 2006 | Distalarm | 211 A
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Local Groupe Froid | Groupe Froid | 2 | 2006 | CARRIER | 30 RWA 275 - R407C - Pa=108kW
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Local Groupe Froid | Pompe de charge | 2 | 2006 | SALMSON | DCX 80-50
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Local Groupe Froid | PAC | 2 | 2006 | CARRIER | C7SR 8MD 4SL
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Amphi Jourdan | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC71 6250 m3/h 55kW chaud - 42 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Amphi EMERIGON | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC255 22500 m3/h 190kW chaud - 150 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Amphi BERRYER | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC85 7500 m3/h 63kW chaud - 50 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Air neuf combles | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC56 5800 m3/h 30kW chaud - 21 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Administration 4ème | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 2730 m3/h 25kW chaud - 15 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Administration RdC | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 3320 m3/h 27kW chaud - 17 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Salles informatiques | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC56 4180 m3/h 24kW chaud - 17 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Bibliothèque | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 3130 m3/h 27kW chaud - 20 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Amphi BOULOUIS | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 3200 m3/h 27kW chaud - 21 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | CTA Amphi CHAPUIS | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 2880 m3/h 25kW chaud - 20 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | Unités de Traitement d'Air 22 | 22 | 1999 | Wesper
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | Ventilo convecteurs | 19 | 1999
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | Extracteur de Désemfumage | 11 | 1999 | SAFAIR
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | Coffret de relayage désemfumage | 11 | 1999 |  | ALDES AXONE Micro 2
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Traitement d'air | Caisson de VMC | 8 | 1999 | France AIR
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! |  | Climatiseur administration concours | 1 | 1999 | MITSUBISHI ELECTRIC | 3,5 kW
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! |  | Climatiseur administration 3ème et 4ème étage | 6 | 1999 | LG | 4,5 kW
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Local TGBT | Onduleur | 1 | 2000 | SOCOMEC SICON UPS | mod: 3047 100 kVA
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | #REF! | Local TGBT | Batteries | 120 | 2005 | Marathon | L 12V 80Ah
M206 | LEVERRIER | M206_01 | Expo | #REF! | Chauffé par la chaufferie Batiment atelier | Clim | 2 |  | TOSHIBA | Unité intérieure RAS-107SAV-E4 | N° serie: 32900006 et 32900014 Fluide: R410A Froid: 2500W Chaud: 3200W | Les unités extérieurs sont en toiture
M206 | LEVERRIER | M206_01 | Expo | #REF! | Chauffé par la chaufferie Batiment atelier | Clim | 2 |  | TOSHIBA | Unité intérieure RAS-24GAH-ES2 | N° serie: 82500008 ET 82500007 Fluide: R410A | Les unités extérieurs sont en toiture
M206 | LEVERRIER | M206_01 | Expo | #REF! | Chauffé par la chaufferie Batiment atelier | Clim | 1 |  | TOSHIBA | Unité intérieure RAS-10GAH-ES2 | N° serie: 92100173 Fluide: R410A | Les unités extérieurs sont en toiture
M206 | LEVERRIER | M206_01 | Expo | #REF! | Chauffé par la chaufferie Batiment atelier | VMC | 1 |  |  |  |  | Moteur en toiture
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | #REF! | Chaufferie Batiment atelier | Chaudière atmosphérique | 1 | 1995 | UNICAL | B11 | Modele GEA 54 P Puissance 54 kw
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | #REF! | Chaufferie Batiment atelier | Pompe circuit chauffage |  | 2015 | Salmson | MAGNA1 32-60 180 | Model: A
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | #REF! | Chaufferie Batiment atelier | Vase d'expansion |  | 2014
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | #REF! | Chaufferie Batiment atelier | Régulation chauffage |  | 1995 | Unical | E23MP
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | #REF! | Chaufferie Batiment atelier | Vanne trois voies chauffage radiateurs |  | 1995 | SAUTER | MH32 |  | Servomoteur AR30W13
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | #REF! | Chaufferie Batiment atelier | Détection gaz |  | 1995
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | #REF! | Logement d'accueil | Chaudière individuelle | [5 empty] | Appartement de 80m2 environ 3 chambres, un séjour et cuisine
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | #REF! | Logement d'accueil | VMC logement
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | Chaudière | 2 | 2015 | DE DIETRICH | C 203-210 ECO 50/ 30°C | Chaudière à Condensation Puissance therm nominale 217KW
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | Pompe simple | 2 | 2015 |  | W071050-2-F188L
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | bouteille de découplage | 1 | 2015
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | vase d'expention | 1 | 2015
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | Regul et V3V | 1 | 2015 | SIEMENS | Acvatix SQS35
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | POMPE DOUBLE | 1 | 2015 |  | W090075-2-F188L
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | Installation gaz + sécurité | 1 | 2015 | OLDAM | SV4B
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | Armoire / installations électriques
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! | Chaufferie Gaz 20 mb | Disconnecteur controlable
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | CTA double flux | 1 | 2015 | CALADAIRE | CARMA 9035 L PREMIUM | Régulation MODBUS Filtre1 : F7 plissé sur glissières Filtre 2: G4 plissé sur glissières | Gaine au RDC en souflage 8 bouches en reprise 6 bouches Gaine au R+1 en souflage 13 bouches en reprise 3 bouches
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | UTA | 8 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE Résidence T2 | CFLINE/22C/HEE/Y_STB 2T Filtre: G3 | Régulation: -automate V300 E3001H avec bus KNX -Système 2 tube avec V4V et paramètre de reprise -Terminal mural à potentiomètre d'ambiance
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | UTA | 2 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE Résidence T3 | CFLINE/32C/HEE/Y_STB 2T Filtre: G3 | Régulation: -automate V300 E3001H avec bus KNX -Système 2 tube avec V4V et paramètre de reprise -Terminal mural à potentiomètre d'ambiance
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | Ventilo-convecteur | 5 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE type gainable | CFL 12E H STD Taille: 12E Modèle: H Moteur: MONO 5 Vitesse Filtre: G3 | Montage: STD- Faux-plafond
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | Ventilo-convecteur | 1 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE type gainable | CFL 22C H STD Taille: 22C Modèle: H Moteur: MONO 5 Vitesse Filtre: G3 | Montage: STD- Faux-plafond
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | Ventilo-convecteur | 21 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE type Major line | MJL 202A NCH 41V Taille: 202A Modèle: Non carrossé horizontale Moteur: MONO 5 Vitesse Filtre: G3 | Montage: 41V-Appareil standard
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF!
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | VMC Sanitaire | 1 | 2015 | VIM | JBEB | 500 m3/h | 8 Collecteurs
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | VMC logement | 1 | 2015 | VIM | JBHB | 1380 m3/h | 24 collecteurs
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | ECS | 1 | 2015 | DE DIETRICH | Pacific | 2 chauffe-eau de 500L chacun Diam de sortie en 40mm Pompe de Boucle de ECS Réchauffeur de boucle horizontal | Alimentation de 10 appartements (douche et cuisine) Localisation: RDC buanderie
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF!
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | #REF! |  | Clim | 1 | 2015 | TOSHIBA | Unité intérieure RAS-137SKV-E6 |  | Local serveur
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | Chaudière | 1 | 2010 | DE DIETRICH | DTG 130-65 ECO,NOX PLUS | Pn=52,4KW Qn=55,9KW PMS=53,3KW | Classe Nox: 5
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | Pompe double | 1 | 2010 | SALMSON | DCX40-40
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | Armoire / installations électriques
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | Sécurité GAZ | 1 |  |  |  |  | Vanne bloc gaz
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | CTA | 1 |  |  |  |  | Amphi
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | Hydraulique circuit chauffage
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | Split | 1 |  | TOSHIBA | Unité interieure RAS-137SKV-E3 |  | Local serveur
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | Split | 1 | 2011
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | Split | 1 | 2011 | FUJITSU | Unité extérieure AOYG30LAT4 Unité interieure ASYG09LJCA | Fluide: R410A | Logement gardien 4 Unités intérieures
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | #REF! | Chaufferie FOD sans production ECS | VMC | 1 |  | ALDES | VEKITA +300 |  | Logement
M206 | LEVERRIER | M206_10 | Planetarium | #REF! |  | Clim | 1 |  | AIRWELL | Unité interieur gainable | Model: GTW 30 F IR Type : 2455 Fluide : R22 Puissance nominale : 8500 W
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | chaufferie | Chaudière | 1 | 1995 | CHAPPEE | EDENA 1001/32 kW | N° 9622053093 Type B11 BS Pression 4 bars T° max 90°C U= 220 / 240 V monophasé | La chaufferie déssert la conciergerie, le logement de fonction du concierge, Radiateurs en fonte alu
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | chaufferie | Pompe logement 1 | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPS 25 40 180
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage conciergerie | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPS 25 40 180
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | chaufferie | Pompe logement 2 | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPS 25 40 180
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | chaufferie | Ciculateur ECS1 | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UP 25 15 N 150
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | chaufferie | Ciculateur ECS2 | 1 | 1995 | SALMSON | NSB 25-20B
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | RDC Bas | Chaudière | 1 |  | LEGRAND | 23Kw |  | RDC bas cuisine, ne dessert que le rdc bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2001 | CARRIER | Unité intérieure 42HWG009 Unité extérieure 38GL09 | Série B703 FC240 Type de fuide R22 | Implantation rez de jardin Climatisation appartement conciergerie
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 |  |  |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC | Implantation rez de jardin Climatisation appartement conciergerie
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2015 | MITSUBISHI |  |  | Implantation dans le local courrier.
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2007 | AIRWELL |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC type de fluide R410A | Implantation dans le local courrier. Installation réalisée en 2007
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 207 | MITSUBISHI |  | Type de fuide R410A
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 3 | 2014 | MITSUBISHI | SRK35ZJ-5 | unité extérieur en toiture | Climatisation médecine préventive
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 3 | 2014 | PANASONIC |  | unité extérieur en toiture | Climatisation médecine préventive
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 2 | 2014 | LG |  | unité extérieur en toiture | bureau DCP ET DAJI
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | #REF! | Sous l'amphi | CTA | 1 | 1980 | BAHCO |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC Humidificateurs déposés. | Gestion du fonctionnement du ventilateur de la CTA par une horloge de programmation spécifique Implantation en sous sol du bâtiment | Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | #REF! | Sous l'amphi | Vanne trois voies circuit CTA | 1 | 2010 | SIEMENS |  |  | servomoteur SIEMENS Acvatix SQX62
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | #REF! | Sous l'amphi | Installation électrique | 1 | 1980 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles, liaisons électriques, asservissements
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | #REF! | Sous l'amphi | Régulation | 1 | 2010 | SIEMENS | Synko
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | #REF! | Sous l'amphi | Réseau Aérolique | 1 | 1980 |  |  | Bouche de soufflage et de reprises d'air neuf Ensenble équipé de clapets coupe feu en traversée de parois | Architecture du réseau: Un réseau de soufflage en partie basse de l'amphithéatre Un réseau divisé en deux parties pour le soufflage dans les étages supérieurs.
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | #REF! | Sous l'amphi | Vanne trois voies |  | 1980 | SATCHWELL
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | #REF! | Sous l'amphi | Régulation |  | 1980 | SATCHWELL | climatronic CXC
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | #REF! | Sous l'amphi | Pompe |  | 1980
M207 | SAINT CHARLES | M207_03 | SALLE DE CONFERENCES | #REF! | sous la terrasse en caillebotis | VRV INVERTER | 2 | 2020
M207 | SAINT CHARLES | M207_03 | SALLE DE CONFERENCES | #REF! | Bâtiment | Cassettes VRV (groupe ligne N°42) | 14 | 2020
M207 | SAINT CHARLES | M207_03 | SALLE DE CONFERENCES | #REF! | Bâtiment | VMC | 1 | 2003 | VIM | Réf : VIM A02 code 002472 | Double flux
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Chaudière à éléments | 1 | 1985 | WIESSMANN | Paromat Duplex PO 85 | Puissance : 580 - 675 kW Pression 5,5 bars / Tmax service 120°C N° de série 721 739 87 00 432 Capacité en eau 1020 litres | La chaufferie dessert les bâtiments suivant : Grand Amphithéatre M207_02 Bâtiment administratif M207_4 Salle de conférence planchers chauffants M207_03 Espace Yves Mathieu Gaz 300 mb | Réseau eau chaude Production du chauffage seul Absence de DOE Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Chaudière à éléments | 1 | 2005 | DE DIETRICH | GTE 517 | Puissance : 928 - 986 kW Pression 7,5 bars / Tmax service 100°C N° de série 009 34 85 Capacité en eau 769 litres Pression du foyer 26 Pa Surface d'échange 28,46 m²
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Brûleur | 1 | 2015 | CUENOD | BB NC95 GX507/8A | Débit nominal 510 à 925 kW Débit minimal 175 kW
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Brûleur | 1 | 2005 | DE DIETRICH | G53-1S | Nr-Serie base 02285000049
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Installation gaz avec sécurité | Ens | 2005 |  | DN 33/42 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage et élecrovanne, bouteille de millième
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Détection gaz | 1 | 2015 | DISFATEL | Distalarm 215D | 2 detecteurs gaz et 1 centrale
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pompe recyclage chaudière 2 | 1 | 2005 | SALMSON | SCX 65-50 | Pompe simple
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pompe de charge | 1 | 2005 | SALMSON | SCX 50-50 | Pompe simple | Le montage hydraulique réalisé pose des problèmes d'irrigation de chaudière
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pompe recyclage chaudière 1 | 1 | 2005 | SALMSON | M A 320 | Pompe simple | Le montage hydraulique réalisé pose des problèmes d'irrigation de chaudière
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage CTA Grand Amphi | 1 | 1985 | SALMSON | Euramo C 2805 | Pompe double | Alimente une CTA située au sous sol du bâtiment Amphithéatre
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage sous sol | 1 | 2005 | SALMSON | DX 40 25 | Pompe double U= 380 V | Alimente le circuit radiateurs des bâtiments: Reprographie et 3 salles de cours Radiateurs aciers à éléments ou de type REGGANE de arque FINIMETAL
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Vanne trois voies circuit radiateur chauffage sous sol | 1 | 2010 | SIEMENS | VXG 31-40-16 |  | SERVOMOTEUR Acvatix SKD32
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage salle de conférence | 1 | 1985 | SALMSON | Euramo CX 2805 | Pompe double U= 380 V | Alimente un circuit plancher chauffant de la salle de conférence
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Vanne trois voies circuit chauffage salle de conférence | 1 | 2010 | SIEMENS | VXG 31-50 |  | SERVOMOTEUR Acvatix SKD32
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage administration | 1 | 1985 | SALMSON | C 2805 | Pompe double U= 380 V | Alimente un circuit plancher chauffant du bâtiment administration
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Vanne trois voies circuit chauffage administration | 1 | 2010 | SIEMENS
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage primaire sous station Espace yves Mathieu | 1 | 2005 | SALMSON | DX 2801 | Pompe double U= 380 V | Alimente la sous station du bâtiment Yves Mathieu
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Hydraulique Chauffage | Ens | 2005 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,… | Installation d'origine de 1985, remaniée en 2005 Positionnement de la bouteille d'équilibre à l'horizontal
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 2005 |  | Laine de roche
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Expansion | 3 | 2005 | LRI | 200 litres | Prégonlage à 2 bars
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Expansion | 1 | 2005 | GITRAL | 400 litres | Prégonlage à 1,5 bars Pression d'utilisation 6 Bars Pression d'épreuve 9 Bars
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pressotat manque d'eau | 1 | 2005 |  |  | Hydraulique chaudière Dedietrih
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Pressotat manque d'eau | 1 | 2005 | DANFOSS |  | Hydraulique chaudière WIESSMANN
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Panoplie eau froide | Ens | 1985 |  | Cuivre + acier | Compteur d'eau + vannes | Présence d'un disconecteur controlable Une alimentation commune en eau froide avec 1 seul point de comptage pour: Le circuit plancher chauffant Le circuit sous et CTA les sanitaires du bâtiment 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Conduit de fumée | 2 | 1985 |  |  |  | Conduit maçonné tubé partiellement
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Coupure force et lumière | Ens | 2005 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Installation électrique | Ens | 2005 |  |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Diconnecteur à zone contôlable | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Régulation | 1 | 2010 | SIEMENS | RVL480 |  | administration
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Régulation | 1 | 2010 | SIEMENS | RVL480 |  | Salle de conf
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | chaufferie | Régulation | 1 | 2010 | SIEMENS | RVL479 |  | Sous sol
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 2 | 1990 | HITACHI |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC | Dans le hall du bâtiment salle de conférence
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 1 | 1990 | AERMEC |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC | Dans le hall du bâtiment administration
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Climatiseur | 2 | 2000 | HITACHI | 2 Unités intérieures HITACHI UTOPIA 2 Unités extérieures | 2 Groupes de condensation RCI4AQ2 | Implanté en salle des actes en faux plafond Hauteur à plus de 3 mètre Unité exterieure en toiture bat 4 EPI obligatoire | Absence de schéma de principe Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 4 | 2004 | AIRWELL | GC 18F | Puissance froid 5,6 kW Information comlémentaire à communiquer par la FAC Fluide: R22 | Implanté toiture de l'extention du bâtiment administration Absence de plan EPI OBLIGATOIRE pour la toiture bat 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Extracteur sanitaire | 1 | 2003 | VEKITA | Type VEKITA + 2000 | Ref 1105CO46
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Pieds du bâtiment | DRV Mitsubishi | 2 |  | MITSUBISHI | Model: fFDC250VS et FDC280KXE6 | R410A | Les deux groupes sont a coté de la chaufferie 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | ventilo-convecteur (Groupe ligne 47) | 14 |  | MITSUBISHI |  |  | Bureaux RDC bat4 en faux plafond dans chaque bureau une commande et une console générale pour l'étage dans le locale serveur
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | CARRIER | 2 Unités intérieures 42HWG007 1 Unité extérieure 38MC207 A7D | 1er étage Climatisation service portes 7a et 7b | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2000 | AIRWELL | S712 | 1er étage Climatisation service porte 9 | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | CARRIER | 1 Unité intérieure 42HWG007 1 Unité extérieure 38MC207 A7D | 1er étage Climatisation service porte 10 | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | CARRIER | 1 Unité intérieure 42HWG007 1 Unité extérieure 38MC207 A7D | 1er étage Climatisation service porte 11 | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | CARRIER |  | 1er étage Climatisation service porte 8 | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | AIRWELL | 4 Unité intérieure KF18 1 Unité extérieure AIRWELL GC18F | 1er étage Climatisation service Portes 1,4, 5 et 6 | Type de fluide R 22 Cassette plafonnière
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | #REF! | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2014 | MITSUBISHI |  | 2ème étage Porte 1 | groupe extérieur en toiture entrée du bât 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Chaudière à éléments | 1 | 2004 | DE DIETRICH | GTE 516 | Puissance : 870 - 928 kW Pression 7,5 bars / Tmax service 100°C N° de série 728913/1 Capacité en eau 731 litres Débit thermique : 966 - 1031 kW Pression du foyer 25 Pa Surface d'échange 26,81 m² Soupapes WATTS B3ZT174A Pression de tarrage 7 Bars 1279 Kw | Chaufferie gaz 300 mb Implantation au Rdc du bâtiment Chaufferie initiale d'une puissance supérieure à 2 MW scindée en deux chaufferies. Réseau eau chaude Production du chauffage seul Absence de DOE Pas de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Pas de schéma électrique | La chaufferie dessert les bâtiments suivants : Bâtiment 5 (Blocs A, B, C, D, E, F) M207_05 Bâtiment 12 (Espace Vie, Agence comptable) M207_12 Bâtiment Gymnase M207_13
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Chaudière à éléments | 1 | 2004 | DE DIETRICH | GTE 517 | Puissance : 870 - 928 kW Pression 7,5 bars / Tmax service 100°C N° de série 728913/2 Capacité en eau 731 litres Débit thermique : 966 - 1031 kW Pression du foyer 25 Pa Surface d'échange 26,81 m² | Soupapes WATTS B3ZT174A Pression de tarrage 7 Bars 1279 Kw
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Brûleur | 1 | 2004 | DE DIETRICH | G43-3 S | Puissance :345 - 1030 kW 2 allures progressives
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Brûleur | 1 | 2004 | DE DIETRICH | G43-3 S | Puissance :345 - 1030 kW 2 allures progressives
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Installation gaz avec sécurité | Ens | 1983 |  | DN 102/108 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec électrovanne, bouteille de millième La vanne de barrage gaz est celle du poste de détente, il n'y a pas de vanne extérieure sous coffret sous verre dormant | Peinture jaune conventionel gaz à réaliser l'ensemble de la tuyauterie Absence de coupure de proximité aux abords immédiats de chaque entrée de chaufferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Pompe de recyclage 1 | 1 | 2004 | SALMSON | SCX 50/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Présence de clapets à battant en refoulement de pompe
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Pompe de recyclage 2 | 1 | 2004 | SALMSON | SCX 50/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Présence de clapets à battant en refoulement de pompe
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Pompe chauffage réseau Nord bâtiment 12 | 1 | 1979 | SALMSON | M80 2 T3 | Pompe double U = 380 V N° 07903640 N° 07903613 | Alimente le circuit radiateurs Nord type Reggane panneaux aciers
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Vanne trois voies circuit Nord bâtiment 12 | 1 | 2015 | LANDIS et GYR | Rg5 | U= 220 V PN 16 - DN 32 | Vanne à soupape motorisation SQS 35 00
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Pompe chauffage réseau Sud bâtiment 12 | 1 | 1979 | SALMSON | M80 2 T3 | Pompe double U = 380 V N° 07903614 N° 07903641 | Alimente le circuit radiateurs Sud type Reggane panneaux aciers
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Vanne trois voies circuit Sudc bâtiment 12 | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | Rg5 | U= 220 V PN 16 - DN 32 | Vanne à soupape motorisation SQX 31
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Hydraulique Chauffage | Ens | 1979 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,… | Installation rénovée en 2004 lors de la séparation de la chaufferie Absence de vannes d'équilibrage sur les retours principaux en chaufferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1979 |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition bandes plâtrées
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Station de maintien de pression | 1 | 2016 | REFLEX | VARIOMAT VS 2-1/95 |  | Module de commande Vase principale
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Système de dégazage par dépression | 1 | 2016 | REFLEX | Servitec
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Adoucisseur | 1 | 2016 | PENTER | VC5600 ELETTR | 24 Volt
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Contrôleur de débit | 2 | 2004 | FLUSTAR | FLU 25 | A palette
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Pressotat manque d'eau | 2 | 2004 | JOHNSON CONTROL | PK 10 |  | Positionnement sur collecteur départ chaudières 1 et 2
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Vannes de cascade chaudière | 2 | 2004 | TTV | type papillon | Motorisation sectoriel
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Conduit de fumée | Ens | 1975 |  |  | Installation 2004 Inox simple peau raccordé à une boîte à fumée acier | conduit maçonné intérieur au bâtiment non tubé
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Coupure force et lumière | Ens | 2004 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité non répéré | Action sur les deux chaufferies
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Installation électrique | Ens | 1983 | TELEMECANIQUE | Installation partiellement vétuste | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles rénovée en 2004 L'installation regoupe les commandes et asservissements des deux chaufferies | Absence d'arrêt d'urgence sur les armoires de régulation le pupitre principal Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie Absence de voyant de signalisation sous tension Absence de voyant de signalisation marche des matériels asservis
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Régulation principale bâtiment 5 | Ens | 1983 2015 | LANDIS et GYR | Séries RVL SIEMENS+ POLYGYR | RVL 480 remplacé en 2015 RVL 480 remplacé en 2015 RVL 470 remplacé en 2003 OSC 21 SEZ 25 00 + SEZ 25 2 + POLYGYR 61 11+ SEL 20 (x2) | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance et programmation horaire Réseaux régulés + cascade chaudière Vanne et servo-moteur remplacé en 2015 pour les régul Nord et sud
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Pressotat manque d'eau | 1 | 1979 | SATCHWELL | P5 |  | Positionnement sur collecteur départ
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Régulation bâtiment 12 | 2 | 2015 | SIEMENS | RVL 480 maitre RVL479 esclave | Vanne siège à filetages PN 16 DN25 servo moteur siemens serie SGK | Réseaux régulés Nord / Sud bâtiment 12
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 1 | Détection gaz | 1 | 1983 | PGEP | C12AG | Centrale équpée de 5 têtes de détection gaz (1 par retombée de poûtre) | Positionnement dans le sas de l'entrée de la première chauffferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Chaudière à tube de fumée | 1 | 1981 | VIESSMAN | 13 5GS2 | Puissance : 1570 - 1860 kW Pression 5,5 bars / Tmax service 110°C N° de série 704159000008 | Soupapes WATTS type B3ZT174A Corrodées à remplacer
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Brûleur | 1 | 1983 | WEISHAUPT | G61DZD | Puissance :400 - 2500 kW 2 allures progressives | N° de série 2561048
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe chauffage CTA bâtiment 5 | 1 | 2014 | KSB | 1AV2104B | Pompe double U = 380 V | Alimente les circuits CTA des quatre Amphithéatres du bâtiment 5
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe de recyclage 1 | 1 | 2007 | SALMSON | SCX 80/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Postitionnement pompe à revoir (mauvaise irrigation du rotor noyé)
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe chauffage réseau Sud / Est bâtiment 5 | 1 | 2006 | SALMSON | DIL 406 22/3 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz N° 08620462550006 1450 tr/mn PN 16 | Alimente le circuit radiateurs Sud / Est type Reggane panneaux aciers
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Vanne trois voies circuit RDC bâtiment 5 | 1 | 1979 | SATCHWELL | NR | U= 24 V PN 16 - DN 150 | Vanne à soupape motorisation XKM Absence d'autorité de vanne
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe chauffage réseau Nord / Ouest bâtiment 5 | 1 | 2006 | SALMSON | DIL 406 25/4 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz N° 08620453940008 1450 tr/mn PN 16 | Alimente le circuit radiateurs Nord / Ouest type Reggane panneaux aciers Absence d'autorité de vanne
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Vanne trois voies circuit Nord bâtiment 5 | 1 | 2015 | SIEMENS | SKC32 | Vanne siège à brides PN10 DN125 Servo moteur 32/60F | Régul ligne 23
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe chauffage réseau RDC bâtiment 5 | 1 | 2006 | SALMSON | DIL 406 26/3 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz N° 11524222920005 1450 tr/mn PN 16 | Alimente le circuit radiateurs RDC en fonte Absence de kit D P
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Vanne trois voies circuit Sud bâtiment 5 | 1 | 2015 | SIEMENS | SKC32 | Vanne siège à brides PN10 DN125 Servo moteur 32/60F | Régul ligne 23
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Hydraulique Chauffage | Ens | 1979 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,… | Installation non rénovée en 2004 lors de la séparation de la chaufferie Absence de vannes d'équilibrage sur les retours principaux en chaufferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1979 |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition bandes tôle AU + bandes plâtrées
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Contrôleur de débit | 1 | 1979 | FLUSTATO | FLU 25 | A palette | Positionnement sur collecteur chaudière
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Vannes de cascade chaudière | 1 | 1981 | LANDIS et GYR | K1F150N006GG | Motorisation SQL3300
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Panoplie eau froide | Ens | 1979 |  | Acier | Comptage commun avec le groupe froid Index compteur 917 m3 | Absence de disconnecteur
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Installation électrique | Ens | 1983 | TELEMECANIQUE | Installation vétuste | câbles et chemins de câbles Les commandes et asservissements se font depuis la chaufferie 1 | Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Disconnecteur à zone contrôlable |  | 2015
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Pompe circuit bâtiment 13 gymnase | 1 | 2015 | SALMSON | Siriux-D 50-60 | 230V P:12-310 W 0,22-1,37 A
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | régulation circuit bâtiment 13 | 1 | 2015 | SIEMENS | KNX RMH760B |  | équipe d'un terminal de commande embrochable
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Chaufferie 2 | Servo-moteur circuit bâtiment 13 | 1 | 2015 | SIEMENS | Acvatix SQS65
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Etage technique | CTA Amphithéâtre | 4 |  |  |  | Débit d'air 6500 m3/h Récupérateur d'énergie rotatif | En cours de remplacement CTA double flux Filtre poche F7 | Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Etage technique | Régulation | 4 |  |  |  |  | Recyclage et regulation en fonction de l'ocupation
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Etage technique
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Etage technique | Armoire électrique | 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Etage technique | Réseau Aérolique | 4 | 1961 |  |  | Réseau de soufflage et extraction spécifique à chaque amphithéatre | Clapet coupe feu en amont de la pénétration de paroi murale
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 1999 | CARRIER | Unité intérieure 2 x 42HWS009 1 x 42HWS018 | Unité Extérieure 38MCJ334A7D Série 0657502201 Trisplit fluide R22 | 7ème étage Bureaux 11, 12, 13
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 1999 | CARRIER | Unité intérieure 2 x 42HWS009 1 x 42HWS018 | Unité Extérieure 38MCJ334A7D Série 0657502201 Trisplit fluide R22 Puissance 3,4 KW | CRI - Bureaux 8 9 10
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2000 | AIRWELL | Unité intérieure 1 Cassette plafonnière K11 RCF | Unité Extérieure GC11RCF Série 75PO6104B fluide R22 Puissance 3,2 KW | CRI - Porte 5-7/B-6
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2000 | AIRWELL | Unité intérieure 1 Cassette plafonnière K15 RCF | Unité Extérieure GC15RCF Série 75PO061008C fluide R22 Puissance 4,2 KW | CRI - Salle de cours
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2001 | CARRIER | Unité intérieure 1 mural 42HWS007 Série 1804840 | Unité Extérieure 38GL07 + pompe de relevage Série 0117NT35822 fluide R22 Puissance 2 KW | SCAM Local projection AMPHI PEREZ
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2015 | FUJITSU Atlantic | E028049 | Unité extérieure étage technique Model: AOYG12LMCA | PC Sécurité
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2007 | AIRWELL |  | Unité exterieure étage technique Model: GC 12 DC INV R410 Fluide: R410A | PC Sécurité
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 |  |  |  |  | Unité intérieure bureau 5-1/B-05 Unité extérieure toiture amphi
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2010 | MITSUBISHI | Unité extérieure FDC335KXE6 | Unité intérieur en faux-plafond Fluide: R410A | Unité extérieure en toiture amphi 5 Unité intérieure bureau 5-1/B-04
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 3 | 2007 | TOSHIBA | Unité exterieure RAS-4M27GAV-E | Unité Extérieure Fluide: R410A 4 unités intérieures | Unité extérieure étage technique Unité intérieure bureau 5-1/C-4 à 12
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2007 | TOSHIBA | Unité extérieure RAS-13SAV-E | Unité Extérieure Fluide: R410A 1 unité intérieure | Unité extérieure étage technique Unité intérieure bureau 5-1/C-4 à 13
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2016 | MITSUBISHI | Unité extérieure MUZ-HJ25VA | Unité Extérieure Fluide: R410A 1 unité intérieure | Unité extérieure étage technique Unité intérieure bureau 5-1/C-4 à 14
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2007 | AIRWELL |  |  | Etage technique
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | VRV | 1 | 2010 | TOSHIBA | MMY-MAP1404HT8-E | Serie 00910191 | groupe a côté de l'ancien local produit dangereux
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | Casette (groupe ligne 65) | 17 | 2010 | TOSHIBA |  | Casette en faux plafond | Bureau SUIO 5-RDC/E-01 à 19
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | #REF! | Bâtiment | Multi-split | 6 | 2016 | Haier | 4U26HS1ERA |  | Unité extérieure en toiture bloc: C 16 Unité interieure service DOSI
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Chaudière à tubes de fumées trois parcours | 1 | 2006 | GUILLOT | LRP13 MB | Puissance nominale 510 kW Puissance maxi : 450 kW Pression 4 bars / Tmax service 110°C N° de série 530 260 021 8416 | Réseau eau chaude Production du chauffage seul DOE Schéma de principe Schéma hydraulique Schéma électrique | La chaufferie dessert les bâtiments suivant : Bibiliothèque Trois salles de cours au RDC Gaz 300 mb
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Chaudière à tubes de fumées trois parcours | 1 | 2006 | GUILLOT | LRP13 MB | Puissance nominale 510 kW Puissance maxi : 450 kW Pression 4 bars / Tmax service 110°C N° de série 530 260 021 8409 |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Brûleur | 1 | 2006 | CUENOD | C 43/54 GX 507 18 | Débit nominal 310 à 540 kW Débit minimal 260 à 430 kW | N° de série 130 088 53B NB 041 55 Brûleur modulant AGP | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Brûleur | 1 | 2006 | CUENOD | C 43/54 GX 507 18 | Débit nominal 310 à 540 kW Débit minimal 260 à 430 kW | N° de série 130 088 53B NB 041 52 Brûleur modulant AGP | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Installation gaz avec sécurité | Ens | 2006 |  | DN 50/60 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage et élecrovanne, bouteille de millième | Présence d'un compteur gaz ACTARIS MTZ 100 P max 16 B sur l'alimentation en chaufferie index au 18/09/07 14 989,95 M3 Q max 100 m3/h Q min 6 m3/h | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Pompe de charge 1 | 1 | 2006 | SALMSON | LRL 406 13/037 | Pompe double Présence de clapets en refoulement de pompes | Absence de kit delta P | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Pompe de charge 2 | 1 | 2006 | SALMSON | LRL 406 13/037 | Pompe double Présence de clapets en refoulement de pompes | Absence de kit delta P | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage CTA | 1 | 2006 | SALMSON | JRL 406 14/055 | Pompe double | Alimente deux CTA située en sous sol du bâtiment a proximité de chaufferie Présence de filtre à tamis à l'aspiration des pompe | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage radiateurs | 1 | 2006 | SALMSON | LRL 406 13/037 | Pompe double U= 380 V | Alimente le circuit radiateurs Présence de filtre à tamis à l'aspiration des pompes | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Vanne trois voies circuit radiateur | 1 | 2006 | SIEMENS | VXF 31/65 060724B | U= 220 V PN 10 - DN 65 KVS 49 m3/h | Vanne à soupape ENGJL 250 motorisation SQX 32 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage Ventilo-convecteurs | 1 | 2006 | SALMSON | JRL 406 14/055 | Pompe double U= 380 V | Alimente un circuit ventilo-convecteurs Présence de filtre à tamis à l'aspiration des pompes | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Vanne trois voies circuit chauffage Ventilo-convecteurs | 1 | 2006 | SIEMENS | VXF 31/80 060629B | U= 220 V PN 10 - DN 80 KVS 78 m3/h | Vanne à soupape ENGJL 250 motorisation SQX 32 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Hydraulique Chauffage | Ens | 2006 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements et d'équilibrages, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,… | Installation rénovée entièrement en 2006 Bouteille dimensionnée selon la règle des 3 D Calorifuge de la bouteille sans protection PVC | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 2006 |  | Laine de roche | épisseur 30mm finition PVC |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Expansion | 2 | 2006 | GITRAL | MB 250 200 litres | Prégonlage à 2,5 bars Pression d'utilisation 3 Bars | Raccordement hydraulique des vases en CU | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Pressotat manque d'eau | 1 | 2006 | S/JGI |  |  | Positionnement sur bouteille d'équilibre | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Panoplie eau froide | Ens | 2006 |  | Acier | Compteur d'eau + vannes Index compteur au 18/09/07 4,4 m3 | Présence d'un détendeur en amont du disconnecteur | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Disconnecteur | Ens | 2006 | SOCLA | DVGU451 |  |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Conduit de fumée | Ens | 2006 |  |  | Inox double peau DN 450 | conduit maçonné tubé | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Coupure force et lumière | Ens | 2006 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Installation électrique | Ens | 2006 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles | Absence de liaisons équipotentielles sur la porte de l'armoire électrique Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Détection gaz | Ens | 2006 | WATTS |  |  |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | chaufferie | Régulation | Ens | 2006 | SIEMENS | Atomate avec modules | RMH 760 + RMZ 781 + RMZ 782 Réseaux régulés + cascade chaudière | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance et programmation horaire | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 1 | CTA | 1 | 2016 | CIAT | AIRTECH 200 | batterie de chauffage à deux rangs pas d'ailettes 1,8mm Variateur de vitesse |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 1 | Vanne trois voies circuit CTA | 1 | 2006 | SIEMENS | VXF 31/50 | Hydraulique repris en 2006: |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 1 | Installation électrique | 1 | 2006 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles, liaisons électriques, asservissements | Absence de liaisons équipotentielles sur la porte de l'armoire électrique Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en sous station | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 1 | Régulation | 1 | 2006 | SIEMENS | Atomate RMU 710 | Gextion complète de la CTA |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 1 | Réseau Aérolique | 1 | 1987 |  |  |  |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 2 | CTA | 1 | 2006 | CIAT |  | Hydraulique repris en 2006: Pas de protection antirouille sur les tuyauteries reprises Absence de calorifuge |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 2 | Vanne trois voies circuit CTA | 1 | 2006 | SIEMENS | VXF 31/40 | Montage en répartition | U= 220 V PN 10 - DN 40 KVS 18 m3/h | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 2 | Installation électrique | 1 | 2006 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles, liaisons électriques, asservissements | Absence de liaisons équipotentielles sur la porte de l'armoire électrique Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en sous station | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 2 | Régulation | 1 | 2006 | SIEMENS | Atomate RMU 710 équipé d'un clavier en façade d'armoire | Gextion complète de la CTA |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | sous station CTA 2 | Réseau Aérolique | 1 | 1987 |  |  | Réeau de soufflage par le sol pour le chauffage des locaux de la B U |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Rideau d'air chaud | 1 | 2006 | France AIR | Harmonie compact 1000 ETD | U=220V 50 HZ Débit = 2200 m3/h P = 3,058 Kw | Implanté dans le hall de la B U Appareil électrique Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Convecteurs | Ens | 1975 | ATLANTIC |  | RDC + 1er étage Chauffage de burreaux |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Radiateurs | Ens | 1975 | Rhonelec |  | 1er étage Chauffage de burreaux |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Split (Salle de formation) | 2 | 1995 | Fujitsu | AOY45RCF3L | 2 unités intérieures et 2 unités extérieures avec compresseur | Fluide R22 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Panneaux aciers | Ens | 2002 | Finimetal |  | RDC Chauffage de burreaux Raccordements acier + CU | Sur les extentions aménagées en bureaux | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | split system | 1 | 2007 | PANASONIC | CU-2E18CBPG | Puissance max: 2,73 KW Fluide R410A | Groupe exterieur sous l'escalier en acier à côté du local poubelle deux unités interieures dans les bureaux 6-RDC/21 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | split system | 1 |  | PANASONIC | CU-3E23CBPG | Puissance max: 4,21 KW Fluide R410A | Groupe exterieur sous l'escalier en acier à côté du local poubelle trois unités interieures dans les bureaux 6-RDC/20 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Split type | 1 |  | MITSUBISHI | FDC250VS | Puissance max: 25 KW Fluide R410A |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | split system | 1 |  | LG | LS-K1860HL | Puissance max: 1,95 KW Fluide R22 | Unité interieure CRFCB salle informatique 6-RDC/42 Unité extérieure en façade du RDC | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | split system |  |  | ROCCA |  | Fluide R22 | Unité interieure suio 6-RDC/48 Unité extérieure en façade du RDC | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 11 | 2016 | CARRIER | 42NZS42FA | Puissance: 4,2Kw thermostat integre |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Chaudière | 3 | 2018 | VIESSMAN | Vitrossal 200 | Chaudière à condensation avec bruleur cylindrique MatriX Modulant Puissance : 400 à 620 kW Pression 6 bars / Tmax service 95°C | Cascade des trois chaudières par l'automate viessman, une courbe de chauffe est mis en place en fonction de la température extérieure "loi d'eau"
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Pompe Départ Bât 7 Pompe Départ Bât 8 Pompe Départ Bât 9 | 3 | 2018 | GRUNDFOS | MAGNA3 D 65-150 F | Pompe double Communication Bus terrain AUTOADAPT. • FLOWADAPT : FlowAdapt est une combinaison des fonctions AUTOADAPT et FLOWLIMIT. Le MAGNA 3 surveille en permanence le débit pour s'assurer qu'il n'y ait aucun dépassement (débit maxi). • Mode Pression proportionnelle. • Mode Pression constante. • Mode Température constante. • Mode Courbe constante. • Mode Courbe Max. ou Min. | Régulation des pompes par un régulateur de marque SIEMENS type SYNCO. Dans un souci d’économie d’énergie, et afin de s’assurer de condenser, il a été choisis d’agir sur le débit des pompes distribution en fonction de la différence de température aller/retour (Delta Température aller/retour de 20 °
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Pompe Départ CTA | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Pompe Départ Radiateur | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Vase d'expansion | 3
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Compteur | 1 | 1991 | SAPPEL |  | Qm : 2,5 m3/h 16 bars
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Hydraulique Chauffage | Ens | 2018 |  | Réseau acier galvanisé, cuivre, tube flexalène | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 2018 |  | Laine de roche
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Panoplie eau froide | Ens | 1989 |  | acier galvanisé | Compteur d'eau + vannes + …
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2014 |  |  | Arrivée Eau Froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | dégazeur séparateur de boues | 1 | 2018 | Reflex | Type: A 150 | Raccordement système: DN150/PN16 Surpression de service max: 10 bar Débit volumique max.: 108 m³/h Température de service max.: 110 °C
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Pot a boue | 1 | 2018 | GUILLOT | MAG'NET EVO | 1 corps en acier traité en résine epoxy, 2 filtres à poche en polypropylène non tissé (finesse 50 μm, 25 μm pour le Mag'net evo 02 et 04), 1 ou 2 barreaux magnétiques (d'une puissance de 2400 Gauss chacun), 2 vannes d'isolement, 2 manomètres inox à bain de glycérine, 1 vanne de vidange ou de prélèvement, 1 purgeur d'air automatique à gros débit, 1 coque isolante, résistance au feu suivant norme EN13501-1 : Euroclasse E 1 circulateur monophasé 230 volts haut rendement
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Adoucisseur | 1 | 2018 | ALTECH | Réf. ALTECH : 1145 | Débit en L/Heure M3/Heure 3100 litres/TH maxi de 35° Capacité en litres/contenance en Kg 22 Contenance en sel 50 kg | 1 filtre d'eau 2 flexibles de raccordement (1" FF) 1 siphon d'évacuation avec garde d'air
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Compteur d'énergie | 3 | 2018 | SIEMENS | UH50 | Compteur de chaleur à ultrasons pour mesurer le débit et l'énergie dans un circuit d'eau chaude ou d'eau froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Coupure force et lumière | Ens | 2018
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Détection incendie | 1 | 1994 | GUINARD | DX 3000
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Régulation automate | ens | 2018 | SIEMENS |  | Régul RVL480 servo-moteur 3PTSSK Vanne 3V PN16 DN25 | Règulation amphi Bât7
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Chaufferie | Installation électrique | Ens | 2018 |  |  | Armoire électrique, câbles et chemins de câbles
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Echangeur 1 | 1 | 2020 | Somochauf |  | 43 plaques
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Pompe Bouteille / Echangeur 1 | 1 | 1994 | WILO | DOS 80/125 | PN10 ; Classe F Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Vanne 3 voies circuit 1 | 1 | 2015 | BELIMO | GM 24 |  | servo moteur 3PTSSK Vanne siége à bride
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Régulation circuit 1 | 1 | 2015 | SIEMENS | RVL 480 |  | Sonde extérieur
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Pompe retour chauffage circuit 1 | 1 | 1994 | WILO | DOS 65/140 | PN10 ; Classe F Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Echangeur 2 | 1 | 2002 | CETETHERM | V8 05525 | 33 plaques
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Vanne 3 voies Départs | 2 | 1994 | Landis Staefa | SQ S35
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Pompe Circuit 2 | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-120/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Vase d'expansion | 2 | 1994 | Euramo
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Vase d'expansion | 1 | 2002 | ZILMET |  | 150 L
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Panoplie eau froide | Ens | 2002 |  | acier galvanisé | Compteur d'eau + vannes + …
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2015 |  |  | Arrivée Eau Froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | sous station | Hydraulique Chauffage | Ens | 1994 |  | Réseau acier galvanisé, cuivre, tube flexalène | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc G1 | Ventilo-convecteur plafonnier | 1 | 2001 | WESPER | WESPAC 2.69 | Cassette raccordée au circuit EG N° de Série 472311 Filtre plat 330 x 960 | Thermostat bureau 7-3/G101 3ème étage BLOC G
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc G1 | Centrale eau glacée | 1 | 2017
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Amphi MASSIANI | CTA | 1 | 2020 | SYSTEM'AIR | Topvex SR11 | CTA chaud/froid SR11 HWH-R-CAV M0 Topvex | Amphithéâtre de chimie
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc I | split system | 1 |  | TOSHIBA | RAS-3M26GAV-E1 | Fluide R410A deux unités interieures N° 72900691 | Groupe exterieur portail DEPIL campus 7-RDC/i-00
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc I | split system | 1 |  | TOSHIBA | RAS-4M27GAV-E | Fluide R410A deux unités interieures N° 92400158 | Groupe exterieur portail DEPIL campus 7-1/i-01
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc I |  | 1 |  | TOSHIBA | RAS-4M27GAV-E | Fluide R410A deux unités interieures | Groupe exterieur portail DEPIL campus 7-1/i-01
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc I | split system | 1 |  | AIRWELL |  | Fluide R22 | Groupe exterieur portail DEPIL campus
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc I | split system | 1 | 1997 | CARRIER | 38VAF060 | 1 filtre plissé 340x1060x15 Type de fluide R 22 Série 06AF134866 Puissance froid 16,6 KW | Groupe exterieur portail DEPIL campus Unité interieur ventilo-convecteur gainable en faux plafond qui alimente plusieurs bureau 7-RDJ/i-00
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc C | split system | 1 |  |  |  | Fluide R22 | Deux Unités interieures en Bloc C local informatique 7-2/C-02
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc C | split system | 1 |  |  |  | Fluide R22 | Deux Unités interieures en Bloc C local informatique 7-2/D-02
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | #REF! | Bloc F | split system | 1 |  |  |  |  | Unité exterieur En faux plafond 1er étage 7-1/F-01
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Echangeur 1 | 1 | 1994 | Somochauf | EP.5664/1 V20-530
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Echangeur 2 | 1 | 2006 | CHAROT | P125-31 | Ps max 10 bars
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe de recyclage | 2 | 2014 | GRUNDFOS | TPD80/60 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe de recyclage | 1 | 1994 | WILO | TOP SD 40/7 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe chauffage réseau 2 | 1 | 2016 | SALMSON | priux master D32/55 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Vanne 3 voies chauffage réseau 2 | 1 | 2006 | SAUTER | BX NO32 | F200
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Régulation automate | 2 | 2015 | SAUTER | Flexotron 800 |  | pour les 4 réseaux
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe chauffage réseau 3 | 1 | 2006 | GRUNDFOS | UPSD 32-50F 220 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Vanne 3 voies chauffage réseau 3 | 1 | 2006 | SAUTER | BX NO40 | F200
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Vanne 3 voies chauffage réseau 4 | 1 | 2006 | SAUTER | AVR 32W32 | F001
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe chauffage réseau 4 | 1 | 2016 | GRUNDFOS | MAGNA1D 32/80 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Vanne 3 voies chauffage réseau 5 | 1 | 2006 | SAUTER | AVR 32W32 | F001
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe chauffage réseau 5 | 1 | 2015 | GRUNDFOS | UPS 32/120 F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Vase d'expansion | 2 | 2014 | CIMM |  | 300 L
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Vase d'expansion | 1 | 1998 | AQUASYSTEM |  | 100 L
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Panoplie eau froide | Ens | 2006 |  | acier galvanisé | Compteur d'eau + vannes + …
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2014 |  |  | Arrivée Eau Froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Hydraulique Chauffage | Ens | 2006 |  | Réseau acier galvanisé, cuivre, tube flexalène | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe Réseau centre Ouest | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-120/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe réseau centre Est |  | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-60/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe Aile Ouest | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-120/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe Aile Est | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-120/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe primaire echangeur Microscopie | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 32-50/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe secondaire échangeur Microscopie | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 32-50/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | échangeur à plaque microscopie | 1 | 2002 |  |  |  | 25 plaques
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Armoire électrique de commande | 1 | 2002
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Ensemble refroidissement pour "moteur électrique " | ens | 2005 | SIEMENS |  | bouteille de mélange primaire/secondaire Pompe simple Slmson NYL 53-25P Régulation+Vanne+servo-moteur | Ne pas prendre en compte le moteur éléctrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Disconnecteur contrôlable | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Cours du bloc E et CE | GROUPE FROID 50KW AVEC BALLON | 2 | 2019 |  |  |  | groupe froid pour labo microscope et climatisation de certaine pièces du bâtiment et l'amphi
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | CTA Amphi | 1 | 2006 | LENNOX | KLM10-KV1100PRS
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Vanne 3 voies CTA circuit 1 | 1 | 2006 | SAUTER | AVM 11 4SF 132 |  | Réseau chaud
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe CTA circuit 1 | 1 | 2006 | SALMSON | DCX 40-45 | Pompe double vitesse 3
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Vanne 3 voies CTA circuit 2 | 1 | 2002 | SAUTER | AVM 11 4SF 132 | Raccordée au circuit EG | Réseau froid
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | sous station | Pompe CTA circuit 2 | 1 | 2006 | SALMSON | DCX 50-25 | Pompe double vitesse 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Cassette | 2 | 2001 | TRANE | CWS45P 150AAOCC | Puissance froid 1KW unitaire Cassette raccordée au circuit EG | Implantation Bloc 8-RDC/CE-
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Armoire EG | 1 | 2000 | CTA EG | DCP 200-180 | N° de Série 2262590 Cassette raccordée au circuit EG | Implantation Porte 8-RDC/CE-05
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Armoire monobloc | 1 | 2014 | HITECSA |  | groupe AIR/AIR froid seul Freon R410A | Implantation couloir Aile Est 3ème ETAGE
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | CTA EG | 1 | 2001 | TRANE | FW20AB0B | N° de série 11127942 | Couloir centre est dans le faux-plafond 3ème étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | CTA EG | 1 | 2001 | TRANE | FWD12AB0B | N° de série JO324289 | Couloir centre Ouest dans le faux-plafond 3ème étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Armoire monobloc | 1 | 1998 | ROCCA | CRT10 | N° série 661211003 Fluide frigorifique R 22 | Implantation du groupe 2ème étage Porte 8-2/O-06 ventilation 8-3/O-09
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Armoire monobloc | 1 | 1998 | ROCCA | CRT10 | Puissance froid 9,5 KW Fluide frigorifique R 22 | Implantation groupe 2ème étage Implantation Porte 8-2/E-10 ventilation salle 8-3/E-06
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Cassette | 2 | 2002 | AIRWELL | K11A | N° de série unité intérieure 2121326201 Puissance froid 3,2 KW N° de série unité extérieure 75P091009A Fluide frigorifique R 22 | Implantation Portes 8-1/C-06 et 8-1/C-05
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Gainable ventilo convecteur | 1 | 2014 |  | puissance 4KW | raccordée au circuit EG | Implantation 8-1/CO-02 en faux-plafond gainable
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | ventilo-convecteur mural | 1 | 2001 |  | Puissance 2KW | raccordée au circuit EG | Implantation bureau 8-3/C-03
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | système DRV | 1 | 2015 | PANASONIC |  | Fluide R410A U-14ME1E81 puissance 11Kw | Groupe extérieur dans la cours 02
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 12 | 2015 | PANASONIC | S-45MK1E5 |  | Unité interieur Aile Ouest 2ème étage Plateau technique comportement
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Clim | 1 |  | MITSUBISHI |  | Fluide R410A | Groupe extérieur dans la cours02 unité interieur 8-RDC/O-01
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | split system | 1 |  | MITSUBISHI |  | Fluide R22 | Localisation 8-1/E-12 Unité extérieur en faux plafond dans les toilettes
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Radiateur | 66 | 1999 | FINIMETAL | Reggane |  | Bâtiment Sciences Naturelles - Aile Ouest
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Caisson VMC | Ens. | 1999 | VMC France | Série CG | Moteur triphasé 220/380V - 50 Hz - 1420 tr/mn - IP55 - Classe F | Bâtiment Sciences Naturelles - Aile Ouest
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Bouche d'extraction VMC | 13 | 1999 | ALDES | BAP Color |  | Bâtiment Sciences Naturelles - Aile Ouest
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | Climatiseur autonome | Ens. | 1999 | ROCCA | Modèle CRT |  | Bâtiment Sciences Naturelles - Aile Ouest
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | #REF! | Bâtiment | chambre froide | 1 | 1998 | ASPEX MILANO |  |  | 2ième étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Echangeur | 1 | 2004 | CIAT | PWA 18,11 A | 19 plaques
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Pompe de recyclage | 1 | 2004 | SALMSON | DCX 80-25 | Pompe double vitesse 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Pompe ballon | 2 | 2004 | SALMSON | JRL 208-12/2.2 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Vase d'expansion | 1 | 2004 | GITRAL | 100 CMF | 100 Litres
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Vase d'expansion | 1 | 2004 |  |  | 250 Litres
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Ballon | 1 | 2015 |  |  | Ps max 4 bars 1000 Litres
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Hydraulique Chauffage | Ens | 2006 |  | Réseau acier galvanisé, cuivre, tube flexalène | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Panoplie eau froide | Ens | 2006 |  | acier galvanisé | Compteur d'eau + vannes + …
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2015 |  |  | Arrivée Eau Froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | sous station | Régulation | 2 | 2015 | SIEMENS | RVL 480 | Régulation bât 9
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Toiture | Groupe froid | 1 | 2017 | CARRIER | 30RMB 260 | puissance froid 260KW | Pour le bâtiment
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Toiture | Groupe à détente directe | 2 | 2017 | TOSHIBA |  | Puissance froid 73,5kw Puissance chaud 82,5 kw | pour l'animalerie
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | split system | 1 | 2001 | SAMSUNG | SH07APGA | Fluide frigorifique 410A | Extèrieur dans la cour du B9 CO Unité intérieur 9-rdc/CO-10 LOCAL Auto-com | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | split | 1 | 2010 | DAIKIN | FTXS35G2V1B |  | Combles de l'amphi théatre pour le groupe extérieur. Unité intérieur 9-2/C-01a | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Toiture | split | 1 | 2014 | Toshibat | RAS 18N3KV2-E |  | Unit2 exterieur en toiture Unité interieur 9-2/CO-01 | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | split | 1 |  | MITSUBISHI | SRK60Z,JX-S |  | Local 9-2/CE-04 | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | CTA | 1 | 2006 |  | GI S075 |  | Amphitheatre
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | Cassettes à eau | 127 | 2003 | CIAT | Mélody | Batterie d'échange : Température de l'eau chaude : 70°C maxi. Pression de service : 16 bar maxi. Groupe moto-ventilateur : Moteur fermé classe F. Tension 230V - 1ph - 50 Hz.
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | Unité terminale | 4 | 2003 |  |  | Ref : 370/66-R3 Air neuf : 400 m3/h Air reprise : 1300 m3/h
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | Unité terminale | 2 | 2003 |  |  | Ref : 370/44-R3 GLA 500x200 = 350 m3/h
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | Unité terminale | 5 | 2003 |  |  | Ref : 295-03-R2 GLA 700x200 = 1000 m3/h
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 49 | 2003 | CIAT | Major 300 | Batterie eau : Pression nominal 16 bars. Pression d'épreuve 24 bars. T° eau maxi : 110°C.
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! |  | Bouche d'extraction VMC | 274 | 2003 | ALDES | BAP Color
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Animalerie | Ventilo-convecteurs | 31 | 2017 | TOSHIBA | MMK et MMU | Type mural | Animalerie
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | #REF! | Animalerie | Humidificateur à vapeur | Ens. | 2003 | CONDAIR | CP2
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! | Toiture | VRV | 1 | 2010 | CIAT | ILDH 900V R410A | Puissance 90KW ref: 3025293,147292 | Chauffage et climatisation dans tout le bâtiment
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! | Toiture | CTA 300 | 1 | 2010 | CIAT | TECH 300 B1 L1300 TECH 300 B2 L2100 | CTA chaud/froid régul SIEMENS V3V armoire électrique | Ventilation pour les Labo
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! | Toiture | CTA 25 | 1 | 2010 | Climat CIAT | TOP 25 A1 L1300
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! |  | Ventilo convecteur | 35 | 2010 | CIAT
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! | Toiture | Extracteur Air | 1 | 2010 | CALADAIRE | ecotown 1200
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! | Bâtiment | Chambre froide | 1 | 1998 | FRIGABORN |  | Fluide frigorifique R 22 | Implantation Porte 10-2/02 2ème étage | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! | Bâtiment | Chambre froide | 1 | 1998 | ASPEX MILANO |  |  | Implantation Porte 10 RDC/04 | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! | Bâtiment | split system | 1 | 2010 | SAMSUNG | AQV09UGAX | Puissance 3Kw Fluide R410A | Implantation unité extérieur en toiture | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | #REF! | Bâtiment | split system | 1 | 2010 | FUJITSU | AOYR07LGC | Puissance 2KW |  | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_12 | ESPACE VIE - AGENCE COMPTABLE | #REF! |  | PAC chauffage et climatisation | 1 | 2016 | carrier | 30 RQS 100 KW | remplacement avec disjoncteur , kit hydrau. | remplacée en AOUT 2016 | Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_12 | ESPACE VIE - AGENCE COMPTABLE | #REF! |  | Ventilo-convecteurs | 21 | 2017 | LENNOX |  |  | 1er étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_12 | ESPACE VIE - AGENCE COMPTABLE | #REF! |  | Ventilo-convecteurs | 10 | 2006 | LENNOX | NR | Installation réalisée en 02/03 2007 | rdc
M207 | SAINT CHARLES | M207_13 | GYMNASE | #REF! |  | Aérotherme | 4 | 2015 |  |  |  | Armoire élécrique Marche/arret
M207 | SAINT CHARLES | M207_13 | GYMNASE | #REF! |  | ballon d'eau chaude 200L | 2 | 2014 |  |  |  | Utilisation pour les douches
M207 | SAINT CHARLES | M207_13 | GYMNASE | #REF! |  | VMC | 2 |  |  |  |  | Douche et WC
M207 | SAINT CHARLES | M207_13 | GYMNASE | #REF! |  | Régulation | 1 | 2015 |  |  |  | en chaufferie de bât 5
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | Chaudière | 2 | 2020 | VIESSMAN | Vitocrossal 200 | type CM2C, de 75 à 311 kW chaudière gaz à condensation | Cascade vitocrossal CM2 400-620 avec circuit de chauffage mélangé et un circuit direct conduits de fumée double paroi
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EC Auditorium | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EC Expo | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EC Théatre | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EC Tournage | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EC VC Salles | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EG Auditorium | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EG Expo | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EG Théatre | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EG Tournage | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | circulateur EG VC Salles | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | Bouteille d'injection | 1 | 2020 | thermador | FT BI12 | Capacité 12L | Corps acier laqué rouge Manchons soudés filetés
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | chaufferie | Pot a boue | 1 | 2020
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | Circulation | Ventilo_convecteurs | 8 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W17191Puissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E 21 Creation numérique | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2612Puissance Climatisation W2220 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E4 Infographie | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W4969Puissance Climatisation W5604 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A2 Hall - convivialite | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+2 | Puissance Chauffage W6595Puissance Climatisation W3797 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Carossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A 18 / A 16 Salle enregistrement | Ventilo_convecteurs | 4 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W1765Puissance Climatisation W526 | OBJECTIF DE CONFORT_26°C max | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A 22.7 Salle montage | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W605Puissance Climatisation W321 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A 24 Labo photos | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W2646Puissance Climatisation W873 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E51 Atelier pratique Art | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W7386Puissance Climatisation W3347 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E31 Atelier pratique mutualisé | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2464Puissance Climatisation W2194 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E32 Atelier pratique mutualisé | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2535Puissance Climatisation W2197 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | Foyer etudiant | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W3808Puissance Climatisation W1745 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | Accueil pret | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W727Puissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | Regie plateau tournage | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W490Puissance Climatisation W619 | OBJECTIF DE CONFORT_26°C max | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E22. Salle banalisée | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2943Puissance Climatisation W2471 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E9 Salle de travail master | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2121Puissance Climatisation W1391 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A22.5 - A22.6 Salle montage | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W2363Puissance Climatisation W1243 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E7.2 Salle de travail ciné | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1623Puissance Climatisation W1034 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A04 Secretariat général | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1588Puissance Climatisation W1148 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A05.1 Bureau MC 2 | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W1845Puissance Climatisation W1252 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A6 Bureau FOAD | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1387Puissance Climatisation W1111 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A 06 Bureau MC2 | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2318Puissance Climatisation W1621 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A8 AV ASI info | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2283Puissance Climatisation W1275 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A221 à A222 Salle de montage | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W2737Puissance Climatisation W1059 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | R21 Bureau LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1330Puissance Climatisation W836 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | R1 Direction LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2593Puissance Climatisation W1419 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | R23 Bureau LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W993Puissance Climatisation W837 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A7 Bureau MC1 | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2006Puissance Climatisation W1674 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | R25 Bureau LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2246Puissance Climatisation W3345 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | R31 Salle doctorant | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2170Puissance Climatisation W1490 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | R32 Projection cine | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2248Puissance Climatisation W2943 | OBJECTIF DE CONFORT_26°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E1 Salle enseignant | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W3634Puissance Climatisation W2303 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E2.4 - A10 Salle banalisée | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W3525Puissance Climatisation W2307 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E2.3 Salle banalisée | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W3716Puissance Climatisation W1970 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E5.2 Atelier pratique art | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+2 | Puissance Chauffage W4567Puissance Climatisation W2074 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E3 Atelier pratique theatre | Ventilo_convecteurs | 8 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W8303Puissance Climatisation W20031 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | R22 Bureau LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1246,4Puissance Climatisation W840 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | Stock | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+2 | Puissance Chauffage W10066,4Puissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | Stock | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage WPuissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | Stock | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage WPuissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | A22.3 A22.4 salle de montage | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W2304,4Puissance Climatisation W989 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! | E8 / E71 Atelier ciné - Salle travail MC | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W4950,4Puissance Climatisation W4095 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Echangeur Primaire | 1 | 2005 | MALAGA EUROPE | DARK 48-51 | Série: 04 036 Puissance : | Fabricant JOVAL 87 890 | Absence de DOE Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Pompe secondaire échangeur | 1 | 2016 |  | MAGNA1D 80-60F360 | pompe double à debit variable
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Pompe départ radiateur 1 | 1 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-60 / 2 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Pompe départ radiateur 2 | 1 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-60 / 2 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Pompe CTA | 1 | 2005 | GRUNDFOS | LMD 100-200-210-A F A | Pompe double Débit 65 M3/H HMT 11,8 mCE Vitesse de rotation 1450 tr/mn | Montage du groupe de pompe à la verticale
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Réseaux hydraulique | 1 | 2005 |  |  | Vannes d'isolements, thermomètres, soupapes, filtre, manchon, bouteille d'équilibre | Positionnement de la bouteille d'équilibre à l'horizontal
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Pot d'injection | 1 | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Expansion | 2 | 2005 | GITRAL | 250 litres | Prégonlage à 1,5 bars Pression d'utilisation 6 Bars Pression d'épreuve 9 Bars | N° 4011950010
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Installation électrique | 1 | 2005 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles, liaisons électriques, asservissements
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Vanne trois voies | 1 |  | SAUTER | BXN 050 |  | servomoteur AVM 114F120
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Vanne trois voies | 1 |  | SAUTER
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Diconnecteur à zone contôlable | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | sous station | Régulation | 2 | 2005 | SAUTER | EQJW 125 | equitherm | Absence de DOE
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | CTA double Flux |  | 2005 |  | Type CLMV 82 2631-3-PBVPC | n° de série 200 96 135 / A HU0354/05/03
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Grille extérieure |  | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Piège à son sur soufflage et aspiration |  | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Diffuseur d'air |  | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Vanne trois voies circuit CTA |  | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Régulation & GTC de la CTA | 1 | 2005 | SIEMENS | RMU710 KNX | pilotage de la CTA amphithéatre
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Centrale de traitement d'air | 1 | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | France AIR | serius 600 DP | Agrément 400° 1/2 heure | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | ALDES | VEC 321 A |  | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | ALDES | MINI-VEC 180 |  | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | ALDES | CVEC 2500 |  | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | AVIV'AIR | EOLIS 1200-736V | Information comlémentaire à communiquer par la FAC | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Bâtiment | Split reversible | 1 | 2005 | Salzt Sanyo | CR 74 EH | Puissance : chaud 2,2 kW froid 2,5 Kw | Implantation en RDC du bâtiment
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Bâtiment | Split en froid seul | 9 | 2005 | DAIKIN | RKS 358 VMB | Puissance : froid 1,1 Kw Fluide R 410 A Charge en fluide 1,06 kg | Unités intérieures FCQ 35 B7 V1 Implantation des appareils au RDC 5 appareils sont à la charge de la FAC 4 appareils sont à la charge de la ville de Marseille ( Archives municipales)
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Bâtiment | Split | 3 | 2005 | PANASONIC | CU-W24DKE CU-V18DKE | Fluide R 410 A | Unités exterieurs en toiture N° 0778000172 N° 0778000182 N° 7245600240
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Bâtiment | Ventilo-convecteur dans plafond | 24 | 2005 | CIAT | UTA | Fonctionne en chaud | 2ème étage 8 UTA 4ème étage 13 UTA 5ème étage 3 UTA il sont en faux-plafond dans les salles de cours
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Bâtiment | Split | 3 | 2005 |  |  |  | Salle multimédia 3 ième étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Bâtiment | Split | 1 | 2007 |  |  |  | 2ième étage (Bureaux MAP)
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | #REF! | Bâtiment | Split reversible | 1 | 2014 | MITSUBISHI |  | 4,5KW | Implantation TGBT
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | CTA DF Salle d’etude | 1 | 2020 | France Air | CTA DFPP90BC2 non 400° 1 h
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | CTA DF Salle Exposition | 1 | 2020 | France Air | CTA Power Play Max 90
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | CTA Salle d Autitorium | 1 | 2020 | France Air | CTA Power Play Max 90
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | Bouche Soufflage / Reprise | 80 | 2020 | Anemotherm
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | Groupe froid | 1 | 2020 | Systemair | SYSAQUA 125
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | Locaux detente directe | 1 UE + 2 UI | 2020 | Mitsubishi | Groupe MXZ 4E83VA E4 Muraux MSZ AP 20
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | Tourelles + coffret desenfumage | 8 | 2020 | France Air | Simoun + Ordinys
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | Volet de desenfumage | 31 | 2020 | France Air | BTDR 3 GM + moteur + Grille Cyclades 3
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | Clapet Coupe Feu Circulaire | 22 | 2020 | France Air | CIRCE 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | Clapet Coupe Feu Rectangle | 12 | 2020 | France Air | REF 500
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | #REF! |  | Caisson d’extraction / Air neuf | 3 | 2020 | France Air | MODULIS ECO 500
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Climatiseur Refroidisseur modulaire inverseur Total CC | 1 | 2023 | MIDEA | MC-SU60/RN1L |  |  | Localisation RDC Haut
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 13 | 2023 | CARRIER | 42N_S er 42N_E |  |  | Localisation RDC Haut
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | gainable | 10 | 2023 | MIDIA | MKT3- V600G12-CL à MKT3- V1400G12-CL |  |  | Localisation RDC Haut
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Pompe a chaleur air-eau | 1 | 2023 | CARRIER | 30RQ-026CH-----A | Fluide R410A |  | Localisation RDC Haut salle de formation
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | Cassette | 2 | 2023 | CARRIER |  |  |  | Localisation RDC Haut salle de formation
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | #REF! | Bâtiment | split system | 2 | 2018 | DAIKIN | RXB35C5V1B9 | T082074 Fluide R410A |  | derriere la salle de formation groupe rdc haut ventilo convecteur RDC bas
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | caisson de soufflage préchauffage de l'air hygiénique | 1 |  | HAPPEL
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | caisson d'extraction | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | VMC EN SOUS STATION | 4
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | CTA pour conditionnement de l'air des amphi | 2
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | CTA AMPHI MSG chauffage par résistance éléctrique | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | VENTILO CONVECTEUR | 70 |  |  |  |  | FILTRES à remplacer une fois par an, positionement en faux plafond
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | armoires électriques | 2
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | groupe frigorifique avec condenseur à air | 1 |  | CLIREF
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | Dans le local CTA un circuit de pompe jumelée pour distribution d’eau glacée | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | ensemble remplissage/ expansion | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | armoires électriques de commande et signalisation | 2
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | climatisation multi split, dont 8 splits avec unités extérieur qui se trouvent dans le local du groupe froid | Ens
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | splits avec unités extérieur au niveau de l'escalier ISAFI | 4
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | chaudière | 2 |  | BUDERUS | 250KW
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | chaudière à condensation | 1 | 2015
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | circuit de pompe jumelée recyclage chaudière | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | circuit de pompe jumelée pour distribution sur CTA amphi situé au niveau R-1 | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | circuit de pompe jumélée pour distribution sur ventilo convecteur | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | #REF! |  | disconnecteur à zone contrôlable en chaufferie | 1
M210 | TIMONE | M210 | IRM CRMBM | #REF! | Patio RDC Aile bleue | Groupe eau glacée |  |  | CIAT | AQUADIS 2 65 T | 14,5 kW
M210 | TIMONE | M210 | IRM CRMBM | #REF! | Patio RDC Aile bleue |  |  |  | MTA | TAEevo tech 031 | 10 kW
M210 | TIMONE | M210 | Thanatopraxie | #REF! | Toiture chaufferie 1er (bout) Aile 3 | chambre froide négative |  |  | EMERSON | MP OMTQ-90D TFD
M210 | TIMONE | M210 | Thanatopraxie | #REF! | Local 1 | Evaporateurs | 2 |  | LU-VE | SHDN 108 E 80
M210 | TIMONE | M210 | Thanatopraxie | #REF! |  | Groupe froid |  |  | EMERSON | ZXLE 020 E TFD 452
M210 | TIMONE | M210 | Thanatopraxie | #REF! | Salle de conservation | Evaporateurs | 2 |  | SEPIMO | SEVESO AP 7
M210 | TIMONE | M210 | Thanatopraxie | #REF! |  | Groupe froid |  |  | EMERSON | ZXDE 050 E TFD 453
M210 | TIMONE | M210 | Thanatopraxie | #REF! | Salle de conservation | Evaporateurs |  |  | SEPIMO | SEVESO AP 6
M210 | TIMONE | M210 | Thanatopraxie | #REF! |  | Groupe froid |  |  | EMERSON | ZXME 020 E TFD 302
M210 | TIMONE | M210 | Thanatopraxie | #REF! | Local 2 | Evaporateurs |  |  | FRIGA-BOHN | MH 460 R
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Chaudiere n°1 | 1 |  | DE DIETRICH | CA 530-2600 | Puissance: 2600 KW
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Bruleur |  |  | WEISHAUPT | WM-G30/2-A | Puissance: 3800 KW
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Chaudiere n°2 | 1 |  | WIESSMANN | VITOMAX 200-LW | Puissance: 2300 KW
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Bruleur |  |  | WEISHAUPT | WM-G30/2-A | Puissance: 3800 KW
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Chaudiere n°3 | 1 |  | DE DIETRICH | CA 530-2600 | Puissance: 2600 KW
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Bruleur |  |  | WEISHAUPT | WM-G30/2-A | Puissance: 2300 KW
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Soupape de sécurité | 4 |  | EN-GJL-250 | SI 6301 DO 63 D/Ga 0,78 P5 | 5 bar
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Soupape de sécurité | 2 |  | EN-GJL-250 | SI 6301 DO 50 D/Ga 0,78 P5 | 5 bar
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Vannes papillon | 4 |  | EUROVALVE | DN 200 PN 16
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Vannes papillon | 3 |  | EUROVALVE | DN 150 PN 16
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Vannes papillon | 1 |  | EUROVALVE | DN 100 PN 16
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Vannes papillon |  |  | OREG | DN 100 PN 16
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol | Vannes papillon motorisées | 1 |  | WLM | DN 150 Type ST100/AZ2
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | aile 3 | Vannes papillon motorisées | 1 | 2008 | VALPES - BURACCO | DN 150 Type 620B
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! |  | Vannes papillon motorisées | 1 |  | WLM | DN 125 Type ST100/AZ2
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Filtre a boues | 1 |  | CEM Filtration
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Moteur pompe | 1 |  | WILO | TOP-SD50/10
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Contacteur | 1 |  |  | G2V MO 7
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Groupe d'expansion | 1
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Ballon | 1 |  |  |  | 3000 L
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! | Sous-sol aile 3 | Pompes | 2 |  | SALMSON | V-2P-5A
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! |  | Vanne de coupure gaz
M210 | TIMONE | M210 | Chaufferie | #REF! |  | Tête bobine |  |  | JOUCOMATIC | MVP1
M210 | TIMONE | M210 | Sous-station | #REF! | Animalerie | moteur pompe | 2 |  |  | P.S.C 100/3 405-25/3/B | tension : 220:400v vitesse 1420Tmn P 3 kW | 12,8/7,4A
M210 | TIMONE | M210 | Sous-station | #REF! |  | Vannes | 4 |  | OREG | DN 85
M210 | TIMONE | M210 | Sous-station | #REF! |  | Filtre | 1 |  | Sam | DN 80
M210 | TIMONE | M210 | Sous-station | #REF! |  | Vanne 3 voies | 1 |  |  |  | obsolete
M210 | TIMONE | M210 | amphi a et b et gymnase | #REF! | RDC aile 3 |  | 1 |  | SALMSON | LRL 408/15 | tension : 220:240v vitesse 1450Tmn P 1,1 kW | QS FS 80 MAC-80 N Vib | 4,8/2,8A
M210 | TIMONE | M210 | amphi a et b et gymnase | #REF! | RDC aile 3 | Vannes | 3 |  | OREG | DN 80
M210 | TIMONE | M210 | amphi a et b et gymnase | #REF! | RDC aile 3 | Vanne | 1 |  | AMCI | DN 80
M210 | TIMONE | M210 | amphi a et b et gymnase | #REF! | RDC aile 3 | Moteur | 1 |  | CEM | MEUA 90 LR 4 | tension : 220:380v vitesse 1410Tmn P 1,1 kW 1,5 ch
M210 | TIMONE | M210 | amphi a et b et gymnase | #REF! | RDC aile 3 | Circulateur | 1 |  | LTM SALMSON | GS 84-6
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | CHAUFFERIE | Désemboueur | 1
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | CHAUFFERIE | Automatique
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | SOUS-STATION Amphi A et B | Désemboueur | 1
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | SOUS-STATION Grand hall | Désemboueur | 1
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | SOUS-STATION BU | Désemboueur | 1
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | SOUS-STATION Animalerie | Désemboueur | 1
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Chaufferie | Adoucisseur | 1
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Sous sol Odonthologie | Adoucisseur | 1
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Bibliothèque Toiture 3 eme | PAC | 2 |  | CIAT | 3025292.176965 | 13,1 Kg R410A
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Toiture amphi Grisoli aile verte etage 1 |  | 1 |  | HAIER | AV16IMVESA | 4,5 Kg R410 45 kW
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Grisoli aile verte RDC |  | 8 |  | HAIER | AC182MCERA | 5,6 kW
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Salle de thèse 1 BP bleu |  | 3 |  | HAIER | 1U24GS1ERA | P 4 kW Charge 1,6 kW R410A
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Salle de thèse 1 BP bleu | Cassette | 3 |  | HAIER
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Salle de thèse 2 BP bleu |  | 3 |  | LG | UU24W 44 | P 4 kW Charge 2 kW R410A
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Salle de thèse 2 BP bleu | Cassette | 3 |  | LG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Animalerie Patio 6 ème | Soufflage | 1 |  | WESPER | 52 WAH | débit 12500 m3/h
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Animalerie Patio 6 ème | Extraction | 1 |  | WESPER | CDC 125 | débit 12500 m3/h
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Animalerie annexe Patio 6 ème | Soufflage | 1 |  | WESPER | CDU 170 WAH 52 | débit 15700 m3/h
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Animalerie annexe Patio 6 ème | Extraction | 1 |  | WESPER | CDC 125 | débit 15700 m3/h
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Animalerie toiture 6 ème |  | 1 |  | CARRIER | Aquasnap 30RBS 120 | 117 kW R410A 25 Kg
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Animalerie annexe toiture 6 ème |  | 1 |  | BEUTOT 42,4 | BCROE | 108 kW R22 10 Kg
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | LEVY BP3 BP toiture 6 ème | VRV | 1 |  | HITACHI | RAS 5 FSN | 3 kG R410A 14 kW
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | LEVY BP3 BP toiture 6 ème |  | 1 |  | WESPER | AQL 30.COBCOILSTD | 6,2 kG R407C 29,9 kW
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | LEVY BP3 BP toiture 6 ème | CTA | 1 |  | WESPER | CDC 56
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi TOGA toiture 4ème | PAC | 1 |  | ETT | PAC460RE | R407C 4*13 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Alessi UNITE 476 (BP1) toiture 4 ème (BP1) | Ventilo | 1 | 2001 | CARRIER | 30RH 040-240 | R407C 10,9 kG | série 12P10 3551
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Alessi (P2) UNITE 476 (BP1) toiture 4 ème (BP1) |  | 1 |  | LENNOX | PRA 11K | R407C 8 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Acouns toiture 4 ème (BP1) |  | 1 |  | MITSUBISHI | FDCA 160 HKXES | 16 KW
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Salle conseil toiture 4 ème (BP1) | VRV | 1 |  | DAIKIN | RXYQ14P9 W1B | R410 18,03 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Bureau BU toiture 4 éme (BP1) |  | 1 |  | MITSUBISHI | Inverter MXZ 8A 140VA | R407 8 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | PAC | 1 |  | ETT | PAC460RE | R107C 52 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Registre | 1 |  | VIB | 706X2000 AG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Registre | 1 |  | VIB | 806X2000 AG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Registre | 1 |  | VIB | 1006X2000 AG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Filtre 95% GRAVI. | 24 |  | INGENAIR | FRSP 95 | Dim 498X625X48
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | PRESSOSTAT FILTRE | 2
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Batterie interieure | 4 |  | PAC INT |  |  | Modifié
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Détecteur de fumée | [5 empty] | cf Schéma éléctrique
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Compresseur | 4 |  | MANEUROP | MTZ 160 HW 4
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Ventilateur | 1 |  | NICOTRA | AT 18/18 G2C
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Ventilateur | 1 |  | NICOTRA | AT 25/20 G2C C2
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Moteur éléctrique (soufflage) |  |  | SIEMENS | 160 (1500 tr/mm) | 11 kW
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Transmission soufflage | 1 |  |  |  | Moteur Poulie : PBR 2 DV 167 Moyeu : 1615 diamètre 42 mm Poulie double : 2 SPA 250
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Transmission soufflage | 2 |  |  |  | Moyeu : 2517 diamètre 40 mm Courroie (2) SPA Lp=2132 mm Entraxe : 760 mm
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Moteur Électrique |  |  | SIEMENS |  | 30 kW 200 (1500 tr/mr)
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Transmission Rejet | 1 |  |  |  | Moteur Poulie : ZVK 250 Moyeu : Alésage diamètre 50 mm Poulie triple : 3 SPC 450
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Amphi Toga toiture 4ème BP | Transmission Rejet | 3 |  |  |  | Moyeu : 3535 diamètre 45 mm Courroie : SPC Lp = 3200 mm Entraxe : 1070 mm
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Covibio (P3) toiture aile 1 5 ème |  | 1 |  | CARRIER | 30RA060 B0775 PEE | 58 kW R407C 15 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Covibio (P3) toiture aile 1 |  | 1 |  | HYDRONIC | AXM 45
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Covibio toiture aile 1 |  | 1 |  | TRANE | CVGAM150S | R 407--C1 5,3kg--C2 5,3kg
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Covibio patio 5ème | PAC | 1 |  | CARRIER | 30RYH080 B 0157 PEE | R410A 17,3 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Alessi (L2) toiture aile 1 |  | 1 |  | LENNOX | EAC 015KHN | R407C 3,4 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Alessi (L2) 3ème toiture aile 01 | ventilo | 1 |  | CARRIER | 30RA100 A 0010 EE | R407 25 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Alessi 4 ème toiture aile 01 | ventilo | 1 |  | CARRIER | 30RH060 A 0018 EE | R407C 15 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Toiture aile 1 |  | 1 |  | AERMEC |  | R407C 15 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | (L2) toiture aile 2 (2 ème) |  | 1 |  | CARRIER | 30RH050 B0402 PEE | 43,6 kW R407C 11,5 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | bureau 2 ème toiture aile 2 |  | 1 |  | CARRIER | 30RH080 B0403 PEE | 71 kW R407C 19,5 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | 2 ème toiture aile 2 | CTA |  |  | AERMEC | NCT 5 | 3570 m3/h
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | IFR 125 toiture aile 2 |  | 1 |  | CLINT | CHACL/WP 41 | 10,1 kW R407C 2,7 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | LEVY (4ème) toiture aile 2 |  | 1 |  | WESPER | MQH10M | 10,5 kW R410A 2,84 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Chauvel toiture aile 2 | ventilo | 1 |  | CARRIER | 30RH070 A0027 EE | 66 kW R407C 16,7 kG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | P3 (Raoult) toiture aile 3 | Groupe froid | 1 |  | CLIVET | WRAT 422 ----AA 16407 G 0028 | 10,5 kw 2x18kg R22
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | P3 (Raoult) toiture aile 3 | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM 170
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | CEPA toiture aile 3 |  | 1 |  | CARRIER | 30RA200 0771 PEE | 179 kW | R407 CA-22,5KG CB-29,5KG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | CEPA toiture aile 3 |  | 1 |  | CARRIER | 30RB0232 B0144 PEE | 222 kW | R410 CA-14,6KG CB-14,01KG
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! |  | CTA | 1 |  | CIAT | climaciat GL 100 | 8700 m3 /h
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | Labo Beroud 5 ème aile 1 | CTA | 1 |  | CIAT | climaciat GL 25 | 1400 m3 /h
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | RDC aile 3 | Moteur | 1 |  | SALMSON | QU160 L 4 A 40 PTC | tension : 400:760v vitesse 1455Tmn P 15 kW | 28,9/16,7A
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | RDC aile 3 | Pompe | 1 |  | SALMSON | RO 100.250.H21-15-4/GMS
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | RDC aile 3 | Moteur | 1 |  |  | ASEA BMT 160 L | tension : 220:380v vitesse 1460Tmn P 15 kW | 51/30A
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | RDC aile 3 | Pompe | 1 |  | CHAUD FROID INDUSTRIE | NT 100.250/260 U 30.W 1 87 | vitesse : 1460Tmn
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | RDC aile 3 | Vanne 3 voies | 1 |  | CENTRA BURKLE | UM 3100 | Tension 220v 18 VA
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | RDC aile 3 | Sonde de départ régulé | 1 |  | CENTRA BURKLE | VF20
M210 | TIMONE | M210_01 | Principal | #REF! | RDC aile 3 | Vannes | 6 |  | OREG | DN 200
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Toiture ouest | PAC | 1 |  | CARRIER | 30RB 0522-0699 -PEE-- | aquaSnap refroidisseur scroll 503Kw R410 2 x 51,5Kg
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Aile ouest | CTA | 1 |  | WESPER | PR160 | 9550M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Aile ouest | Extraction | 1 |  | WESPER | PR120 | 9700M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Experimentation primates | CTA | 1 |  | WESPER | PR160 | 9550M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Experimentation primates | Extraction | 1 |  | WESPER | PR120 | 9700M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Experimentation primates | CTA | 1 |  | WESPER | PR160 | 9680M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Experimentation primates | Extraction | 1 |  | WESPER | PR120 | 9700M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Stabulation singes | CTA | 1 |  | WESPER | PR060 | 4950M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Stabulation singes | Extraction | 1 |  | WESPER | PR060 | 5850M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Stabulation microcebes | CTA | 1 |  | WESPER | PR060 | 3000M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Stabulation microcebes | Extraction | 1 |  | WESPER | PR060 | 3300M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Stabulation rongeurs | CTA | 1 |  | WESPER | PR060 | 4950M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Stabulation rongeurs | Extraction | 1 |  | WESPER | PR090 | 5450M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | P2, salle de culture | CTA | 1 |  | WESPER | PR020 | 500M3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | P2, salle de culture | Extraction | 1 |  | WESPER | PR020 | 690m3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Aile est | CTA | 1 |  | WESPER | PR060 | 4070m3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Aile est | Extraction | 1 |  | WESPER | PR060 | 4160m3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Bloc chirurgie | CTA | 1 |  | WESPER | PR060 | 4950M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Bloc chirurgie | Extraction | 1 |  | WESPER | PR060 | 3200M3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Bloc chirurgie | CTA | 1 |  | WESPER | PR060 | 4950M³/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Bloc chirurgie | Extraction | 1 |  | WESPER | PR060 | 3200M3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! |  | Humidificateur | 2 |  | WALTER MEIER | Defensor MK5 Visual 30
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! |  | Humidificateur | 2 |  | WALTER MEIER | Defensor MK5 Visual40
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! |  | Humidificateur | 1 |  | WALTER MEIER | Defensor MK5 Visual 80
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Aile ouest (s-sol) RDC | CTA | 1 |  | WESPER | PR040 | 1800M3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | Aile ouest (s-sol) RDC | Extraction | 1 |  | WESPER | PR020 | 1800M3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | P2 (s-sol) RDC | CTA | 1 |  | WESPER | PR020 | 1400M3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! |  | Extraction | 1 |  | WESPER | PR020 | 1400M3/h
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! |  | Cassette | 10 |  |  |  | 9 kW
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! |  | Cassette | 7 |  |  |  | 12 kW
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! |  | Cassette | 17 |  |  |  | 18 kW
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! |  | Cassette | 1 |  |  |  | 45 kW
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | S-sol | Ventilo Convecteur | 3
M210 | TIMONE | M210_06 | NEUROSCIENCE | #REF! | 1er | Ventilo Convecteur | 16
M210 | TIMONE | M210_06_07 | odontologie et neurosciences | #REF! | RDC aile 3 | Moteur | 1 |  | TEE electric moteur | QS FA 100L 4A - 90N | tension : 220:420v vitesse 1430Tmn P 2,2 kW 55 ch | 8,5/4,85A
M210 | TIMONE | M210_06_07 | odontologie et neurosciences | #REF! | RDC aile 3 | Circulateur |  |  |  | PBS 80-170/2.2/4/16 PN 16 | vitesse : 1450Tmn
M210 | TIMONE | M210_06_07 | odontologie et neurosciences | #REF! | RDC aile 3 | Circulateur | 1 |  | SALMSON | PBS 80-170/2.2/4/16 | tension : 220:400v vitesse 1450Tmn P 22 kW 55 ch Hz 50-60
M210 | TIMONE | M210_06_07 | odontologie et neurosciences | #REF! | RDC aile 3 | Vannes | 4 |  | OREG | DN 100
M210 | TIMONE | M210_06_07 | odontologie et neurosciences | #REF! | RDC aile 3 | Disconnecteur | 1 |  | WALLS EUROPE | BA
M210 | TIMONE | M210_06_07 | odontologie et neurosciences | #REF! | RDC aile 3 | Compteur d'eau |  |  | WATEAU |  | Sonde de débit sur le compteur
M210 | TIMONE | M210_06_07 | odontologie et neurosciences | #REF! | RDC aile 3 | Pompe | 1 |  | PROMINENT | BT4A0708PPE200AA0100000 | tension : 220 v | BETA/4
M210 | TIMONE | M210_06_07 | odontologie et neurosciences | #REF! | RDC aile 3 | Réservoir | 1 |  | PROMINENT |  | 50 L
M210 | TIMONE | M210_07 | NEUROSCIENCE | #REF! | Escalier sud 2 ème étage |  | 2 |  | TRANE SAE | VGA 100 SDAA | 25,2Kw 5,2 Kg R407C
M210 | TIMONE | M210_07 | NEUROSCIENCE | #REF! | Escalier 2 ème étage |  | 1 |  | HAIER | AV14IMVUSA | 40 kW
M210 | TIMONE | M210_07 | ODONTOLOGIE | #REF! | 2 ème étage | Cassette | 12 |  | HAIER | AB092MCERA | 2,8 kW
M210 | TIMONE | M210_07 | ODONTOLOGIE | #REF! | 2 ème étage | Cassette | 2 |  | HAIER | AB182MCERA | 5,6 kW
M210 | TIMONE | M210_07 | ODONTOLOGIE | #REF! |  | Ventilo convecteur | 6 |  |  | FCD 306-4P
M210 | TIMONE | M210_07 | ODONTOLOGIE | #REF! | Cellule 1 & 2 | CTA |  |  |  | CCH 05 EVOLUTION | 1500 m3/h
M210 | TIMONE | M210_07 | ODONTOLOGIE | #REF! | DF sud | CTA |  |  |  | CCH 30 EVOLUTION | 15100 m3/h
M210 | TIMONE | M210_07 | ODONTOLOGIE | #REF! | DF Nord | CTA |  |  |  | CCH 05 EVOLUTION | 2470 m3/h
M210 | TIMONE | M210_07 | ODONTOLOGIE | #REF! | Amphi | CTA |  |  |  | CCH 10 EVOLUTION | 3500 m3/h
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | CHAUDIERES AU FUEL | 2 | 1973 | YGNIS | Type WA 2000 | Chaudières à foyer borgne surpressé 230KW – Volume 3185 litres T° d’eau inférieure à 110°C Pression statique : 4 à 12 bars | Report d’alarme technique au PC Sécurité Incendie : manque pression, manque tension, arrêt bruleurs.
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | Bruleur n°1 | 1 | 2002 | WEISHAUPT | Type L8T | 595/2740 KW Fioul EL 50 / 230 Kg/h Moteur 4.8 KW 2900/min 9.5A | Alimentation par 2 cuves de40 000 litres équipées de jauges électroniques et de limiteurs de remplissage
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | Bruleur n°2 | 1 | 2011 | WEISHAUPT | WM – L30/1-A | 800 / 3100 KW Fioul EL 67.2 / 260.5 Kg/h Moteur 7.7 KW 2900/min 15A | Equipement associé : 1 cuve séparateur hydrocarbure avec pompe de relevage
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | POMPES DE CIRCULATION N°1 "Recherche" | 1 | 2011 | SALMSON | DIL408-17/2.2 | Moteur TEE 2.2 KW 1440/min 8,84,/,4,80,A | Module de gestion des pompes SALMSON Type MGP + horloge SCHNEIDER
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | POMPES DE CIRCULATION N°2 "température constante" | 1 | 2011 | GUINARD | FLSD4 125-200/40 | 50 / 150 m3/h Moteur LOWARA 4 KW 1450/min 8.64 / 4.99 A | Module de gestion des pompes SALMSON Type MGP + horloge SCHNEIDER
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | POMPES DE CIRCULATION N°3 « Enseignement » | 1 | 2011 | CALPEDA | NR4 65/160A | 10.8 / 48 m3/h H maximun 9.6/3m 1.1KW 1450/min 2.9A | Module de gestion des pompes SALMSON Type MGP + horloge SCHNEIDER
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | POMPES DE CIRCULATION N°4 "Recyclage" | 1 | 2012 | SALMSON Grundfoss | EC1230-T3 GD100
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | POMPES DE CIRCULATION N°5 "Panneaux de sol" | 1 |  | SALMSON | MA185-4 | Aile B et C Recherche 62 m3/h – 4CV | arret depuis plusieurs années
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | Pompes circuit fuel | 2 | 2011 | MOUVEX | PPE.AG–H–LR.VT+VT P4 AG 460 | Soupape de charge faisant office de régulateur de pression. Débit de 1670 litres/heure. Pression jusqu'à 5 bars. Moteur ALMO 0,55 Kw, 380V, 1.58 A | Module de gestion des pompes SALMSON Type MGP + horloge SCHNEIDER Pompe volumétrique à amorçage automatique
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | Jauges de niveau de combustible | 2 |  | DELMO |  |  | Récepteur pour jauges numériques
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | GROUPE MAINTIEN PRESSION | 1 | 2013 | SALMSON | EXPANSON-Comfort-V308-2-CE-T-2D
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | POMPE MAINTIEN PRESSION | 1 |  | VEM | KER 100,2/4/S | 3KW, 5.3 A, 1415/min
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | POMPE DE RELEVAGE | 1 | 2011 | SALMSON | DAS 71S 2-714 | 0.37 KW 2830/min
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | REGULATEURS AVEC SONDE | 3 | 1973 | SATCHWELL | CS 2777 | Circuits concernés : Aile A (enseignement) Aile B et C (recherche) / Panneaux de sol. 3 vannes 3 voies mélangeuses à commande électrique (1 par circuit : 2 SATCHWELL + 1 Maxival) | Modèle : Compensateurs à action sur vanne motorisée avec horloge hebdomadaire Fonctionnement automatique programmable (jour, marche forcée, nuit)
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2012
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | SPLIT SYSTEM | 300 |  |  |  | puissances entre 3.5KW et 5.5KW | Les unités extérieures sont situées sur la façade. Parfois l’accès se fera par l’extérieur par des équipes de travailleurs habilités très grande hauteurs.
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | extracteur et souflage | 1 | 2015 |  |  | Equipé de filtre | Localisation TGBT
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Animalerie Aille 11C | CTA | 2 |  | HCF LENNOX | KBAE4 conf2210 | 2950M3/h régulation sauter batterie eau chaude | L’encrassement est important car les aliments donnés aux souris produisent une poussière qui colmate rapidement ces filtres 15 box équipés d’un caisson d’aspiration et d’un caisson de refoulement avec filtre média
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Bibliothèque salle archives | CTA | 1 |  | WESPER |  |  | à l arret depuis plusieurs années
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Salle de lecture de la BU | CTA | 1 | 2012 | Wesper | Appareil : CLIMAZONE Type : CZH.10.20 Num : 1.12.21142 | Régulation siemens Marque : siemens Model : sem62.2 / RLU222 Ref : 120309B67578 V3V: VXG44,40-20 servo-moteur Model: 121107F Ref: 1211107F | remise en service en 2012 remplacement moteur, des paliers, des courroie, vanne 3V Tous les palliers sont équipés de graisseur automatique a remplacer chaque fois que nécessaire
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | amphi Jean PASTOR | CTA | 1 |  | Souflage: Sofica Reprise: Wesper | Appareil : UNIVAIR Type : VH.10.20 Num : 1.12.21145 | Régulation: Siemens Model: sem62.1 / RLU220 Ref : 130612B74995 Servo-moteur Model : SKD62 / SQS65 Ref : 131211H /131022F V3V 1er vanne : VXF31.65/131203C EN-GJL-250 2eme vanne : VXG44.32-16 | Tous les palliers sont équipés de graisseur automatique a remplacer chaque fois que nécessaire
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | amphi Pierre BERNARD | CTA | 1 |  | Souflage: Wesper Reprise: Wesper | Souflage: Type : CZH.10.20 Num : 1.12.21141 Reprise: Appareil : UNIVAIR Type : VH.6.5 Num : 1.12.21143 | Régulation: Siemens Model : sem62.1 / RLU220 Ref : 130612B74995 Servo-moteur: Model : SQS65 Ref : 131023F V3V : VXG44.25-10 | Tous les palliers sont équipés de graisseur automatique a remplacer chaque fois que nécessaire
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | amphi Pascale PISANO | CTA | 1 |  | Souflage: Sofica Reprise: Wesper | Reprise: Appareil : UNIVAIR Type : VH.6.5 Num : 1.12.21143 | Régulation: Siemens Model : sem62.1 / RLU220 Ref : 131018B77315 Servo-moteur: Model : SAX61.03 Ref : S55150-A100/G/54630 V3V: VXG41.5001/41.50-40.01 131107B CuSn5Zn5Pb2-C | Tous les palliers sont équipés de graisseur automatique a remplacer chaque fois que nécessaire
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Sous Sol Aile C | CTA | 1 |  |  |  | Centrale de Traitement d'air en plafond | Batterie électrique Split system Caisson filtres de soufflage H10 Caisson et filtres de reprise Ventilateur de reprise Clapets coupe feu
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Niveau 6 Aile B | CTA
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! |  | Caisson de compensation d'amenée d'air | Ens |  |  |  |  | compensation et régulation température, situés dans l’aile B au cinquième étage de la Faculté
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 9 aile B | Centrale de Traitement d'air (Tous filtres inclus) | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 9 aile B | Batterie électrique terminale | 3
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 9 aile B | Bouches et caisson filtres de soufflage H10 (Tous filtres inclus) | 3
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 9 aile B | Caisson et filtres de reprise H14 (Tous filtres inclus) | 4
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 9 aile B | Ventilateur de reprise France AIR MODULYS | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 9 aile B | Clapets coupe feu | 4
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 9 aile B | Régulation | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 10 aile B | Centrale de Traitement d'air(Tous filtres inclus) | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 10 aile B | Bi-Split System DAIKIN | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 10 aile B | Split system DAIKIN | 2
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 10 aile B | Bouches et caisson filtres de soufflage H10 (hors fourniture filtres) | 4
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 10 aile B | Caisson et filtres de reprise (hors fourniture filtres) | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 10 aile B | Ventilateur de reprise | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 10 aile B | Clapets coupe feu | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 10 aile B | Régulation | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 4 aile B | Centrale de Traitement d'air France AIR Rectylis(Tous filtres inclus) | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 4 aile B | Bi-Split system | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 4 aile B | Bouches et caisson filtres de soufflage H10 (hors fourniture filtres) | 5
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 4 aile B | Caisson et filtres de reprise (Tous filtres inclus) | 5
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 4 aile B | Ventilateur de reprise | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 4 aile B | Clapets coupe feu | 2
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | L2 niveau 4 aile B | Régulation | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | sous-sol Aile C | Centrale de Traitement d'air en plafond (Tous filtres inclus) | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | sous-sol Aile C | Batterie électrique | 2
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | sous-sol Aile C | Split system | 4
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | sous-sol Aile C | Caisson filtres de soufflage H10 (Tous filtres inclus) | 2
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | sous-sol Aile C | Caisson et filtres de reprise (Tous filtres inclus) | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | sous-sol Aile C | Ventilateur de reprise | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | sous-sol Aile C | Clapets coupe feu | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | sous-sol Aile C | Régulation | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Niveau 6 Aile B | Split system | 3
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Niveau 6 Aile B | Bouches de soufflage et de reprise | 6
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Niveau 6 Aile B | Centrale de Traitement d'air de reprise (Tous filtres inclus) | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Niveau 6 Aile B | Clapets coupe feu | 2
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | Niveau 6 Aile B | Régulation | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | labo PIT2 installation octobre 2017 Rez de chaussé | Split system | 10
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | labo PIT2 installation octobre 2017 Rez de chaussé | Bouches de soufflage et de reprise | 6
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | labo PIT2 installation octobre 2017 Rez de chaussé | ROOFTOP avec système à détente directe | 1 |  | THERECO JAVA | 30 MSP | p = 12KW debit max 2350m3/h avec 3 vitesses | 1 filtre G et 1 filtre F7 en entrée n°serie : 6325-17
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | labo PIT2 installation octobre 2017 Rez de chaussé | bouche de soufflage avec filtre finisseur type HEPA pour 2 labo | 2
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | labo PIT2 installation octobre 2017 Rez de chaussé | un caisson d'extraction
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | labo PIT2 installation octobre 2017 Rez de chaussé | Régulation | 1
M210 | TIMONE | M210_08 | Pharmacie | #REF! | local sous sol C-1.3 | Ventilation | [5 empty] | Une installation de ventilation, extraction et soufflage avec équilibre de pression, filtration par média filtrant ( marque VEAB ) une VMC local C-1.18
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Toiture | Groupe froid |  |  | LENNOX |  | 250 kW
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Toiture salle conf | CTA |  |  | TFC | AZE-C5 | 5000m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Toiture scan | CTA |  |  | TFC |  | 6000 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Toiture zone chaud | CTA |  |  | TFC |  | 1800 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Toiture ZPR 03 (zone eops chaude) | CTA |  |  | TFC | AZE -C | 4500 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Toiture ZT 01(zone atelier optique) | CTA |  |  | TFC |  | 1700 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Toiture ZB 01(zone bureaux) | CTA |  |  | TFC |  | 4200 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Etage 1 ZPG 01 (gros animaux) | CTA |  |  | TFC | AZE - C2 | 3000 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Sous sol ZPR 01 (zone neutre) | CTA |  |  | TFC | AZE - C1 | 1500 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | ZPR 02 (zone eops froide) | CTA |  |  | TFC | AZE 1 | 2500 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | en plafond (voir plan) | Cassette |  |  | WESPER
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! | Sous-sol (IRM) | Armoire hydraulique |  |  | SATERM | MH 70 DA
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! |  | CTA |  |  | HYDRONIC | AX'B 40 | 2172 m3/h
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! |  | Humidificateur |  |  | DEFENSOR | MK 5
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! |  | Groupe froid |  |  | CARRIER | 30RBS-090B | 84 kW
M210 | TIMONE | M210_10 | CERIMED | #REF! |  | Cassette |  |  | CARRIER |  | 42 GW
M210 | TIMONE | M210_11 | PEDAGOGIQUE | #REF! | Toiture | PAC |  |  | CARRIER | 30 RQSY 140 | 132 kW
M210 | TIMONE | M210_11 | PEDAGOGIQUE | #REF! | Toiture (sud) | CTA |  |  | HYDRONIC | AX'M 85
M210 | TIMONE | M210_11 | PEDAGOGIQUE | #REF! | Toiture (nord) | CTA |  |  | HYDRONIC | AX'M 170
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Chaufferie | CHAUDIERE_ | 1 |  | REMEHA | OD 14 B |  | 708 kW
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Chaufferie | CHAUDIERE_ | 1 | 2007 | DE DIETRICH | DT 4147 | N° 01330744 | 700 kW
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Chaufferie | BRULEUR_ | 2 | 1997 | WEISHAUPT | G5/1D
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE RECYCLAGE_ChaudièrevREMEHA | 1 |  | SALMSON | SCX 80-25
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE RECYCLAGE_Chaudière DE DIETRICH | 1 |  | GRUNDFOS | MAGNA 1 80-60 F360
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Chaufferie | ECHANGEUR A PLAQUES_ECS | 1 |  | URANUS | UBS V 113 DS | N° 24220
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | BALLON TAMPON_ECS | 1 |  |  | 500 litres
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Charge ballon ECS | 1 |  | GRUNDFOS | UP 20-45N
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Primaire ECS | 1 |  | GRUNDFOS | UPSD 32-80
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DE BOUCLAGE_ECS | 1 |  | GRUNDFOS | TP 25-50/2
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Circuit école journalisme | 1 |  | SALMSON | DCX 80-50 + RL 1100-2
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATION_Circuit école journalisme | 1 |  | SAUTER | BXE 100 F500 | Vanne 3 voies DN 100
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Circuit TP-Manipulation | 1 |  | SALMSON | DCX 65-50
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATION_Circuit TP-Manipulation | 1 |  | SAUTER | BXE 80 F300 | Vanne 3 voies DN 80
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Circuit Gymnase et Amphithéatre | 1 |  | SALMSON | DCX 40-40
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATION_Circuit Gymnase et Amphithéatre | 1 |  | SAUTER | B6R 40 F300 | Vanne 3 voies DN 40
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATEUR_ | 2 |  | SAUTER | Automate RSK
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATION_ | 1 |  | SAUTER | Lou 410 | Ecran en façade armoire
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | REGULATION_Cascade chaudière | 2 |  | SAUTER | DE 16X 100 F200
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | EXPANSION_ | 5 |  |  | 300 litres
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | VANNE GAZ_ | 1 |  |  | DN 50
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | ARMOIRE ELECTRIQUE_ | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | DISCONNECTEUR_ | 1 |  |  | Contrôlable
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | COMPTEUR_Appoint d'eau | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 |  | #REF! | Chaufferie | COMPTEUR D'ENERGIE_Circuits Rééducation-Journalisme-Manipulation-Amphitéatre-ECS | 5 |  | SAPPEL | Sextan 3
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! |  | _
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | CTA_Facade nord du R+1 au R+3 | 1 |  | ATLANTIC | DUO TECH 100 HTA | N° 2291 30002-Double flux AN hygiénique+AR-1 batterie chaude
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | CTA_Facade sud du R+1 au R+3 | 1 |  | ATLANTIC | DUO TECH 4400 VGA | N° 2291 30001-1 batterie chaude
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | CTA_R+4 (salle de conférence) | 1 |  | ATLANTIC | DUO TECH 100 HTA | N° 2291 30002-Double flux AN hygiénique+AR-1 batterie chaude
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | CTA_Salle 13-Paul Giannoli | 1 |  | ATLANTIC | DUO TECH 100 HTA | N° 2291 30002-Double flux AN hygiénique+AR-1 batterie chaude
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | CTA_RDC | 1 |  | ATLANTIC | DUO TECH 1500HBA | N° 12913 0001-Double flux
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 |  | ATLANTIC | AIRVENT BBC 1500 | N° 3241 30012
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | VMC_Sanitaire R+4 | 1 |  | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 52813 0008
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 |  | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 52813 0002
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 |  | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 528 30008
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 |  | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 528 30010
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 |  | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 528 30012
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | SPLIT SYSTÈME_Salle 005 "montage vidéo" + "local serveur" | 1 |  | ATLANTIC FUJITSU | AOYG24LAT3 | N° T011873-Réversible-3 cassettes | Pf= 6,8 kW-Pc=8 kW
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | SPLIT SYSTÈME_ | 1 |  | ATLANTIC FUJITSU | AOYG24LAT3 | N° T011874-Réversible-2 cassettes | Pf= 6,8 kW-Pc=8 kW
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | VRV_Salles informatiques | 1 |  | ATLANTIC FUJITSU | AJYA90GALH | N° R000035 | Pf= 28 kW-Pc=31,5 kW
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Toiture | VRV_Salles informatiques | 1 |  | ATLANTIC FUJITSU | AJYA90GALH | N° R000037 | Pf= 28 kW-Pc=31,5 kW
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Local serveur | VMC_TGBT | 1 |  | ATLANTIC
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! |  | GTC_ | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211 |  | #REF! | Conciergerie | CHAUDIERE INDIVIDUELLE_ | 1 |  |  | GLS 5/13
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | POMPE DE CIRCULATION_Circuit radiateur nord | 1 |  | WILO | Stratos D 32/1-8
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | REGULATION_Circuit radiateur nord | 1 |  | SAUTER | AVM 11-5 SF 132 | Vanne 3 voies DN 25
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | POMPE DE CIRCULATION_Circuit radiateur sud | 1 |  | WILO | GALH
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | REGULATION_Circuit radiateur sud | 1 |  | SAUTER | AVM 11-5 SF 132 | Vanne 3 voies DN 25
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | POMPE DE CIRCULATION_Circuit CTA | 1 |  | WILO | Stratos D 32/1-8
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | REGULATEUR_ | 1 |  | SAUTER | Automate MODU 525 + MODU 840 + MODU 721 + 2 x MODU 531
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | ARMOIRE ELECTRIQUE_ | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | COMPTEUR D'ENERGIE_ | 3 |  | GWF | MT W3-DN 32 | N° 13900260+13900255+13900257
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | COMPTEUR D'ENERGIE_ | 1 |  |  | WP Dynamic 50-DN 50 | N° 13066312
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | DISCONNE CTEUR_ | 1 |  |  | Contrôlable
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | COMPTEUR_Appoint d'eau | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | IFMK | #REF! | Sous station Bâtiment IFMK | MATERIEL PISCINE_ | Ens
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | Chaudière | 2 | 1997 | CHAPPEE | NXR 410
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | bruleurs | 2 |  | CUENOD | C34
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | pompes de recyclage | 2 |  | GRUNDFOS
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | double pompe | 1 |  | GRUNDFOS | UPC 40-120
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | 1 double pompe | 1 |  | GRUNDFOS | UPC 65-60
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | 1 double pompe | 1 |  | GRUNDFOS | UPC 50-60
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | vannes 3 voies avec servo moteur | 2
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | régulateur | 1 |  | SAUTER | RSK
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | #REF! | chaufferie | armoire électrique | 1
M212 | ENDOUME | M212 |  | #REF! | Sous station | pompes salmson | 2 |  | SALMSON | zoom 200 xl
M212 | ENDOUME | M212 |  | #REF! | Sous station | régulateur | 1 |  |  | RSK
M212 | ENDOUME | M212 |  | #REF! | Sous station | armoire électrique | 1
M212 | ENDOUME | M212 |  | #REF! | Bureaux | mono Split
M213 | PHARO | M213 |  | #REF! | batiment annexe Protisvalor | mono Split | 3 |  |  |  |  | Façade RDC
M213 | PHARO | M213 |  | #REF! | batiment annexe Protisvalor | Split | 4 |  | HITACHI | RAM 71QH5 | 17 unité intérieures | Unité extérieur terrasse Unité interieure console murale RDC, R-1 et R-2
M213 | PHARO | M213 |  | #REF! | batiment annexe Protisvalor | Split | 2 |  | DAIKIN |  |  | Unité extérieur terrasse
M213 | PHARO | M213 |  | #REF! | batiment annexe Protisvalor | Caisson d'extraction | 1 |  |  | modèle CG50.H1 380V P= 1,1KW N° serie : 08011007 | courroie : HFX XPA 1090 | En terrasse
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! | Sous sol_Aile sud | Chaudières acier | 2 |  | CHAPPEE | XR4 | Puissance: 680 kW
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | brûleur gaz | 2
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | ensembles de conduits de cheminée | 2
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | pompes de circulations | 10
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | armoire électrique de commande et protections et régulation | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | vase d'expansion 300L | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Ensemble de remplissage en eau des circuits | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Ensemble de soupape de sécurités | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | pompe de relevage | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Ensemble de radiateurs | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Groupe eau glacée | 1 |  | TRANE | CCGAM240SDAAB80 type 3225566E / Pabsorbée C1 et C2 : 11KW 380V | Puissance froid: 64kW / Charge fluide frigo C1: 7.5 kg / C2: 7.5 kg / Fluide:R407c | près de la chaufferie, aile nord destiné à Amphi Gastaud sur posé au sol
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Caisson de ventilation | 1 |  | OROW |  |  | Local technique - Amphi Gastaud - RdC
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Caisson d'extraction | 1 |  | ORION | AL-KO G800A -6500m3/h | Courroie 12.5x1475LA | Local technique - Amphi Gastaud - RdC
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Unité de Traitement d'air | 1 |  | OROW |  | régulation et coffret électrique rénovés en 2016 | Local technique - Amphi Gastaud - RdC
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Split system et gainable | 8 |  | MITSUBISHI | unité extérieure 12kw réversible MHI ROHS et | Fluide: R410A installée en sptembre 2012 unité intéreure gainable en faux plafond ref. MD 12KW | Localisation unité intérieure: Cabinet président Bureau secrétaire Général Service Animation Général Local AMPHI Secrétaire générale adjointe Recherche RDC salle des voutes avec consoles murales
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | Split system | 2 |  |  |  |  | salle du conseil
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | #REF! |  | CTA | 1 |  |  |  | 2500M3/h ref CDFI 6-385 | R-1 prévoir accès à 3mt pour bouches d'aspiration avec grilles et refoulement
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | CASSETTE "bureaux" | 26 | 2014 | TRANE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | CASSETTE "couloir" | 7 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | GAINABLE E TRANE "hall" | 1 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | CTA DOUBLE FLUX "Terrasse" | 1 |  | SALDA
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | CAISSON EXTRACTION "Terrasse" | 1 |  | ODYSSEE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | GROUPE EAU GLACEE "Terrasse" | 1 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | GROUPE EAU GLACEE "Terrasse" | 1 |  | CARRIER
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | CHAUDIERE Chaufferie" | 2 |  | DE DIETRICH
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | BRULEUR "Chaufferie" | 2 |  | CUENOD
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | POMPE RECYCLABLE "Chaufferie" | 2 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | POMPE AMPHI Chaufferie" | 1 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | POMPE "Chaufferie" | 1 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | POMPE S/S BAT 3 "Chaufferie" | 1
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | ARMOIRE ELECTRIQUE "Chaufferie" | 1
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | SPLIT SYSTEM "local informatique" | 1
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | #REF! |  | AERATEUR OUEST VENTIL "Local informatique" | 1
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | CASSETTE "bureaux" | 51 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | CASSETTE MARQUE "couloir" | 6 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | CTA DOUBLE FLUX MARQUE "Local Tech" | 1 |  | SALDA
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | CAISSON EXTRACTION Faux /PLAFOND R+1" | 1 |  | ODYSSEE
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | POMPE BAT 3 "s/s Local Tech" | 1 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | POMPE CTA "s/s Local Tech" | 1 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | ARMOIRE ELECTRIQUE | 1
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | SPLIT SYSTEM "local informatique" | 1
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | #REF! |  | AERATEUR OUEST VENTIL "Local informatique" | 1

## liste matériel
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | 11, rue Edmond Rostand_13006_Marseille |  | VRV | 1 |  | DAIKIN | RWQ10PA | Réseau Gris
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | 11, rue Edmond Rostand_13006_Marseille |  | VRV | 1 |  | DAIKIN | RWQ12P | Réseau Gris
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | 11, rue Edmond Rostand_13006_Marseille |  | VRV | 1 |  | DAIKIN | RXYQ10P | Réseau Bleu
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | 11, rue Edmond Rostand_13006_Marseille |  | UI VRV | 26 |  | DAIKIN | FXZQ xx | Réseau Gris
M201 | EDMOND ROSTAND | M201_01 | Université du temps libre | 11, rue Edmond Rostand_13006_Marseille |  | UI VRV | 15 |  | DAIKIN | FXZQ xx | Réseau Bleu
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | CHAUDIERE_Chaudière à tube de fumée à foyer borgne 285KW | 1 |  | HOVAL | SR+250 | Puissance maxi :285kw Pression de service 4 bars Température max 100°C N° EQ11112
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | CHAUDIERE_Chaudière à tube de fumée à foyer borgne 285KW | 1 |  | HOVAL | SR+251 | Puissance maxi :285kw Pression de service 4 bars Température max 100°C N° N° EQ11113
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | POMPE_Pompe chauffage circuit constant | 1 |  | SALMSON | ECX 2501 T3 | Pompe double U = 380 V
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | DISCONNECT EUR_Disconnecteur général | 1 |  | WATTS | Type SOCLA CA | Non conforme et fuyard à remplacer Le disconnecteur déposé en chaufferie et remplacé par un flexible doit être remplacé par
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Désenfumage | EXTRACTEUR_EXTRACTEUR Désenfumage | 2 |  | France AIR | SIMOUN 2- 710-6
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | ARMOIRE ELECTRIQUE_Installation électrique | 1 |  | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Extraction | EXTRACTEUR_Caisson d'extraction EST 11575 m3/h | 1 |  | WESPER | C125GPH3 | Débit 11575 m3/h 35,9 mmCE Puissance moteur électrique 2,2 Kw
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Extraction | EXTRACTEUR_Caisson d'extraction OUEST 20200 m3/h | 1 |  | WESPER | CVM 9 | Débit 20200 m3/h 41,4 mmCE Puissance moteur électrique 5,5 Kw
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Production Eau Glacée | PAC_POMPE A chaleur réversible | 1 |  | DAIKIN | EWYD270BZS L | compresseur à deux vis , production EG, et Eau chaude partielle Pabsorbée 80KW en moyenne R134a, Pfroid 290KW, module eau
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_CTA 1 EST 21450 m3/h | 1 |  | WESPER | CDC255G20P C | N° Caisson de souflage: débit d'air 21450 m3/h Filtres plats gravimétrie de 90% perte de charge moyennement encrassé:
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_CTA 2 OUEST 12325 m3/h | 1 |  | WESPER | CDC170G20P C | Caisson de souflage: débit d'air 12325 m3/h Filtres plats gravimétrie de 90% perte de charge moyennement encrassé: 120 Pa
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_CTA 3 ( batterie terminale) Amphithéatre 247 | 1 |  | WESPER | VAH 42 VESPACLIM | Caisson de souflage: débit d'air 8100 m3/h Batterie chaude puissance de 8,6 KW à 25,97 KW maxi température Eau E/S
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_CTA 4 ( batterie terminale) Amphithéatre 342 - 10500M3/h | 1 |  | WESPER | VAH 42 VESPACLIM | Caisson de souflage: débit d'air 10500 m3/h Batterie chaude puissance de 6 KW à 18 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_salle de cours 41 - CTA 1400 m3/h | 2 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 1400 m3/h Batterie chaude puissance de 20,34 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_Salle de cours 31 - CTA 1000 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 1000 m3/h Batterie chaude puissance de 13,3 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_Salle de cours 50 - CTA 950 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 950 m3/h Batterie chaude puissance de 12,85 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_Salle de cours 51 - CTA 1150 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 1150 m3/h Batterie chaude puissance de 17,725 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_Bureaude direction - CTA 850 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 850 m3/h Batterie chaude puissance de 11,93 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA_Bureau de direction - CTA 3200 m3/h | 1 |  | WESPER | WESPAK HM 29 + MFP | Caisson de souflage: débit d'air 3200 m3/h Batterie chaude puissance de 37,58 KW maxi température Eau E/S 85/65°C
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | BRÛLEUR_Brûleur | 1 |  | CUENOD | C28G257 | 2 allures progressives modulant Puissance de 170kW à 350 Kw
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | BRÛLEUR_Brûleur | 1 |  | CUENOD | C28G257 | 3 allures progressives modulant Puissance de 170kW à 350 Kw
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | RESEAU GAZ_Installation gaz avec sécurité | 1 |  |  | DN 26/34 | Compris filtre compteur gaz spécifique chaufferie , coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage, bouteille de millième | en acier
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | POMPE_Pompe de charge 1 | 1 |  | SALMSON | ECX 1401 T3 | Pompe simple U = 380 V Vitesse 3
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | POMPE_Pompe de charge 2 | 1 |  | SALMSON | ECX 1401 T3 | Pompe simple U = 380 V Vitesse 3
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | POMPE_Pompe circuit chauffage circuit régulé | 1 |  | SALMSON | CXL 2080 T3 | Pompe double U = 380 V 5,5 m3/h 9mCE
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | V3V_Vanne trois voies circuit circuit régulé | 1 |  | SAUTER | B6FR40 F310 | U= 220 V PN 16 - DN 40
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | RESEAU CHAUFFAGE_Hydraulique Chauffage | 1 |  |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements et d'équilibrages, bouteille d'équilibre, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils,
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | EXPANSION_Expansion circuit chaud | 1 |  | ZILMET | Capacité 300 litres | Prégonflage à 2,5 bars
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | SECURITE_Pressotat manque d'eau | 1 |  | PENN | 2107 | U= 250 V I = 10 A
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | METROLOGIE_Compteur d'eau d'appoint | 3 |  | WATTEAU |  | Index 4,9 m3 appoint chaufferie Index 4,9 m3 appoint circuit EG Index 25 m3 appoint tour
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | REGULATION_Régulation | 1 |  | SAUTER | NOVAPRO
M203 | 63 LA CANEBIERE | M203_01 |  | 63 la Canebière_13001_Marseille | Terminaux | VENTILO- CONVECTEU RS_Ventilos convecteurs | 11 |  | VESPER | VAC 4021 | Débit 535 m3/h Puissance froid 3,13 Kw Puissance chaud 2,53 Kw
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Chaudière | 2 | 2006 | GUILLOT | OPTIMAGAZ E348 type B22
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Pompe de charge | 2 | 2006 | KSB | Trialine 65-160/074 - 30 m3/h
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Pompe double CTA | 1 | 1999 | SALMSON | JRC 210-12/4 - 85 m3/h
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Pompe double Plancher | 1 | 1999 | SALMSON | DCX 50-90 - 8 m3/h
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | V3V | 1 | 1999 | SAUTER
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Régulation | 1 | 1999 | SAUTER | Nova 210
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Filtre à boue | 1 | 1999 | FSI | BFNP 11
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Vase d'expansion | 2 | 1999 |  | 200 litres
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Armoire électrique | 1 | 2006
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Détection Incendie | 1 | 2006 | Watts | DE/R
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Chaufferie | Détection gaz | 1 | 2006 | Distalarm | 211 A
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Local Groupe Froid | Groupe Froid | 2 | 2006 | CARRIER | 30 RWA 275 - R407C - Pa=108kW
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Local Groupe Froid | Pompe de charge | 2 | 2006 | SALMSON | DCX 80-50
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Local Groupe Froid | PAC | 2 | 2006 | CARRIER | C7SR 8MD 4SL
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Amphi Jourdan | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC71 6250 m3/h 55kW chaud - 42 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Amphi EMERIGON | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC255 22500 m3/h 190kW chaud - 150 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Amphi BERRYER | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC85 7500 m3/h 63kW chaud - 50 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Air neuf combles | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC56 5800 m3/h 30kW chaud - 21 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Administration 4ème | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 2730 m3/h 25kW chaud - 15 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Administration RdC | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 3320 m3/h 27kW chaud - 17 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Salles informatiques | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC56 4180 m3/h 24kW chaud - 17 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Bibliothèque | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 3130 m3/h 27kW chaud - 20 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Amphi BOULOUIS | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 3200 m3/h 27kW chaud - 21 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | CTA Amphi CHAPUIS | 1 | 1999 | MC QUAY | WESPACLIM CDC35 2880 m3/h 25kW chaud - 20 kW froid
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | Unités de Traitement d'Air 22 | 22 | 1999 | Wesper
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | Ventilo convecteurs | 19 | 1999
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | Extracteur de Désemfumage | 11 | 1999 | SAFAIR
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | Coffret de relayage désemfumage | 11 | 1999 |  | ALDES AXONE Micro 2
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Traitement d'air | Caisson de VMC | 8 | 1999 | France AIR
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille |  | Climatiseur administration concours | 1 | 1999 | MITSUBISHI ELECTRIC | 3,5 kW
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille |  | Climatiseur administration 3ème et 4ème étage | 6 | 1999 | LG | 4,5 kW
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Local TGBT | Onduleur | 1 | 2000 | SOCOMEC SICON UPS | mod: 3047 100 kVA
M204 | 110 | M204_01 | Espace La Canebière | 110-114 la Canebière_13001_Marseille | Local TGBT | Batteries | 120 | 2005 | Marathon | L 12V 80Ah
M206 | LEVERRIER | M206_01 | Expo | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chauffé par la chaufferie Batiment atelier | Clim | 2 |  | TOSHIBA | Unité intérieure RAS-107SAV-E4 | N° serie: 32900006 et 32900014 Fluide: R410A Froid: 2500W Chaud: 3200W | Les unités extérieurs sont en toiture
M206 | LEVERRIER | M206_01 | Expo | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chauffé par la chaufferie Batiment atelier | Clim | 2 |  | TOSHIBA | Unité intérieure RAS-24GAH-ES2 | N° serie: 82500008 ET 82500007 Fluide: R410A | Les unités extérieurs sont en toiture
M206 | LEVERRIER | M206_01 | Expo | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chauffé par la chaufferie Batiment atelier | Clim | 1 |  | TOSHIBA | Unité intérieure RAS-10GAH-ES2 | N° serie: 92100173 Fluide: R410A | Les unités extérieurs sont en toiture
M206 | LEVERRIER | M206_01 | Expo | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chauffé par la chaufferie Batiment atelier | VMC | 1 |  |  |  |  | Moteur en toiture
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Batiment atelier | Chaudière atmosphérique | 1 | 1995 | UNICAL | B11 | Modele GEA 54 P Puissance 54 kw
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Batiment atelier | Pompe circuit chauffage |  | 2015 | Salmson | MAGNA1 32-60 180 | Model: A
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Batiment atelier | Vase d'expansion |  | 2014
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Batiment atelier | Régulation chauffage |  | 1995 | Unical | E23MP
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Batiment atelier | Vanne trois voies chauffage radiateurs |  | 1995 | SAUTER | MH32 |  | Servomoteur AR30W13
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Batiment atelier | Détection gaz |  | 1995
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Logement d'accueil | Chaudière individuelle | [5 empty] | Appartement de 80m2 environ 3 chambres, un séjour et cuisine
M206 | LEVERRIER | M206_02 | Atelier | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Logement d'accueil | VMC logement
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | Chaudière | 2 | 2015 | DE DIETRICH | C 203-210 ECO 50/ 30°C | Chaudière à Condensation Puissance therm nominale 217KW
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | Pompe simple | 2 | 2015 |  | W071050-2-F188L
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | bouteille de découplage | 1 | 2015
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | vase d'expention | 1 | 2015
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | Regul et V3V | 1 | 2015 | SIEMENS | Acvatix SQS35
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | POMPE DOUBLE | 1 | 2015 |  | W090075-2-F188L
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | Installation gaz + sécurité | 1 | 2015 | OLDAM | SV4B
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | Armoire / installations électriques
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie Gaz 20 mb | Disconnecteur controlable
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | CTA double flux | 1 | 2015 | CALADAIRE | CARMA 9035 L PREMIUM | Régulation MODBUS Filtre1 : F7 plissé sur glissières Filtre 2: G4 plissé sur glissières | Gaine au RDC en souflage 8 bouches en reprise 6 bouches Gaine au R+1 en souflage 13 bouches en reprise 3 bouches
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | UTA | 8 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE Résidence T2 | CFLINE/22C/HEE/Y_STB 2T Filtre: G3 | Régulation: -automate V300 E3001H avec bus KNX -Système 2 tube avec V4V et paramètre de reprise -Terminal mural à potentiomètre d'ambiance
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | UTA | 2 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE Résidence T3 | CFLINE/32C/HEE/Y_STB 2T Filtre: G3 | Régulation: -automate V300 E3001H avec bus KNX -Système 2 tube avec V4V et paramètre de reprise -Terminal mural à potentiomètre d'ambiance
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | Ventilo-convecteur | 5 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE type gainable | CFL 12E H STD Taille: 12E Modèle: H Moteur: MONO 5 Vitesse Filtre: G3 | Montage: STD- Faux-plafond
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | Ventilo-convecteur | 1 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE type gainable | CFL 22C H STD Taille: 22C Modèle: H Moteur: MONO 5 Vitesse Filtre: G3 | Montage: STD- Faux-plafond
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | Ventilo-convecteur | 21 | 2015 | CIAT | CONFORT LINE type Major line | MJL 202A NCH 41V Taille: 202A Modèle: Non carrossé horizontale Moteur: MONO 5 Vitesse Filtre: G3 | Montage: 41V-Appareil standard
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | VMC Sanitaire | 1 | 2015 | VIM | JBEB | 500 m3/h | 8 Collecteurs
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | VMC logement | 1 | 2015 | VIM | JBHB | 1380 m3/h | 24 collecteurs
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | ECS | 1 | 2015 | DE DIETRICH | Pacific | 2 chauffe-eau de 500L chacun Diam de sortie en 40mm Pompe de Boucle de ECS Réchauffeur de boucle horizontal | Alimentation de 10 appartements (douche et cuisine) Localisation: RDC buanderie
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille
M206 | LEVERRIER | M206_03 | Hébergement | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | Clim | 1 | 2015 | TOSHIBA | Unité intérieure RAS-137SKV-E6 |  | Local serveur
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | Chaudière | 1 | 2010 | DE DIETRICH | DTG 130-65 ECO,NOX PLUS | Pn=52,4KW Qn=55,9KW PMS=53,3KW | Classe Nox: 5
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | Pompe double | 1 | 2010 | SALMSON | DCX40-40
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | Armoire / installations électriques
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | Sécurité GAZ | 1 |  |  |  |  | Vanne bloc gaz
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | CTA | 1 |  |  |  |  | Amphi
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | Hydraulique circuit chauffage
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | Split | 1 |  | TOSHIBA | Unité interieure RAS-137SKV-E3 |  | Local serveur
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | Split | 1 | 2011
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | Split | 1 | 2011 | FUJITSU | Unité extérieure AOYG30LAT4 Unité interieure ASYG09LJCA | Fluide: R410A | Logement gardien 4 Unités intérieures
M206 | LEVERRIER | M206_07 | Maison des Astronomes | 2 Place Leverrier_13004_Marseille | Chaufferie FOD sans production ECS | VMC | 1 |  | ALDES | VEKITA +300 |  | Logement
M206 | LEVERRIER | M206_10 | Planetarium | 2 Place Leverrier_13004_Marseille |  | Clim | 1 |  | AIRWELL | Unité interieur gainable | Model: GTW 30 F IR Type : 2455 Fluide : R22 Puissance nominale : 8500 W
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Chaudière | 1 | 1995 | CHAPPEE | EDENA 1001/32 kW | N° 9622053093 Type B11 BS Pression 4 bars T° max 90°C U= 220 / 240 V monophasé | La chaufferie déssert la conciergerie, le logement de fonction du concierge, Radiateurs en fonte alu
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe logement 1 | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPS 25 40 180
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage conciergerie | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPS 25 40 180
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe logement 2 | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPS 25 40 180
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Ciculateur ECS1 | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UP 25 15 N 150
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Ciculateur ECS2 | 1 | 1995 | SALMSON | NSB 25-20B
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | RDC Bas | Chaudière | 1 |  | LEGRAND | 23Kw |  | RDC bas cuisine, ne dessert que le rdc bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2001 | CARRIER | Unité intérieure 42HWG009 Unité extérieure 38GL09 | Série B703 FC240 Type de fuide R22 | Implantation rez de jardin Climatisation appartement conciergerie
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 |  |  |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC | Implantation rez de jardin Climatisation appartement conciergerie
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2015 | MITSUBISHI |  |  | Implantation dans le local courrier.
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2007 | AIRWELL |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC type de fluide R410A | Implantation dans le local courrier. Installation réalisée en 2007
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 207 | MITSUBISHI |  | Type de fuide R410A
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 3 | 2014 | MITSUBISHI | SRK35ZJ-5 | unité extérieur en toiture | Climatisation médecine préventive
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 3 | 2014 | PANASONIC |  | unité extérieur en toiture | Climatisation médecine préventive
M207 | SAINT CHARLES | M207_01 | PAVILLON | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 2 | 2014 | LG |  | unité extérieur en toiture | bureau DCP ET DAJI
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Sous l'amphi | CTA | 1 | 1980 | BAHCO |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC Humidificateurs déposés. | Gestion du fonctionnement du ventilateur de la CTA par une horloge de programmation spécifique Implantation en sous sol du bâtiment | Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Sous l'amphi | Vanne trois voies circuit CTA | 1 | 2010 | SIEMENS |  |  | servomoteur SIEMENS Acvatix SQX62
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Sous l'amphi | Installation électrique | 1 | 1980 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles, liaisons électriques, asservissements
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Sous l'amphi | Régulation | 1 | 2010 | SIEMENS | Synko
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Sous l'amphi | Réseau Aérolique | 1 | 1980 |  |  | Bouche de soufflage et de reprises d'air neuf Ensenble équipé de clapets coupe feu en traversée de parois | Architecture du réseau: Un réseau de soufflage en partie basse de l'amphithéatre Un réseau divisé en deux parties pour le soufflage dans les étages supérieurs.
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Sous l'amphi | Vanne trois voies |  | 1980 | SATCHWELL
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Sous l'amphi | Régulation |  | 1980 | SATCHWELL | climatronic CXC
M207 | SAINT CHARLES | M207_02 | GRAND AMPHITHEATRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Sous l'amphi | Pompe |  | 1980
M207 | SAINT CHARLES | M207_03 | SALLE DE CONFERENCES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous la terrasse en caillebotis | VRV INVERTER | 2 | 2020
M207 | SAINT CHARLES | M207_03 | SALLE DE CONFERENCES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Cassettes VRV (groupe ligne N°42) | 14 | 2020
M207 | SAINT CHARLES | M207_03 | SALLE DE CONFERENCES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | VMC | 1 | 2003 | VIM | Réf : VIM A02 code 002472 | Double flux
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Chaudière à éléments | 1 | 1985 | WIESSMANN | Paromat Duplex PO 85 | Puissance : 580 - 675 kW Pression 5,5 bars / Tmax service 120°C N° de série 721 739 87 00 432 Capacité en eau 1020 litres | La chaufferie dessert les bâtiments suivant : Grand Amphithéatre M207_02 Bâtiment administratif M207_4 Salle de conférence planchers chauffants M207_03 Espace Yves Mathieu Gaz 300 mb | Réseau eau chaude Production du chauffage seul Absence de DOE Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Chaudière à éléments | 1 | 2005 | DE DIETRICH | GTE 517 | Puissance : 928 - 986 kW Pression 7,5 bars / Tmax service 100°C N° de série 009 34 85 Capacité en eau 769 litres Pression du foyer 26 Pa Surface d'échange 28,46 m²
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Brûleur | 1 | 2015 | CUENOD | BB NC95 GX507/8A | Débit nominal 510 à 925 kW Débit minimal 175 kW
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Brûleur | 1 | 2005 | DE DIETRICH | G53-1S | Nr-Serie base 02285000049
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Installation gaz avec sécurité | Ens | 2005 |  | DN 33/42 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage et élecrovanne, bouteille de millième
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Détection gaz | 1 | 2015 | DISFATEL | Distalarm 215D | 2 detecteurs gaz et 1 centrale
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe recyclage chaudière 2 | 1 | 2005 | SALMSON | SCX 65-50 | Pompe simple
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe de charge | 1 | 2005 | SALMSON | SCX 50-50 | Pompe simple | Le montage hydraulique réalisé pose des problèmes d'irrigation de chaudière
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe recyclage chaudière 1 | 1 | 2005 | SALMSON | M A 320 | Pompe simple | Le montage hydraulique réalisé pose des problèmes d'irrigation de chaudière
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage CTA Grand Amphi | 1 | 1985 | SALMSON | Euramo C 2805 | Pompe double | Alimente une CTA située au sous sol du bâtiment Amphithéatre
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage sous sol | 1 | 2005 | SALMSON | DX 40 25 | Pompe double U= 380 V | Alimente le circuit radiateurs des bâtiments: Reprographie et 3 salles de cours Radiateurs aciers à éléments ou de type REGGANE de arque FINIMETAL
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Vanne trois voies circuit radiateur chauffage sous sol | 1 | 2010 | SIEMENS | VXG 31-40-16 |  | SERVOMOTEUR Acvatix SKD32
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage salle de conférence | 1 | 1985 | SALMSON | Euramo CX 2805 | Pompe double U= 380 V | Alimente un circuit plancher chauffant de la salle de conférence
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Vanne trois voies circuit chauffage salle de conférence | 1 | 2010 | SIEMENS | VXG 31-50 |  | SERVOMOTEUR Acvatix SKD32
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage administration | 1 | 1985 | SALMSON | C 2805 | Pompe double U= 380 V | Alimente un circuit plancher chauffant du bâtiment administration
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Vanne trois voies circuit chauffage administration | 1 | 2010 | SIEMENS
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage primaire sous station Espace yves Mathieu | 1 | 2005 | SALMSON | DX 2801 | Pompe double U= 380 V | Alimente la sous station du bâtiment Yves Mathieu
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Hydraulique Chauffage | Ens | 2005 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,… | Installation d'origine de 1985, remaniée en 2005 Positionnement de la bouteille d'équilibre à l'horizontal
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 2005 |  | Laine de roche
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Expansion | 3 | 2005 | LRI | 200 litres | Prégonlage à 2 bars
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Expansion | 1 | 2005 | GITRAL | 400 litres | Prégonlage à 1,5 bars Pression d'utilisation 6 Bars Pression d'épreuve 9 Bars
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pressotat manque d'eau | 1 | 2005 |  |  | Hydraulique chaudière Dedietrih
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pressotat manque d'eau | 1 | 2005 | DANFOSS |  | Hydraulique chaudière WIESSMANN
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Panoplie eau froide | Ens | 1985 |  | Cuivre + acier | Compteur d'eau + vannes | Présence d'un disconecteur controlable Une alimentation commune en eau froide avec 1 seul point de comptage pour: Le circuit plancher chauffant Le circuit sous et CTA les sanitaires du bâtiment 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Conduit de fumée | 2 | 1985 |  |  |  | Conduit maçonné tubé partiellement
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Coupure force et lumière | Ens | 2005 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Installation électrique | Ens | 2005 |  |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Diconnecteur à zone contôlable | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Régulation | 1 | 2010 | SIEMENS | RVL480 |  | administration
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Régulation | 1 | 2010 | SIEMENS | RVL480 |  | Salle de conf
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Régulation | 1 | 2010 | SIEMENS | RVL479 |  | Sous sol
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 2 | 1990 | HITACHI |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC | Dans le hall du bâtiment salle de conférence
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 1 | 1990 | AERMEC |  | Information comlémentaire à communiquer par la FAC | Dans le hall du bâtiment administration
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur | 2 | 2000 | HITACHI | 2 Unités intérieures HITACHI UTOPIA 2 Unités extérieures | 2 Groupes de condensation RCI4AQ2 | Implanté en salle des actes en faux plafond Hauteur à plus de 3 mètre Unité exterieure en toiture bat 4 EPI obligatoire | Absence de schéma de principe Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 4 | 2004 | AIRWELL | GC 18F | Puissance froid 5,6 kW Information comlémentaire à communiquer par la FAC Fluide: R22 | Implanté toiture de l'extention du bâtiment administration Absence de plan EPI OBLIGATOIRE pour la toiture bat 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Extracteur sanitaire | 1 | 2003 | VEKITA | Type VEKITA + 2000 | Ref 1105CO46
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Pieds du bâtiment | DRV Mitsubishi | 2 |  | MITSUBISHI | Model: fFDC250VS et FDC280KXE6 | R410A | Les deux groupes sont a coté de la chaufferie 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | ventilo-convecteur (Groupe ligne 47) | 14 |  | MITSUBISHI |  |  | Bureaux RDC bat4 en faux plafond dans chaque bureau une commande et une console générale pour l'étage dans le locale serveur
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | CARRIER | 2 Unités intérieures 42HWG007 1 Unité extérieure 38MC207 A7D | 1er étage Climatisation service portes 7a et 7b | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2000 | AIRWELL | S712 | 1er étage Climatisation service porte 9 | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | CARRIER | 1 Unité intérieure 42HWG007 1 Unité extérieure 38MC207 A7D | 1er étage Climatisation service porte 10 | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | CARRIER | 1 Unité intérieure 42HWG007 1 Unité extérieure 38MC207 A7D | 1er étage Climatisation service porte 11 | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | CARRIER |  | 1er étage Climatisation service porte 8 | Type de fluide R 22
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2001 | AIRWELL | 4 Unité intérieure KF18 1 Unité extérieure AIRWELL GC18F | 1er étage Climatisation service Portes 1,4, 5 et 6 | Type de fluide R 22 Cassette plafonnière
M207 | SAINT CHARLES | M207_04 | BATIMENT ADMINISTRATIF | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur | 1 | 2014 | MITSUBISHI |  | 2ème étage Porte 1 | groupe extérieur en toiture entrée du bât 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Chaudière à éléments | 1 | 2004 | DE DIETRICH | GTE 516 | Puissance : 870 - 928 kW Pression 7,5 bars / Tmax service 100°C N° de série 728913/1 Capacité en eau 731 litres Débit thermique : 966 - 1031 kW Pression du foyer 25 Pa Surface d'échange 26,81 m² Soupapes WATTS B3ZT174A Pression de tarrage 7 Bars 1279 Kw | Chaufferie gaz 300 mb Implantation au Rdc du bâtiment Chaufferie initiale d'une puissance supérieure à 2 MW scindée en deux chaufferies. Réseau eau chaude Production du chauffage seul Absence de DOE Pas de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Pas de schéma électrique | La chaufferie dessert les bâtiments suivants : Bâtiment 5 (Blocs A, B, C, D, E, F) M207_05 Bâtiment 12 (Espace Vie, Agence comptable) M207_12 Bâtiment Gymnase M207_13
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Chaudière à éléments | 1 | 2004 | DE DIETRICH | GTE 517 | Puissance : 870 - 928 kW Pression 7,5 bars / Tmax service 100°C N° de série 728913/2 Capacité en eau 731 litres Débit thermique : 966 - 1031 kW Pression du foyer 25 Pa Surface d'échange 26,81 m² | Soupapes WATTS B3ZT174A Pression de tarrage 7 Bars 1279 Kw
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Brûleur | 1 | 2004 | DE DIETRICH | G43-3 S | Puissance :345 - 1030 kW 2 allures progressives
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Brûleur | 1 | 2004 | DE DIETRICH | G43-3 S | Puissance :345 - 1030 kW 2 allures progressives
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Installation gaz avec sécurité | Ens | 1983 |  | DN 102/108 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec électrovanne, bouteille de millième La vanne de barrage gaz est celle du poste de détente, il n'y a pas de vanne extérieure sous coffret sous verre dormant | Peinture jaune conventionel gaz à réaliser l'ensemble de la tuyauterie Absence de coupure de proximité aux abords immédiats de chaque entrée de chaufferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Pompe de recyclage 1 | 1 | 2004 | SALMSON | SCX 50/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Présence de clapets à battant en refoulement de pompe
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Pompe de recyclage 2 | 1 | 2004 | SALMSON | SCX 50/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Présence de clapets à battant en refoulement de pompe
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Pompe chauffage réseau Nord bâtiment 12 | 1 | 1979 | SALMSON | M80 2 T3 | Pompe double U = 380 V N° 07903640 N° 07903613 | Alimente le circuit radiateurs Nord type Reggane panneaux aciers
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Vanne trois voies circuit Nord bâtiment 12 | 1 | 2015 | LANDIS et GYR | Rg5 | U= 220 V PN 16 - DN 32 | Vanne à soupape motorisation SQS 35 00
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Pompe chauffage réseau Sud bâtiment 12 | 1 | 1979 | SALMSON | M80 2 T3 | Pompe double U = 380 V N° 07903614 N° 07903641 | Alimente le circuit radiateurs Sud type Reggane panneaux aciers
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Vanne trois voies circuit Sudc bâtiment 12 | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | Rg5 | U= 220 V PN 16 - DN 32 | Vanne à soupape motorisation SQX 31
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Hydraulique Chauffage | Ens | 1979 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,… | Installation rénovée en 2004 lors de la séparation de la chaufferie Absence de vannes d'équilibrage sur les retours principaux en chaufferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1979 |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition bandes plâtrées
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Station de maintien de pression | 1 | 2016 | REFLEX | VARIOMAT VS 2-1/95 |  | Module de commande Vase principale
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Système de dégazage par dépression | 1 | 2016 | REFLEX | Servitec
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Adoucisseur | 1 | 2016 | PENTER | VC5600 ELETTR | 24 Volt
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Contrôleur de débit | 2 | 2004 | FLUSTAR | FLU 25 | A palette
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Pressotat manque d'eau | 2 | 2004 | JOHNSON CONTROL | PK 10 |  | Positionnement sur collecteur départ chaudières 1 et 2
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Vannes de cascade chaudière | 2 | 2004 | TTV | type papillon | Motorisation sectoriel
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Conduit de fumée | Ens | 1975 |  |  | Installation 2004 Inox simple peau raccordé à une boîte à fumée acier | conduit maçonné intérieur au bâtiment non tubé
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Coupure force et lumière | Ens | 2004 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité non répéré | Action sur les deux chaufferies
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Installation électrique | Ens | 1983 | TELEMECANIQUE | Installation partiellement vétuste | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles rénovée en 2004 L'installation regoupe les commandes et asservissements des deux chaufferies | Absence d'arrêt d'urgence sur les armoires de régulation le pupitre principal Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie Absence de voyant de signalisation sous tension Absence de voyant de signalisation marche des matériels asservis
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Régulation principale bâtiment 5 | Ens | 1983 2015 | LANDIS et GYR | Séries RVL SIEMENS+ POLYGYR | RVL 480 remplacé en 2015 RVL 480 remplacé en 2015 RVL 470 remplacé en 2003 OSC 21 SEZ 25 00 + SEZ 25 2 + POLYGYR 61 11+ SEL 20 (x2) | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance et programmation horaire Réseaux régulés + cascade chaudière Vanne et servo-moteur remplacé en 2015 pour les régul Nord et sud
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Pressotat manque d'eau | 1 | 1979 | SATCHWELL | P5 |  | Positionnement sur collecteur départ
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Régulation bâtiment 12 | 2 | 2015 | SIEMENS | RVL 480 maitre RVL479 esclave | Vanne siège à filetages PN 16 DN25 servo moteur siemens serie SGK | Réseaux régulés Nord / Sud bâtiment 12
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 1 | Détection gaz | 1 | 1983 | PGEP | C12AG | Centrale équpée de 5 têtes de détection gaz (1 par retombée de poûtre) | Positionnement dans le sas de l'entrée de la première chauffferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Chaudière à tube de fumée | 1 | 1981 | VIESSMAN | 13 5GS2 | Puissance : 1570 - 1860 kW Pression 5,5 bars / Tmax service 110°C N° de série 704159000008 | Soupapes WATTS type B3ZT174A Corrodées à remplacer
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Brûleur | 1 | 1983 | WEISHAUPT | G61DZD | Puissance :400 - 2500 kW 2 allures progressives | N° de série 2561048
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Pompe chauffage CTA bâtiment 5 | 1 | 2014 | KSB | 1AV2104B | Pompe double U = 380 V | Alimente les circuits CTA des quatre Amphithéatres du bâtiment 5
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Pompe de recyclage 1 | 1 | 2007 | SALMSON | SCX 80/25 | Pompe simple Vitesse 1 | Postitionnement pompe à revoir (mauvaise irrigation du rotor noyé)
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Pompe chauffage réseau Sud / Est bâtiment 5 | 1 | 2006 | SALMSON | DIL 406 22/3 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz N° 08620462550006 1450 tr/mn PN 16 | Alimente le circuit radiateurs Sud / Est type Reggane panneaux aciers
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Vanne trois voies circuit RDC bâtiment 5 | 1 | 1979 | SATCHWELL | NR | U= 24 V PN 16 - DN 150 | Vanne à soupape motorisation XKM Absence d'autorité de vanne
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Pompe chauffage réseau Nord / Ouest bâtiment 5 | 1 | 2006 | SALMSON | DIL 406 25/4 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz N° 08620453940008 1450 tr/mn PN 16 | Alimente le circuit radiateurs Nord / Ouest type Reggane panneaux aciers Absence d'autorité de vanne
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Vanne trois voies circuit Nord bâtiment 5 | 1 | 2015 | SIEMENS | SKC32 | Vanne siège à brides PN10 DN125 Servo moteur 32/60F | Régul ligne 23
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Pompe chauffage réseau RDC bâtiment 5 | 1 | 2006 | SALMSON | DIL 406 26/3 | Pompe double U = 380 V F 50 Hz N° 11524222920005 1450 tr/mn PN 16 | Alimente le circuit radiateurs RDC en fonte Absence de kit D P
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Vanne trois voies circuit Sud bâtiment 5 | 1 | 2015 | SIEMENS | SKC32 | Vanne siège à brides PN10 DN125 Servo moteur 32/60F | Régul ligne 23
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Hydraulique Chauffage | Ens | 1979 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,… | Installation non rénovée en 2004 lors de la séparation de la chaufferie Absence de vannes d'équilibrage sur les retours principaux en chaufferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1979 |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition bandes tôle AU + bandes plâtrées
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Contrôleur de débit | 1 | 1979 | FLUSTATO | FLU 25 | A palette | Positionnement sur collecteur chaudière
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Vannes de cascade chaudière | 1 | 1981 | LANDIS et GYR | K1F150N006GG | Motorisation SQL3300
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Panoplie eau froide | Ens | 1979 |  | Acier | Comptage commun avec le groupe froid Index compteur 917 m3 | Absence de disconnecteur
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Installation électrique | Ens | 1983 | TELEMECANIQUE | Installation vétuste | câbles et chemins de câbles Les commandes et asservissements se font depuis la chaufferie 1 | Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Disconnecteur à zone contrôlable |  | 2015
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Pompe circuit bâtiment 13 gymnase | 1 | 2015 | SALMSON | Siriux-D 50-60 | 230V P:12-310 W 0,22-1,37 A
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | régulation circuit bâtiment 13 | 1 | 2015 | SIEMENS | KNX RMH760B |  | équipe d'un terminal de commande embrochable
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie 2 | Servo-moteur circuit bâtiment 13 | 1 | 2015 | SIEMENS | Acvatix SQS65
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Etage technique | CTA Amphithéâtre | 4 |  |  |  | Débit d'air 6500 m3/h Récupérateur d'énergie rotatif | En cours de remplacement CTA double flux Filtre poche F7 | Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Etage technique | Régulation | 4 |  |  |  |  | Recyclage et regulation en fonction de l'ocupation
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Etage technique
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Etage technique | Armoire électrique | 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Etage technique | Réseau Aérolique | 4 | 1961 |  |  | Réseau de soufflage et extraction spécifique à chaque amphithéatre | Clapet coupe feu en amont de la pénétration de paroi murale
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 1999 | CARRIER | Unité intérieure 2 x 42HWS009 1 x 42HWS018 | Unité Extérieure 38MCJ334A7D Série 0657502201 Trisplit fluide R22 | 7ème étage Bureaux 11, 12, 13
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 1999 | CARRIER | Unité intérieure 2 x 42HWS009 1 x 42HWS018 | Unité Extérieure 38MCJ334A7D Série 0657502201 Trisplit fluide R22 Puissance 3,4 KW | CRI - Bureaux 8 9 10
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2000 | AIRWELL | Unité intérieure 1 Cassette plafonnière K11 RCF | Unité Extérieure GC11RCF Série 75PO6104B fluide R22 Puissance 3,2 KW | CRI - Porte 5-7/B-6
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2000 | AIRWELL | Unité intérieure 1 Cassette plafonnière K15 RCF | Unité Extérieure GC15RCF Série 75PO061008C fluide R22 Puissance 4,2 KW | CRI - Salle de cours
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2001 | CARRIER | Unité intérieure 1 mural 42HWS007 Série 1804840 | Unité Extérieure 38GL07 + pompe de relevage Série 0117NT35822 fluide R22 Puissance 2 KW | SCAM Local projection AMPHI PEREZ
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2015 | FUJITSU Atlantic | E028049 | Unité extérieure étage technique Model: AOYG12LMCA | PC Sécurité
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2007 | AIRWELL |  | Unité exterieure étage technique Model: GC 12 DC INV R410 Fluide: R410A | PC Sécurité
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 |  |  |  |  | Unité intérieure bureau 5-1/B-05 Unité extérieure toiture amphi
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2010 | MITSUBISHI | Unité extérieure FDC335KXE6 | Unité intérieur en faux-plafond Fluide: R410A | Unité extérieure en toiture amphi 5 Unité intérieure bureau 5-1/B-04
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 3 | 2007 | TOSHIBA | Unité exterieure RAS-4M27GAV-E | Unité Extérieure Fluide: R410A 4 unités intérieures | Unité extérieure étage technique Unité intérieure bureau 5-1/C-4 à 12
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2007 | TOSHIBA | Unité extérieure RAS-13SAV-E | Unité Extérieure Fluide: R410A 1 unité intérieure | Unité extérieure étage technique Unité intérieure bureau 5-1/C-4 à 13
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2016 | MITSUBISHI | Unité extérieure MUZ-HJ25VA | Unité Extérieure Fluide: R410A 1 unité intérieure | Unité extérieure étage technique Unité intérieure bureau 5-1/C-4 à 14
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | SPLIT | 1 | 2007 | AIRWELL |  |  | Etage technique
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | VRV | 1 | 2010 | TOSHIBA | MMY-MAP1404HT8-E | Serie 00910191 | groupe a côté de l'ancien local produit dangereux
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Casette (groupe ligne 65) | 17 | 2010 | TOSHIBA |  | Casette en faux plafond | Bureau SUIO 5-RDC/E-01 à 19
M207 | SAINT CHARLES | M207_05 | BATIMENT 5 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Multi-split | 6 | 2016 | Haier | 4U26HS1ERA |  | Unité extérieure en toiture bloc: C 16 Unité interieure service DOSI
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Chaudière à tubes de fumées trois parcours | 1 | 2006 | GUILLOT | LRP13 MB | Puissance nominale 510 kW Puissance maxi : 450 kW Pression 4 bars / Tmax service 110°C N° de série 530 260 021 8416 | Réseau eau chaude Production du chauffage seul DOE Schéma de principe Schéma hydraulique Schéma électrique | La chaufferie dessert les bâtiments suivant : Bibiliothèque Trois salles de cours au RDC Gaz 300 mb
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Chaudière à tubes de fumées trois parcours | 1 | 2006 | GUILLOT | LRP13 MB | Puissance nominale 510 kW Puissance maxi : 450 kW Pression 4 bars / Tmax service 110°C N° de série 530 260 021 8409 |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Brûleur | 1 | 2006 | CUENOD | C 43/54 GX 507 18 | Débit nominal 310 à 540 kW Débit minimal 260 à 430 kW | N° de série 130 088 53B NB 041 55 Brûleur modulant AGP | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Brûleur | 1 | 2006 | CUENOD | C 43/54 GX 507 18 | Débit nominal 310 à 540 kW Débit minimal 260 à 430 kW | N° de série 130 088 53B NB 041 52 Brûleur modulant AGP | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Installation gaz avec sécurité | Ens | 2006 |  | DN 50/60 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage et élecrovanne, bouteille de millième | Présence d'un compteur gaz ACTARIS MTZ 100 P max 16 B sur l'alimentation en chaufferie index au 18/09/07 14 989,95 M3 Q max 100 m3/h Q min 6 m3/h | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe de charge 1 | 1 | 2006 | SALMSON | LRL 406 13/037 | Pompe double Présence de clapets en refoulement de pompes | Absence de kit delta P | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe de charge 2 | 1 | 2006 | SALMSON | LRL 406 13/037 | Pompe double Présence de clapets en refoulement de pompes | Absence de kit delta P | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage CTA | 1 | 2006 | SALMSON | JRL 406 14/055 | Pompe double | Alimente deux CTA située en sous sol du bâtiment a proximité de chaufferie Présence de filtre à tamis à l'aspiration des pompe | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage radiateurs | 1 | 2006 | SALMSON | LRL 406 13/037 | Pompe double U= 380 V | Alimente le circuit radiateurs Présence de filtre à tamis à l'aspiration des pompes | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Vanne trois voies circuit radiateur | 1 | 2006 | SIEMENS | VXF 31/65 060724B | U= 220 V PN 10 - DN 65 KVS 49 m3/h | Vanne à soupape ENGJL 250 motorisation SQX 32 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pompe chauffage circuit chauffage Ventilo-convecteurs | 1 | 2006 | SALMSON | JRL 406 14/055 | Pompe double U= 380 V | Alimente un circuit ventilo-convecteurs Présence de filtre à tamis à l'aspiration des pompes | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Vanne trois voies circuit chauffage Ventilo-convecteurs | 1 | 2006 | SIEMENS | VXF 31/80 060629B | U= 220 V PN 10 - DN 80 KVS 78 m3/h | Vanne à soupape ENGJL 250 motorisation SQX 32 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Hydraulique Chauffage | Ens | 2006 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements et d'équilibrages, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,… | Installation rénovée entièrement en 2006 Bouteille dimensionnée selon la règle des 3 D Calorifuge de la bouteille sans protection PVC | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 2006 |  | Laine de roche | épisseur 30mm finition PVC |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Expansion | 2 | 2006 | GITRAL | MB 250 200 litres | Prégonlage à 2,5 bars Pression d'utilisation 3 Bars | Raccordement hydraulique des vases en CU | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pressotat manque d'eau | 1 | 2006 | S/JGI |  |  | Positionnement sur bouteille d'équilibre | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Panoplie eau froide | Ens | 2006 |  | Acier | Compteur d'eau + vannes Index compteur au 18/09/07 4,4 m3 | Présence d'un détendeur en amont du disconnecteur | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Disconnecteur | Ens | 2006 | SOCLA | DVGU451 |  |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Conduit de fumée | Ens | 2006 |  |  | Inox double peau DN 450 | conduit maçonné tubé | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Coupure force et lumière | Ens | 2006 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Installation électrique | Ens | 2006 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles | Absence de liaisons équipotentielles sur la porte de l'armoire électrique Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Détection gaz | Ens | 2006 | WATTS |  |  |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Régulation | Ens | 2006 | SIEMENS | Atomate avec modules | RMH 760 + RMZ 781 + RMZ 782 Réseaux régulés + cascade chaudière | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance et programmation horaire | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 1 | CTA | 1 | 2016 | CIAT | AIRTECH 200 | batterie de chauffage à deux rangs pas d'ailettes 1,8mm Variateur de vitesse |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 1 | Vanne trois voies circuit CTA | 1 | 2006 | SIEMENS | VXF 31/50 | Hydraulique repris en 2006: |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 1 | Installation électrique | 1 | 2006 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles, liaisons électriques, asservissements | Absence de liaisons équipotentielles sur la porte de l'armoire électrique Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en sous station | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 1 | Régulation | 1 | 2006 | SIEMENS | Atomate RMU 710 | Gextion complète de la CTA |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 1 | Réseau Aérolique | 1 | 1987 |  |  |  |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 2 | CTA | 1 | 2006 | CIAT |  | Hydraulique repris en 2006: Pas de protection antirouille sur les tuyauteries reprises Absence de calorifuge |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 2 | Vanne trois voies circuit CTA | 1 | 2006 | SIEMENS | VXF 31/40 | Montage en répartition | U= 220 V PN 10 - DN 40 KVS 18 m3/h | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 2 | Installation électrique | 1 | 2006 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles, liaisons électriques, asservissements | Absence de liaisons équipotentielles sur la porte de l'armoire électrique Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en sous station | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 2 | Régulation | 1 | 2006 | SIEMENS | Atomate RMU 710 équipé d'un clavier en façade d'armoire | Gextion complète de la CTA |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station CTA 2 | Réseau Aérolique | 1 | 1987 |  |  | Réeau de soufflage par le sol pour le chauffage des locaux de la B U |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Rideau d'air chaud | 1 | 2006 | France AIR | Harmonie compact 1000 ETD | U=220V 50 HZ Débit = 2200 m3/h P = 3,058 Kw | Implanté dans le hall de la B U Appareil électrique Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Convecteurs | Ens | 1975 | ATLANTIC |  | RDC + 1er étage Chauffage de burreaux |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Radiateurs | Ens | 1975 | Rhonelec |  | 1er étage Chauffage de burreaux |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Split (Salle de formation) | 2 | 1995 | Fujitsu | AOY45RCF3L | 2 unités intérieures et 2 unités extérieures avec compresseur | Fluide R22 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Panneaux aciers | Ens | 2002 | Finimetal |  | RDC Chauffage de burreaux Raccordements acier + CU | Sur les extentions aménagées en bureaux | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system | 1 | 2007 | PANASONIC | CU-2E18CBPG | Puissance max: 2,73 KW Fluide R410A | Groupe exterieur sous l'escalier en acier à côté du local poubelle deux unités interieures dans les bureaux 6-RDC/21 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system | 1 |  | PANASONIC | CU-3E23CBPG | Puissance max: 4,21 KW Fluide R410A | Groupe exterieur sous l'escalier en acier à côté du local poubelle trois unités interieures dans les bureaux 6-RDC/20 | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Split type | 1 |  | MITSUBISHI | FDC250VS | Puissance max: 25 KW Fluide R410A |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system | 1 |  | LG | LS-K1860HL | Puissance max: 1,95 KW Fluide R22 | Unité interieure CRFCB salle informatique 6-RDC/42 Unité extérieure en façade du RDC | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system |  |  | ROCCA |  | Fluide R22 | Unité interieure suio 6-RDC/48 Unité extérieure en façade du RDC | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 11 | 2016 | CARRIER | 42NZS42FA | Puissance: 4,2Kw thermostat integre |  | Localisation RDC Bas
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Chaudière | 3 | 2018 | VIESSMAN | Vitrossal 200 | Chaudière à condensation avec bruleur cylindrique MatriX Modulant Puissance : 400 à 620 kW Pression 6 bars / Tmax service 95°C | Cascade des trois chaudières par l'automate viessman, une courbe de chauffe est mis en place en fonction de la température extérieure "loi d'eau"
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Pompe Départ Bât 7 Pompe Départ Bât 8 Pompe Départ Bât 9 | 3 | 2018 | GRUNDFOS | MAGNA3 D 65-150 F | Pompe double Communication Bus terrain AUTOADAPT. • FLOWADAPT : FlowAdapt est une combinaison des fonctions AUTOADAPT et FLOWLIMIT. Le MAGNA 3 surveille en permanence le débit pour s'assurer qu'il n'y ait aucun dépassement (débit maxi). • Mode Pression proportionnelle. • Mode Pression constante. • Mode Température constante. • Mode Courbe constante. • Mode Courbe Max. ou Min. | Régulation des pompes par un régulateur de marque SIEMENS type SYNCO. Dans un souci d’économie d’énergie, et afin de s’assurer de condenser, il a été choisis d’agir sur le débit des pompes distribution en fonction de la différence de température aller/retour (Delta Température aller/retour de 20 °
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Pompe Départ CTA | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Pompe Départ Radiateur | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Vase d'expansion | 3
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Compteur | 1 | 1991 | SAPPEL |  | Qm : 2,5 m3/h 16 bars
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Hydraulique Chauffage | Ens | 2018 |  | Réseau acier galvanisé, cuivre, tube flexalène | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 2018 |  | Laine de roche
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Panoplie eau froide | Ens | 1989 |  | acier galvanisé | Compteur d'eau + vannes + …
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2014 |  |  | Arrivée Eau Froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | dégazeur séparateur de boues | 1 | 2018 | Reflex | Type: A 150 | Raccordement système: DN150/PN16 Surpression de service max: 10 bar Débit volumique max.: 108 m³/h Température de service max.: 110 °C
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Pot a boue | 1 | 2018 | GUILLOT | MAG'NET EVO | 1 corps en acier traité en résine epoxy, 2 filtres à poche en polypropylène non tissé (finesse 50 μm, 25 μm pour le Mag'net evo 02 et 04), 1 ou 2 barreaux magnétiques (d'une puissance de 2400 Gauss chacun), 2 vannes d'isolement, 2 manomètres inox à bain de glycérine, 1 vanne de vidange ou de prélèvement, 1 purgeur d'air automatique à gros débit, 1 coque isolante, résistance au feu suivant norme EN13501-1 : Euroclasse E 1 circulateur monophasé 230 volts haut rendement
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Adoucisseur | 1 | 2018 | ALTECH | Réf. ALTECH : 1145 | Débit en L/Heure M3/Heure 3100 litres/TH maxi de 35° Capacité en litres/contenance en Kg 22 Contenance en sel 50 kg | 1 filtre d'eau 2 flexibles de raccordement (1" FF) 1 siphon d'évacuation avec garde d'air
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Compteur d'énergie | 3 | 2018 | SIEMENS | UH50 | Compteur de chaleur à ultrasons pour mesurer le débit et l'énergie dans un circuit d'eau chaude ou d'eau froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Coupure force et lumière | Ens | 2018
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Détection incendie | 1 | 1994 | GUINARD | DX 3000
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Régulation automate | ens | 2018 | SIEMENS |  | Régul RVL480 servo-moteur 3PTSSK Vanne 3V PN16 DN25 | Règulation amphi Bât7
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Chaufferie | Installation électrique | Ens | 2018 |  |  | Armoire électrique, câbles et chemins de câbles
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Echangeur 1 | 1 | 2020 | Somochauf |  | 43 plaques
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe Bouteille / Echangeur 1 | 1 | 1994 | WILO | DOS 80/125 | PN10 ; Classe F Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne 3 voies circuit 1 | 1 | 2015 | BELIMO | GM 24 |  | servo moteur 3PTSSK Vanne siége à bride
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Régulation circuit 1 | 1 | 2015 | SIEMENS | RVL 480 |  | Sonde extérieur
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe retour chauffage circuit 1 | 1 | 1994 | WILO | DOS 65/140 | PN10 ; Classe F Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Echangeur 2 | 1 | 2002 | CETETHERM | V8 05525 | 33 plaques
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne 3 voies Départs | 2 | 1994 | Landis Staefa | SQ S35
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe Circuit 2 | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-120/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vase d'expansion | 2 | 1994 | Euramo
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vase d'expansion | 1 | 2002 | ZILMET |  | 150 L
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Panoplie eau froide | Ens | 2002 |  | acier galvanisé | Compteur d'eau + vannes + …
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2015 |  |  | Arrivée Eau Froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Hydraulique Chauffage | Ens | 1994 |  | Réseau acier galvanisé, cuivre, tube flexalène | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc G1 | Ventilo-convecteur plafonnier | 1 | 2001 | WESPER | WESPAC 2.69 | Cassette raccordée au circuit EG N° de Série 472311 Filtre plat 330 x 960 | Thermostat bureau 7-3/G101 3ème étage BLOC G
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc G1 | Centrale eau glacée | 1 | 2017
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Amphi MASSIANI | CTA | 1 | 2020 | SYSTEM'AIR | Topvex SR11 | CTA chaud/froid SR11 HWH-R-CAV M0 Topvex | Amphithéâtre de chimie
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc I | split system | 1 |  | TOSHIBA | RAS-3M26GAV-E1 | Fluide R410A deux unités interieures N° 72900691 | Groupe exterieur portail DEPIL campus 7-RDC/i-00
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc I | split system | 1 |  | TOSHIBA | RAS-4M27GAV-E | Fluide R410A deux unités interieures N° 92400158 | Groupe exterieur portail DEPIL campus 7-1/i-01
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc I |  | 1 |  | TOSHIBA | RAS-4M27GAV-E | Fluide R410A deux unités interieures | Groupe exterieur portail DEPIL campus 7-1/i-01
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc I | split system | 1 |  | AIRWELL |  | Fluide R22 | Groupe exterieur portail DEPIL campus
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc I | split system | 1 | 1997 | CARRIER | 38VAF060 | 1 filtre plissé 340x1060x15 Type de fluide R 22 Série 06AF134866 Puissance froid 16,6 KW | Groupe exterieur portail DEPIL campus Unité interieur ventilo-convecteur gainable en faux plafond qui alimente plusieurs bureau 7-RDJ/i-00
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc C | split system | 1 |  |  |  | Fluide R22 | Deux Unités interieures en Bloc C local informatique 7-2/C-02
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc C | split system | 1 |  |  |  | Fluide R22 | Deux Unités interieures en Bloc C local informatique 7-2/D-02
M207 | SAINT CHARLES | M207_07 | BATIMENT DE CHIMIE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bloc F | split system | 1 |  |  |  |  | Unité exterieur En faux plafond 1er étage 7-1/F-01
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Echangeur 1 | 1 | 1994 | Somochauf | EP.5664/1 V20-530
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Echangeur 2 | 1 | 2006 | CHAROT | P125-31 | Ps max 10 bars
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe de recyclage | 2 | 2014 | GRUNDFOS | TPD80/60 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe de recyclage | 1 | 1994 | WILO | TOP SD 40/7 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe chauffage réseau 2 | 1 | 2016 | SALMSON | priux master D32/55 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne 3 voies chauffage réseau 2 | 1 | 2006 | SAUTER | BX NO32 | F200
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Régulation automate | 2 | 2015 | SAUTER | Flexotron 800 |  | pour les 4 réseaux
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe chauffage réseau 3 | 1 | 2006 | GRUNDFOS | UPSD 32-50F 220 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne 3 voies chauffage réseau 3 | 1 | 2006 | SAUTER | BX NO40 | F200
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne 3 voies chauffage réseau 4 | 1 | 2006 | SAUTER | AVR 32W32 | F001
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe chauffage réseau 4 | 1 | 2016 | GRUNDFOS | MAGNA1D 32/80 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne 3 voies chauffage réseau 5 | 1 | 2006 | SAUTER | AVR 32W32 | F001
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe chauffage réseau 5 | 1 | 2015 | GRUNDFOS | UPS 32/120 F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vase d'expansion | 2 | 2014 | CIMM |  | 300 L
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vase d'expansion | 1 | 1998 | AQUASYSTEM |  | 100 L
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Panoplie eau froide | Ens | 2006 |  | acier galvanisé | Compteur d'eau + vannes + …
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2014 |  |  | Arrivée Eau Froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Hydraulique Chauffage | Ens | 2006 |  | Réseau acier galvanisé, cuivre, tube flexalène | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe Réseau centre Ouest | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-120/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe réseau centre Est |  | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-60/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe Aile Ouest | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-120/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe Aile Est | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-120/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe primaire echangeur Microscopie | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 32-50/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe secondaire échangeur Microscopie | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 32-50/F | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | échangeur à plaque microscopie | 1 | 2002 |  |  |  | 25 plaques
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Armoire électrique de commande | 1 | 2002
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Ensemble refroidissement pour "moteur électrique " | ens | 2005 | SIEMENS |  | bouteille de mélange primaire/secondaire Pompe simple Slmson NYL 53-25P Régulation+Vanne+servo-moteur | Ne pas prendre en compte le moteur éléctrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Disconnecteur contrôlable | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Cours du bloc E et CE | GROUPE FROID 50KW AVEC BALLON | 2 | 2019 |  |  |  | groupe froid pour labo microscope et climatisation de certaine pièces du bâtiment et l'amphi
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | CTA Amphi | 1 | 2006 | LENNOX | KLM10-KV1100PRS
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne 3 voies CTA circuit 1 | 1 | 2006 | SAUTER | AVM 11 4SF 132 |  | Réseau chaud
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe CTA circuit 1 | 1 | 2006 | SALMSON | DCX 40-45 | Pompe double vitesse 3
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne 3 voies CTA circuit 2 | 1 | 2002 | SAUTER | AVM 11 4SF 132 | Raccordée au circuit EG | Réseau froid
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe CTA circuit 2 | 1 | 2006 | SALMSON | DCX 50-25 | Pompe double vitesse 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Cassette | 2 | 2001 | TRANE | CWS45P 150AAOCC | Puissance froid 1KW unitaire Cassette raccordée au circuit EG | Implantation Bloc 8-RDC/CE-
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Armoire EG | 1 | 2000 | CTA EG | DCP 200-180 | N° de Série 2262590 Cassette raccordée au circuit EG | Implantation Porte 8-RDC/CE-05
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Armoire monobloc | 1 | 2014 | HITECSA |  | groupe AIR/AIR froid seul Freon R410A | Implantation couloir Aile Est 3ème ETAGE
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | CTA EG | 1 | 2001 | TRANE | FW20AB0B | N° de série 11127942 | Couloir centre est dans le faux-plafond 3ème étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | CTA EG | 1 | 2001 | TRANE | FWD12AB0B | N° de série JO324289 | Couloir centre Ouest dans le faux-plafond 3ème étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Armoire monobloc | 1 | 1998 | ROCCA | CRT10 | N° série 661211003 Fluide frigorifique R 22 | Implantation du groupe 2ème étage Porte 8-2/O-06 ventilation 8-3/O-09
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Armoire monobloc | 1 | 1998 | ROCCA | CRT10 | Puissance froid 9,5 KW Fluide frigorifique R 22 | Implantation groupe 2ème étage Implantation Porte 8-2/E-10 ventilation salle 8-3/E-06
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Cassette | 2 | 2002 | AIRWELL | K11A | N° de série unité intérieure 2121326201 Puissance froid 3,2 KW N° de série unité extérieure 75P091009A Fluide frigorifique R 22 | Implantation Portes 8-1/C-06 et 8-1/C-05
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Gainable ventilo convecteur | 1 | 2014 |  | puissance 4KW | raccordée au circuit EG | Implantation 8-1/CO-02 en faux-plafond gainable
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | ventilo-convecteur mural | 1 | 2001 |  | Puissance 2KW | raccordée au circuit EG | Implantation bureau 8-3/C-03
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | système DRV | 1 | 2015 | PANASONIC |  | Fluide R410A U-14ME1E81 puissance 11Kw | Groupe extérieur dans la cours 02
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 12 | 2015 | PANASONIC | S-45MK1E5 |  | Unité interieur Aile Ouest 2ème étage Plateau technique comportement
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Clim | 1 |  | MITSUBISHI |  | Fluide R410A | Groupe extérieur dans la cours02 unité interieur 8-RDC/O-01
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system | 1 |  | MITSUBISHI |  | Fluide R22 | Localisation 8-1/E-12 Unité extérieur en faux plafond dans les toilettes
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Radiateur | 66 | 1999 | FINIMETAL | Reggane |  | Bâtiment Sciences Naturelles - Aile Ouest
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Caisson VMC | Ens. | 1999 | VMC France | Série CG | Moteur triphasé 220/380V - 50 Hz - 1420 tr/mn - IP55 - Classe F | Bâtiment Sciences Naturelles - Aile Ouest
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Bouche d'extraction VMC | 13 | 1999 | ALDES | BAP Color |  | Bâtiment Sciences Naturelles - Aile Ouest
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur autonome | Ens. | 1999 | ROCCA | Modèle CRT |  | Bâtiment Sciences Naturelles - Aile Ouest
M207 | SAINT CHARLES | M207_08 | BATIMENT DE SCIENCES NATURELLES | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | chambre froide | 1 | 1998 | ASPEX MILANO |  |  | 2ième étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Echangeur | 1 | 2004 | CIAT | PWA 18,11 A | 19 plaques
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe de recyclage | 1 | 2004 | SALMSON | DCX 80-25 | Pompe double vitesse 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe ballon | 2 | 2004 | SALMSON | JRL 208-12/2.2 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vase d'expansion | 1 | 2004 | GITRAL | 100 CMF | 100 Litres
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vase d'expansion | 1 | 2004 |  |  | 250 Litres
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Ballon | 1 | 2015 |  |  | Ps max 4 bars 1000 Litres
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Hydraulique Chauffage | Ens | 2006 |  | Réseau acier galvanisé, cuivre, tube flexalène | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Panoplie eau froide | Ens | 2006 |  | acier galvanisé | Compteur d'eau + vannes + …
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Disconnecteur contrôlable | 1 | 2015 |  |  | Arrivée Eau Froide
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Régulation | 2 | 2015 | SIEMENS | RVL 480 | Régulation bât 9
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Groupe froid | 1 | 2017 | CARRIER | 30RMB 260 | puissance froid 260KW | Pour le bâtiment
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Groupe à détente directe | 2 | 2017 | TOSHIBA |  | Puissance froid 73,5kw Puissance chaud 82,5 kw | pour l'animalerie
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system | 1 | 2001 | SAMSUNG | SH07APGA | Fluide frigorifique 410A | Extèrieur dans la cour du B9 CO Unité intérieur 9-rdc/CO-10 LOCAL Auto-com | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split | 1 | 2010 | DAIKIN | FTXS35G2V1B |  | Combles de l'amphi théatre pour le groupe extérieur. Unité intérieur 9-2/C-01a | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | split | 1 | 2014 | Toshibat | RAS 18N3KV2-E |  | Unit2 exterieur en toiture Unité interieur 9-2/CO-01 | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split | 1 |  | MITSUBISHI | SRK60Z,JX-S |  | Local 9-2/CE-04 | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | CTA | 1 | 2006 |  | GI S075 |  | Amphitheatre
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Cassettes à eau | 127 | 2003 | CIAT | Mélody | Batterie d'échange : Température de l'eau chaude : 70°C maxi. Pression de service : 16 bar maxi. Groupe moto-ventilateur : Moteur fermé classe F. Tension 230V - 1ph - 50 Hz.
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Unité terminale | 4 | 2003 |  |  | Ref : 370/66-R3 Air neuf : 400 m3/h Air reprise : 1300 m3/h
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Unité terminale | 2 | 2003 |  |  | Ref : 370/44-R3 GLA 500x200 = 350 m3/h
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Unité terminale | 5 | 2003 |  |  | Ref : 295-03-R2 GLA 700x200 = 1000 m3/h
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 49 | 2003 | CIAT | Major 300 | Batterie eau : Pression nominal 16 bars. Pression d'épreuve 24 bars. T° eau maxi : 110°C.
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Bouche d'extraction VMC | 274 | 2003 | ALDES | BAP Color
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Animalerie | Ventilo-convecteurs | 31 | 2017 | TOSHIBA | MMK et MMU | Type mural | Animalerie
M207 | SAINT CHARLES | M207_09 | BATIMENT DE PHYSIQUE (POLE 3 C) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Animalerie | Humidificateur à vapeur | Ens. | 2003 | CONDAIR | CP2
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | VRV | 1 | 2010 | CIAT | ILDH 900V R410A | Puissance 90KW ref: 3025293,147292 | Chauffage et climatisation dans tout le bâtiment
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | CTA 300 | 1 | 2010 | CIAT | TECH 300 B1 L1300 TECH 300 B2 L2100 | CTA chaud/froid régul SIEMENS V3V armoire électrique | Ventilation pour les Labo
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | CTA 25 | 1 | 2010 | Climat CIAT | TOP 25 A1 L1300
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Ventilo convecteur | 35 | 2010 | CIAT
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Extracteur Air | 1 | 2010 | CALADAIRE | ecotown 1200
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Chambre froide | 1 | 1998 | FRIGABORN |  | Fluide frigorifique R 22 | Implantation Porte 10-2/02 2ème étage | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Chambre froide | 1 | 1998 | ASPEX MILANO |  |  | Implantation Porte 10 RDC/04 | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system | 1 | 2010 | SAMSUNG | AQV09UGAX | Puissance 3Kw Fluide R410A | Implantation unité extérieur en toiture | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_10 | BATIMENT 10 | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system | 1 | 2010 | FUJITSU | AOYR07LGC | Puissance 2KW |  | Climatiseur
M207 | SAINT CHARLES | M207_12 | ESPACE VIE - AGENCE COMPTABLE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | PAC chauffage et climatisation | 1 | 2016 | carrier | 30 RQS 100 KW | remplacement avec disjoncteur , kit hydrau. | remplacée en AOUT 2016 | Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique Absence de schéma électrique
M207 | SAINT CHARLES | M207_12 | ESPACE VIE - AGENCE COMPTABLE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Ventilo-convecteurs | 21 | 2017 | LENNOX |  |  | 1er étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_12 | ESPACE VIE - AGENCE COMPTABLE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Ventilo-convecteurs | 10 | 2006 | LENNOX | NR | Installation réalisée en 02/03 2007 | rdc
M207 | SAINT CHARLES | M207_13 | GYMNASE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Aérotherme | 4 | 2015 |  |  |  | Armoire élécrique Marche/arret
M207 | SAINT CHARLES | M207_13 | GYMNASE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | ballon d'eau chaude 200L | 2 | 2014 |  |  |  | Utilisation pour les douches
M207 | SAINT CHARLES | M207_13 | GYMNASE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | VMC | 2 |  |  |  |  | Douche et WC
M207 | SAINT CHARLES | M207_13 | GYMNASE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Régulation | 1 | 2015 |  |  |  | en chaufferie de bât 5
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Chaudière | 2 | 2020 | VIESSMAN | Vitocrossal 200 | type CM2C, de 75 à 311 kW chaudière gaz à condensation | Cascade vitocrossal CM2 400-620 avec circuit de chauffage mélangé et un circuit direct conduits de fumée double paroi
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EC Auditorium | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EC Expo | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EC Théatre | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EC Tournage | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EC VC Salles | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EG Auditorium | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EG Expo | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EG Théatre | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EG Tournage | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 32/1-8 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | circulateur EG VC Salles | 1 | 2020 | WILO | Pompe à haut rendement premium | Stratos-D 40/1-12 PN6/10
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Bouteille d'injection | 1 | 2020 | thermador | FT BI12 | Capacité 12L | Corps acier laqué rouge Manchons soudés filetés
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | chaufferie | Pot a boue | 1 | 2020
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Circulation | Ventilo_convecteurs | 8 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W17191Puissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E 21 Creation numérique | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2612Puissance Climatisation W2220 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E4 Infographie | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W4969Puissance Climatisation W5604 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A2 Hall - convivialite | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+2 | Puissance Chauffage W6595Puissance Climatisation W3797 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Carossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A 18 / A 16 Salle enregistrement | Ventilo_convecteurs | 4 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W1765Puissance Climatisation W526 | OBJECTIF DE CONFORT_26°C max | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A 22.7 Salle montage | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W605Puissance Climatisation W321 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A 24 Labo photos | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W2646Puissance Climatisation W873 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E51 Atelier pratique Art | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W7386Puissance Climatisation W3347 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E31 Atelier pratique mutualisé | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2464Puissance Climatisation W2194 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E32 Atelier pratique mutualisé | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2535Puissance Climatisation W2197 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Foyer etudiant | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W3808Puissance Climatisation W1745 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Accueil pret | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W727Puissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Regie plateau tournage | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W490Puissance Climatisation W619 | OBJECTIF DE CONFORT_26°C max | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E22. Salle banalisée | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2943Puissance Climatisation W2471 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E9 Salle de travail master | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2121Puissance Climatisation W1391 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A22.5 - A22.6 Salle montage | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W2363Puissance Climatisation W1243 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E7.2 Salle de travail ciné | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1623Puissance Climatisation W1034 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A04 Secretariat général | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1588Puissance Climatisation W1148 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A05.1 Bureau MC 2 | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W1845Puissance Climatisation W1252 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A6 Bureau FOAD | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1387Puissance Climatisation W1111 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A 06 Bureau MC2 | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2318Puissance Climatisation W1621 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A8 AV ASI info | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2283Puissance Climatisation W1275 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A221 à A222 Salle de montage | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W2737Puissance Climatisation W1059 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | R21 Bureau LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1330Puissance Climatisation W836 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | R1 Direction LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2593Puissance Climatisation W1419 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | R23 Bureau LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W993Puissance Climatisation W837 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A7 Bureau MC1 | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2006Puissance Climatisation W1674 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | R25 Bureau LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2246Puissance Climatisation W3345 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | R31 Salle doctorant | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage W2170Puissance Climatisation W1490 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | R32 Projection cine | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W2248Puissance Climatisation W2943 | OBJECTIF DE CONFORT_26°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E1 Salle enseignant | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W3634Puissance Climatisation W2303 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E2.4 - A10 Salle banalisée | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W3525Puissance Climatisation W2307 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E2.3 Salle banalisée | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 6,3+2 | Puissance Chauffage W3716Puissance Climatisation W1970 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E5.2 Atelier pratique art | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+2 | Puissance Chauffage W4567Puissance Climatisation W2074 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E3 Atelier pratique theatre | Ventilo_convecteurs | 8 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W8303Puissance Climatisation W20031 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | R22 Bureau LESA | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+2 | Puissance Chauffage W1246,4Puissance Climatisation W840 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Stock | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+2 | Puissance Chauffage W10066,4Puissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Stock | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage WPuissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Stock | Ventilo_convecteurs | 1 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 4,3+2 | Puissance Chauffage WPuissance Climatisation W0 | OBJECTIF DE CONFORT_Sans exigence | Carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | A22.3 A22.4 salle de montage | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 2,3+1 | Puissance Chauffage W2304,4Puissance Climatisation W989 | OBJECTIF DE CONFORT_27°C max | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | E8 / E71 Atelier ciné - Salle travail MC | Ventilo_convecteurs | 2 | 2020 | HEGOA | Hegoa ECM 7,3+1 | Puissance Chauffage W4950,4Puissance Climatisation W4095 | OBJECTIF DE CONFORT_60h max > 29°C | Non carrossé
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Echangeur Primaire | 1 | 2005 | MALAGA EUROPE | DARK 48-51 | Série: 04 036 Puissance : | Fabricant JOVAL 87 890 | Absence de DOE Absence de schéma de principe Pas de schéma hydraulique
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe secondaire échangeur | 1 | 2016 |  | MAGNA1D 80-60F360 | pompe double à debit variable
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe départ radiateur 1 | 1 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-60 / 2 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe départ radiateur 2 | 1 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-60 / 2 | Pompe double
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pompe CTA | 1 | 2005 | GRUNDFOS | LMD 100-200-210-A F A | Pompe double Débit 65 M3/H HMT 11,8 mCE Vitesse de rotation 1450 tr/mn | Montage du groupe de pompe à la verticale
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Réseaux hydraulique | 1 | 2005 |  |  | Vannes d'isolements, thermomètres, soupapes, filtre, manchon, bouteille d'équilibre | Positionnement de la bouteille d'équilibre à l'horizontal
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Pot d'injection | 1 | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Expansion | 2 | 2005 | GITRAL | 250 litres | Prégonlage à 1,5 bars Pression d'utilisation 6 Bars Pression d'épreuve 9 Bars | N° 4011950010
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Installation électrique | 1 | 2005 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles, liaisons électriques, asservissements
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne trois voies | 1 |  | SAUTER | BXN 050 |  | servomoteur AVM 114F120
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Vanne trois voies | 1 |  | SAUTER
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Diconnecteur à zone contôlable | 1
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | sous station | Régulation | 2 | 2005 | SAUTER | EQJW 125 | equitherm | Absence de DOE
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | CTA double Flux |  | 2005 |  | Type CLMV 82 2631-3-PBVPC | n° de série 200 96 135 / A HU0354/05/03
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Grille extérieure |  | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Piège à son sur soufflage et aspiration |  | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Diffuseur d'air |  | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Vanne trois voies circuit CTA |  | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Régulation & GTC de la CTA | 1 | 2005 | SIEMENS | RMU710 KNX | pilotage de la CTA amphithéatre
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Centrale de traitement d'air | 1 | 2005
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | France AIR | serius 600 DP | Agrément 400° 1/2 heure | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | ALDES | VEC 321 A |  | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | ALDES | MINI-VEC 180 |  | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | ALDES | CVEC 2500 |  | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Toiture | Extracteur d'Air |  |  | AVIV'AIR | EOLIS 1200-736V | Information comlémentaire à communiquer par la FAC | En toiture
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Split reversible | 1 | 2005 | Salzt Sanyo | CR 74 EH | Puissance : chaud 2,2 kW froid 2,5 Kw | Implantation en RDC du bâtiment
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Split en froid seul | 9 | 2005 | DAIKIN | RKS 358 VMB | Puissance : froid 1,1 Kw Fluide R 410 A Charge en fluide 1,06 kg | Unités intérieures FCQ 35 B7 V1 Implantation des appareils au RDC 5 appareils sont à la charge de la FAC 4 appareils sont à la charge de la ville de Marseille ( Archives municipales)
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Split | 3 | 2005 | PANASONIC | CU-W24DKE CU-V18DKE | Fluide R 410 A | Unités exterieurs en toiture N° 0778000172 N° 0778000182 N° 7245600240
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Ventilo-convecteur dans plafond | 24 | 2005 | CIAT | UTA | Fonctionne en chaud | 2ème étage 8 UTA 4ème étage 13 UTA 5ème étage 3 UTA il sont en faux-plafond dans les salles de cours
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Split | 3 | 2005 |  |  |  | Salle multimédia 3 ième étage
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Split | 1 | 2007 |  |  |  | 2ième étage (Bureaux MAP)
M207 | SAINT CHARLES | M207_15 | ESPACE YVES MATHIEU | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Split reversible | 1 | 2014 | MITSUBISHI |  | 4,5KW | Implantation TGBT
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | CTA DF Salle d’etude | 1 | 2020 | France Air | CTA DFPP90BC2 non 400° 1 h
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | CTA DF Salle Exposition | 1 | 2020 | France Air | CTA Power Play Max 90
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | CTA Salle d Autitorium | 1 | 2020 | France Air | CTA Power Play Max 90
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Bouche Soufflage / Reprise | 80 | 2020 | Anemotherm
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Groupe froid | 1 | 2020 | Systemair | SYSAQUA 125
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Locaux detente directe | 1 UE + 2 UI | 2020 | Mitsubishi | Groupe MXZ 4E83VA E4 Muraux MSZ AP 20
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Tourelles + coffret desenfumage | 8 | 2020 | France Air | Simoun + Ordinys
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Volet de desenfumage | 31 | 2020 | France Air | BTDR 3 GM + moteur + Grille Cyclades 3
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Clapet Coupe Feu Circulaire | 22 | 2020 | France Air | CIRCE 4
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Clapet Coupe Feu Rectangle | 12 | 2020 | France Air | REF 500
M207 | SAINT CHARLES | M207_14 | POLE ARTS (CYBERCENTRE) | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille |  | Caisson d’extraction / Air neuf | 3 | 2020 | France Air | MODULIS ECO 500
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Climatiseur Refroidisseur modulaire inverseur Total CC | 1 | 2023 | MIDEA | MC-SU60/RN1L |  |  | Localisation RDC Haut
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Ventilo-convecteurs | 13 | 2023 | CARRIER | 42N_S er 42N_E |  |  | Localisation RDC Haut
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | gainable | 10 | 2023 | MIDIA | MKT3- V600G12-CL à MKT3- V1400G12-CL |  |  | Localisation RDC Haut
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Pompe a chaleur air-eau | 1 | 2023 | CARRIER | 30RQ-026CH-----A | Fluide R410A |  | Localisation RDC Haut salle de formation
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | Cassette | 2 | 2023 | CARRIER |  |  |  | Localisation RDC Haut salle de formation
M207 | SAINT CHARLES | M207_06 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 Place Victor Hugo_13003_Marseille | Bâtiment | split system | 2 | 2018 | DAIKIN | RXB35C5V1B9 | T082074 Fluide R410A |  | derriere la salle de formation groupe rdc haut ventilo convecteur RDC bas
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | caisson de soufflage préchauffage de l'air hygiénique | 1 |  | HAPPEL
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | caisson d'extraction | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | VMC EN SOUS STATION | 4
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | CTA pour conditionnement de l'air des amphi | 2
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | CTA AMPHI MSG chauffage par résistance éléctrique | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | VENTILO CONVECTEUR | 70 |  |  |  |  | FILTRES à remplacer une fois par an, positionement en faux plafond
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | armoires électriques | 2
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | groupe frigorifique avec condenseur à air | 1 |  | CLIREF
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | Dans le local CTA un circuit de pompe jumelée pour distribution d’eau glacée | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | ensemble remplissage/ expansion | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | armoires électriques de commande et signalisation | 2
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | climatisation multi split, dont 8 splits avec unités extérieur qui se trouvent dans le local du groupe froid | Ens
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | splits avec unités extérieur au niveau de l'escalier ISAFI | 4
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | chaudière | 2 |  | BUDERUS | 250KW
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | chaudière à condensation | 1 | 2015
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | circuit de pompe jumelée recyclage chaudière | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | circuit de pompe jumelée pour distribution sur CTA amphi situé au niveau R-1 | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | circuit de pompe jumélée pour distribution sur ventilo convecteur | 1
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | disconnecteur à zone contrôlable en chaufferie | 1
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | Chaudière | 2 | 1997 | CHAPPEE | NXR 410
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | bruleurs | 2 |  | CUENOD | C34
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | pompes de recyclage | 2 |  | GRUNDFOS
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | double pompe | 1 |  | GRUNDFOS | UPC 40-120
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | 1 double pompe | 1 |  | GRUNDFOS | UPC 65-60
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | 1 double pompe | 1 |  | GRUNDFOS | UPC 50-60
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | vannes 3 voies avec servo moteur | 2
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | régulateur | 1 |  | SAUTER | RSK
M212 | ENDOUME | M212_02 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | chaufferie | armoire électrique | 1
M212 | ENDOUME | M212 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | Sous station | pompes salmson | 2 |  | SALMSON | zoom 200 xl
M212 | ENDOUME | M212 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | Sous station | régulateur | 1 |  |  | RSK
M212 | ENDOUME | M212 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | Sous station | armoire électrique | 1
M212 | ENDOUME | M212 |  | Rue Batterie des Lions_13007_Marseille | Bureaux | mono Split
M213 | PHARO | M213 |  | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille | batiment annexe Protisvalor | mono Split | 3 |  |  |  |  | Façade RDC
M213 | PHARO | M213 |  | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille | batiment annexe Protisvalor | Split | 4 |  | HITACHI | RAM 71QH5 | 17 unité intérieures | Unité extérieur terrasse Unité interieure console murale RDC, R-1 et R-2
M213 | PHARO | M213 |  | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille | batiment annexe Protisvalor | Split | 2 |  | DAIKIN |  |  | Unité extérieur terrasse
M213 | PHARO | M213 |  | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille | batiment annexe Protisvalor | Caisson d'extraction | 1 |  |  | modèle CG50.H1 380V P= 1,1KW N° serie : 08011007 | courroie : HFX XPA 1090 | En terrasse
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille | Sous sol_Aile sud | Chaudières acier | 2 |  | CHAPPEE | XR4 | Puissance: 680 kW
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | brûleur gaz | 2
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | ensembles de conduits de cheminée | 2
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | pompes de circulations | 10
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | armoire électrique de commande et protections et régulation | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | vase d'expansion 300L | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Ensemble de remplissage en eau des circuits | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Ensemble de soupape de sécurités | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | pompe de relevage | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Ensemble de radiateurs | 1
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Groupe eau glacée | 1 |  | TRANE | CCGAM240SDAAB80 type 3225566E / Pabsorbée C1 et C2 : 11KW 380V | Puissance froid: 64kW / Charge fluide frigo C1: 7.5 kg / C2: 7.5 kg / Fluide:R407c | près de la chaufferie, aile nord destiné à Amphi Gastaud sur posé au sol
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Caisson de ventilation | 1 |  | OROW |  |  | Local technique - Amphi Gastaud - RdC
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Caisson d'extraction | 1 |  | ORION | AL-KO G800A -6500m3/h | Courroie 12.5x1475LA | Local technique - Amphi Gastaud - RdC
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Unité de Traitement d'air | 1 |  | OROW |  | régulation et coffret électrique rénovés en 2016 | Local technique - Amphi Gastaud - RdC
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Split system et gainable | 8 |  | MITSUBISHI | unité extérieure 12kw réversible MHI ROHS et | Fluide: R410A installée en sptembre 2012 unité intéreure gainable en faux plafond ref. MD 12KW | Localisation unité intérieure: Cabinet président Bureau secrétaire Général Service Animation Général Local AMPHI Secrétaire générale adjointe Recherche RDC salle des voutes avec consoles murales
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | Split system | 2 |  |  |  |  | salle du conseil
M213 | PHARO | M213_01 | Batiment A | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CTA | 1 |  |  |  | 2500M3/h ref CDFI 6-385 | R-1 prévoir accès à 3mt pour bouches d'aspiration avec grilles et refoulement
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CASSETTE "bureaux" | 26 | 2014 | TRANE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CASSETTE "couloir" | 7 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | GAINABLE E TRANE "hall" | 1 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CTA DOUBLE FLUX "Terrasse" | 1 |  | SALDA
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CAISSON EXTRACTION "Terrasse" | 1 |  | ODYSSEE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | GROUPE EAU GLACEE "Terrasse" | 1 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | GROUPE EAU GLACEE "Terrasse" | 1 |  | CARRIER
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CHAUDIERE Chaufferie" | 2 |  | DE DIETRICH
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | BRULEUR "Chaufferie" | 2 |  | CUENOD
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | POMPE RECYCLABLE "Chaufferie" | 2 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | POMPE AMPHI Chaufferie" | 1 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | POMPE "Chaufferie" | 1 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | POMPE S/S BAT 3 "Chaufferie" | 1
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | ARMOIRE ELECTRIQUE "Chaufferie" | 1
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | SPLIT SYSTEM "local informatique" | 1
M213 | PHARO | M213_03 | Batiment C | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | AERATEUR OUEST VENTIL "Local informatique" | 1
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CASSETTE "bureaux" | 51 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CASSETTE MARQUE "couloir" | 6 |  | TRANE
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CTA DOUBLE FLUX MARQUE "Local Tech" | 1 |  | SALDA
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | CAISSON EXTRACTION Faux /PLAFOND R+1" | 1 |  | ODYSSEE
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | POMPE BAT 3 "s/s Local Tech" | 1 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | POMPE CTA "s/s Local Tech" | 1 |  | SALMSON
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | ARMOIRE ELECTRIQUE | 1
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | SPLIT SYSTEM "local informatique" | 1
M213 | PHARO | M213_04 | Batiment D | 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo_13007_Marseille |  | AERATEUR OUEST VENTIL "Local informatique" | 1
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Local Technique | Groupe froid | 2 |  | TRANE | CHRE750G4RB.0
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Combles amphitheatre | CTA | 3
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Amphi | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Local Chaudiere | Chaudière | 2 |  | GUILLOT | LD | Puissance 370kW/h
A302 | ARBOIS | A302_01 | PASTEUR | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Local Chaudiere | Brûleur | 2 |  | GUENOD | C34G2570219767 | Thermotechnique Classe I
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.3 | Unité de traitement d'air | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.3 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.3 | Grille d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.3 | Extraction mécanique en menuiserie | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.4 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.4 | Extraction mécanique en menuiserie | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.5 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.5 | Extraction VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Sanitaires zone A | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Sanitaires zone A | WC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Local technique zone A | Extraction VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Local technique zone A | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.6 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.6 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.7 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle A.0.7 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin couloir zone A | Tableau divisionnaire | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.1 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.1 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.1 | Tableau divisionnaire | 1 |  | CC4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.2 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.2 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.2 | Tableau divisionnaire | 1 |  | CC4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.3 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.3 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.4 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.5 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.5 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.6 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.6 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.6 | Grille d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.7 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.7 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle B.0.7 | Grille d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin couloir zone B | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | 101
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Atelier | Panneaux rayonnants 4 tubes | 4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Atelier | Panneaux rayonnants 6 tubes | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Atelier | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | IEG
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Atelier | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | CERF
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.1 | Ventilo convecteur | 1 |  | CIAT | MAJOR 2 | gainable
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.1 | thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.1 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.2 | Ventilo convecteur | 1 |  | CIAT | MAJOR 2 | gainable
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.2 | thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.2 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.3 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin local technique zone C | TGBT chimie | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin local technique zone C | TGBT CEREGE | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin local technique zone C | TGBT Communs | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin local technique zone C | TGBT IMEP | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin local technique zone C | TGBT chimie | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.4 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin sanitaires zone C | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.6 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.6 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.6 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.8 | Armoire de soufflage verticale | 1 |  | MULTI CLIMA | BGI 415 | régulation CAREL
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.9 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.9 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.10 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.10 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.11 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.11 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.12 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.12 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.13 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.13 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.14 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.14 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.15 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.15 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.15 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.16 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.16 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.17 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.17 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.18 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.18 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.19 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.19 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.20 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.20 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.21 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.21 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.22 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.22 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.23 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.23 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.24 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.24 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.25 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.25 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.26 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.26 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.27 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.27 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.28 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.28 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.29 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.29 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.30 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.30 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.31 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.31 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.32 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.32 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.33 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin salle C.0.33 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Cuisinette | Extraction VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Cuisinette | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Local ménage
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin couloir zone C | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | 10.1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin couloir zone C | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | 10.2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin couloir zone C | Tableau divisionnaire | 1 |  |  | 10.3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin couloir zone C | Radiateurs | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin couloir zone C | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.1 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.1 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.2 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.2 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.3 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.3 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.4 | Unité de traitement d'air | 1 |  | CIAT | UTA 295/01
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.5 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.5 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.6 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle A.1.6 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Sanitaires zone 1.A | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée couloir zone 1.A | TGBT | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.1 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.2 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.3 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.4 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.5 | Ventilo convecteur | 3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.6 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Sanitaires zone 1.B | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Sanitaires zone 1.B | Chauffe eau éléctrique | 1 |  |  |  | 100 litres
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée couloir zone 1.B | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | C1.1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée couloir zone 1.B | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | C1.2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée couloir zone 1.B | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | C1.3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée couloir zone 1.B | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.7 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée hall zone 1.B | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.8 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.8 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.9 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.9 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.10 | Cassette | 2 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.10 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.11 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.11 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.12 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.12 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.13 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.14 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.15 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.16 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.17 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.18 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.19 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.20 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle B.1.21 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.1 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.2 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.3 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.4 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.5 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.6 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.7 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.8 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.8 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.9 | Ventilo convecteur | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.11 | Armoire de soufflage verticale | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.12 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.13 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.14 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.15 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.16 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.17 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.18 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.19 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.20 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.21 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.22 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.23 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.24 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.25 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.26 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.27 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1.28 | Ventilo convecteur | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée couloir C.1 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | L.1.3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée couloir C.1 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | L.1.4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1 | Ventilo convecteur | 2 |  | CIAT | MAJOR 2 | allège
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle C.1 | Radiateur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle de réunion C.1 | Ventilo convecteur | 1 |  | CIAT | MAJOR 2 | allège
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée salle de réunion C.1 | Radiateur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Bibliothèque zone C | Ventilo convecteur | 4
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 Sanitaires zone 2.A | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 Sanitaires zone 2.A | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.1 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.2 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.3 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.4 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.5 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.6 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.7 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.8 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.9 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.10 | Ventilo convecteur | 1 |  | CIAT | MAJOR 2 | gainable
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle A.2.10 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 couloir A.2 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | I.2.1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 couloir A.2 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | L.2.2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 couloir A.2 | Radiateur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.1 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.1 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.2 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.3 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.4 | Cassette | 1 |  | CIAT | COADIS Confort
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.4 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.4 | Salle blanche | 1 |  | HYDRONIC | CCM65
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.7 | Unité de traitement d'air | 1 |  | CIAT | UTA 295/01
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.7 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.8 | Unité de traitement d'air | 2 |  | CIAT | UTA 237 et 238
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.8 | Thermostat mural | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.9 | Ventilo convecteur | 2 |  | CIAT | MAJOR 2 | allège
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.9 | Radiateur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.10 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.11 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.12 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 salle B.2.13 | Ventilo convecteur | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 couloir B.2 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | C.2.2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 couloir B.2 | Ventilo convecteur | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+1 sanitaires zone B.2 | Extraction VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+ 2 Terrasse technique | Groupe froid | 2 |  | MULTI CLIMA | BCROI80.20Z
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | R+ 2 Comble | CTA salle laboratoire | 8
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Chaudiere | 2 |  | DE DIETRICH | GT 408 | Fonte
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Brûleur Gaz | 2 |  | CUENOD | C 30 bas Nox | 300 mb 2 allures progressives
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Pompe de charge chaudiere | 2 |  | WILO | TOP D65 | 13,5 m3/h 0,11 mCE Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Vase d'expansion sous pression | 1 |  |  |  | 300 litres 1,5 b
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Dégazeur manuel et automatique | 1 |  |  |  | 244,5x6,3
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Groupe de pompes jumelées | 1 |  | WILO | TOP SD50/10 | Circuit EC temperature constante labo 15m3/h 6,4 mCE Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Groupe de pompes jumelées | 1 |  | WILO | TOP SD40/7 | Circuit EC radiateur 3,6 m3/h 4,7 mCE Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Vanne trois voies | 1 |  |  |  | régulation motorisée
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Groupe de pompes jumelées | 1 |  | WILO | TOP SD65/13 | Circuit mixte EC/EG 29,6 m3/h 5,7 mCE Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Vanne trois voies | 1 |  |  |  | régulation motorisée
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Groupe de pompes jumelées |  |  | WILO | DPn 100/180 | Circuit primaire EG 71 m3/h 2,2/4 Tri 380V
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie | Electrovanne gaz | 1
A302 | ARBOIS | A302_02 | VILLEMIN | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Chaufferie local adjacent | Compresseur | 1 |  | GENESIS
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Toiture | Pompe à chaleur | 1 |  | MULTI CLIMA
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Toiture | CTA laboratoire | 1 |  | WESPER | 64FT50
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo ITRAX | Ventilo convecteur | 1 |  | WESPER |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo ITRAX | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo humide | UTA | 1 |  | WESPER | WK1.39 HP5 | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Ventilo convecteur | 1 |  | WESPER |  | non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Ensemble de filtre | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Grille de ventilation | 6
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD3
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo humide | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo sec | UTA | 1 |  | WESPER | WK2.69 HPS | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Unité intérieure à détente directe | 2 |  | PANASONIC | Split au R410A
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Ensemble de filtre | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Bouche d'extraction | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Grille de ventilation | 5
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD4
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Armoire éléctrique générale + régulation | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle N-Labo sec | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire prétraitement | Ventilo convecteur | 1 |  | AERMEC | 213 V | Carrossé en allége
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire prétraitement | Pompe de relevage de condensats | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire prétraitement | Thermostat d'ambiance sans fil | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire prétraitement | Pompe de relevage de condensats | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Couloir + cage escalier | Ventilo convecteur | 3 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Couloir + cage escalier | Thermostat d'ambiance | 3
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire combustion | Ventilo convecteur | 1 |  | AERMEC | 213 V | Carrossé en allége
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire combustion | Thermostat d'ambiance sans fil | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire combustion | Pompe de relevage des condensats | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Ventilo convecteur | 1 |  | AERMEC | 213 V | Carrossé en allége
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Thermostat d'ambiance sans fil | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Pompe de relevage des condensats | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | CTA | 1 |  | France AIR | MODULYS TA350 | PF 3,8 KW
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Grille d'aspiration + filtre | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle C Laboratoire préparation réduction | Bouche de soufflage | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle S Sanit | WC | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle S Sanit | Lavabo | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle S Sanit | Bouche VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | UTA | 1 |  | France AIR | MODULYS TA350 | gainable non carrossé en faux plafond PF 4 KW 800 m3/h
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | Thermostat d'ambiance | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | UTA | 2 |  | WESPER |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | Bouche de soufflage | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Laboratoire préparation C14 | Grille d'aspiration + filtre | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Local informatique | Climatiseur | 1 |  | MITSUBISHI | MS GAGOUB
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Local informatique | Climatiseur | 1 |  | AIRWELL
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle S Circulation | TGBT general | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle S Local EDF | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle S Local EDF | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de jardin Salle S Local EDF | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD3
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 01 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 01 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 01 | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 02 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 02 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 02 | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 03 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 03 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Chercheur 03 | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Direction 04 | Ventilo convecteur | 2 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Direction 04 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Direction 04 | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Sanit | Bouche VMC | 2
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Vestiaire | Bouche VMC | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Circulation | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle N Circulation | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Direction 01 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Direction 01 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Direction 01 | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Chercheur 02 | Ventilo convecteur | 1 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Chercheur 02 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Chercheur 02 | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Secrétariat 03 | Ventilo convecteur | 2 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Secrétariat 03 | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Secrétariat 03 | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Secrétariat 03 | Tableau divisionnaire | 1 |  |  |  | TD3
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Cuisine/repos | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Salle de réunion | Ventilo convecteur | 2 |  |  |  | gainable non carrossé en faux plafond
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Salle de réunion | Thermostat d'ambiance | 1
A302 | ARBOIS | A302_05 | TROCADERO | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Rez de chaussée Salle S Salle de réunion | Bouche d'extraction | 1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Local DRV | Groupe extérieur DRV KXZE1 33,5kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | FDC335KXZE1 | Charge en gaz prévisionnelle : 11kg + 8,5kg_Pfrigorifique : 33,5kW / Pcalorifique : 37,5kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Entrée | Unité intérieure type cassette 4 voies 600x600 sur DRV | 2 |  |  | Moteur de ventilateur | FDTC22KXZE1 | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Hall accueil | Unité intérieure type cassette 4 voies 600x600 sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDTC22KXZE1 | Pfrigorifique : 4,5kW / Pcalorifique : 5,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Option accueil (à côté de la salle de travail enseignants) | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de travail enseignants | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Future salle de conférence | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de détente étudiants | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Moyenne salle de cours 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Moyenne salle de cours 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Grande salle de cours (future salle TP informatique 1) | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM90KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle TP informatique 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM90KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Local DRV | Groupe extérieur DRV MicroKX 28,0kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | FDC280KXZME1 | Charge en gaz prévisionnelle : 11,5kg + 7,8kg_Pfrigorifique : 28,0kW / Pcalorifique : 31,5kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Local DRV | Ensemble monosplit hyper inverter 5kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | SRC50ZSX-S | Charge en gaz prévisionnelle : 1,8kg_Pfrigorifique : 5,0kW / Pcalorifique : 6,0kW | Zone désservie_R+1
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Local DRV | Groupe extérieur DRV MicroKX 28,0kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | FDC280KXZME1 | Pfrigorifique : 28,0kW / Pcalorifique : 31,5kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Dégagement | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Bureau 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Moyenne salle de cours 3 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Moyenne salle de cours 4 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM45KXE6F | Pfrigorifique : 4,5kW / Pcalorifique : 5,0kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Grande salle de cours 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM71KXE6F | Pfrigorifique : 7,1kW / Pcalorifique : 8,0kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Grande salle de cours 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM90KXE6F | Pfrigorifique : 9,0kW / Pcalorifique : 10,0kW | Zone désservie_R+2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Circulation | Unité intérieure type cassette 4 voies 600x600 sur DRV | 2 |  |  | Moteur de ventilateur | FDTC22KXZE1 | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Préparation TP 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Préparation TP 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM22KXE6F | Pfrigorifique : 2,2kW / Pcalorifique : 2,5kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Stockage TP 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM28KXE6F | Pfrigorifique : 2,8kW / Pcalorifique : 3,2kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Stockage TP 2 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM28KXE6F | Pfrigorifique : 2,8kW / Pcalorifique : 3,2kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de TP 1 (sèche) | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM56KXE6F | Pfrigorifique : 5,6kW / Pcalorifique : 6,3kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de TP 2 (humide) | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM56KXE6F | Pfrigorifique : 5,6kW / Pcalorifique : 6,3kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Local DRV | Groupe extérieur DRV MicroKX 28,0kWMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 |  |  | Compresseur inverter | FDC280KXZME1 | Charge en gaz prévisionnelle : 11,5kg + 7,3kg_Pfrigorifique : 28,0kW / Pcalorifique : 31,5kW | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | local TGBT sous-sol | Commande centralisée | ens |  |  | Télécommande | SC-SL4-BE |  | Zone désservie_Tous Niveaux
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Faux plafond de la future salle de conférence | CTA double flux | 1 |  | FRANCE AIR |  | 900m3/h | PLATE BOX 95² T1400 El(y compris batterie électrique d'appoint)_Moteur de ventilateur(+ résistance électrique) | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Faux plafond de la salle de détente étudiants | CTA double flux | 1 |  | FRANCE AIR |  | 630m3/h | PLATE BOX 95² T1400 El(y compris batterie électrique d'appoint)_Moteur de ventilateur(+ résistance électrique) | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Sous-sol | Caisson d'extraction de confort | 1 |  | FRANCE AIR | Moteur de ventilateur | 2195m3/h | SILENS'AIR ECM 500 | Zone désservie_RDC / R+1 / R+2 / R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Comble | Caisson d'extraction VMC C4 400° 1/2hFRANCE AIR | 1 |  | FRANCE AIR | Moteur de ventilateur | 390m3/h | SIRIUS 600 ECM H PM RT CONTROL | Zone désservie_RDC / R+1 / R+2 / R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de préparation TP2 | Ventilateur pour armoire ventilée(armoire non incluse) | 1 |  | MCLMATERLABO | Moteur de ventilateur | 90m3/h | PC202 | Zone désservie_Préparation TP 2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de préparation TP2 | Sorbonne | 1 |  | MCLMATERLABO | Sorbonne | 550m3/h | Sorbonne MATERFLOW 1200Ventilateur P252 | Zone désservie_Préparation TP 2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de préparation TP2 (combles) | Caisson d'insufflation de compensation sorbonne | 1 |  | FRANCE AIR | Moteur de ventilateur | 550m3/h | NOVATYS ECM NEO 1000 EL ADV | Zone désservie_Préparation TP 2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de préparation TP2 | Bras d'aspiration | 1 |  | MCLMATERLABO | Bras d'aspiration | 90m3/h | Bras BAAMVentilateur PC202 | Zone désservie_Préparation TP 2
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Sous évier de la salle de détente étudiants | Chauffe-eau électrique | 1 |  | ATLANTIC | 15L |  | Résistance électrique | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Sous paillasse de la salle de préparation TP1 | Chauffe-eau électrique | 1 |  | ATLANTIC | 15L |  |  | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Sous paillasse de la salle de préparation TP2 | Chauffe-eau électrique | 1 |  | ATLANTIC | 15L |  |  | Zone désservie_R+3
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Salle de travail étudiants | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_RDC
A302 | ARBOIS | A302_04 | Beltram | Europole de l'Arbois, BP67 Aix les Milles_13290_Aix en Provence | Bureau 1 | Unité intérieure type gainable sur DRV | 1 |  |  | Moteur de ventilateur | FDUM36KXE6F | Pfrigorifique : 3,6kW / Pcalorifique : 4,0kW | Zone désservie_R+1

## remarques supplementaire
arbois | villement | remplacement réseau secondaire et ventilo convecteur | 2023
| trocadero | PAC neuve 2023
IDB marseille | projet en cours | mise en place unité mural + bloc 3 tubes + VRV sur une facade sur tous les étages