## Feuil1
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Adresse | Localisation 1 | Désignation | Qté | Année | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1 | Observations 2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | PAC principale | 2 |  | AquaCIAT | 2 ILDC 540V | R410
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | PAC labo | 1 |  | AquaCIAT | 2 ILDC 120V | R410A
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Circulateur sur départ réseau secondaire CTA, cassettes et rideau | 2 |  | WILO | DPL 65/120-3/2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Circulateur sur départ réseau secondaire radiateurs | 2 |  | WILO | DPL 32/90-0.37/2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Circulateur sur départ réseau secondaire CTA labos | 2 |  | WILO | DPL 50/110-0.25/4
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Cassette plafonnière 612 | 45 |  | CIAT | Coadis line 600/612
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Cassette plafonnière 622 | 27 |  | CIAT | Coadis line 600/622
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Cassette plafonnière 632 | 4 |  | CIAT | Coadis line 600/632
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Volume tampon circuit principal | 1 |  | FIRST
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | ballon tampon chauf-froid | 1 |  |  | 1000L
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Volume tampon circuit labo | 1 |  | FIRST
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | ballon tampon chauf-froid | 1 |  |  | 800L
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vase d'expansion principal | 1 |  | FIRST
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vase d'expansion à membrane | 1 |  |  | 600L
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vase d'expansion labo | 1 |  | FIRST
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vase d'expansion à membrane | 1 |  |  | 105L
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Rideau air chaud | 2 |  | France Air | HARLONY F 1500 EC
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Ventilo-convecteurs | 11 |  | Major line | 302B NCH Y
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | local PAC | Pompe de relevage | 1 |  | Pompeco | TOP 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | Toiture | DRV unité extérieure | 1 |  | LG | Groupe MULTI V PLUS 2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | locaux sous-répartiteurs | relié à unités intérieures cassettes 4 voies | 5 |  | LG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | local sous-répartiteur le plus éloigné | split | 1 |  | LG | Groupe MULTI V MURAL LIBERO
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | amphithéâtre | CTA | 1 |  | CLIMACIAT | airtech 150
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | local serveur calcul | CTA | 1 |  | CLIMACIAT | airtech 25
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | zone labos | CTA | 1 |  | CLIMACIAT | airtech 75 | MISE à l'arrêt car n'est plus utilisée
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | Toiture | Extracteur 1 | 2 |  |  | TP VIM | KSTD 35 | (2800m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | Toiture | Extracteur 2 | 1 |  |  | Conception VIM | KSTD 25 | (1800m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | Toiture | Extracteur 3 | 1 |  |  | Bureaux VIM | KSTD 38 | (3200m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | Toiture | VMC sanitaires | 1 |  |  | VIM | JBHB 12 | (900m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | salle des conférenciers | Extracteur | 1 |  |  | caisson en FP VIM | KMDT02 | (45m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | salle des conférenciers | Insufflateur | 1 |  |  | caisson en FP VIM | KMDT05 | (200m3/h)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | Toiture | Ventilateur hélicoïde pour rafraîchissement local technique "air comprimé" | 1 |  |  | VIM | EPHA250
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille | Labo IM2NP salle grise | groupe froid | 2 |  | SYSTEMAIR | SYSAQUA 75
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA zone labos | 1 |  | CLIMACIAT | airtech 125
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | ventilo convecteur gainable 2 tubes deux fils avec télecommande | 11 |  | SYSTEMAIR | DT40 HL/ER SYS 2P EC S1 S2S 3 I2 RECT
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | pompe double | 2
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | bouteille de mélange | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | vase d'expansion | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | régulation des 11 VC et deux vannes chaud/ froid | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | GTC | 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | RADIATEURS | 12
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | pompe à vide
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_ | EPUM | Site château Gombert 13013 Marseille |  | compresseur d'air
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Chaudière à tube de fumée 3 parcours | 1 | 1994 | SECCACIER | Modurex B33 | Puissance maxi : 356 Kw Pression de service 4 bars Pression d'épreuve 6 bars N° de série 356 | Soupape Watts BZ3T / 1006 kW Tarage des soupapes chaudières 4 B F 1" 1/4
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Chaudière à éléments | 1 | 1994 | SECCACIER | Modurex B33 | Puissance maxi : 356 Kw Pression de service 4 bars Pression d'épreuve 6 bars N° de série 356 | Soupape Watts BZ3T / 1006 kW Tarage des soupapes chaudières 4 B F 1" 1/4
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Brûleur | 1 | 1994 | CUENOD | C 34 G257 | 2 allures progressives Puissance: de 220 à 440 Kw Débit nominal 150 Kw | N° de série BB 88 0000772
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Brûleur | 1 | 1994 | CUENOD | C 34 G258 | 3 allures progressives Puissance: de 220 à 440 Kw Débit nominal 150 Kw | N° de série BB 88 0000773
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Installation gaz | Ens | 1994 | Acier | DN 50/60 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage, bouteille de millième | Absence EV gaz raccordée à une détection gaz
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe de charge 1 | 1 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-60 /2F modèle C | Pompe double Présence d'un filtre à tamis en refoulement de pompe U = 380 V Vitesse 3 | Matériel d'origine: Salmson EC 2655 vitesse 2 F 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe de charge 2 | 1 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-60 /2F modèle C | Pompe double Présence d'un filtre à tamis en refoulement de pompeU = 380 V Vitesse 4 | Matériel d'origine:Salmson EC 2655 vitesse 2 F 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe CTA 1 | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-50 /F | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Alimente la CTA amphithéatre Matériel d'origine:Salmson ECX 2400 vitesse 1 F 40
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit CTA 1 | 1 | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | NW 25 | U= 0-10 V PN 10 - DN40 | Vanne à soupape motorisation M3P2500
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe CTA 2 | 1 | 2002 | GRUNDFOS | UPSD 40-60 /F | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Alimente la CTA bibliothèque Matériel d'origine: Salmson CXL 2050 vitesse 3 F 32
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit CTA 2 | 1 | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | NW 40 | U= 0-10 V PN 10 - DN40 | Vanne à soupape motorisation M3P4000
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe chauffage circuit Recherche / Administration | 1 | 1998 | DAB | DP 120 / 340-65 T | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Matériel d'origine: Salmson ECX 2501 vitesse 4F 50
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit Recherche / Administration | 1 | 2004 | SIEMENS | DN65 MXF 461.65-50 | U= 0-10 V PN 10 - DN 50 | Vanne à soupape motorisation Thermic AT 25 T
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe chauffage circuit Enseignement | 1 | 1998 | DAB | DP 120 / 360-80 T | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Matériel d'origine: Salmson ECX 2501 vitesse 1 F 50
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit Enseignement | 1 | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | DN 503T506 | U= 0-10 V PN 10 - DN 65 | Vanne à soupape motorisation Thermic AT 25 T
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Hydraulique Chauffage EG mixte | Ens | 1994 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…Calorifuge à remplacer sur le circuit EG en terrasse d'immeuble | Absence de contrôleur de débit pour contrôler l'irrigation des chaudières en service Contrairement au schéma hydraulique en chaufferie il n'y à pas de bouteille d'équilibre
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1994 |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition tôle AU
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Expansion | 2 | 1993 | ZILMET | Capacité 400 litres | Prégonflage à 2,5 bars | Vases à membrane
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pressotat manque d'eau | 1 | 1994 | NR | DCM6 | U= 250 V I = 10 A | Positionnement sur collecteur principal retour chaudière
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Panoplie eau froide | Ens | 1994 |  | Acier galvanisé | Alimentation en eau froide F 50/60 détendue en chaufferie | Trois piquages de distribution non équipés de clapets anti-retour type EA
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Compteur d'eau | 1 | 1994 | Watts | F 20/27 | Index 23 m3 | Remplissage commun au circuit mixte EC/ EG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Disconnecteur | 1 | 1994 | Watts | Type BA 31322 F 25 | Contrôle à justifier
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Coupure force et lumière | Ens | 1994 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Installation électrique | Ens | 1994 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles | Continuité des liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie à contrôler
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Conduits de fumé / cheminée | Ens | 1994 | MPM-NRW | Conduits inox simple peau en chaufferie | conduit inox 316 L calorifugé type double peau en extérieur au bâtiment
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Conduits de fumé / cheminée | Ens | 1994 | MPM-NRW | Conduits inox simple peau en chaufferie | conduit inox 316 L calorifugé type double peau en extérieur au bâtiment
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Régulation en chaufferie | Ens | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | Automates NRUT + NRUF Relayage NTIO x 4 Convertisseur NMID | Réseaux régulés + cascade chaudière Clavier de programmation NRBN | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance et programmation horaire
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Régulation déportée pour le pilotage des circuits ventilo-convecteurs | Ens | 1994 | CIAT | TMFCNS92CJ3 | Ajustement des consignes ambiantes des réseaux mixtes EC/EG x 4 | Associés à une horloge programmation horaire sur CX2AL15 x 4 (zones) pour les alimentations électriques des ventilo-convecteurs
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Centrale EG | 1 | 1994 | CIAT/CLIREF | LCHHM 1000/RLA260/2 N° de série 39406139 | Puissance frigorifique 301 kW Régulation intégrée CIAT MRS1 Commande déportée à proximité e la chaufferie CIAT | Type de fuide R 22
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Centrale EG | 1 | 1994 | CIAT/CLIREF | LCHHM 1000/RLA260/2 N° de série 39406139 | Kit hydraulique comprenant : Pompe monocellullaire SALMSON type PH 160-4-2/ 16-3 N° 3498611 N° 3498606 | Soupape de sécurité vase d'expansion capacité 50 litres Contrôleur de débit intégrer Caractéristiques électriques U = 380 V tri 50 Hz P absorbée = 150 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille | amphitheatre | CTA 1 | 1 | 1994 | CIAT | Climaciat 100 | Module avec: Caisson de soufflage Caisson de repriseCaisson de mélange / économiseur à trois volet Puissance chaud 110 Kwdébit d'air: 9900 M3/h | Pas de PV/GV Puissance moteur électique 8kW U = 380 V TRI Filtration à traiter en urgence Type de filtre avec 90% de gravimétrie
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille | bibliotheque | CTA 2 | 1 | 1994 | CIAT | Climaciat 50 | Module avec: Caisson de soufflage Caisson de reprise Caisson de mélange / économiseur à trois volet Puissance chaud 60 Kw débit d'air: 3600 M3/h | Pas de PV/GV Puissance moteur électique 2kW U = 380 V TRI Filtration à traiter en urgence Type de filtre avec 90% de gravimétrie
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Armoire électrique | 1 | 1994 | TELEMECANIQUE |  |  | Absence de liaisons équipotentielles sur les chemins de câble
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Régulation CTA |  | 1994 | STAEFFA CONTROL SYSTEM | Automates NRUT + NRUF Relayage NTIO x 4 Convertisseur NMID | Commune avec la chauferie
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Réseau Aérolique | 1 | 1994 |  |  | Réseau de soufflage séparés pour l'amphithéatre et la bibliothèque
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Ventilo- convecteurs | 187 | 1994 | CIAT | MAJOR 125 HCH 2 NG V 2000 B | Fonctionnement en froid / chaud Raccordés hydrauliquement à un réseau mixte Vanne régulation trois CIAT plotée par un régulateur individuel pour chaque appareil type 2000 | chauffage et climatisation circuit recherche et administration batterie mixte raccordée en acier 15/21
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Bouches d'extraction BUREAUX | 187 | 1994 | France air | IT | Débit d'extraction unitaire 200 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Bouches d'extraction BUREAUX |  | 1994 | France air | BA 31 | Débit d'extraction unitaire 30m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Bouches d'extraction parties communes / autres | ENS | 1994 | France air | IT | Débit d'extraction unitaire 375 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Bouches d'extraction parties communes / autres | ENS | 1994 | France air | IT | Débit d'extraction unitaire 575 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Bouches d'extraction SALLES DE COURS | ENS | 1994 | France air | IT | Débit d'extraction unitaire 750 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Bouches d'extraction sanitaires | ENS | 1994 | France air | BEA | Débit d'extraction unitaire 45 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 1000 m3/h | 1300 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 850 m3/h | 1400 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 600 m3/h | 1300 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 1710 m3/h | 1200 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,6 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 600 m3/h | 1300 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 200 - 4 | U = 380 V Débit 900 m3/h | 1300 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,4 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 2 | 1994 | France air | CT 10 -4 | U = 380 V Débit 935 m3/h | 950 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,5 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 400 - 4 | U = 380 V Débit 5560 m3/h | 950 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,5 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CVM 225 | U = 380 V Débit 1350 m3/h | 1100 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,6 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CT 10 -4 | U = 380 V Débit 515 m3/h | 950 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,5 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CT 10 -4 | U = 380 V Débit 405 m3/h | 950 tr/mn 400°C 1/2h P= 0,5 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteurs | 1 | 1994 | France air | CT é(à -4 | U = 380 V Débit 3250 m3/h | 800 tr/mn 400°C 1/2h P= 1,1 Kw 20mmCE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | INVERTER | 1 | 2003 | DAIKIN | RXYQ 12 M7 W1B | U = 400 V 50 Hz Fluide = R 410 A charge 11,4 kG | Climatisation salle informatique au 1er étage du bâtiment diffusion par 5 cassettes en plafonnier
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2003 | HITACHI | RASSHVRNE | U = 220 V 50 Hz Fluide = R 410 A Froid seul Puissance absorbée 4,53 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2013 | DAIKIN | RX71GV1B9 | U = 220 V 50 Hz Fluide = R 410 A Froid seul Puissance FROID 2,53 Kw | Climatisation du local serveur
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2016 | HAIER | 1U18EE8ERA | U = 220 V 50 Hz Fluide = R 410 A Froid seul Puissance FROID 2,53 Kw | Climatisation du local serveur
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2005 | HITACHI | RAC18YH | U = 220 V 50 Hz Fluide = R 410 A Réverible Puissance CHAUD 2,5 Kw Puissance FROID 2 Kw | Climatisation du bureau secrétariat de la bibliothèque Charge fuide 0,87 Kg N° 001234
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | terrasse du batiment | chaufferie gaz
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | chaudiere à tube de fumée | 1 | 2007 | ATLANTIC GUILLOT | LRP 1-14 | Puissance maxi : 288 Kw à 580 kw Pression de service 4 bars Température max 100°C Taux de modulation 48% Débit calorifique 632 Kw maxi Débit calorifique 3O3 Kw mini | Soupape Watts BZ3T174A / 362 kW Tarage des soupapes chaudières 3 BF 1" 1/4 Débit d'eau 49,2 m"/h Pertes de charge chaudière à D T 10 K 136 mbars Pertes de charge chaudière à D T 20 K 34 mbars
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Chaudière à tube de fumée 3 parcours | 1 | 2007 | ATLANTIC GUILLOT | LRP 1-14 | Puissance maxi : 288 Kw à 580 kw Pression de service 4 bars Température max 100°C Taux de modulation 48% Débit calorifique 632 Kw maxi Débit calorifique 3O3 Kw mini | Soupape Watts BZ3T174A / 362 kW Tarage des soupapes chaudières 3 BF 1" 1/4 Débit d'eau 49,2 m"/h Pertes de charge chaudière à D T 10 K 136 mbars Pertes de charge chaudière à D T 20 K 34 mbars
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Brûleur | 1 | 2007 | CUENOD | C43 GX 507/B | 2 allures progressives modulant Puissance de 260 kW à 430 Kw Puissance de 310 kW à 630 Kw | N° de série PB008853B PB 0005246
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Brûleur | 1 | 2007 | CUENOD | C28 G207/B | 2 allures progressives modulant Puissance de 260 kW à 430 Kw Puissance de 310 kW à 630 Kw | N° de série PB008853B PB 0005247
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Installation gaz avec sécurité | Ens | 1995 | Acier | DN 40/49 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage, bouteille de millième | Alimentation gaz reprise en 2007 (Extention de la bouteille lors du remplacement des chaudières ) les piquages d'alimentation aux brûleurs n'ont pas été modifiés
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe recyclage 1 | 1 | 2007 | GRUNDFOS | UMC 50-30 modèle D | Pompe simple U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe recyclage 2 | 1 | 2007 | GRUNDFOS | UMC 50-30 modèle D | Pompe simple U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe CTA | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPC 80-120 modèle D | Pompe double U = 380 V Vitesse 3 | Alimente les CTA implantées implantée en terrasse d'immeuble
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe chauffage circuit SPILOTAIRS chaud | 1 |  | salmson | classe H IPX 4D | Pompe double U = 380 V Vitesse 1
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit SPILOTAIRS chaud | 1 |  | SIEMENS | SKC32 | U= 220 V PN 16 - DN125 | Vanne à soupape motorisation SKC 32
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe chauffage circuit SPILOTAIRS froid | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPC 65-120 modèle E | Pompe double U = 380 V Vitesse 1 | 23 m3/h 12mCE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit SPILOTAIRS froid | 1 |  | SIEMENS | SKC32 | U= 220 V PN 16 - DN125 | Vanne à soupape motorisation SKC 32
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe chauffage circuit Panneaux rayonnants | 1 |  | GRUNDFOS | MAGNA1 | Pompe double U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit Panneaux rayonnants | 1 |  | SIEMENS | SQS65 | U= 220 V PN 16 - DN20 | Vanne à soupape motorisation SQS 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe chauffage circuit radiateurs Amphithéatre | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPC 40-60 modèle A | Pompe double U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit radiateurs Amphithéatre | 1 |  | LANDIS & GYR | SQS65 | U= 220 V PN 16 - DN25 | Vanne à soupape motorisation SQS 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe chauffage circuit radiateurs Enseignement | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPC 40-120 | Pompe double U = 380 V Vitesse 3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies circuit radiateurs Enseignement | 1 |  | LANDIS & GYR | SQS65 | U= 220 V PN 16 - DN32 | Vanne à soupape motorisation SQS 65
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Hydraulique Chauffage | Ens | 1995 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements , bouteille d'équilibre, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Hydraulique EG | Ens | 1995 |  | Réseau acier noir, | Vannes d'isolements, capacité tampon, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe primaire circuit EG | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPTD 100 60 | Pompe double U = 380 V 46 m3/h 4,6 mCE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe secondaire circuit EG | 1 | 1995 | GRUNDFOS | UPTD 100 120 | Pompe double U = 380 V 57 m3/h 6 mCE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1995 |  | Laine de roche | épaisseur 30mm finition tôle AU réseaux extérieurs épaisseur 30mm finition PVC réseaux intérieurs
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Expansion circuit chaud | 1 | 1995 | ZILMET | Capacité 200 litres | Prégonflage à 2,5 bars | Vase à membrane
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Expansion circuit chaud | 1 | 1995 | ZILMET | Capacité 500 litres | Prégonflage à 2,5 bars | Vase à membrane
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pressotat manque d'eau | 1 | 1995 | SAGYNAMYA | PA3 | U= 250 V I = 10 A | Positionnement sur collecteur retour primaire
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Panoplie eau froide | Ens | 1995 |  | Acier galvanisé | Alimentation en eau froide F 20/27 | Présence d'un appoint d'eau automatique
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Compteur d'eau d'appoint | 1 | 1995 | Aquarius |  | Index 7,65 m3 | comptage circuit EC seul
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Disconnecteur EG | 1 | 1995 | SOCLA | Type CA 296 | Non conforme à remplacer
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Disconnecteur EC | 1 | 1995 | SOCLA | Type CA 296 | Non conforme à remplacer
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Coupure force et lumière | Ens | 1995 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Installation électrique | Ens | 1995 | TELEMECANIQUE |  | Armoires électriques, câbles et chemins de câbles | Continuité des liaisons équipotentielles sur les chemins de câble en chaufferie à contrôler
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Conduits de fumé / cheminée | Ens | 1995 | Type SELKIRK | Conduits inox simple peau calorifugé, en cours de réfection | conduit inox 316 L calorifugé type simple peau
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Conduits de fumé / cheminée | Ens | 1995 | MPM-NRW | Conduits inox simple peau | conduit inox 316 L calorifugé type double peau en extérieur au bâtiment
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Régulation en chaufferie | Ens | 1995 | SIEMENS | PRV2+2RKA 4 D20+2 Y10S 2 250 H | Réseaux régulés 2RKA x 4 signaux analogiques 4 D20 x 6 signaux TOR état e fonctionnement 2 Y10S x 2 signaux progressifs commande V3V 2 250 H x 7 signaux TOR commande PPES | Pilotage des circuits régulés en chaufferie selon loi de correspondance et programmation horaire
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Centrale EG Principale HS | 1 | 1994 | CLIMAVENETA | WRAT2053/RN | 1 Régulation intégrée CVM2000C 2 Compresseurs Puissance froid 506 Kw | Type de fluide R 22 charge 2 x 57 Kg Puissance absorbée à pleine charge 195 kW I à pleine charge 379 A U = 380 V TRI F=50 Hz
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | salle de cours sur 3 niveaux | CTA 1 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 19820 m3/h (5,51m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 63 Kw débit d'eau glycolée 10,5 m3/hBatterie chaude puissance 96 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 5,5 m3/h Batterie froide puissance 170 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 29,2 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pa vanne trois voies batterie chaude VXG 44/32-16 Moto-ventilateur 380 V 15 KW Registres motorisés SIEMENS Extraction débit d'air 14000 m3/h (3,89m3/s) Batterie de récupération 63 Kw REGULATEUR SIEMENS RMU 71 INSTALLE EN FEVRIER 2016 AVEC sonde antigel QBM81, sonde de reprise et sonde de soufflage
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | Administration | CTA 2 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 7200 m3/h (2m3/s) Filtres plats gravimétrie à 90% Filtres à poches gravimétrie 85%. Batterie de restitution de 18 Kw débit d'eau glycolée 4,39 m3/h Batterie chaude puissance 37 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 2,13 m3/h Batterie froide puissance 46 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 8 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 15 KW Registres motorisés SIEMENS Extraction débit d'air 4000 m3/h (3,89m3/s) Batterie de récupération 7 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | Aile 2 | CTA 3 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 4500 + 280 m3/h (1m3/s) Filtres plats gravimétrie à 90% Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 11 Kw débit d'eau glycolée 2,73 m3/hBatterie chaude puissance 23 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 1,32 m3/h Batterie froide puissance 29 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 5 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 15 KWRegistres motorisés SIEMENSExtraction débit d'air 6600 m3/h (1,83m3/s) Batterie de récupération 18 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | Aile 3 | CTA 4 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 4500 + 280 m3/h (1m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 11 Kw débit d'eau glycolée 2,73 m3/hBatterie chaude puissance 23 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 1,32 m3/h Batterie froide puissance 29 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 5 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 15 KWRegistres motorisés SIEMENSExtraction débit d'air 4000 m3/h (3,89m3/s) Batterie de récupération 7 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | Bureaux salles labo | CTA 5 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air13500 m3/h (3,75m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 29 Kw débit d'eau glycolée 7,09 m3/hBatterie chaude puissance 69 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 3,96 m3/hBatterie froide puissance 71 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 12,27 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 7,5 KWRegistres motorisés SIEMENSExtraction débit d'air 8600 m3/h (2,39m3/s) Batterie de récupération 29 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | Salle de recherche | CTA 6 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 7800 m3/h (2,17m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie de restitution de 19 Kw débit d'eau glycolée 4,57 m3/hBatterie chaude puissance 49 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 2,81 m3/h Batterie froide puissance 40 KW température Eau E/S 6/11°C débit d'eau 6,91 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pavanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16Moto-ventilateur 380 V 5,5 KWRegistres motorisés SIEMENSExtraction débit d'air 6300 m3/h (1,75m3/s) Batterie de récupération 19 Kw
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | Amphithéatre | CTA 7 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 4800 m3/h (2,17m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie chaude puissance 48 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 2,81 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pa vanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16 Moto-ventilateur 380 V 1,5 KW Registres motorisés SIEMENS
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | HALLE | CTA 8 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Caisson de souflage: débit d'air 4800 m3/h (2,17m3/s)Filtres plats gravimétrie à 90%Filtres à poches gravimétrie 85%.Batterie chaude puissance 48 KW température Eau E/S 85/70°C débit d'eau 2,81 m3/h | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pa vanne trois voies batterie chaude VXG 44/20-16 Moto-ventilateur 380 V 1,5 KW Registres motorisés SIEMENS
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | EXTRACTEUR de sorbonne | 10 | 1995 | SEAT
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteur 7 | 1 | 1995 | HCF | KBAEG | Filtres plats gravimétrie à 90% Filtres à poches gravimétrie 85%. | U = 380 V TRI Pressostat d'air 20 à 300 Pa Moto-ventilateur 380 V 1,5 KW Registres motorisés SIEMENS Extraction débit d'air 7600 m3/h (2,11m3/s)
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 2 | 2006 | HITACHI | RAS5AGE8 | U = 400 V 50 Hz Puissance froid 4,72 Kw Fluide R 407 C | Climatisation local calculateur informatique
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2015 | DAIKIN | model RX50G3V1B |  | U=230V GAZ R410A | climatisation salle info 338
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2015 | DAIKIN | model RX50G3V1B |  | U=230V GAZ R410A | climatisation salle info 339
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 4 |  | AIRWELL | Puissance froid 6kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 3 |  | toshiba | RAS 24 SA ES |  | R410A 1,73Kg
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille | 2 SUR PATIO ET 2 SUR TOITURE | SPLIT | 4 | 2001 | AIRWELL | PUISSANCE FROID 6KW | Les 2 unités sur salles informatique 347 et 348 sont HS | Climatisation de bureaux HS | Climatisation de bureaux HS
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2011 | Mitsubishi | FDC 140VS | fluide R410A 3,8Kg
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2011 | Mitsubishi | FDC 71VN | fluide R410A 2,95Kg
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2016 | HAIER | Model AS18NS1HRA-WV | U=230v GAZ /: R410A | CLIMATISATION SALLE 234
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 2 | 2015 | DAIKIN | RXN60MV1B PUISSANCE FROID 7,96KW | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE INFO 348 ET 349
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | BI-SPLIT | 1 | 2016 | HAIER | 3U24G51ERA PUISSANCE FROID 6,7KW | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE 345 ET 346
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | BI-SPLIT | 1 | 2016 | HAIER |  | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE 242
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2016 | MITSUBISHI | SUZ-KA50VA4 | U = 230v GAZ R410A | BOITE GRISE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 1 | 2015 | MITSUBISHI | SRC35ZJX-S | U = 230v GAZ R410A | BOITE ROSE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT | 2 | 2016 | HAIER | 1U18EE8ERA | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE 105 ET 106
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | BI-SPLIT | 1 | 2016 | HAIER | 3U24GS1ERA | U = 230v GAZ R410A | CLIMATISATION SALLE 103 ET 104
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Radiateurs acier | ENS | 1995 | FINIMETAL | REGGANE 11S600 REGGANE 22 S600 | acier raccordements hydrauliques CU | Désembouage des réseaux à prévoir
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Radiateurs acier | ENS | 1995 | ACOVA | FASSANE HX | acier raccordements hydrauliques CU | Désembouage des réseaux à prévoir
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | radiateur acier | 1 | 1995 | ZENDER ZIP |  |  | Désembouage des réseaux à prévoir
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIR avec automélange | 28 | 1995 | STULICK | DL200 F | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Taux AM = 2,4débit d'air soufflé = débit d'air primaire x AM Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIR avec automélange | 76 | 1995 | STULICK | DL250 F | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Taux AM = 2,4débit d'air soufflé = débit d'air primaire x AM Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 200 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIR avec automélange | 20 | 1995 | STULICK | DL160 F | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Taux AM = 2,4débit d'air soufflé = débit d'air primaire x AM Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIR sans automélange | 5 | 1995 | STULICK | Modèles A 12/9-9 | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIR sans automélange | 8 | 1995 | STULICK | Modèles B 12/9-9 | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Raccordement eau= 15 x 21 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIR sans automélange | 13 | 1995 | STULICK | Modèles C 12/9-9 | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Raccordement eau= 15 x 22 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIR sans automélange | 2 | 1995 | STULICK | Modèles D 12/9-9 | Terminaux pare flamme 2h, coupe feu 1/2h installés dans les bureaux Raccordement eau= 15 x 23 | Hydraulique piloté par vanne trois voies motorisées Asservis à un thermostat ambiant dans chaque bureaux Longueur 1 500 mm
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Chaudière préssurisée en acier | 1 | 2005 | GUILLOT | FBG 405 | Puissance calo : 400 kW Puissance ut : 400 kWPression 6 bars / Tmax service 110°C 2 allures / Rendement 92,2%
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Chaudiére | 1 | 1985 | VIESSMANN PD029 | PAROMAT DUPLEX | Puissance calo :330 kW Puissance ut : 330 kWPression 6 bars / Tmax service 110°C 2 allures / Rendement 92,2%
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Brûleur | 1 | 2005 | CUENOD | C.34 | Puissance calo : 220 à 440kW Puissance ut : 400 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Brûleur | 1 | 2005 | CUENOD | C.34 | Puissance calo : 220 à 440 kW Puissance ut : 330 kW
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Installation gaz avec sécurité | Ens | 2005 |  | DN 33/42 | Compris protection métalliques extérieures, coffret de sécurité extérieur avec vanne de barrage, bouteille de millième
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe de recyclage | 1 | 2005 | GRUNDFOSS UMC 50-30 | 10m3/h HMT 2mce | Pompe simple
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe de recyclage | 1 |  | GRUNDFOSS UPS 50-30 |  | Pompe simple
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Filtre de désembouage | 1 | 2006 | Pompe GRUNDFOSS | UPS 32-80 | Filtre en dérivation et pompe
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompes chauffage panneaux rayonnants | 2 | 1995 | GRUNDFOSS | UPSD 32-50F220 DN32 | Pompe double Vitesse : n°3 | Dispositif peu efficasse basse température
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompes chauffage radiateurs Hall | 2 |  | GRUNDFOSS | UPSD 32-80F220 DN32 | Pompe double Vitesse :1 | CHANGE
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompes chauffage radiateurs peignes | 2 | 1995 | GRUNDFOSS | UPSD 32-50F220 DN32 | Pompe double Vitesse : n°3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompes radiateurs enseignement | 2 | 1995 | GRUNDFOSS | UPSD 32-80F220 DN 32 | Pompe double Vitesse : n°3
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompes SPILOTAIRS eau chaude | 1 1 | 1995 2016 | GRUNDFOSS | UPCD 40-120F DN 50 UPCE | Pompe double Vitesse : n°3 | Nombreuses pathologies
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompes SPILOTAIRS eau glacée | 2 | 1995 | GRUNDFOSS | UPKA 50-120 DN65 | Pompe double Vitesse :1 | Récup condensats à reprendre
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe chauffage CTA | 1 1 | 1995 | GRUNDFOSS | 1 UPCD 65-120 DN 65 1 UPCE | Pompe double Vitesse : n°3 | Débit : 12 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Régulation cascade 2 vannes papillon | 2 | 2005 | SAUTER | Equiptherm | commande de deux vannes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies chauffage & eau glacée avec change over circuit SPILOTAIR | 2 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQX 31
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies chauffage panneaux rayonnant | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQS65.00
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies chauffage radiateurs Hall | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQS65.00 VXG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies chauffage radiateurs peignes | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQS65.00 VXG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Vanne trois voies chauffage radiateurs enseignement | 1 | 1995 | LANDIS et GYR | vannes à siége | SQS65.00 VXG
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Hydraulique Chauffage | Ens | 1995 |  | Réseau acier noir, cuivre sur SPILOTAIRS | Vannes d'isolements et d'équilibrage, bouteille, thermomètres, filtres, compteur d'appoint, manchons anti-vibratils, métrologie, bouteille d'injection, clapets de non retour,…
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Calorifuge des installations de chauffage | Ens | 1995 | coquille PVC OKAPAC | Laine de roche | Matelas FIM3 de STRULIK
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Expansion | 1 | 1995 | ZILMET | 750 litres Butyl | 750 litres à contrôler tous les 3 ans
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Panoplie eau froide | Ens | 2005 |  | Cuivre | Compteur d'eau + vannes + …
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Disconnecteur | 3 | 2005 |  |  | Arrivée Eau Froide
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Conduit de fumée & Ventilation Haute | 1 | 1995 | metalbestos série QC | Inox Auto-portant | Dn 310 mm Réf 11421 Hauteur : 8 m / Inox 316 l
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Coupure force et lumière | Ens | 1995 |  | 4 pôles 220 / 380v | y/c éclairage de sécurité
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Installation électrique | Ens | 1995 |  |  | Armoire électrique, câbles et chemins de câbles
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Régulation avec automates et GTC | 1 | 1995 | LANDIS & GYR | UNIGYR PRV | Minitel ensemble des bâtiments | Hors service
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Groupe eau glacée | 1 | 1995 | FERCO | modèle 1262 | Puissance : 286 kW / P froid : 293,3 kWDébit : 84 m3/h / Charge R22 58 kg Compresseur - 2 circuits Ventilateurs 10 : 91742 m3/h / R407c / Pabsorbée : 96 kWe | machines réversibles toutefois celle-ci n'est utilisée qu'en production d'eau glacée
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe primaire Eau glacée vers groupe | 1 | 1995 | Grundfos | UPK 80-120 | Débit : 60 m3/h - HM : 1455 tr/min - 16 bars / 120°C Pompe double
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Pompe EG secondaire | 1 | 1995 | Grundfos | UPK 80-120f et UPC 80-120 | Deux Pompes différentes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Hydraulique Eau Glacée | Ens | 1995 |  | Réseau en acier et cuivre | Vannes d'isolements, thermomètres, soupapes, filtre, manchon, bouteille d'injection,…
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Capacité tampon | 1 | 1995 |  |  | Volume 1000 litres, Compris racordements hydrauliques, vanne de chasse, calorifuge
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Calorifuge des installations d'eau glacée | Ens | 1995 | coquille aluminium | laine de verre | linéaire important
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Expansion | 1 | 1995 | FLEXCON | 50 litres | 50 litres 2 bars réglage / Pmax : 5 bars
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA avec récupération CTA N°3-5 et VMC N°3-5 Métrologie Zone Nord et peigne central | 2 | 1995 | SOFICA | KBA E06 et E07 et VMC KBA E05 et E06 | CTA froid et chaud 4kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 2 vannes à siéges. VMC KBA 2kw-380, pompe récup GRUNDFOSS CTA N°5, 8890 m3/h, CTA N°3, 7130m3/h | Mise en place sur CTA 3: 1 regulateur siemens, 1 sonde reprise, 1 sonde soufflage, 1 thermostat antigel en janvier 2017 la ventilation TLZ355 est HS cout 2478,72€ devis MT
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Grille extérieure | 2 | 1995 | France Air | GEA | Dim : 1200 x 800 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Diffuseur d'air | 31 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA avec récupération CTA N°1 et VMC N°1 façade Enseignement Ouest | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E07 et VMC E05 | CTA froid et chaud 5,5kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 2 vannes à siéges. VMC KBA 1,5kw-380, pompe récup GRUNDFOSS CTA N°1, 10 100 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air | GEA | Dim : 1000 x 700 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Diffuseur d'air | 14 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA avec récupération CTA N°2 et VMC N°2 Premier peigne Ouest | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E04 et VMC E02 | CTA froid et chaud 1,5kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 2 vannes à siéges. VMC KBA 0,75kw-380, pompe récup GRUNDFOSS CTA N°2, 2 715 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air | GEA | Dim : 900 x 700 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Diffuseur d'air | 6 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA Amphithéatre N°6 et VMC | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E04 et VMC E03 | CTA froid SEUL 1,5kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 1 vanne à siége. VMC KBA 0,55kw-380, CTA N°6, 3 800 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air |  | Dim : 900 x 600 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Diffuseur d'air | 6 | 1995 | France Air | 633m3/h | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA peigne Est N°4 et VMC | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E05 et VMC E03 | CTA chaud SEUL 2,2kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 1 vanne à siége. VMC KBA 0,75kw-380, pompe récup GRUNDFOSS CTA N°4, 3 730 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air |  | Dim : 1000 x 800 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Diffuseur d'air | 5 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA Hall d'essais N°7 | 1 | 1995 | SOFICA | KBA E03 | CTA chaud SEUL 1,1kw-380 régulation LANDIS et GYR SQS 65, 1 vanne à siége. CTA N°7, 2 300 m3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Grille extérieure | 1 | 1995 | France Air |  | Dim : 800 x 600 ht
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Diffuseur d'air | 3 | 1995 | France Air |  | Dim : 300 x 300
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteur d'Air
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Extracteur de désenfumage | 9 | 1995 | France air SIMOUN SH | (2)° 2-710-6p ;(3)° 2-450-4p. (3)° 2-560-4p
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIRS dans plafond en auto mélange mixte chaud et froid | 41 | 1995 | SPIREC SPILOTAIR SCN D12/9.9 | FLEXIBLE et cuivre | Réseau 2 tubes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPILOTAIRS sans auto mélange mixte chaud et froid | 77 | 1995 | SPIREC SPILOTAIR | FLEXIBLE et cuivre | Réseau 2 tubes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Réseau radiateur | ENS | 1995 | Chappée SAMBA | Acier | Réseau 2 tubes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | panneaux rayonnant | 3 | 1995 | ACOVA | Batiplafond acier | Réseau 2 tubes
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT system | 3 | 2005 | PANASONIC |  | Inverter à détente directe R410
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT system | 2 | 2006 | DAIKIN | réversible Inverter | Inverter à détente directe R410
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT system | 1 | 2005 | MITSUBISHI | Réversible | détente directe R410
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | SPLIT AMENA | 1 | 2000 | AMENA |  | 3,5 kW R22
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Radiateurs | 54 | 1995 | CHAPPEE | Acier SAMBA | Réseau 2 tubes et robinet thermostatiques
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA Amphithéatre | 1 | 2011 | France Air | modulys ta compo | 3000M3/h
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | CTA Amphithéatre | 2 | 2011 | France Air | TA 75,10 T4
M103 | CHATEAU GOMBERT | M103_03 | UNIMECA-JOLIOT CURIE | Site château Gombert 13013 Marseille |  | Split | 1 | 2011 | airwell |  | R410 5kg