Annexe 1

Plan  de Maintenance  Annuel Minimal pour le laboratoire Fresnel

Produit concerné :  CTA

| Définition des opérations programmées | H | M1 | M3 | M6 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle et relevés des températures et débits ; vérification des déprimomètres. Contrôle sécurité : surchauffe etc… |  | x |  |  |  |
| Contrôle de l'instrumentation Contrôle et étalonnage des sondes de pressions |  |  |  |  | X |
| Contrôle de l’état des préfiltres, filtres, filtres absolus et de leur perte de charge, nettoyage |  | x |  |  |  |
| Vérification échauffement des moteurs. Contrôle des sécurités, vérification des capteurs et électrovannes |  |  |  |  | X |
| Contrôle des intensités aux diverses vitesses. Détection des bruits et vibrations anormaux |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la bonne évacuation des condensats |  |  |  | X |  |
| Contrôle du fonctionnement des registres |  | x |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et vanne 3 voies, réglage si nécessaire |  | x |  |  | X |
| Contrôle que les informations de position, température, pression… sont correctement transmises sur la GTC |  |  |  | X |  |
| Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  | X |  |
| Vérification des paliers d’arbres , des courroies , remplacement des courroies en systématique au moins une fois tous les deux ans |  |  |  |  | X |
| Vérifications fixations moteur |  |  |  |  | X |
| Contrôle des voyants lumineux |  |  | X |  |  |
| Manœuvre des vannes d’arrêt |  |  |  |  | X |
| Contrôle du débit d’air |  |  |  | X |  |
| Nettoyage des batteries ou récupérateurs |  |  |  |  | X |
| Nettoyage complet de l’intérieur des centrales |  |  |  |  | X |
| Remplacement filtres, filtres absolus HEPA Un remplacement annuel est prévu au forfait de l’ensemble des filtres grossier, HEPA et terminaux Si l’état le nécessite, les autres remplacements font l’objet d’un bon de commande |  |  |  |  | X |
| Contrôle des connexions et des contacts et du bon fonctionnement des servo-moteur modulants |  |  |  | X |  |
| Réglage des températures et débits d'air et d'eau |  |  |  |  | X |

Produit concerné :  Groupe froid

| Définition des opérations programmées | H | M1 | M3 | M6 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visite mensuelle d’un compresseur |  |  |  |  |  |
| Essais de sécurité (HP, BP, anti-gel, huile etc…) |  |  | X |  |  |
| Contrôle de rendement |  |  | X |  |  |
| Détection de bruits et vibrations anormaux |  |  | X |  |  |
| Resserrage visserie |  |  | X |  |  |
| Contrôle du niveau d’huile dans le carter |  |  | X |  |  |
| Contrôle et relevé des pressions HP, BP et température eau d’entrée, sortie évaporateur et condenseur |  |  | X |  |  |
| Contrôle de la charge de fréon |  |  | X |  |  |
| Contrôle des lampes et voyants. Relevé |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’échauffement et isolement du moteur |  |  | x |  |  |
| Visite semestrielle d’un compresseur |  |  |  | X |  |
| Contrôle de fuite de fréon et d’huile |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’intensité absorbée en charge |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’intensité absorbée au démarrage |  |  |  | X |  |
| Resserrage des connexions |  |  |  | X |  |
| Visite annuelle d’un compresseur |  |  |  |  |  |
| Nettoyage général dont les épines de pin |  |  |  | X |  |
| Vérification résistance carter |  |  |  |  | X |
| Changement d’huile et test d’acidité |  |  |  |  | X |
| Remplacement des filtres déshydrateurs |  |  |  |  | X |
| Appoint en fréon |  |  |  |  | X |
| Visite annuelle d’un évaporateur |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel et nettoyage |  |  |  |  | X |

Produit concerné :  Climatiseur autonome

| Définition des opérations programmées | H | M1 | M3 | M6 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle général |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la bonne évacuation des condensats, désinfection et nettoyage du bac à condensats |  |  |  | X |  |
| Essais de sécurité (HP, BP, etc…) |  |  |  | X |  |
| Vérification du calorifuge et remise en état si nécessaire |  |  |  | X |  |
| Contrôle des températures de soufflage |  |  |  | X |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de la régulation , réglage si nécessaire |  |  |  | X |  |
| Contrôle du débit d’air |  |  |  | X |  |
| Vérification de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  |  | X |  |
| Contrôle et resserrage des connexions électriques |  |  |  | X |  |
| Contrôle et resserrage des éléments de fixation |  |  |  | X |  |
| Contrôle et mesure de du fonctionnement des ventilateurs |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des préfiltres, filtres, et de leur perte de charge, nettoyage et remplacement si nécessaire |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la qualité de l’échange thermique |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’isolement du compresseur |  |  |  | X |  |

Produit concerné :  VMC et Extracteurs

| Définition des opérations programmées | H | M1 | M3 | M6 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visite de tourelle |  |  |  | X |  |
| Nettoyage de la volute moteur |  |  |  | X |  |
| Contrôle électrique du moteur (isolement, prise d’intensité) |  |  |  | X |  |
| Graissage des paliers et roulements |  |  |  | X |  |
| Resserrage de la visserie des grilles de protection |  |  |  | X |  |
| Détection des bruits et vibrations anormaux |  |  |  | X |  |
| Contrôle des ancrages de fixation |  |  |  |  | X |
| Concernant les extracteurs : |  |  |  |  |  |
| Vérification du sens de rotation |  |  |  |  | X |
| Vérification joints d’étanchéité et gaines |  |  |  |  | X |
| Vérification des plots anti-vibratiles |  |  |  |  | X |
| Vérification de l’étanchéité des manchettes souples |  |  |  |  | X |
| Vérification de l’état général et mise en peinture si nécessaire |  |  |  |  | X |
| Resserrage des connexions électriques |  |  |  |  | X |
| Mesures de débit d’air |  |  |  |  | X |
| Nettoyage de l’ensemble gaine-extracteur |  |  |  |  | x |