NATURE DU MARCHE ACCORD CADRE DE SERVICES

Procédure : Appel d’offres ouvert

Objet du marché :

PRESTATIONS D’EXPLOITATION ET MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE, TRAVAUX ASSOCIES, DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION et ECS DE L’UNIVERSITE D’AIX MARSEILLE CAMPUS AIX ET SITES ARLES AVIGNON SALON

Pouvoir Adjudicateur

Université Aix-Marseille

58, boulevard Charles Livon 13284 MARSEILLE CEDEX 07

Représentant Légal du Pouvoir Adjudicateur

Le Président de l’Université Aix Marseille

Comptable assignataire des paiements :

Monsieur l’agent comptable de l’Université Aix Marseille

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P

1. Objet du marché	4

2.  Allotissement	5

3.  Prise en charges des installations	5

3.1 Description des installations et visites de sites	5

3.2 Procès-verbal de prise en charge des installations pour chacun des sites	5

3.3 Expiration du MARCHÉ pour chacun des bâtiments	6

4.  Conditions à garantir	6

5.  Consistance des prestations de maintenance	7

5.1 Cadre général de la maintenance	7

5.2   Détails des prestations prévue au titre du forfait	8

5.2.1  La conduite et exploitation	8

5.2.2 La maintenance préventive prévue au forfait	10

5.2.3 La maintenance Curative prévue au forfait	12

5.2.4 Prescriptions particulières pour le remplacement de filtres et interventions en façade	12

5.3  Maintenance niveau 5	13

6.  Interventions à caractère réglementaire prévu au forfait de maintenance	14

6.1 Application des règlements ERP	14

6.2 détails sur la filtration des installations	15

6.3 Fluides frigorigènes	15

6.4 Eau chaude Sanitaire (ECS) et plomberie eau froide	16

6.5 prestations de désinfection, assainissement	16

6.6 Le traitement d’eau – analyse d’eau – inclus dans le forfait de maintenance	16

6.7 Contrôle des GEG, PAC, équipement sous pression selon directive DESP	17

7. Traçabilité de la maintenance	17

7.1 Les interventions de maintenance curative	17

7.2 Traçabilité de la maintenance préventive	17

7.3 traçabilité trimestrielle et bilan annuel d’exploitation maintenance	18

8. Suivi et gestion du marché	19

9. Mission de formation	20

10. Mission d’audit et de diagnostic	20

11. Modification des installations	21

12. Gestion fine de l’énergie et mesures d’économies d’énergie – intéressement	21

13. Obligations de l’Université	22

14.  Règles de sécurité	23

14.1 Plan de prévention et analyse des risques	23

14.1 tenues des chantiers	23

15. OBLIGATIONS Du Titulaire	24

# 1. Objet du marché

Il s’agit d’un marché d’exploitation de type PFI, sans fourniture de combustible, le titulaire assure la conduite, l’exploitation et l’entretien maintenance des installations de chauffage et climatisation, ventilation et eau chaude sanitaire, situé au sein de différentes composantes de l’Université d’Aix Marseille situées sur le CAMPUS aix arles salon avignon la ciotat

Un intéressement aux économies d’énergie figure au marché

Le marché est conclu à prix forfaitaires pour les prestations fréquentes et régulières, et à prix unitaires pour les prestations qui feront l’objet de bons de commande sans montant minimum.

Obligation de Résultats :

La prise en charge des prestations définies dans le présent dossier constitue un contrat d'entreprise avec obligation de résultats et mise en œuvre de moyens minimaux

Le nombre de techniciens requis minimum est défini au paragraphe 8

Le TITULAIRE accepte de prendre en charge les prestations dans les conditions présentes et selon les obligations figurant dans l’ensemble des documents constituant le Marché.

Le TITULAIRE reconnaît en outre avoir pris connaissance des installations dans leur état, leur environnement et pour les prestations qui lui sont demandées.

Il ne pourra arguer de la méconnaissance ou de l’insuffisance d’informations sur les bâtiments, leurs locaux ou installations pour se soustraire à son engagement. Le défaut de maintenance des prestataires précédents ne sera pas entendu.

Le TITULAIRE est réputé avoir inclus dans son offre tous les moyens techniques, logistiques, humains, matériels et logiciels à mettre en œuvre pour exécuter les prestations confiées et atteindre les objectifs de résultats.

Les objectifs en matière de résultats consistent à garantir :

- La sécurité des personnes et des biens,

- La continuité de fonctionnement du site et des activités qu’il héberge, dans le respect de la réglementation et des critères de confort, d’hygiène et de sécurité,

- La pérennité du patrimoine,

- Le maintien et la durabilité des performances de fonctionnement à un niveau optimal, proche de celui des performances initiales,

- La continuité de service et le maintien des paramètres de fonctionnement,

- Le confort et la satisfaction des utilisateurs,

- L’optimisation des consommations en énergies et fluides,

- Les engagements de réduction des consommations,

- Le meilleur coût.

Le TITULAIRE recherche de façon continue l'organisation optimale des moyens et des méthodes pour assurer une qualité de service tant au niveau du fonctionnement des installations que de la satisfaction des utilisateurs. Le respect des objectifs se traduira par :

- Une parfaite connaissance des installations et du site,

- Un taux de disponibilité élevé des installations

- L’absence de panne majeure,  un taux de défaillance faible après réparation,

- La rapidité dans les interventions et le traitement des demandes,

- Le respect des consignes de fonctionnement,

- Un taux de satisfaction élevé des utilisateurs

# 2.  Allotissement

Voir CCAP

# 3.  Prise en charges des installations

## 3.1 Description des installations et visites de sites

La liste des équipements et matériels faisant l’objet du marché est détaillée dans les annexes.  Il est précisé que la liste donnée est aussi détaillée que possible, elle peut faire l’objet de variations selon lors des visites.

Cette liste n’est pas contractuelle, elle est donnée à titre d’information. Aucune réclamation ne pourra être faite ultérieurement.

Outre les matériels décrits, l’installation comprend tous les équipements complémentaires nécessaires à son bon fonctionnement conformément aux règles de l’art et de la réglementation, et notamment :

- Une chaufferie ou plusieurs chaufferie classées ICPE

- La robinetterie, les vannes, les compteurs,

- Les organes de purge et de vidange,

- Les organes de contrôle thermomètres, manomètres

- Les organes d’isolement hydrauliques et acoustiques

- Les organes de dilatation,

- Les organes de sécurité aquastat, pressostat, contrôleurs de débit…

- Les émetteurs statiques et robinets thermostatiques,

- Les cellules filtrantes

- Les bouches de soufflage et de reprise,

- Les sondes température, pressostats, instrumentation

- Régulateurs -programmateurs, régulation dans son ensemble avec la programmation

- Les organes de transmission de puissances,

- Clapet motorisé de compensation et régulation

- Traitement d’eau lorsqu’il existe (adoucisseur et injection de produit)

- GTC lorsqu’elle existe

Le titulaire est réputé avoir visité les lieux, vu les installations et avoir la connaissance :

•	de la constitution des bâtiments

•	des conditions particulières d’accès liées à la sécurité et à la spécificité des bâtiments.

Le titulaire ne peut se prévaloir d’éventuelles imprécisions ou discordances dans les documents mis à leur disposition, pour prétendre à une modification de leurs prix ou de la teneur de leurs offres.

## 3.2 Procès-verbal de prise en charge des installations pour chacun des sites

Dans le mois qui suit la signature du marché, l’Université et le Titulaire pourront établir si les deux parties le souhaitent, un procès-verbal de prise en charge pour tous les aspects relevant de la sécurité et de la fonctionnalité des matériels.

Le Titulaire prendra les installations dans l’état où elles se trouvent. Il est réputé connaître parfaitement les ouvrages de l’installation faisant l’objet du présent marché.

En conséquence, il fait son affaire de tout différent qui peut surgir au sujet de la qualité du matériel et de la bonne exécution des travaux qui été entrepris pour la mise en service.

Les notices et DOE lorsqu’ils existent sont maintenus sur chacun des sites part les responsables techniques de sites

Cette période de 2 mois est mise à profit par le TITULAIRE pour :

- Assurer la prise de connaissance du site et des installations par les intervenants réguliers du Marché,

- Organiser les formations aux outils auprès des installateurs / fabricants,

- Réaliser sa prise en charge et l’état des lieux,

- Organiser et préparer ses prestations (outillage, procédures, assistance de sous-traitants…),

- Former les techniciens affectés à la conduite et à la maintenance du site afin qu’ils soient parfaitement opérationnels dès la prise d’effet du Marché,

- Former les techniciens à l’utilisation et au pilotage des outils de supervision (GTB, GTC…),

- Préparer le paramétrage des outils de gestion (GMAO…),

- Définir, mettre en place et/ou actualiser les Dossiers d’Exploitation (guide de conduite, d’astreinte, procédures et consignes de conduite et maintenance…),

- Participer à la rédaction du plan de prévention,

- Préparer les différents reportings et documents prévus au Marché,

- Réaliser une prise en charge énergétique complète des sites.

Le TITULAIRE détermine en conséquence et met en œuvre tous les moyens, notamment humains, nécessaires à son effective et complète opérationnalité dès la prise d’effet du Marché.

## 3.3 Expiration du MARCHÉ pour chacun des bâtiments

En fin de marché le Titulaire rend les installations, au minimum, dans l’état constaté lors de la prise en charge.

4 mois avant la fin de marché, Le titulaire et l’université dresseront un procès-verbal contradictoire qui consignera l’état du matériel, ils consigneront à cette occasion les installations qui ont fait l’objet de pannes résolues et non résolues (installations à l’arrêt à la demande de l’université)

Le titulaire remettra au responsable de chaque site la liste du matériel annexée au marché mise à jour à la date de fin de marché.

S’il s’avère que le maintien en état ou que l’entretien des installations n’a pas été effectué de façon satisfaisante, le Titulaire prend toutes dispositions pour remettre le matériel ou les équipements dans l’état

Le paiement du dernier acompte trimestriel ne sera effectué qu’après décision d’admission des installations par l’université

# 4.  Conditions à garantir

La période contractuelle de chauffe s’étend du 30 octobre au 15 avril inclus.

Le titulaire est tenu de procéder à la mise en route dans la semaine précédente.

La demande de mise en route ou arrêt devra faire l’objet d’une semaine de délai de prévenance.

Certaines installations comportent des périodes de ralenti ou réduit, lorsque les locaux sont inoccupés (nuit ou week-end), ainsi que pendant la période des vacances de Noel, période durant laquelle les chaufferies doivent tournées de façon moindre (température de régulation à abaisser et remettre à la valeur initiale dès la reprise).

Durant les vacances de la période de NOEL et de Février, une mise en réduit voire un arrêt des installations sera être demandé, le titulaire préalablement informé une semaine à l’avance devra cette prestation.

La période de climatisation s’étend du 01 mai au 15 septembre,

La période d’aout représente également une fermeture totale ou partielle des établissements, le titulaire se rendra à la demande pour mettre à l’arrêt ou réduire le fonctionnement des installations de réfrigération, la reprise d’activité se faisant en général dernière semaine d’aout.

Le titulaire s’engage à maintenir, au départ des sous stations, de chaud ou froid, les températures de fluides permettant d’obtenir à l’intérieur des locaux, une température dite de confort, en général une température de l’ordre de 19°c ;

Si la température extérieure est plus basse que le minimum de base de -5°c le titulaire s’engage à assurer le meilleur chauffage compatible avec la puissance de l’installation, son mode de fonctionnement, la sécurité de marche.

Dans le cas d’une alerte grand froid par météo France, le titulaire se rendra sur les sites dont il a la charge, pour conseiller l’exploitant sur les mesures à tenir, pour mettre en place soit des protections tel que des calorifugeages partiels, soit pour maintenir la circulation des fluides pour éviter le gel des canalisations, leur rupture et la rupture des installations en toiture en particulier.

Le titulaire a une obligation de résultat dans ce cas

# 5.  Consistance des prestations de maintenance

## 5.1 Cadre général de la maintenance

Les obligations et les responsabilités du titulaire sont celles définies au paragraphe 4 du « Guide de rédaction des marchés publics d’exploitation de chauffage » (brochure du Groupe d’Etude des marchés de Chauffage et de Climatisation) et ont notamment pour objet, la conduite, la maintenance préventive et corrective des éléments constituant les installations.

Le TITULAIRE doit, la réalisation de l’ensemble des prestations de la maintenance préventive et corrective/ curative jusqu’au niveau 4 inclus de maintenance de la norme FDX 60-000.

NIVEAU 1

Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d’organes accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l’équipement, ou échanges d’éléments consommables accessibles en toute sécurité, tels que voyants, fusibles...

NIVEAU 2

Dépannages par échanges standard des éléments prévus à cet effet et opérations mineures de maintenance préventive, telles que graissage ou contrôle de bon fonctionnement.

NIVEAU 3

Identification et diagnostic des pannes, réparations par échanges de composants ou d’éléments fonctionnels, réparations mécaniques mineures, et toutes opérations courantes de maintenance préventive telles que réglage général ou réalignement des appareils de mesure.

NIVEAU 4

Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive à l’exception de la rénovation et de la reconstruction. Ce niveau comprend aussi le réglage des appareils de mesure utilisés pour la maintenance, et éventuellement la vérification des étalons de travail par les organismes spécialisés.

NIVEAU 5

Rénovation, reconstruction, ou exécution des réparations importantes confiées à un atelier central ou à une unité extérieure travaux GER, modification ou implantations d’installations neuves

MAINTENANCE DE NIVEAU 5 / TRAVAUX DE GER

Les travaux de niveau 5, travaux de GER, pourront être commandées au TITULAIRE dans le cadre de ce marché (sur devis ( pièces et Main d’œuvre )  établis selon les modalités du paragraphe 5.3 )

Afin de simplifier la compréhension de la limite de prestations entre les niveaux 4 et 5 de maintenance, on assimilera au niveau 5 :

- Les remplacements d’équipements arrivés en fin de vie théorique,

- Les remplacements d’équipements nécessitant des reprises dimensionnelles (par exemple : reprises de tuyauteries lors d’un changement de pompe du fait de l’absence du modèle d’origine sur le marché).

- Les remplacements de système de climatisation sont automatiquement de niveau 5

- Les opérations de maintenance corrective liées à de la malveillance ou à du vandalisme,

- Tous les travaux de modifications ou d’extension des installations existantes,

- La remise en état des installations ou des matériels à la suite d’un sinistre non imputable au TITULAIRE,

- La mise aux normes d’installations

- Tous travaux visant l’amélioration des qualités intrinsèques d’une installation

Autres travaux dans le domaine CVC (OPERATIONS DE TRAVAUX hors maintenance)

Dans le cadre d’une opérations multi lots ou grosses réhabilitations, ou de mise en place nouvelles installations, le MOA pourra organiser une mise en concurrence, utiliser ses autres accords travaux, le titulaire de ce marché pourra également répondre à la mise en concurrence,

Le Titulaire ne peut refuser alors que les travaux soient réalisés par une autre entreprise.

Un avenant au marché sera ensuite établi pour la prise en charge de ces travaux en maintenance qu’il ne peut refuser de prendre en charge ( hors GPA)

## Détails des prestations prévue au titre du forfait

## La conduite et exploitation

Les opérations de conduite porteront sur l’ensemble des installations CVC en particulier (liste non exhaustive)

- La surveillance des canalisations, gaines et conduits (étanchéité, supports, états des filtres, isolation…) en locaux techniques, et leur nettoyage

- Le contrôle et la vérification régulière des pressions de réseaux et des équipements,

- La vérification et le fonctionnement des appareils de mesure, de contrôle, de réglage et de sécurité,

- La programmation des régulations, la mise en marche et l’arrêt ou le passage en réduit et ou Hors gel et ce quel que soit les fréquences

- La programmation des régulations peut se faire sur demandes du responsable technique de site et doit intervenir sous 24h

- Le contrôle et la vérification régulière des points de consignes, lois et paramètres de réglage de l’ensemble des appareils,

- L’ajustement des valeurs de consignes et valeurs réelles en fonction des conditions climatiques et ce autant de fois que nécessaire

- La vérification de l’hygrométrie, et le renouvellement d’air pour chaque pièce, laboratoires ou services, doivent être réalisés conformément à la réglementation spécifique à chacun de ces locaux

- Rondes d’inspections de l’ensemble du parc ,

- Ces rondes d’inspections permettent le contrôle du bon fonctionnement des installations, l’absences de fuites sur tous les points de puisage de l’eau sanitaire, l’absence de bruit anormaux, vibration machine en défaut etc..

Il est attendu 2 rondes par semaines par 1 technicien, fiche de contrôle à l’appui

La conduite des installations de chauffage comprend en particulier :

- La maintenance mensuelle / trimestrielle / annuelle des chaufferies avec maintien du cahier de chaufferie, contrôle réglementaire de combustion, réglage, ramonages , ouverture des chaudière pour maintenance

Le titulaire aura une certification pour travailler sur les chaudières, délivrés par Viessman , hoval, weishaupt

- Maintenance des PAC ,

- La mise en œuvre des appareils de commande, de contrôle, et des systèmes de régulation automatique,

- Opérations sur la régulation, sur le comptage

- Opération sur le traitement d’eau, appoint de produit nettoyage des filtres à boue

- Opérations sur les pompes et sur l’ensemble des équipements des sous-stations,

- Opérations de base sur le réseau de chauffage statique (vérification du bon fonctionnement, purges,)

- Comptage :

- Electrique, thermique, hydraulique

- Contrôle fonctionnement

- Contrôle de la filtration des CTA, ventilo convecteur etc…

- Contrôle du traitement d’eau, des pots à boues, analyses d’eau

La conduite des Installations climatiques comprend en particulier :

- La conduite rationnelle des installations

- Le contrôle périodique :

- Contrôle général du bon fonctionnement des régulations,

- Contrôle des conditions climatiques intérieures et extérieures (température et hygrométrie),

- Vérification du bon fonctionnement des appareils de mesures et contrôle (thermostats, pressostats, hygrostats, thermomètres, manomètres, et hygromètres),

- Vérification du bon fonctionnement des capteurs (sondes de température, d’humidité, fin de course, etc.)

- Vérification du bon fonctionnement des actionneurs (moteurs de vanne, servomoteurs de registre, etc…)

- Des rendements électriques des moteurs,

- Du régulateur de puissance,

- Vérification des organes des appareils de transmission de puissances

- Vérification des liaisons et accouplement des appareils de transmission de puissances

- Vérification de l’état des filtres

- Des plots anti-vibratiles

- Fiche de relever des paramètres de fonctionnement tenue sur carnet de chaufferie

- La vérification et le réglage de la température, de l’hygrométrie, et le renouvellement d’air pour chaque pièce, laboratoire ou service, doivent être réalisés conformément à la réglementation spécifique à chacun de ces locaux.

- Le nettoyage et la vérification des batteries par mesure de la différence de perte de charge amont et aval, réalisation des purges et dégazage éventuel.

- La vérification de l’équilibrage des réseaux et le réglage des débits,

- La vérification le réglage des débits des bouches de soufflages, de reprises, de transfert et d’extraction annuellement inclus au forfait.

- Le contrôle de l’état du calorifuge des tuyauteries et reprise éventuelle,

- La vérification de l’état des soufflets, des manchettes et des plots anti-vibratiles,

- La vérification des organes de sécurité,

- La vérification des organes de coupures

- La vérification des compteurs et le relevé des consommations,

- Pour chaque appareil ou installation le contrôle et la vérification de la charge de gaz,

Les commandes d’arrêt ou de mise en service des climatiseurs individuels sont assurées par les utilisateurs.

La conduite des installations prévoit l’équilibrage des systèmes de chauffage et climatisation ainsi que l’équilibrage des réseaux aéraulique annuellement et inclus au marché

L’équilibrage des installations aérauliques est une obligation permanente du Titulaire.

Il doit :

En assurer la charge technique et financière dans le cadre du présent Marché, de manière à assurer l’uniformité des températures.

En vérifier périodiquement les résultats par le contrôle des températures intérieures.

Procéder aux mesures de débit par réseau et aux bouches

Faire en sorte de maintenir et rendre les réglages inviolables.

Cet équilibrage se fera par action sur les volets de réglage, bouches de soufflage et de reprise, après contrôle dans les locaux traités.

## 5.2.2 La maintenance préventive prévue au forfait

Les opérations de maintenance portent sur l’ensemble des installations de ventilation, chauffage et climatisation et eau chaude sanitaire

- Le planning de maintenance préventive est intégré à l’outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) dans le délai de 1 mois après notification, pour l’initialisation de cet outil

- Le titulaire prend les installations en l’état et ne peut invoquer un déficit de maintenance pour ne pas intervenir et réaliser dès la prise du marché les opérations de maintenance prévues au marché et incluses au forfait

A ce titre, le titulaire s’engage à assurer les prestations suivantes pour toutes les installations techniques

- Le contrôle et le nettoyage des bouches de soufflages, de reprises, de transfert et d’extraction (VMC), reprise etc…

Compte tenu de l’environnement une attention particulière est a porter sur la filtration :

- Le remplacement des filtres G4, F7, F9 et M5 sera réalisé 2 fois par an sur l’ensemble des installations

- Le remplacement des filtres pour cassette et Climatiseurs Mono split ou bi-split seront réalisé 2 fois par an

- En complément des remplacements programmés des nettoyages complémentaires seront a réaliser sur simple demande du client ces nettoyages feront l’objet d’un bon de commande en sus du forfait annuel

- Les graissages, appoints, réfections, garnissages, nettoyages, rinçages, remplacements des petites pièces et d’une manière générale, l’entretien du matériel dans la totalité des installations,

- Le maintien en état et si besoin le remplacement partiel des calorifugeages.

En cas d’intervention sur une installation ou la dépose du calorifugeage est nécessaire, il sera remplacé dans le cadre de la maintenance curative

- Le maintien en parfait état de propreté et d’entretien des locaux techniques et locaux annexes contenant des équipements techniques, notamment les réfections de peinture, calorifuge, enduits de sols ou de murs dont la dégradation serait imputable au titulaire,

- En fin de période d’utilisation la mise en condition d’arrêt des installations (graissage des parties métalliques, arrêt des circuits électriques, isolement entre chaudières et cheminées, protection anti-humidité…)

- Le contrôle, le maintien en parfait état de fonctionnement des tableaux électriques, le remplacement des lampes de signalisation.

- Maintenance des disconnecteurs par une société spécialisée ou technicien habilité.

- Le sel et les produits de traitement sont a la charge du prestataire.

Pour la réalisation des prestations d’entretien courant, le titulaire doit la fourniture des divers produits consommables, des petites fournitures mécaniques, des petites fournitures électriques, notamment :

•	huiles, graisses, chiffons

•	décapant, dégrippant, dégraissant, déshydratant, détartrant

•	pâte à roder, Téflon, ruban adhésif

•	ampoules, voyants, fusibles, filtres climatiseurs

- Maintenance préventive selon préconisations constructeur (PAC, Groupe eau glacé ou chiller, CTA, Groupe DRV)

Le TITULAIRE a pour obligation de faire assurer, obligatoirement par le constructeur au minimum une intervention de maintenance préventive par an.

Dans le cas de chaudières Viessmann le titulaire doit faire intervenir le constructeur 2 fois par an en préventif

Et autant de fois que nécessaire en curatif sans facturation de l’intervention (prévu au forfait)

Dans le cas des groupes de production d’eau glacée, le TITULAIRE doit faire assurer par le constructeur au minimum une intervention de maintenance par an avec analyses d’huile de type DPH.

En complément, le TITULAIRE réalise les opérations de maintenance courante nécessaires, conformément aux préconisations du constructeur, notamment lorsque ces opérations sont liées à la durée de fonctionnement.

Le TITULAIRE réalise autant que nécessaire les tests acides, les recherches de fuite de fluide frigorigène, le nettoyage du condenseur, le remplacement des cartouches déshydratantes, des filtres et préfiltres à huile, etc. Ces fournitures sont à la charge du TITULAIRE.

- Maintenance préventive des GTC, régulations, automatisme

LE TITULAIRE devra une fois par an faire intervenir le constructeur pour reprendre les réglages, les paramétrages, purger les automates des défauts, analyser et remettre en condition d’origine l’ensemble des réglages, effectuer le contrôle règlementaire des GTC selon le décret BACS

Le plan de maintenance joint en annexe 1 au CCTP est considéré comme le minimum à effectuer pour maintenir les installations en état de fonctionnement et de sécurité.

Si une gamme de maintenance sur une installation objet du marché n’a pas été prévue dans le plan de maintenance en annexe ou si une périodicité n’est pas adaptée à l’utilisation, il appartient au titulaire de signaler cet écart au responsable de l’université et d’effectuer la prestation manquante.

Un dysfonctionnement sur un équipement ne pourra être tenu hors de la responsabilité du titulaire au regard d’une prestation manquante sur le plan de maintenance donné en annexe.

Le plan de maintenance définitif sera établi par le titulaire en accord avec le responsable du site et inscrit dans la GMAO

La maintenance préventive comprend également toutes interventions de remplacement de niveau 3 et 4 de pièces avant qu’un dysfonctionnement apparaissent

## 5.2.3 La maintenance Curative prévue au forfait

Les opérations de maintenance curative sont réalisées dans les délais prévus au CCAP

- à la suite d'une défaillance, d'une dégradation ou d'une réclamation constatée par le TITULAIRE ou AMU,

- à la demande de AMU, qui précise le degré d'urgence d'intervention souhaité, soit en fonction des perturbations constatée,

- à l'initiative du TITULAIRE dans un cadre de maintenance préventive, de prestations de surveillance ou à la suite d'anomalies constatées.

Le TITULAIRE ne peut prétexter que l'origine de la défaillance est extérieure aux installations objet du présent CCTP pour refuser d'intervenir.

Chaque intervention de maintenance curative fait l’objet d’un compte-rendu d’incident, où sont mentionnés

- la date et l’heure de signalement de la défaillance (apparition d’une alarme ou réception de la demande d’intervention),

- la date et l’heure de début et de fin d’intervention,

- les coordonnées du donneur d’ordre,

- la cause de l’intervention, le détail de l’intervention,

- la ou les pièces remplacées et leur provenance.

Les données correspondantes sont saisies dans la GMAO.

L’intervention de dépannage suite à un appel de AMU, suite à une constatation durant la maintenance préventive, est comprise dans le forfait (temps de travail et déplacement). Elle permet la remise en service si panne mineure, la mise en sécurité des biens et personne, ou permet le diagnostic

Le seuil du prix des pièces inclues à la maintenance de niveau 1 à 4 est 70 Euros HT

Au-delà de ce cout, les pièces seront refacturées selon la règle énoncée au paragraphe 5.3, la Main d’œuvre restant inclue au forfait

ASTREINTE 24/24h 7j/7 (incluse au forfait)

Le TITULAIRE est responsable du fonctionnement des installations techniques, objet du Marché, 24h/24 et 7j/7.

Un responsable opérationnel du TITULAIRE pour le Marché doit être joignable pendant les heures ouvrées. En dehors des heures ouvrées, une astreinte de niveau cadre est mise en place par le TITULAIRE ainsi qu’une astreinte opérationnelle intervenir sous 3h à partir de l’appel.

Dans le cas où la sécurité des personnes, des biens et de fonctionnement des installations est en jeu, le TITULAIRE prend les mesures d’urgence, qui s’imposent, et assure le dépannage.

Les réparations suivent les interventions d’urgence. Elles sont immédiates si elles conditionnent la remise en marche, ou différées, si le fonctionnement provisoire, sans risque, est possible

Une astreinte dédiée et réalisée par les techniciens de maintenances des sites de l’université sera mise en place par le prestataire.

## 5.2.4 Prescriptions particulières pour le remplacement de filtres et interventions en façade

Concernant les matériels suivants, des actions spécifiques sont à mener et sont inclus dans le forfait annuel

1/ Unité intérieure des climatiseurs individuels (cassette, split system etc…)

Les filtres intérieurs seront systématiquement remplacé 2 fois par an.

2/ Filtres d’installations spécifiques des CTA

L’entreprise intègre dans son forfait le remplacement Systématique annuel 2 jeux de filtres par installation (en particulier les Centrale de traitement d’air avec filtres poches)

s’il s’avère nécessaire de remplacer ces filtres plus d’une fois par an , ce remplacement sera effectué dans le cadre du forfait

4/ Intervention spécifique en façade

Dans le cas ou des installations seraient situées sur une façade en hauteur et dont l’accès ne peut pas se faire par des moyens conventionnels et sécurisés, la maintenance de ces équipements se fera par du personnel habilité aux travaux de très grande hauteur, ou par une entreprise spécialisée dans ce type d’intervention (sous-traitance).

Les climatiseurs objet de cette maintenance sont aux nombres 200 environs

La mise en sécurité et le balisage sera également à la charge du titulaire.

## Maintenance niveau 5

Le montant des prestations de maintenance de niveau 5 et autres travaux tels que

- Les remplacements d’équipements arrivés en fin de vie théorique,

- Les remplacements d’équipements nécessitant des reprises dimensionnelles (par exemple : reprises de tuyauteries lors d’un changement de pompe du fait de l’absence du modèle d’origine sur le marché).

- Les remplacements de système de climatisation sont automatiquement de niveau 5

- Les opérations de maintenance corrective liées à de la malveillance ou à du vandalisme,

- Tous les travaux de modifications ou d’extension des installations existantes,

- La remise en état des installations ou des matériels à la suite d’un sinistre non imputable au TITULAIRE,

- La mise aux normes d’installations

- Tous travaux visant l’amélioration des qualités intrinsèques d’une installation

sera basé sur les prix des pièces figurant du BPU, du temps passé affecté des taux horaires

Le prix des pièces sur application du coefficient de revente devra être justifié par émission du devis d’achat retenu, par transmission des demandes d’achats concurrentielles.

Les factures d’achats seront transmises si la commande est passée

En cas de mésentente sur un prix de fourniture, l’université se réserve le droit de mettre en concurrence et de commander au moins disant la prestation globale, ou la seulement fourniture (main d’œuvre du titulaire)

Le prix des pièces sera justifié, sur demande, par la transmission du devis d’achat de la part d’un distributeur

AMU se réserve le droit de faire une contre vérification et proposition de prix, par un autre distributeur local,

Rappel : Toutefois toutes les investigations et interventions réalisées par le TITULAIRE ou un spécialiste mandaté par le TITULAIRE, pour identifier le dysfonctionnement font partie intégrante du Marché et sont donc incluses dans le montant forfaitaire du Marché.

Dans le cadre de la maintenance de niveau 4 , en curatif, les pièces dont le cout est supérieur à 70E HT unitaire seront refacturées, la main d’œuvre étant inclue au forfait

Notion de « campagne de remplacement »

le remplacement (rendue nécessaire par une fuite) d’une pompe de relevage de cassette, d’une tête de robinet thermostatique au titre d’une maintenance corrective est inclue au forfait au titre de la maintenance corrective de niveau 4 dont la pièce est inférieure à 70Euros.

Toutefois , Une campagne de remplacement de plusieurs robinets, vannes, pompe de relevage au titre de la vétusté sera pris en maintenance niveau 5 et soumis à devis et commande préalable

Concernant le temps passé pour les travaux et diverses interventions figurant au devis :

L’estimation du temps à passer pour la réalisation des prestations et figurant au bon de commande pourra être revu à la hausse comme à la baisse en fonction du temps réellement passer et dument constaté par AMU

Le bon de commande sera donc modifié sur la base de la fiche d’intervention qui précise le temps et les autres données commandées, et la facturation pourra ainsi suivre

# 6.  Interventions à caractère réglementaire prévu au forfait de maintenance

## 6.1 Application des règlements ERP

Dans le cadre de son prix forfaitaire, l’entreprise procède, au contrôle et vérification prévus par les réglementations contre les risques d’incendie dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) pour les locaux concernés. Cela concerne les opérations pouvant être effectuées par « un technicien compétent », sur les installations objet du marché en particulier :

- Le ramonage et nettoyage des conduits de cheminée (article CH 57)

- L’ensemble des vérifications prévues par l’article CH 58 et GZ 30 (en particulier vérification de l’étanchéité des canalisations gaz, des détendeurs, des clapets CF, de la manœuvre des organes de coupures)

- L’entretien des filtres (article CH 39).

- Le contrôle de l’étanchéité des installations frigo de plus de 12 KW avec remise d’une attestation Voir paragraphe 6.3

- Le contrôle des détecteurs de fumée autonome dans les Centrale de traitement d’air de plus de 10 000M3/h avec remise d’une attestation

- Contrôle des alarmes de détections de GAZ en chaufferie avec remise d’une attestation annuelle

- Le TITULAIRE assure la vérification annuelle des matériels de déconnection (disconnecteur contrôlable) et d'antipollution (personnel spécialise ou intervention sous traitée) et établit les certificats de conformité nécessaires pour répondre à la règlementation

Le titulaire est tenu, pour les installations dont il a la charge et dans le cadre du prix forfaitaire, d’assister l’Université au cours des visites réglementaires effectuées par un organisme agréé sur les installations faisant l’objet du contrat. Il s’agit d’accompagner le contrôleur et de participer à l’analyse des résultats

Le titulaire doit informer l’Université de toute modification aux normes et réglementations diverses intéressant les installations et les équipements.

Une attestation de levée de réserve sera produite pour chacune des observations des rapports de vérification périodique

Les levées de réserves qui découlent d’une vétusté, seront rémunérées sur devis

Les autres levées de réserves qui découlent d’un manquement à la maintenance préventive ou panne seront effectuées dans le cadre du forfait annuel.

La maintenance des clapets coupe-feu hors asservissement au SSI

Le Titulaire assurera l’entretien complet de l’ensemble des appareillages de compartimentage et effectuera notamment au cours de visites programmées les opérations de maintenance telles que :

Vérification de l’ouverture des clapets coupe-feu

Contrôle et entretien des clapets coupe-feu,

Tests des platines de commande,

Vérification des boîtiers de raccordement électrique et des micros-contacts,

Entretien et essais des déclencheurs si ces déclencheurs sont de nature à être testés

Le Titulaire répondra à toute demande de dépannage sur ces installations

La prestation du Titulaire ne porte pas sur les asservissements des clapets au S.S.I. qui est exclu du périmètre du contrat.

## 6.2 détails sur la filtration des installations

L’entreprise titulaire a la charge d’appliquer l’article CH39 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (modification issue de l’arrêté du 14 février 2000) concernant l’entretien des filtres des installations de traitement d’air et de ventilation.

Elle doit en particulier :

- Ouvrir un registre d’entretien (ces livrets n’existant pas à ce jour) de l’installation de filtres faisant référence aux recommandations de l’installateur et du fabricant du filtre,

- Signaler à la personne publique qu’un remplacement de filtre est nécessaire lorsque les valeurs de perte de charge maximale fixées par l’installateur sont dépassées,

- Tenir à jour ce livret en y inscrivant les opérations effectuées (nettoyage, remplacement…).

Le suivi du remplacement des filtres CTA, ventilo convecteurs, cassettes, est assuré par une traçabilité visuelle sur l’installation elle-même (étiquette autocollante avec date d’intervention, un code couleur par année)

## 6.3 Fluides frigorigènes

Outre les vérifications régulières visuelles des niveaux de fluides frigorigènes, le TITULAIRE contrôle l’absence de fuite de fluide frigorigène des installations de climatisation suivant les périodicités définies par la réglementation et notamment le règlement Européen n°517/2014 datant d’avril 2014 et aux arrêtés du 29 février 2016 et du 19 avril 2017.

Cette intervention est réalisée par un opérateur détenteur d’une attestation de capacité conformément à l’article R543- 99 du Code de l’Environnement et suivant l’arrêté du 19 avril 2017

Ces vérifications font l’objet de rapports transmis au Pôle maintenance Depil.

Le TITULAIRE adapte la fréquence des vérifications selon les catégories et les charges de fluide frigorigène détaillé ci-dessous

Ces vérifications font l’objet d’attestations transmises pole maintenance DEPIL.

Dans un délai maximum de 4 jours après le contrôle d’étanchéité, des mesures sont mises en œuvre pour faire cesser la fuite ou à défaut, l’équipement est mis à l’arrêt puis il est vidangé dans le même délai par le titulaire

Si l’équipement est constitué de plusieurs circuits, les circuits ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n’a été constatée peuvent rester en service et seuls les circuits ou parties de circuits sur lesquels la fuite a été constatée sont mis à l’arrêt et vidangés

Le TITULAIRE est en responsabilité du recensement des fluides frigorigènes contenus dans les équipements.

Le titulaire doit la remise d’une rapport précisant le recensement des fluides frigorigène, en quantité, type de fluide , par équipement et par bâtiment , et ce 1 fois par an

Les fournitures de fluides frigorigènes en appoints ou recharges complètes sont incluses au forfait du Marché.

## 6.4 Eau chaude Sanitaire (ECS) et plomberie eau froide

En dehors des installations électrique, le titulaire aura la charge de contrôler les températures ECS, dans les ballons et tuyauteries de distribution, et de les maintenir à des températures qui ne permettent pas le développement de bactéries de légionnelles.

Dans le cas où la température ne pourrait pas être maintenue (environ 60°c) du fait de l’absence de mitigeur ou d’un risque de brulures, ou si le réseau présente des « brins morts » sur lesquels des bactéries peuvent se développer, il appartient au titulaire de réaliser un traitement choc du réseau et de proposer sur devis une analyse bactériologique

Les interventions sur les installations électriques de production ECS sont prévues au marché mais pas au forfait annuel, elles sont rémunérées sur la base de devis présentés par le titulaire établi à partir du tarif horaire et du coefficient pièces peines et soins tel qu’ils figurent dans l’acte d’engagement.

Les interventions sur les adductions d’eau potable, écoulement, plomberie sont prévus dans le cadre de ce marché, les réparations suivent la règle de la maintenance curative

## 6.5 prestations de désinfection, assainissement

A la demande et sur application du BPU, les installations de climatisations / ventilation pourront faire l’objet d’une prestation de désinfection / assainissement à l’aide produit fongicide et bactéricide (actif à 99.9 % sur le Covid)

Cette prestation se fera sur les batteries intérieures des unités de climatisation (unité murale, gainable), ou sur les batteries et bac de centrale traitement d’air par nettoyage et application des produites spécifique. Avec une protection de l’environnement de travail

Cette prestation pourra se faire à partir de pulvérisateur HP, aspirateur eau et poussières etc.

## 6.6 Le traitement d’eau – analyse d’eau – inclus dans le forfait de maintenance

Le titulaire est responsable de la surveillance de la qualité des eaux, de la conduite et la maintenance des installations de traitement d’eau lorsqu’elles existent

Notamment pour :

- L’eau de remplissage des installations du réseau de chauffage

- Circuit de chauffage et circuit eau glacée

Le titulaire établi un document de suivi des installations

Les disconnecteurs sur le remplissage des réseaux de chaudières seront contrôlés une fois par an avec remise d’un certificat de contrôle selon l’arrêté du code de la santé publique (cette prestation peut être sous traitée mais elle est incluse dans le forfait de maintenance préventive)

S’il existe un adoucisseur, son entretien et la fourniture des résines est inclus au forfait dans le cadre de la  la maintenance de niveau 3 et 4

De plus, une fois par an une analyse d’eaux de chauffage sera faite pour déceler les traces de début de corrosion (mesures des particules en suspension mesures PH, TH, fer, sulfates etc..) et pour suivre l’évolution des taux d’embouage (prestations d’analyses comprises au forfait)

En fonction des analyses d’eau, de la teneur en éléments en suspension, le titulaire procédera si nécessaire à un désembouage des réseaux

Ce désembouage peut être effet par voie chimique ou par la pose d’une installation provisoire de désembouage.

Le désembouage pourra faire l’objet d’une sous-traitance avec une entreprise spécialisée, cette prestation est incluse au forfait

En cas de constatation de désordres, le TITULAIRE procède à toutes les mesures correctives et préventives nécessaires pour rétablir des analyses correctes, et réalise, à ses frais et en quantité suffisante (au moins tous les 15 jours), des analyses supplémentaires jusqu’au retour à la normale des caractéristiques. Il est considéré que la situation est rétablie lorsque trois (3) analyses successives fournissent des caractéristiques correctes.

## 6.7 Contrôle des GEG, PAC, équipement sous pression selon directive DESP

Décret 2015-799 1/07/2015 relatif aux produits et équipement à risques 4

Un état des lieux sera établi pour lister les équipements soumis aux contrôles de la directive DESP

Le forfait annuel comprend tous les accompagnements nécessaires aux contrôles règlementaires et notamment le temps passé avec le contrôleur d’un l’organisme Agrée (à la charge de AMU) lors des contrôles DESP

Les levées d’observations se feront sur émission de devis et établissement du bon de commande selon la procèdure du paragaphe 5.3, il s’agit de maintenance de niveau 5

# 7. Traçabilité de la maintenance

Le titulaire mettra à disposition une GMAO qui permettra de centraliser l’ensemble des documents techniques, des demandes d’interventions, des comptes rendus d d’interventions (CRI), planning d’intervention préventives

Cette GMAO sera paramétrée et opérationnelle sous un délai de 1 mois après la notification

## 7.1 Les interventions de maintenance curative

Chaque visite de maintenance curative fait l’objet d’une remise d’un « bon d’intervention » signé par le titulaire et le responsable du service, le tout saisie dans la GMAO

Le bon d’intervention fait mention du détail de la prestation réalisée, d’un relevé de paramètres de fonctionnement (Température, pression etc..) et de toutes remarques concernant l’installation.

Lorsqu’une intervention sur commande est réalisée et terminée, une fiche d’intervention sera remplie avec détail des travaux, N° de commande/devis et signature par l’entreprise et par le responsable de site AMU. Cette fiche pourra servir d’attestation de service fait

## 7.2 Traçabilité de la maintenance préventive

Les plannings de maintenance préventive sont établis sur la GMAO

Les visites sur la climatisation, les filtres, les autres installations de chauffage seront consignées dans un registre de maintenance spécifique

Un certificat de contrôle d’étanchéité sera remis voir paragraphe « fluides frigorigène »

Si les demandes concernant la traçabilité évoluent, le titulaire devra faire évoluer également ses rendus et son système documentaire afin de réponde aux nouvelles exigences,

Le chef d’équipe aura pour mission d’inscrire dans la GMAO les activités réalisés dans la journée pour l’ensemble des techniciens , et ce sur imputer par type de maintenance et par site

## 7.3 traçabilité trimestrielle et bilan annuel d’exploitation maintenance

7.3.1 traçabilité trimestrielle

Chaque trimestre sera envoyé avant la facturation, un document de synthèse attestation de la bonne exécution du marché , ce document sera transmis au responsable de site pour validation

Il précisera

Toutes les occurrences de maintenance curative

Les interventions en maintenance préventive, consommables utilisée, nombre d’heures passées, nombre de personnel envoyés sur place, listing de la maintenance préventive

Sans ce document établi par site et par bâtiment, la facture ne sera pas payée, ce document sera considéré comme « l’attestation de Service FAIT »

7.3.2 traçabilité annuelle

Chaque année le titulaire remettra aux responsables de site et au Pôle maintenance, un document de synthèse sur l’exploitation et la maintenance préventive et curative sur chacun des sites ce document sera en version Word et Excel, modifiable avec annexes

Les fichiers Excel seront nommés selon la codification des noms de bâtiments et remis au pôle maintenance de la DEPIL

Avec notamment

- Détail des pannes et temps passé au dépannage

- Détail de la maintenance préventive effectuée et temps passé

- Liste des pannes les plus contraintes et proposition de modification technique dans le cadre de la maintenance corrective

- Documents contractuels et réglementaire (attestation ramonage, attestation contrôle d’étanchéité, attestation levée d’observation suite au VGP, analyse d’eaux de chauffage)

- Prestation sous traitées comme désembouage

- Tous autres remarques consignes etc..

Chaque mois de juin, sera remis un mémoire de fin de saison de chauffe qui contient toutes les informations précédentes, plus un bilan des consommations de chauffage, un plan de progrès afin de fiabiliser les installations et réduire les consommations.

Etablissement et mise à jour des fiches bâtiment avec inventaire complet avec année du matériel, plan de GER proposé,

Le rapport comprend l’attestation de bonne exécution du marché demandée lors des commissions de sécurité

# 8. Suivi et gestion du marché

Le suivi général des installations de la part du titulaire doit s’effectuer en liaison avec les représentants désignés de l’Université. Pour ce faire, les modalités suivantes sont appliquées :

1/ 	Encadrement du marché

Nomination d’un Chargé d’affaire responsable administratif et financier du marché

Nomination de 1 chef d’équipe présent sur site 35h/semaine et remplacé dans les cas de Congés, Rtt, Maladie

Nomination d’un responsable méthode pour la gestion de la GMAO, des dossiers techniques, et des rapports d’audits qui sont demandés

Le chef d’ équipe renseigne la GMAO de facon journalière les interventions réalisées sur les sites

2/	Exécution opérationnelle du marché

- Nomination de :

1 chef d’équipe présent sur les sites

4 techniciens remplacés lors des congés, rtt, maladie.

Ces techniciens devront avoir les habilitations fluides frigorigène, habilitation électrique, habilitations Gaz, attestations de formation sur les groupes froids et climatisations, habilitation manipulation des gaz frigorigène, attestation de formation Viessmann ou autre constructeur de chaudières

En cas de remplacement des techniciens attitrés au site, l’ensemble de ces documents seront donnés pour le nouveau personnel

- Nomination d’un technicien automaticien / instrumentiste pour intervenir sur les modules de régulation et suivre les interventions des constructeurs

Les attestations de formation à l’instrumentation et la régulation seront données à l’université

Ce technicien est positionné en renfort de l’équipe présente sur le site, et ce à la demande

Ce personnel sera remplacé durant ses absences pour congés et ne sera pas mutualisé sur d’autres contrats

Il est donc demandé au minimum 4 ETP toute l’année + 1 ETP Chef de site.

Ces techniciens se feront aider par d’autres personnels du Titulaire dès que le travail le nécessite, cela relève de la compétence du titulaire.

Ces techniciens auront une formation de frigoriste, habilité aux manipulations de Gaz frigorigène,

L’offre du titulaire donnera toutes les informations nécessaires à l’évaluation de cet ETP

Cette équipe sera renforcée en fonction des urgences, des préventifs à réaliser etc.. cette organisation relève des compétences exclusives du titulaire dans le cadre de son obligation de résultats

3/ TENUE VESTIMENTAIRE

Le TITULAIRE dote le personnel d'exécution d'un vêtement identifiable de travail, éventuellement de protection. En outre, tout le personnel du TITULAIRE intervenant sur les sites, y compris le personnel d'encadrement, doit porter en permanence un insigne spécifique de son entreprise. Aucun agent ne sera admis s'il n'est pas revêtu de son vêtement de travail, s'il est démuni de son insigne ou s'il présente une tenue négligée.

4/ Tenue et rédaction des documents suivants

- Registres de maintenance spécifique pour les installations concernées

- Livret de chaufferie

- Registre de sécurité des différentes sites et UFR

- Etablissement de rapports trimestriels

- Etablissement de rapports annuels

- Etablissement de listing, inventaire de matériel par bâtiment cet inventaire sera mis en forme à partir d’un document par bâtiment

- Etablissement de plan de progrès concernant la fiabilisation des installations, et la diminution des consommations énergétiques

5/ réunions obligatoires

- Tenue d’une réunion mensuelle au cours de laquelle, le titulaire présentera la maintenance préventive effectuée dans le mois, les pannes et les actions à entreprendre, et le planning de maintenance préventive du mois suivant avec les installations impactées afin de préparer l’éventuelle gène aux utilisateurs

- Tenue de réunions semestrielles ou trimestrielles organisées à l’initiative du titulaire du marché ou du responsable de site

- Ces réunions se tiennent sur site

Ces réunions de travail sont réalisées avec les représentants de l’université de chacune des composantes de l’université, pour établir un bilan de l’action du trimestre précédent et présenter le projet d’action du trimestre suivant.

Le rapport trimestriel et l’ensemble des registres de maintenance servent de base de travail.

A la suite de la réunion semestrielle et annuelle le titulaire remettra le bilan des actions préventives, correctives, curatives entreprises, les préconisations pour la saison suivante

- Tenue d’une réunion annuelle faisant le point général de la situation pour le site concerné et permettant entre autres de présenter et commenter les documents précédents.

Cette réunion se tiendra avec Directeur DEPIL Pole maintenance et les représentants techniques de chaque site.

6/ Sous-traitance

Le TITULAIRE a pour obligation de sous-traiter aux fabricants / constructeurs, ou des entreprises spécialisées les tâches dépassant les limites de ses compétences.

Le TITULAIRE ne peut sous-traiter une partie des prestations sans l’accord écrit préalable de AMU. La liste des sociétés sous-traitantes doit être proposée par le TITULAIRE et agréée par AMU

Le TITULAIRE demeure le seul interlocuteur de AMU. Il assume donc entièrement seul pendant la durée du contrat, devant AMU comme devant tous tiers, l’entière responsabilité des prestations pour lesquelles il est engagé.

En outre, un employé du TITULAIRE doit obligatoirement être présent pendant la réalisation des prestations sous-traitées et ponctuelles par des intervenants ne maitrisant pas les lieux et les règles de sécurité de l’immeuble.

# 9. Mission de formation

Lors des différentes interventions, le titulaire répond à toutes les questions que peuvent lui poser les agents de l’Université concernant l’architecture de l’installation, le fonctionnement des équipements, etc.

# 10. Mission d’audit et de diagnostic

A l’issue de la première année et chaque année successive, et pour chacun des sites, le titulaire remettra

Un dossier technique sous format papier avec photos, plans   et sous format fichiers WORD et EXCEL, Autocad pour les plans, qui comprend :

- Une liste exhaustive des installations technique (tous les éléments tels pompe, CTA, régulation, armoire électrique etc…) avec la marque, les caractéristiques techniques, année de construction et la durée de vie estimée

- Un descriptif du fonctionnement du réseau de chauffage et de climatisation pour chacun des bâtiments du site en précisant le mode de circulation des fluides et la régulation

- Un tableau de renouvèlement sur 4 ans, chiffré pour les installations prioritaires (une analyse de criticité pourra être jointe pour justifier les choix de renouvèlement et priorité

- Des fiches d’audit pour chacune des installations techniques telles que les climatiseurs, pour chacun des sous-ensembles telles que les pompes, régulations qui devraient faire l’objet d’une intervention de type curative ou renouvèlement

Ces fiches rependront les indications suivantes :

Description de l’équipement (constructeur, n° série, puissance, type, poids et dimension…)

Analyse technique et fonctionnelle de l’équipement (évaluation des fonctions, de la criticité en cas de panne, de la durée de vie estimée restante,

Analyse financière

Estimation de la remise en état ou renouvèlement

Délais d’approvisionnement et estimation du temps nécessaire pour l’intervention préconisée

Préconisation technique

# 11. Modification des installations

L’Université se réserve le droit de faire exécuter par des entreprises de son choix des travaux modificatifs dans le cadre d’opérations de transformation des ouvrages ou de restructuration des locaux. A ce titre des nouveaux équipements de chauffage, ventilation et climatisation peuvent être installés sur les différents sites de l’Université.

Dans ce cas, le titulaire est invité à la réception des nouvelles installations afin d’émettre ses remarques et effectuer à son profit la prise en compte des équipements.

Toute opération de ce type entraînant une modification significative (par exemple dépassement de 10% du nombre de climatiseurs par site) des conditions de maintenance des installations thermiques ou climatiques fera l’objet éventuellement d’un avenant au présent marché.

# 12. Gestion fine de l’énergie et mesures d’économies d’énergie – intéressement

En liaison avec le référent énergie de l’université et le responsable de site, le titulaire devra analyser les consommations et mettre en place des actions visant à obtenir des économies de consommations

Le titulaire procède en particulier à l’enregistrement des températures en plaçant par roulement des sondes sur plusieurs voies qui permettront de vérifier le bon fonctionnement des régulations et des sous stations et d’ajuster les réglages

Il contrôle et procède à un équilibrage thermique des installations et relève les écarts à fréquence bi mensuelle

En période de température au-dessus des normales saisonnières, le titulaire veille à ce que et les installations thermiques ne surchauffent pas les locaux et ainsi consomment inutilement de l’énergie. Le titulaire intervient sur la régulation

Bonus / Malus sur l’atteinte des objectifs de consommations en MWh chaud mesurées en chaufferie  :

- A partir des consommations réelles de la 1 er année du contrat qui seront les consommations de référence - l’année de référence, DJU référence

- la consommation CR’ prise en compte est la consommation réelle ramenée au DJU de l’année de en cours

CR (année en cours) = CRef x DJU ‘(année en cours ) / DJU ref

- A partir du programme de chauffe (lundi vendredi 7h 18h, samedi matin 7h 12h température de confort contractuelle)

- A partir d’un objectif d’économie de consommation : réduction de 5% par rapport à la consommation de référence : Cobjectif = Cref -5%

Nous mettrons en place un bonus/ malus suivant :

- Si la consommation réelle CR’ dépasse 5% la consommation objectif

Le titulaire sera pénalisé par un malus égal à

0,50 x (CR’ – 1,05 x CR objectif) x Pu

- Si la consommation est inférieure de plus de 5% à la consommation objectif

Un bonus sera calculé comme suivant :

0,50 x (0,95 x CObj – CR’) x Pu

Pu est le prix unitaire moyen du MWH la période de mesure de la consommation réelle CR’.

L’application du Bonus est conditionnée au respect des paramètres de fonctionnement

Définis au présent Marche (température, hygrométrie…). Le suivi sera réalisé via les outils de

GTB ou par des contrôles in-situ.

Dans le cas ou les paramètres ne sont pas respecté, l’intéressement sera neutralisé

Dans le cas ou l’université selon son plan de sobriété en vigueur est acteur majeur dans la réduction des consommations, le titulaire devra prouver la conduite des installations et le plan d’actions mis en place est lui-même acteur majeur dans les objectifs de réduction – en cas de désaccord l’intéressement est neutralisé

Le Calcul de l’intéressement figure au mémoire de fin de saison de chauffe avec toutes les justifications et données de consommation dument relevées

# 13. Obligations de l’Université

Les documents techniques relatifs à l’ensemble des installations objet du présent contrat sont, dans la mesure où l’Université les possède, communiqués au titulaire sur sa demande.

Dans le cadre de la bonne exécution du marché, il sera laissé aux préposés du titulaire le libre accès à tous les locaux où leur présence est nécessaire pour l’exécution des prestations du contrat, sous réserve d’avoir répondu aux exigences de sécurité qui pourraient leur être imposées.

Pour l’accès aux locaux de travail de l’Université (direction, administration, recherche…) et ceux destinés à l’enseignement, les dates et heures d’intervention seront déterminées en liaison avec le service technique du bâtiment concerné.

Aucune modification technique ne peut, en cours de contrat, être apportée aux installations et notamment aux circuits de distribution, sans que le titulaire en ait été préalablement informé.

Il appartient au titulaire de formuler, dans un délai maximum de quinze jours, ses observations éventuelles.

Les personnels de l’université n’auront pas à intervenir sans le personnel du titulaire dans les chaufferies ou sous station. Seul des contrôles sont possibles sans action technique sur le matériel. Seul le personnel du titulaire du marché pourra modifier la programmation des régulations, consignes, horaires etc… à la demande du responsable de site

# 14.  Règles de sécurité

## 14.1 Plan de prévention et analyse des risques

Le titulaire du présent marché intervient dans des bâtiments soumis aux réglementations ERP, Code du Travail et dans certains cas, IGH, accueillant des enseignements, des services administratifs et des laboratoires de recherche de niveau de confinement L1 à L3.

Durant la période de préparation l’entreprise prend connaissance des risques associés aux activités de la composante (notamment l’accès aux groupes extérieurs en façade et en toiture, la présence de ventilo-convecteurs dans des halls de grande hauteur). Elle participe à l’élaboration d’un plan de prévention précis accompagné de procédures d’intervention afin que son personnel travaille en sécurité et que ses interventions ne nuisent pas à la sécurité des usagers des sites.

A cette occasion, il est organisé une visite exhaustive des sites avec les représentants de chaque composante.

Chaque modification dans la composition de l’équipe du titulaire du marché donne lieu à une passation des consignes et à une visite des sites. Ces procédures sont organisées par le titulaire du marché et ne doivent en aucun cas perturber le fonctionnement des prestations.

Ces procédures sont établies durant le mois de prise en charge de l’installation.

Un plan de prévention sera rédigé annuellement pour la maintenance forfaitaire préventive et curative, en cas de travaux un plan de prévention spécifique sera rédigé

Le Titulaire intègre dans son offre tous les moyens d’accès en sécurité, aux installations techniques , et ce quelque soit la configuration de l’installation à entretenir .,

## 14.1 tenues des chantiers

L'entreprise titulaire doit assurer la propreté de ses ouvrages et comprend dans son forfait les frais de nettoyage pendant la durée de l’intervention.

L’entreprise doit procéder au nettoyage de la zone d’intervention, ainsi qu’à l’évacuation des déchets souillés et emballages divers.

Les établissements "enseignement et recherche" étant en exploitation continue pendant les interventions, l’attention des entreprises est attirée sur le respect des conditions suivantes :

- Le personnel ne devra pas déambuler, dans les circulations et autres laboratoires, sans raison,

- la tenue du personnel sera correcte, tant morale que vestimentaire, voir paragraphe précédent

- tout le personnel travaillant sur le chantier sera muni d'un badge ou d’une tenue portant l’identification de l’entreprise tel que défini dans la législation du travail,

- Sur demande du chef d'établissement, des travaux pourront être interrompus si momentanément ils portent gêne à l'exploitation du bâtiment et cela, sans réticence de l'entreprise et sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnisation,

- sur simple demande verbale du chef du Service Technique en cas de non-respect de ces consignes, le personnel devra être retiré immédiatement du chantier aussi bien le personnel d'encadrement que le personnel d’exécution et cela, sans aucun recours,

- les personnels intervenant dans les locaux de recherche et les animaleries devront appliquer les procédures d’interventions imposées par le responsable hygiène et sécurité du site et le responsable du laboratoire.

# 15. OBLIGATIONS Du Titulaire

Sous réserve que l’installation reste conforme à la réglementation en vigueur, le Titulaire est responsable de la bonne observation des règlements de sécurité et la lutte contre la pollution des eaux et de l’air.

Le Titulaire assurera la conduite des installations et contrôlera la fumivorité, le point de rosée et la pollution produite par la combustion de façon à éviter toute dégradation, détérioration et salissures dans le voisinage.

Pendant toute la durée du Marché, le Titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure l’exploitation.

Sont exclus, sous bénéfice de preuves apportées par le Titulaire, les dommages dus :

- à la non-observation par un tiers ou par un représentant de l’Université du règlement intérieur du bâtiment,

- à l’intervention d’un tiers que le Titulaire n’a pas eu matériellement la possibilité d’empêcher,

Le Titulaire prend à sa charge les risques de toute nature, et notamment ceux de responsabilité civile, (accident, incendie, explosions, vols, dégâts des eaux) découlant du Marché et s’assurera en conséquence auprès d’une compagnie d’assurance notoirement connue.

L’Université pourra à tout moment demander au Titulaire de lui communiquer copie des polices d’assurance en cours afin de s’assurer de la couverture des risques.

La police du Titulaire devra comporter une clause de non-recours à l’encontre de l’Université et garantir l’ensemble des parties, y compris les tiers.

Le Titulaire a une obligation de conseil auprès de l’Université.