ANNEXE 1 au CCTP Plan de maintenance

| Équipements | Activités | M | T | S | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traitement d’eau | Contrôle maintient en service, fourniture consommable, nettoyage des pots à boues |  | x |  |  |
| Pompes et circulateurs et sous stations |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle visuel rotation/ étanchéité des brides | x |  |  |  |
|  | Nettoyage grille ventilation moteur | x |  |  |  |
|  | Contrôle échauffement moteur et bruit anormal | x |  |  |  |
|  | Contrôle des connections électriques |  |  |  | x |
|  | Contrôle de la pression amont/aval (delta P) | x |  |  |  |
|  | Permutation des pompes (si existante) |  |  |  | x |
|  | Mesure isolement des bobinages moteurs |  |  |  | x |
|  | mesure intensité en fonctionnement par rapport au nominal absorbé |  |  |  | x |
|  | Echangeur à plaques : démontage et nettoyage au moins deux fois sur 4 années ( à la demande ) |  |  |  | x |
|  | Désembouage à la demande |  |  |  | x |
|  | Pompe type étanorm : contrôle moteur, alignement, contrôle roulements et accouplement, silent bloc et fixation chassis |  |  | x |  |
| Pompes puisard | Essais de fonctionnement, nettoyage crépine |  | x |  |  |
| Régulation |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle de la chaine de régulation d’informations | x |  |  |  |
|  | Relevé T° départ et retour chauffage | x |  |  |  |
|  | Relevé de T° ambiante | x |  |  |  |
|  | Contrôle et étalonnage des capteurs | x |  |  |  |
|  | Nettoyage et dépoussiérage du matériel dans les armoires | x |  |  |  |
|  | Vérification de la programmation édition du programme de chauffe | x |  |  |  |
|  | Vérification fonctionnement des vannes motorisées | x |  |  |  |
| Vannes et réseau |  |  |  |  |  |
|  | Manœuvre et graissage des vannes manuelles, dégommer les joints |  |  | x |  |
|  | Nettoyage filtres tamis si existants |  |  | x |  |
|  | Retouche peinture anti rouille après décapage trace de rouille |  |  | x |  |
|  | remise en état partiel des calorifugeages après interventions |  |  |  |  |
|  | Désembouage réseau selon les installations |  |  |  | x |
|  | Faire fonctionner les soupapes |  |  | x |  |
|  | Contrôler l’absence de fuites | x |  |  |  |
|  | Faire des purges sur circuit eau et bas, sur purgeurs, filtres boues |  | x |  |  |
|  | Faire un bilan écrit consigné dans le registre de chaufferie de l’état des tous les éléments du réseau | x |  |  |  |
|  | Contrôle des disconnecteurs d’eau de remplissage chaudière avec certificat |  |  |  | x |
| CTA |  |  |  |  |  |
|  | Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble, nettoyage des grilles d’aspirations/ refoulement, contrôle étanchéité des panneaux carter, contrôle auditif des ventilateurs | x |  |  |  |
|  | Contrôle de l'état des vannes de régulation, | x |  |  |  |
|  | Manœuvre des vannes de robinetterie | x |  |  |  |
|  | Essais d'ouverture et de fermeture des vannes motorisées |  | x |  |  |
|  | Graissage des axes de commande | x |  |  |  |
|  | Contrôle avec appoint d'eau (si utilisation de l'eau glacée ou chaude) | x |  |  |  |
|  | Mesurer température air repris et son hygrométrie |  |  |  |  |
|  | Mesurer température air soufflé et son hygrométrie | x |  |  |  |
|  | Mesure de l'isolement des batteries électriques si existantes et moteurs ventilateurs |  | x |  |  |
|  | Mesure des intensités absorbées |  | x |  |  |
|  | Nettoyage des batteries et ailettes- désinfection des bacs |  | x |  |  |
|  | Dépoussiérage de la volute des ventilateurs |  | x |  |  |
|  | Graissage des paliers des ventilateurs |  |  | x |  |
|  | Vérification des suspensions moteurs des ventilateurs |  |  | x |  |
|  | Contrôle des roulements moteurs des ventilateurs ( bruit vibration échauffement) |  |  | x |  |
|  | Contrôle de la tension des courroies |  |  | x |  |
|  | Remplacement courroies systématique et selon besoins en fonction du site |  |  |  | x |
|  | Contrôle de l'alignement des poulies |  |  | x |  |
|  | Contrôle et essais des sécurités thermiques, électriques, mécaniques et de la tête de détection incendie |  |  |  | x |
|  | Contrôle des sécurités antigel |  |  |  | x |
|  | Contrôle et remplacement si besoin des voyants et ampoules |  |  | x |  |
|  | Vérification des connexions électriques |  |  |  | x |
|  | Nettoyage de tous les conduits du réseau et bac à condensats sous les batteries (désinfection du bac) |  | x |  |  |
| Filtres CTA | Remplacement des filtres CTA , une fois par an en général ( 2 fois sur médecine ET SELON LENCRASSEMENT | X | x | x | x |
|  | Changement des courroies systématique |  |  |  | x |
|  | Nettoyage des carters et des locaux |  |  | x |  |
| Groupe froid | Travaux à effectuer durant la période de fonctionnement |  |  |  |  |
|  | Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  |  | x |
|  | Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) sur tout le groupe nettoyer condenseurs, échangeur air aillette , | x |  |  |  |
| Problème accès en rappel. | Vérifier et nettoyer les condenseurs à air : Nettoyage des batteries peigner les ailettes, aspiration, dégraissants possible, de soufflage air comprimé possible en rappel |  |  |  |  |
|  | Contrôler les résistances du carter si existantes |  | x |  |  |
|  | Prélever huile compresseur pour analyse (acidité) et refaire le niveau |  |  |  | x |
|  | Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure | x |  |  |  |
|  | Contrôler les sécurités et les asservissements | x |  |  |  |
|  | Contrôle intensité absorbé par le compresseur |  |  |  | x |
|  | Contrôles des ventilateurs (absences de vibrations, échauffement moteur, nettoyage de l’hélice et grilles) | x |  |  |  |
|  | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et de bruits de paliers | x |  |  |  |
|  | Nettoyer l'armoire électrique sur le groupe |  |  |  | x |
|  | Prise de température et pression entrée/sortie échangeur et la consigner dans le registre si température haute refaire la charge de fluide frigorigène |  | x |  |  |
|  | Contrôle absence de givre |  | x |  |  |
|  | Contrôler les connections électriques |  |  |  | x |
|  | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  | x |
|  | Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  |  | x |  |
|  | Contrôler le calorifuge (problème de condensation) |  |  | x |  |
|  | Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée |  |  | x |  |
|  | Vérifier les traceurs électriques antigel si existants |  |  |  | x |
|  | Procéder au nettoyage de la zone et des carters |  |  |  | x |
| VMC |  |  |  |  |  |
|  | Nettoyage et dégraissage de toutes les bouches aspiration / refoulement |  |  |  | X |
|  | Nettoyage et contrôle du ventilateur (courroie, hélice, moteur) |  |  |  | X |
|  | Nettoyage échangeur si double flux |  |  |  | X |
|  | Nettoyage des grilles aspiration / refoulement |  |  |  | X |
|  | Remplacement filtre insufflation pour les doubles flux |  |  |  | X |
| Climatisation / VRV -DRV | Unité extérieure |  |  |  |  |
|  | Nettoyage batteries, contrôles ailette et corrosion |  |  |  |  |
|  | Contrôle étanchéité fournir une attestation d’étanchéité , contrôle pression HP |  |  |  | X |
|  | Contrôle hélices et fixation du groupe, |  |  |  | x |
|  | Nettoyer le bac de condensation et les tuyaux d’évacuation condensats et nettoyage carter |  |  |  | X |
|  | Unité intérieure |  |  |  |  |
|  | Nettoyage du filtre et remplacement si nécessaire |  |  | X |  |
|  | Contrôler et nettoyer les écoulements des condensats |  |  |  | X |
|  | Prise de température de soufflage, si température haute, faire devis pour procéder à la recharge en fluide frigorigène et contrôle de fuite |  |  |  | X |
| Armoires électriques | Sur toutes installations et locaux |  |  |  |  |
|  | Nettoyage, dépoussiérage par aspiration des armoires |  |  |  | X |
|  | Test voyants et remplacement si nécessaire |  |  |  | X |
|  | Contrôler en fonctionnement l’équilibrage par phase |  |  |  | x |

M = Mensuel – T= Trimestrielle – S = Semestrielle – A= Annuelle