MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Objet du marché :

PRESTATIONS D’EXPLOITATION ET MAINTENANCE BASSIN PISCINE 50M ET CVC DU SITE CENTRE SPORTIF UNIVERSISTAIRE

Pouvoir Adjudicateur

Université Aix-Marseille

58, boulevard Charles Livon 13284 MARSEILLE CEDEX 07

Représentant Légal du Pouvoir Adjudicateur

Le Président de l’Université Aix Marseille

Comptable assignataire des paiements :

Monsieur l’agent comptable de l’Université Aix Marseille

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CCTP

1. Objet du marché	4

2.  Allotissement	4

3.  Prise en charges des installations	4

3.1 Description des installations et visites de sites	4

3.2 Procès-verbal de prise en charge des installations pour chacun des sites	5

3.3 Expiration du marché pour chacun des sites	5

4.  Conditions à garantir	5

5.  Consistance des prestations de type P2 de maintenance CVC	6

5.2  La conduite et exploitation	6

5.2.1	La conduite et exploitation DU CVC	6

5.2.2	La conduite et exploitation DU BASSIN DE 50M	7

5.3 La maintenance préventive prévue au forfait	8

5.4 La Maintenance curative – dépannage et astreinte	9

5.5 La Maintenance corrective – Travaux- Modifications des installations	10

5.6 Prescriptions particulières pour le remplacement de filtres et interventions en climatiseur en façade	11

5.7 Interventions à caractère réglementaire	11

5.7.1 Application des règlements ERP	11

5.7.2 Filtres	12

5.7.3 Fluides frigorigènes	12

5.7.4 Eau chaude Sanitaire (ECS)	13

5.7.5 prestations de désinfection, assainissement	13

5.8 Le traitement d’eau – analyse d’eau de chauffage	13

6. Traçabilité de la maintenance	14

6.1 Les interventions de maintenance curative	14

6.2 Traçabilité de la maintenance préventive	14

7. Suivi du marché	14

8. Mission de formation	15

9. Mission d’audit et de diagnostic	15

10. Gestion fine de l’énergie et mesures d’économies d’énergie	16

11. Obligations de l’Université	16

12.  Règles de sécurité	16

12.1 Plan de prévention et analyse des risques	16

12.2 Contraintes particulières	17

# 1. Objet du marché

Il s’agit d’un marché d’exploitation de type PF, sans fourniture de combustible, le titulaire assure la conduite, l’exploitation et l’entretien (de type P2) des installations de chauffage et climatisation, ventilation, du bassin piscine de 50m avec son traitement d’eau

Ce marché est un contrat à obligation de résultats associé à une mise en œuvre de moyens. L’exploitant est engagé par une obligation de résultat et met en œuvre les moyens qu’il estime nécessaire en personnel qualifié et en matériel pour atteindre le résultat contractuel

LE CSU d’Aix est un centre sportif avec piscine fermée chauffée dont le bassin contient plus de 900M3 d’eau, salle de danse, dojo, salle musculation, cours de tennis, halles de sport et gymnases

Le contrat prévoit l’exploitation de la piscine avec son traitement d’eau, l’ensemble des produits de traitement (manipulation et fourniture) selon la liste donnée est comprise au forfait pour information le montant des produits représente la somme de 20 KE HT par an,

Sous station chauffage avec préparateur d’eau sanitaire, contrôles légionellose à prévoir dans le forfait annuel

Ensemble des installations de ventilation et climatisation CHAUFFAGE  et ECS sont à la charge du titulaire

Ce contrat nécessite un professionnel capable d’assurer l’exploitation d’une piscine et spécialiste du traitement d’eau , et la traçabilité nécessaire avec les analyses journalières, la consignation des mesures sur registre.

Le marché est conclu à prix forfaitaires pour les prestations fréquentes et régulières, et à prix unitaires pour les prestations qui feront l’objet de bons de commande sans montant minimum ni montant maximum annuel.

Obligation de Résultats :

Garantir la continuité de service des installations

Garantir le fonctionnement des ventilations et le niveau de filtration requis

Garantir le fonctionnement des installations dans la période de chauffe et climatisation au mieux des performances des installations en place

Garantir une dépense énergétique maitrisées au regard des installations existantes et des consommations passées

Garantir le maintien des performances des installations et l’amélioration des installations après approbation du maitre d’ouvrage

Garantir les délais d’intervention pour les dépannages

Garantir la traçabilité règlementaire et nécessaire sous tout format demandé

# 2.  Allotissement

Voir CCAP

# 3.  Prise en charges des installations

## 3.1 Description des installations et visites de sites

La liste des équipements et matériels faisant l’objet du marché est détaillée dans les annexes.  Il est précisé que la liste donnée est aussi détaillée que possible, elle peut faire l’objet de variations selon lors des visites.

Outre les matériels décrits, l’installation comprend tous les équipements complémentaires nécessaires à son bon fonctionnement conformément aux règles de l’art et de la réglementation, et notamment :

- La robinetterie, les vannes, les compteurs,

- Les organes de purge et de vidange,

- Les organes de contrôle thermomètres, manomètres

- Les organes d’isolement hydrauliques et acoustiques

- Les organes de dilatation,

- Les organes de sécurité aquastat, pressostat, contrôleurs de débit…

- Les émetteurs statiques et robinets thermostatiques,

- Les cellules filtrantes

- Les bouches de soufflage et de reprise,

- Les sondes température, pressostats, instrumentation

- Régulateurs - programmateurs, régulation dans son ensemble avec la programmation

- Les organes de transmission de puissances,

- Clapet motorisé de compensation et régulation

- Traitement d’eau lorsqu’il existe (adoucisseur et injection de produit)

Le titulaire est réputé avoir visité les lieux, vu les installations et avoir la connaissance :

•	de la constitution des bâtiments

•	des conditions particulières d’accès liées à la sécurité et à la spécificité des bâtiments.

Le titulaire ne peut se prévaloir d’éventuelles imprécisions ou discordances dans les documents mis à leur disposition, pour prétendre à une modification de leurs prix ou de la teneur de leurs offres.

## 3.2 Procès-verbal de prise en charge des installations pour chacun des sites

Dans le mois qui suit la signature du marché, l’Université et le Titulaire pourront établir si les deux parties le souhaitent, un procès-verbal de prise en charge pour tous les aspects relevant de la sécurité et de la fonctionnalité des matériels.

Le Titulaire prendra les installations dans l’état où elles se trouvent. Il est réputé connaître parfaitement les ouvrages de l’installation faisant l’objet du présent marché.

En conséquence, il fait son affaire de tout différent qui peut surgir au sujet de la qualité du matériel et de la bonne exécution des travaux qui été entrepris pour la mise en service.

Les notices et DOE lorsqu’ils existent sont maintenus sur chacun des sites part les responsables techniques de sites

## 3.3 Expiration du marché pour chacun des sites

En fin de marché le Titulaire rend les installations, au minimum, dans l’état constaté lors de la prise en charge.

6 mois avant la fin de marché, Le titulaire et l’université dresseront un procès-verbal contradictoire qui consignera l’état du matériel, ils consigneront à cette occasion les installations qui ont fait l’objet de pannes résolues et non résolues (installations à l’arrêt à la demande de l’université)

Le titulaire remettra au responsable de chaque site la liste du matériel annexée au marché mise à jour à la date de fin de marché.

S’il s’avère que le maintien en état ou que l’entretien des installations n’a pas été effectué de façon satisfaisante, le Titulaire prend toutes dispositions pour remettre le matériel ou les équipements dans l’état

Le paiement du dernier acompte ne sera effectué qu’après décision d’admission des installations par l’université

# 4.  Conditions à garantir

La période contractuelle de chauffe s’étend du 01 octobre au 31 avril inclus.

Le titulaire est tenu de procéder à l’allumage dans les 24 heures suivant les demandes.

Certaines installations comportent des périodes de ralenti ou réduit, lorsque les locaux sont inoccupés (nuit ou week-end), ainsi que pendant la période des vacances de Noel, période durant laquelle les chaufferies doivent tournées de façon moindre (température de régulation à abaisser et remettre à la valeur initiale dès la reprise).

La période de réfrigération s’étend du 01 mai au 15 septembre,

La période d’aout représente également une fermeture totale ou partielle des établissements, le titulaire se rendra à la demande pour mettre à l’arrêt ou réduire le fonctionnement des installations de réfrigération, la reprise d’activité se faisant en général dernière semaine d’aout.

Le titulaire s’engage à maintenir, au départ de la production de chaud ou froid, les températures de fluides permettant d’obtenir à l’intérieur des locaux, une température dite de confort, en général une température de l’ordre de 19°c à 21°c maximum

Si la température extérieure est plus basse que le minimum de base de -5°c le titulaire s’engage à assurer le meilleur chauffage compatible avec la puissance de l’installation, son mode de fonctionnement, la sécurité de marche.

Chaque site pourra demander l’application d’allures de chauffages compatibles avec l’installation et son mode de fonctionnement.

Dans le cas d’une alerte grand froid par météo France, le titulaire se rendra sur les sites dont il a la charge, pour conseiller l’exploitant sur les mesures à tenir, pour mettre en place soit des protections tel que des calorifugeages partiels, soit pour maintenir la circulation des fluides pour éviter le gel des canalisations, leur rupture et la rupture des installations en toiture en particulier.

Le titulaire a une obligation de résultat dans ce cas

# 5.  Consistance des prestations de type P2 de maintenance CVC

Les obligations et les responsabilités du titulaire sont celles définies au paragraphe 4 du « Guide de rédaction des marchés publics d’exploitation de chauffage » (brochure du Groupe d’Etude des marchés de Chauffage et de Climatisation) et ont notamment pour objet, la conduite, la maintenance préventive et corrective des éléments constituant les installations.

# 5.2  La conduite et exploitation

## La conduite et exploitation DU CVC

Les opérations de conduite porteront sur l’ensemble des installations CVC en particulier (liste non exhaustive)

- La surveillance des canalisations, gaines et conduits (étanchéité, supports, états des filtres, isolation…) en locaux techniques,

- Le contrôle et la vérification régulière des pressions de réseaux et des équipements,

- La vérification et le fonctionnement des appareils de mesure, de contrôle, de réglage et de sécurité,

- La programmation des régulations, la mise en marche et l’arrêt ou le passage en réduit et ou Hors gel

- La programmation des régulations peut se faire sur demandes du responsable technique de site et doit intervenir sous 24h

- Le contrôle et la vérification régulière des points de consignes, lois et paramètres de réglage de l’ensemble des appareils,

- L’ajustement des valeurs de consignes et valeurs réelles en fonction des conditions climatiques et ce autant de fois que nécessaire

- La vérification de l’hygrométrie, et le renouvellement d’air pour chaque pièce, laboratoires ou services, doivent être réalisés conformément à la réglementation spécifique à chacun de ces locaux

La conduite des installations de chauffage comprend en particulier :

- La conduite de chauffe rationnelle des générateurs,

- La mise en œuvre des appareils de commande, de contrôle, et des systèmes de régulation automatique,

- Opérations sur les chaudières,

- Opérations sur les brûleurs,

- Opérations sur la régulation, sur le comptage

- Opération sur le traitement d’eau, appoint de produit nettoyage des filtres à boue

- Opérations sur les pompes et sur l’ensemble des équipements des sous-stations,

- Opérations de base sur le réseau de chauffage statique (vérification du bon fonctionnement, purges,)

- Comptage :

- Electrique, thermique, hydraulique

- Contrôle fonctionnement

- Contrôle de la filtration des CTA, ventilo convecteur etc…

- Contrôle du traitement d’eau, des pots à boues, analyses d’eau

La conduite des Installations climatiques comprend en particulier :

- La conduite rationnelle des installations

- Le contrôle périodique :

- Contrôle général du bon fonctionnement des régulations,

- Contrôle des conditions climatiques intérieures et extérieures (température et hygrométrie),

- Vérification du bon fonctionnement des appareils de mesures et contrôle (thermostats, pressostats, hygrostats, thermomètres, manomètres, et hygromètres),

- Vérification du bon fonctionnement des capteurs (sondes de température, d’humidité, fin de course, etc.)

- Vérification du bon fonctionnement des actionneurs (moteurs de vanne, servomoteurs de registre, etc…)

- Des rendements électriques des moteurs,

- Du régulateur de puissance,

- Vérification des organes des appareils de transmission de puissances

- Vérification des liaisons et accouplement des appareils de transmission de puissances

- Vérification de l’état des filtres

- Des plots anti-vibratiles

- Fiche de relever des paramètres de fonctionnement tenue sur carnet de chaufferie

- La vérification et le réglage de la température, de l’hygrométrie, et le renouvellement d’air pour chaque pièce, laboratoire ou service, doivent être réalisés conformément à la réglementation spécifique à chacun de ces locaux.

- Le nettoyage et la vérification des batteries par mesure de la différence de perte de charge amont et aval, réalisation des purges et dégazage éventuel.

- La vérification de l’équilibrage des réseaux et le réglage des débits,

- La vérification de l’étanchéité des gaines et des conduits

- La vérification le réglage des débits des bouches de soufflages, de reprises, de transfert et d’extraction,

- Le nettoyage des filtres avant remplacement si nécessaire

- Le contrôle de l’état du calorifuge des tuyauteries et reprise éventuelle,

- La vérification de l’état des soufflets, des manchettes et des plots anti-vibratiles,

- La vérification des organes de sécurité,

- La vérification des organes de coupures

- La vérification des compteurs et le relevé des consommations,

- Pour chaque appareil ou installation le contrôle et la vérification de la charge de gaz,

Les commandes d’arrêt ou de mise en service des climatiseurs individuels sont assurées par les utilisateurs.

La conduite des installations prévoit l’équilibrage des systèmes de chauffage et climatisation ainsi que l’équilibrage des réseaux aéraulique

L’équilibrage des installations aérauliques est une obligation permanente du Titulaire.

Il doit :

En assurer la charge technique et financière dans le cadre du présent Marché, de manière à assurer l’uniformité des températures.

En vérifier périodiquement les résultats par le contrôle des températures intérieures.

Procéder aux mesures de débit par réseau et aux bouches

Faire en sorte de maintenir et rendre les réglages inviolables.

Cet équilibrage se fera par action sur les volets de réglage, bouches de soufflage et de reprise, après contrôle dans les locaux traités.

## La conduite et exploitation DU BASSIN DE 50M

LA LISTE DES TACHES REQUISES EST DONNEE EN ANNEXE

# 5.3 La maintenance préventive prévue au forfait

Les opérations de maintenance portent sur l’ensemble des installations de ventilation, chauffage et climatisation

A ce titre, le titulaire s’engage à assurer les prestations suivantes pour toutes les installations techniques

- Le contrôle et le nettoyage des bouches de soufflages, de reprises, de transfert et d’extraction (VMC), reprise etc…

- Le nettoyage des filtres des unités intérieures par aspiration

- La fourniture et le remplacement des filtres grossiers, filtres poches et filtres finisseurs des CTA et ventilo convecteurs, à minima une fois par an

- Le ramonage annuel des cheminées sera fait avant la mise en route à chaque saison de chauffe, un certificat sera remis par chaufferie

- Maintenance annuelle des chaudières par ouverture de la chaudière

- Les graissages, appoints, réfections, garnissages, nettoyages, rinçages, remplacements des petites pièces et d’une manière générale, l’entretien du matériel dans la totalité des installations,

- Le maintien en état et si besoin le remplacement partiel des calorifugeages.

En cas d’intervention sur une installation ou la dépose du calorifugeage est nécessaire, il sera remplacé dans le cadre de la maintenance curative

- Le maintien en parfait état de propreté et d’entretien des locaux techniques et locaux annexes contenant des équipements techniques, notamment les réfections de peinture, calorifuge, enduits de sols ou de murs dont la dégradation serait imputable au titulaire,

- En fin de période d’utilisation la mise en condition d’arrêt des installations (graissage des parties métalliques, arrêt des circuits électriques, isolement entre chaudières et cheminées, protection anti-humidité…)

- Le contrôle, le maintien en parfait état de fonctionnement des tableaux électriques, le remplacement des lampes de signalisation.

- Le remplacement des pièces de valeur unitaire inférieure ou égale à 50 € HT est prévu au forfait de la maintenance préventive

- MAINTENANCE PREVENTIVE DE POMPES ,FILTRES SABLES, ECHANGEURS A PLAQUES , ET TOUTES AUTRES EQUIPEMENTS COMME LE ROBOT DESTINES AU FONCTIONNEMENT DU BASSIN DE 50M

Pour la réalisation des prestations d’entretien courant, le titulaire doit la fourniture des divers produits consommables, des petites fournitures mécaniques, des petites fournitures électriques, notamment :

•	huiles, graisses, chiffons

•	décapant, dégrippant, dégraissant, déshydratant, détartrant

•	pâte à roder, Téflon, ruban adhésif

•	ampoules, voyants, fusibles, filtres climatiseurs

Le plan de maintenance joint en annexe 1 au CCTP est considéré comme le minimum à effectuer pour maintenir les installations en état de fonctionnement et de sécurité.

Si une gamme de maintenance sur une installation objet du marché n’a pas été prévue dans le plan de maintenance en annexe ou si une périodicité n’est pas adaptée à l’utilisation, il appartient au titulaire de signaler cet écart au responsable de l’université et d’effectuer la prestation manquante.

Un dysfonctionnement sur un équipement ne pourra être tenu hors de la responsabilité du titulaire au regard d’une prestation manquante sur le plan de maintenance donné en annexe.

Le plan de maintenance définitif sera établi par le titulaire en accord avec le responsable du site

# 5.4 La Maintenance curative – dépannage et astreinte

Les interventions immédiates et nécessaires en cas de panne ou de dysfonctionnement signalé par le responsable du site, sont comprises au forfait. Ces interventions se font 7 jours sur 7, 365 jours par an sur les sites dont la criticité nécessite une astreinte H24

Sur les autres sites les interventions sur font du lundi au vendredi 7h /18h

Sur Commun accord avec le responsable université du site, une intervention pourra être organisée durant un samedi, les taux horaires seront ceux majorés

Les demandes d’intervention se font sur simple appel téléphonique et ou mail

A ce titre, à compter du moment où il a eu connaissance de l’incident, le titulaire doit intervenir sur ces sites dans un délai de 4h.

En cas d’incident majeur mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes, le titulaire interviendra sans délai (chaufferie)

Pour les installations de laboratoires, animaleries, desservant les sites H24 le délai est ramené à 2 h maximum.

Le titulaire met en place une organisation pour l’astreinte et en donnera les modalités à chaque responsable de site.

Le titulaire peut mettre à disposition un suivi des demandes d’intervention via une GMAO accessible par un site WEB depuis n’importe quel poste informatique de l’université avec des codes qui restreignent l’accès sites par sites.

Le technicien du titulaire dépêché sur place est un agent qualifié capable de localiser une panne, de remettre en service l’installation (dans la mesure du possible) et de prendre les mesures conservatoires d’urgence permettant de limiter les conséquences éventuelles du défaut sur les installations, les biens et d’assurer la sécurité des personnes.

En cas de pannes majeures des mesures palliatives devront être mises en œuvre pour permettre aux personnels logés et aux laboratoires de fonctionner en mode dégradé mais fonctionner tout de même (ces mesures pourront être le prêt et l’installation de convecteur électrique ou autonome, climatisation mobile installée provisoirement, ceci le respect des règles ERP et des règles d’hygiène et sécurité). Ces mesures mises en place feront l’objet de devis et rémunérées sur bon de commande

L’intervention de dépannage suite à l’appel est comprise dans le forfait (temps de travail et déplacement). Elle permet la remise en service si panne mineure, la mise en sécurité des biens et personne, ou permet le diagnostic. La remise en service ultérieure étant soumise à devis et rémunération

Le titulaire prend à sa charge toute intervention des fabricants/spécialistes nécessaires au diagnostic d’un dysfonctionnement, aux réglages, à la programmation des automatismes sauf cas particulier approuvé par un responsable technique de site.

Dans le cas d’une prestation non conventionnelle par un constructeur ou un spécialiste cette dernière pourra être refacturée sur application du BPU

En cas de remplacement d’un matériel si un constructeur doit la mise en service, cette prestation peut être refacturée sur application du BPU.

Pour les opérations nécessitant la commande de matériel et ne figurant pas le bordereau des prix unitaires, BPU, l’entreprise doit remettre un devis détaillé à la personne compétente sur le lieu d’exécution des travaux dans les 24h suivant sa première intervention.

En cas d’accord, un bon de commande sera établi sur la base de ce devis.

Le devis fera apparaitre le prix unitaire d’achat des pièces affecté du coefficient de revente, et le temps passé pour la réalisation de l’intervention multiplié par le cout horaire du technicien/ et ou ingénieur.

Le bon de commande pourra être revu à la baisse comme à la hausse en fonction du temps effectivement passé pour la réalisation de la prestation, par rapport au temps prévu dans le bon de commande.

Le titulaire ne pourra pas refacturer la location d’outillage, car il est réputé détenir l’ensemble de l’outillage nécessaire aux réparations.

Le titulaire pourra louer des engins de chantier (moyens de grutage ou levage , accès en hauteur , terrassement, ), dans ce cas-là, soit le cout figure au BPU et fait l’objet d’un bon de commande, soit il ne fait pas partie et son cout sera refacturé selon le prix de location affecté du coefficient de revente pour location.

Le prix des fournitures :

Le titulaire revendra les pièces selon son prix d’achat affecté de son coefficient de revente ou selon les prix du BPU.

Le titulaire du marché est tenu d’acheter les fournitures revendues à l’université le moins cher possible. Il mettra en place une organisation d’achat afin de garantir les prix les plus bas

Dans le cas d’un désaccord sur le prix de la fourniture, ou de la prestation dans son ensemble, l’Université se réserve de droit de procéder à une mise en concurrence et de faire réaliser la prestation hors marché par une entreprise moins-disante.

L’Université est en droit de négocier les prestations proposées, en cas de désaccord, un bureau d’étude indépendant pourra être saisi afin d’établir la meilleure proposition et le meilleur compromis. Dans le cas où l’Expert apporte une note en faveur de l’évaluation des travaux par l’université c’est le titulaire du marché qui prendra en charge les honoraires de L’Expert.

Dans le cas inverse le cout de l’expert sera mis au devis

# 5.5 La Maintenance corrective – Travaux- Modifications des installations

5.5.1 Remplacement de Gros matériel (GER)

Les travaux de remplacement des grosses installations (GER) font partis du marché.

Le titulaire pourra faire des préconisations pluriannuelles sur l’état du matériel et la nécessité de remplacement pour assurer la continuité de service

Les devis se feront par application du Bordereau de prix unitaire

Le titulaire devra les études préalables à la remise d’un devis détaillés et remise d’un DOE à la suite des travaux.

Le titulaire assiste l’Université pour les choix économiques liés à la stratégie de maintenance des équipements et installations qui relèvent de ses interventions

5.5.2 Modification des installations

L’Université se réserve le droit de faire exécuter par des entreprises de son choix des travaux modificatifs dans le cadre d’opérations de transformation des ouvrages ou de restructuration des locaux. A ce titre des nouveaux équipements de chauffage, ventilation et climatisation peuvent être installés sur les différents sites de l’Université.

Dans ce cas, le titulaire est invité à la réception des nouvelles installations afin d’émettre ses remarques et effectuer à son profit la prise en compte des équipements.

Toute opération de ce type entraînant une modification significative (par exemple dépassement de 10% du nombre de climatiseurs par site) des conditions de maintenance des installations thermiques ou climatiques fera l’objet éventuellement d’un avenant au présent marché.

Maintenance des échangeurs à plaques

Le titulaire surveillera les échangeurs tant au niveau des différences de température (E/S primaire et secondaire) que les différences de pression. Si la perte de charge ou DELTA T, devient trop importante l’ouverture et le nettoyage des plaques fait partie de maintenance, le remplacement des plaques et des joints fera l’objet d’un devis de maintenance curative,

# 5.6 Prescriptions particulières pour le remplacement de filtres et interventions en climatiseur en façade

Concernant les matériels suivants, des actions spécifiques sont à mener

1/ Unité intérieure des climatiseurs individuels (cassette, split system etc…)

Les filtres intérieurs seront systématiquement nettoyés 2 fois par an. Ils seront changés dès que le niveau de filtration n’est plus respecté.)

2/ Filtres d’installations spécifiques répertoriées dans les annexes :

Pour les installations figurants aux annexes techniques, l’entreprise intègre dans son forfait le remplacement Systématique annuel d’un jeu de filtres par installation (en particulier les Centrale de traitement d’air avec filtres poches)

S’il s’avère nécessaire de procéder dans l’année à un deuxième remplacement d’un jeu de filtres, celui-ci se fait sur présentation d’un devis. Ce devis ne comprend que la fourniture, la main d’œuvre restant comprise dans le forfait.

3/ Filtres d’installations spécifiques avec caractéristiques non répertoriées

Pour les installations pour lesquelles les caractéristiques ne sont pas données dans les annexes, le remplacement des filtres est réalisé sur devis. Ce devis ne comprend que la fourniture, la main d’œuvre restant comprise dans le forfait.

4/ Intervention spécifique en façade

Dans le cas ou des installations serait située sur une façade en hauteur et dont l’accès ne peut pas se faire par des moyens conventionnels et sécurisés, la maintenance de ces équipements se fera par du personnel habilité aux travaux de très grande hauteur, ou par une entreprise spécialisée dans ce type d’intervention (sous-traitance)

L’utilisation de ce type d’entreprise ainsi que la pose des points d’ancrage et leur vérification dans le cadre de la maintenance préventive est prise en compte au titre du forfait annuel.

La mise en sécurité et le balisage sera également à la charge du titulaire.

Le nettoyage des unités extérieures en façade par des équipes de travailleur en hauteur est prévu dans le cadre du forfait, et effectuer pour respecter une obligation de résultats sur le bon rendement des machines. Le nettoyage sera fait 2 fois maximum sur les 4 années du marché.

# 5.7 Interventions à caractère réglementaire

## 5.7.1 Application des règlements ERP

Dans le cadre de son prix forfaitaire, l’entreprise procède, au contrôle et vérification prévus par les réglementations contre les risques d’incendie dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) pour les locaux concernés. Cela concerne les opérations pouvant être effectuées par « un technicien compétent », sur les installations objet du marché en particulier :

- Le ramonage et nettoyage des conduits de cheminée (article CH 57)

- L’ensemble des vérifications prévues par l’article CH 58 et GZ 30 (en particulier vérification de l’étanchéité des canalisations gaz, des détendeurs, des clapets CF, de la manœuvre des organes de coupures)

- L’entretien des filtres (article CH 39).

- Le contrôle de l’étanchéité des installations frigo de plus de 12 KW avec remise d’une attestation

- Le contrôle des détecteurs de fumée autonome dans les Centrale de traitement d’air de plus de 10 000M3/h avec remise d’une attestation

- Contrôle des alarmes de détections de GAZ en chaufferie avec remise d’une attestation annuelle

Le titulaire est tenu, pour les installations dont il a la charge et dans le cadre du prix forfaitaire, d’assister l’Université au cours des visites réglementaires effectuées par un organisme agréé sur les installations faisant l’objet du contrat. Il s’agit d’accompagner le contrôleur et de participer à l’analyse des résultats

Le titulaire doit informer l’Université de toute modification aux normes et réglementations diverses intéressant les installations et les équipements. s.

Une attestation de levée de réserve sera produite pour chacune des observations des rapports de vérification périodique

Les levées de réserves qui découlent d’une vétusté, ou d’une panne seront rémunérées sur devis

Les autres levées de réserves qui découlent d’un manquement à la maintenance préventive seront effectuées dans le cadre du forfait annuel.

La maintenance des clapets coupe-feu hors asservissement au SSI

Le Titulaire assurera l’entretien complet de l’ensemble des appareillages de compartimentage et effectuera notamment au cours de visites programmées les opérations de maintenance telles que :

Vérification de l’ouverture des clapets coupe-feu

Contrôle et entretien des clapets coupe-feu,

Tests des platines de commande,

Vérification des boîtiers de raccordement électrique et des micros-contacts,

Entretien et essais des déclencheurs si ces déclencheurs sont de nature à être testés

Le Titulaire répondra à toute demande de dépannage sur ces installations

La prestation du Titulaire ne porte pas sur les asservissements des clapets au S.S.I. qui est exclu du périmètre du contrat.

## 5.7.2 Filtres

L’entreprise titulaire a la charge d’appliquer l’article CH39 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (modification issue de l’arrêté du 14 février 2000) concernant l’entretien des filtres des installations de traitement d’air et de ventilation.

Elle doit en particulier :

- Ouvrir un registre d’entretien (ces livrets n’existant pas à ce jour) de l’installation de filtres faisant référence aux recommandations de l’installateur et du fabricant du filtre,

- Signaler à la personne publique qu’un remplacement de filtre est nécessaire lorsque les valeurs de perte de charge maximale fixées par l’installateur sont dépassées,

- Tenir à jour ce livret en y inscrivant les opérations effectuées (nettoyage, remplacement…).

Le suivi du remplacement des filtres CTA, ventilo convecteurs, cassettes, est assuré par une traçabilité visuelle sur l’installation elle-même (étiquette autocollante avec date d’intervention, un code couleur par année)

## 5.7.3 Fluides frigorigènes

Le titulaire procède aux contrôles de l’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène dans les équipements de climatisation, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 et l’arrêté de la même date. La périodicité du contrôle est celle prévue par les textes précités, en fonction de la quantité de fluides contenue dans l’installation (seuils de 3 kg, 30 kg et 300 kg). L’entreprise établit la fiche d’intervention attestant du contrôle et de son résultat, telle que précisée au décret et à l’arrêté. Elle établit une fiche à chaque fois qu’elle effectue une manipulation de fluide frigorigène.

## 5.7.4 Eau chaude Sanitaire (ECS)

Très peu de sites sont équipés d’une production d’eau chaude sanitaire par chaudière ou réseau ECS. La majeure partie des installations de production ECS sont des ballons électriques.

En dehors des installations électrique, le titulaire aura la charge de contrôler les températures ECS, dans les ballons et tuyauteries de distribution, et de les maintenir à des températures qui ne permettent pas le développement de bactéries de légionnelles.

Dans le cas où la température ne pourrait pas être maintenue (environ 60°c) du fait de l’absence de mitigeur ou d’un risque de brulures, ou si le réseau présente des « brins morts » sur lesquels des bactéries peuvent se développer, il appartient au titulaire de réaliser un traitement choc du réseau et de proposer sur devis une analyse bactériologique

Les interventions sur les installations électriques de production ECS sont prévues au marché mais pas au forfait annuel, elles sont rémunérées sur la base de devis présentés par le titulaire établi à partir du tarif horaire et du coefficient pièces peines et soins tel qu’ils figurent dans l’acte d’engagement.

## 5.7.5 prestations de désinfection, assainissement

A la demande et sur application du BPU, les installations de climatisations / ventilation pourront faire l’objet d’une prestation de désinfection / assainissement à l’aide produit fongicide et bactéricide ( actif à 99.9 % sur le Covid )

Cette prestation se fera sur les batteries intérieures des unités de climatisation (unité murale gainable) , ou sur les batteries et bac de centrale traitement d’air par nettoyage et application des produites spécifique. Avec une protection de l’environnement de travail

Cette prestation pourra se faire à partir de pulvérisateur HP, aspirateur eau et poussières etc.

# 5.8 Le traitement d’eau – analyse d’eau de chauffage

Le titulaire est responsable de la surveillance de la qualité des eaux, de la conduite et la maintenance des installations de traitement d’eau lorsqu’elles existent

Notamment pour :

- L’eau de remplissage des installations du réseau de chauffage

- Circuit de chauffage et eau glacée

Le titulaire établi un document de suivi des installations

Les disconnecteurs sur le remplissage des réseaux de chaudières seront contrôlés une fois par an avec remise d’un certificat de contrôle selon l’arrêté du code de la santé publique (cette prestation peut être sous traitée mais elle est incluse dans le forfait de maintenance préventive)

S’il existe un adoucisseur, son entretien et la fourniture des résines et sels font l’objet de devis détaillés selon le BPU

De plus, une fois par an une analyse d’eaux de chauffage sera faite pour déceler les traces de début de corrosion (mesures des particules en suspension mesures PH, TH, fer, sulfates etc..) et pour suivre l’évolution des taux d’embouage (prestations d’analyses comprises au forfait)

En fonction des analyses d’eau, de la teneur en éléments en suspension, le titulaire procédera si nécessaire à un désembouage des réseaux

Ce désembouage peut être effet par voie chimique ou par la pose d’une installation provisoire de désembouage.

Le désembouage pourra faire l’objet d’une sous-traitance avec une entreprise spécialisée, cette intervention fera l’objet d’un devis

Les analyses d’eau ne font pas parties du forfait, elles seront rémunérées sur application du BPU

Evaluation du personnel minimum nécessaire :

Le site nécessite un passage journalier d’un professionnel sur le traitement d’eau de la piscine

Le site dans son ensemble nécessite la présente journalière d’un technicien spécialisé en CVC

# 6. Traçabilité de la maintenance

Le titulaire mettra à disposition une GMAO qui permettra de centraliser l’ensemble des documents

## 6.1 Les interventions de maintenance curative

Chaque visite de maintenance curative fait l’objet d’une remise d’un « bon d’intervention » signé par le titulaire et le responsable du service, ou d’un compte rendu émis sur la GMAO

Le bon d’intervention fait mention du détail de la prestation réalisée, d’un relevé de paramètres de fonctionnement (Température, pression etc..) et de toutes remarques concernant l’installation.

Lorsqu’une intervention sur commande est réalisée et terminée, une fiche d’intervention sera remplie avec détail des travaux, N° de commande/devis et signature par l’entreprise et par le responsable de site AMU. Cette fiche pourra servir d’attestation de service fait

## 6.2 Traçabilité de la maintenance préventive

Les visites en chaufferie seront consignées dans le livret de chaufferie

Les visites sur la climatisation, les filtres, les autres installations de chauffage seront consignées dans un registre de maintenance spécifique

Un certificat d’étanchéité sera remis (après le contrôle d’étanchéité réalisé dans les règles de l’art) pour les installations climatiques dont la puissance est supérieure à 12KW

Si la traçabilité évolue, le titulaire devra faire évoluer également ses rendus et son système documentaire afin de réponde aux nouvelles exigences,

Un avenant pourra être fait si cette évolution impacte le nombre d’heure de gestion du contrat

6.3 traçabilité annuelle et bilan d’exploitation maintenance

Chaque année le titulaire remettra aux responsables de site et au Pôle maintenance, un document de synthèse sur l’exploitation et la maintenance préventive et curative sur chacun des sites ce document sera en version Word Excel, modifiable avec annexes

Les fichiers excel seront nommés selon la codification de nos sites et remis au pôle maintenance de la DEPIL

Avec notamment

- Détail des pannes et temps passé au dépannage

- Détail de la maintenance préventive effectuée et temps passé

- Liste des pannes les plus contraintes et proposition de modification technique dans le cadre de la maintenance corrective

- Documents contractuels et réglementaire (attestation ramonage, attestation contrôle d’étanchéité, attestation levée d’observation suite au VGP, analyse d’eaux de chauffage)

- Prestation sous traitées comme désembouage

- Tout autres remarques consignes etc..

# 7. Suivi du marché

Le suivi général des installations de la part du titulaire doit s’effectuer en liaison avec les représentants désignés de l’Université. Pour ce faire, les modalités suivantes sont appliquées :

1/ 	Encadrement du marché

Nomination d’un responsable de marché et d’un chef de travaux pour chaque lot et chaque poste.

Nomination d’un responsable méthode pour la gestion de la GMAO ou autres, des dossiers techniques, et des rapports d’audits qui sont demandés au chapitre 10

2/	Exécution opérationnelle du marché

- Nomination 1technicien référent cvc  pour le site avec les habilitations fluides frigorigène, habilitation électrique, habilitations Gaz, attestations de formation sur les groupes froids et climatisations, habilitation manipulation des gaz frigorigène

En cas de remplacement du technicien attitré au site, l’ensemble de ces documents seront donnés pour le nouveau personnel

Nomination d’un technicien référent et spécialiste du traitement d’eau de piscine et son exploitation

- Nomination d’un technicien automaticien / instrumentiste pour intervenir sur les modules de régulation et suivre les interventions des constructeurs

Les attestations de formation à l’instrumentation et la régulation seront données à l’université

3/ Tenue et rédaction des documents suivants

- Registres de maintenance spécifique pour les installations concernées

- Livret de chaufferie

- Registre de sécurité de l’établissement

- Etablissement de rapports trimestriels

- Etablissement de rapports annuels

4/ tenue d’une réunion mensuelle au cours de laquelle, le titulaire présentera la maintenance préventive effectuée dans le mois, les pannes et les actions à entreprendre, et le planning de maintenance préventive du mois suivant avec les installations impactées afin de préparer l’éventuelle gène aux utilisateurs

5/ Tenue de réunions semestrielles ou trimestrielles organisées à l’initiative du titulaire du marché ou du responsable de site

Ces réunions se tiennent sur le site en question

Ces réunions de travail sont réalisées avec les représentants de l’université de chacun des sites pour établir un bilan de l’action du trimestre précédent et présenter le projet d’action du trimestre suivant.

Le rapport trimestriel et l’ensemble des registres de maintenance servent de base de travail.

A la suite de la réunion semestrielle et annuelle le titulaire remettra le bilan des actions préventives, correctives, curatives entreprises, les préconisations pour la saison suivante

6/ la tenue annuelle d’une réunion faisant le point général de la situation pour le site concerné et permettant entre autres de présenter et commenter les documents précédents.

Cette réunion se tiendra avec Directeur DEPIL Pole maintenance et les représentants techniques de chaque site

# 8. Mission de formation

Lors des différentes interventions, le titulaire répond à toutes les questions que peuvent lui poser les agents de l’Université concernant l’architecture de l’installation, le fonctionnement des équipements, etc.

# 9. Mission d’audit et de diagnostic

A l’issue de la première année et chaque année successive, et pour chacun des sites, le titulaire pourra remettre sur rémunération du temps passé (prix sur BPU) :

Un dossier technique sous format papier avec photos, plans   et sous format fichiers WORD et EXCEL, Autocad pour les plans, qui comprend :

- Une liste exhaustive des installations technique (tous les éléments tels pompe, CTA, régulation, armoire électrique etc…) avec la marque, les caractéristiques techniques, année de construction et la durée de vie estimée

- Un descriptif du fonctionnement du réseau de chauffage et de climatisation pour chacun des bâtiments du site en précisant le mode de circulation des fluides et la régulation

- Un tableau de renouvèlement sur 4 ans, chiffré pour les installations prioritaires (une analyse de criticité pourra être jointe pour justifier les choix de renouvèlement et priorité

- Des fiches d’audit pour chacune des installations techniques telles que les climatiseurs, pour chacun des sous-ensembles telles que les pompes, régulations qui devraient faire l’objet d’une intervention de type curative ou renouvèlement

Ces fiches rependront les indications suivantes :

Description de l’équipement (constructeur, n° série, puissance, type, poids et dimension…)

Analyse technique et fonctionnelle de l’équipement (évaluation des fonctions, de la criticité en cas de panne, de la durée de vie estimée restante,

Analyse financière

Estimation de la remise en état ou renouvèlement

Délais d’approvisionnement et estimation du temps nécessaire pour l’intervention préconisée

Préconisation technique

# 10. Gestion fine de l’énergie et mesures d’économies d’énergie

En liaison avec le référent énergie de l’université et le responsable de site, le titulaire devra analyser les consommations et mettre en place des actions visant à obtenir des économies de consommations

Le titulaire procède en particulier à l’enregistrement des températures en plaçant par roulement des sondes sur plusieurs voies qui permettront de vérifier le bon fonctionnement des régulations et des sous stations et d’ajuster les réglages

Il contrôle et procède à un équilibrage thermique des installations et relève les écarts à fréquence bi mensuelle

Il procède aussi de façon bi mensuelle en période de chauffe à l’optimisation des paramètres de combustion des chaudières

En période de température au-dessus des normales saisonnières, le titulaire veille à ce que les chaudières et les installations thermiques ne surchauffent pas les locaux et ainsi consomment inutilement de l’énergie. Le titulaire intervient sur la régulation et les allures de chauffes.

# 11. Obligations de l’Université

Les documents techniques relatifs à l’ensemble des installations objet du présent contrat sont, dans la mesure où l’Université les possède, communiqués au titulaire sur sa demande.

Dans le cadre de la bonne exécution du marché, il sera laissé aux préposés du titulaire le libre accès à tous les locaux où leur présence est nécessaire pour l’exécution des prestations du contrat, sous réserve d’avoir répondu aux exigences de sécurité qui pourraient leur être imposées.

Pour l’accès aux locaux de travail de l’Université (direction, administration, recherche…) et ceux destinés à l’enseignement, les dates et heures d’intervention seront déterminées en liaison avec le SCC du bâtiment concerné.

Aucune modification technique ne peut, en cours de contrat, être apportée aux installations et notamment aux circuits de distribution, sans que le titulaire en ait été préalablement informé.

Il appartient au titulaire de formuler, dans un délai maximum de quinze jours, ses observations éventuelles.

Les personnels de l’université n’auront pas à intervenir sans le personnel du titulaire dans les chaufferies ou sous station. Seul des contrôles sont possibles sans action technique sur le matériel. Seul le personnel du titulaire du marché pourra modifier la programmation des régulations, consignes, horaires etc… à la demande du responsable de site

# 12.  Règles de sécurité

## 12.1 Plan de prévention et analyse des risques

Le titulaire du présent marché intervient dans des bâtiments soumis aux réglementations ERP, Code du Travail et dans certains cas, IGH, accueillant des enseignements, des services administratifs et des laboratoires de recherche de niveau de confinement L1 à L3.

Durant la période de préparation l’entreprise prend connaissance des risques associés aux activités de la composante (notamment l’accès aux groupes extérieurs en façade et en toiture, la présence de ventilo-convecteurs dans des halls de grande hauteur). Elle participe à l’élaboration d’un plan de prévention précis accompagné de procédures d’intervention afin que son personnel travaille en sécurité et que ses interventions ne nuisent pas à la sécurité des usagers des sites.

A cette occasion, il est organisé une visite exhaustive des sites avec les représentants de chaque composante.

Chaque modification dans la composition de l’équipe du titulaire du marché donne lieu à une passation des consignes et à une visite des sites. Ces procédures sont organisées par le titulaire du marché et ne doivent en aucun cas perturber le fonctionnement des prestations.

Ces procédures sont établies durant le mois de prise en charge de l’installation.

## 12.2 Contraintes particulières

Nettoyage - tenue du chantier

L'entreprise titulaire doit assurer la propreté de ses ouvrages et comprend dans son forfait les frais de nettoyage pendant la durée de l’intervention.

L’entreprise doit procéder au nettoyage de la zone d’intervention, ainsi qu’à l’évacuation des déchets souillés et emballages divers.

ATTENTION :

Dans le cas où le mauvais traitement d’eau de la piscine à base de chlore au tord du titulaire du marché, nécessiterait la vidange totale de la piscine le cout des fournitures et de l’eau serait pris en charge par le titulaire sous forme d’une réfaction sur la facture trimestrielle.

Le prix du m3 d’eau potable est celui qui est appliquée par la régie des eaux d’Aix en Provence

Les établissements "enseignement et recherche" étant en exploitation continue pendant les interventions, l’attention des entreprises est attirée sur le respect des conditions suivantes :

- Le personnel ne devra pas déambuler, dans les circulations et autres laboratoires, sans raison,

- la tenue du personnel sera correcte, tant morale que vestimentaire,

- tout le personnel travaillant sur le chantier sera muni d'un badge ou d’une tenue portant l’identification de l’entreprise tel que défini dans la législation du travail,

- Sur demande du chef d'établissement, des travaux pourront être interrompus si momentanément ils portent gêne à l'exploitation du bâtiment et cela, sans réticence de l'entreprise et sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnisation,

- sur simple demande verbale du chef du Service Technique en cas de non-respect de ces consignes, le personnel devra être retiré immédiatement du chantier aussi bien le personnel d'encadrement que le personnel d’exécution et cela, sans aucun recours,

- les personnels intervenant dans les locaux de recherche et les animaleries devront appliquer les procédures d’interventions imposées par le responsable hygiène et sécurité du site et le responsable du laboratoire.