## TD EL-L3-N0-EC
Designation | Qté | Tension |  |  | Puissance Unitaire |  | Puissance Total |  | Facteur Puissances | Coeff. |  | Puissance Corrigée
|  | Mono (P+N+T) | TRI (3P+T) | TETRA (3P+N+T) | kW | kVA | kW | kVA | Cos φ | Ku | Ks | kW | kVA
ECLAIRAGE
Luminaire Type B1 | 34 | x |  |  | 0.033 | 0.033 | 1.122 | 1.122 | 1 | 1 | 1 | 1.122 | 1.122
[9 empty] | Sous-Total ECLAIRAGE |  |  | 1.122 | 1.122
ALIMENTATIONS DIVERS / PRISES DE COURANT
PC 2P+T | 10 | x |  |  | 3 | 3.75 | 30 | 37.5 | 0.8 | 0.8 | 0.19 | 10 | 5.7
[7 empty] | Sous-Total DIVERS |  |  |  |  | 10 | 5.7
ALIMENTATIONS CVC-PB
DRV Unite Extérieure | 1 |  |  | x | 24 | 30 | 24 | 30 | 0.8 | 1 | 1 | 24 | 30
Plafonnier | 2 | x |  |  | 0.41 | 0.5125 | 0.82 | 1.025 | 0.8 | 1 | 1 | 0.82 | 1.025
Mural | 10 | x |  |  | 0.03 | 0.0375 | 0.3 | 0.375 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.375
[9 empty] | Sous-Total CVC-PB |  |  | 0.3 | 31.4
ALIMENTATIONS ENCEINTES CLIMATIQUES
BPOE 1-Congélateur NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC U535-86 | 1 | x |  |  | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.625 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.5
BPOE 2-NEW BRUNSWICK ULTRA LOW T°C | 1 | x |  |  | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.4
BPOE 3-BOSCH G5N58VWEV01 | 1 | x |  |  | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.4
BPOE 4-BRANDT CF 3100 SIF congelateur | 1 | x |  |  | 0.085 | 0.10625 | 0.085 | 0.10625 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.085
BPOE 5-BOSCH XYZ1234000/01 | 1 | x |  |  | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.4
BPOE 6-LIEBHERR | 4 | x |  |  | 2.4 | 3 | 9.6 | 12 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 9.6
BPOE-Hispathologie - Congélateurs en réserve | 10 | x |  |  | 2.4 | 3 | 24 | 30 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 24
Histopathologie 2-Congélateur CRYOCUBE - EPPENDORF F740h | 1 | x |  |  | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.625 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.5
Parasitologie 3-Congélateur coffre AFG 6512-B 503L - WHIRLPOOL | 2 | x |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.4
Parasitologie 4-Congélateur ELECTROLUX 400L | 1 | x |  |  | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.125 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.1
Parasitologie 5-Congélateur -20°C | 1 | x |  |  | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.4
Parasitologie 6-Congélateur ARCTIKO | 1 | x |  |  | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.4
Parasitologie 7-Congélateur BRANDT A+ class | 2 | x |  |  | 2.4 | 3 | 4.8 | 6 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 4.8
Betail 8-Congélateur NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC - U570-86 | 1 | x |  |  | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.625 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.5
Betail 9-Congélateur TELSTAR - U830 | 1 | x |  |  | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.4
Betail 10-Congélateur THERMOSTAR - ULT2140-3-V40 | 1 | x |  |  | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.4
Betail-Histopathologie - Congélateur -80°C | 2 | x |  |  | 2.4 | 3 | 4.8 | 6 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 4.8
Phatophy 11-Enceinte climatique PHARMA 1300L - WEISS TECHNIK (N°2.3.5) | 3 | x |  |  | 2.5 | 3.125 | 7.5 | 9.375 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 7.5
Phatophy 12-Enceinte climatique PHARMA 2000L - WEISS TECHNIK (N°1.6) | 2 | x |  |  | 3.5 | 4.375 | 7 | 8.75 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 7
Phatophy 13-Enceinte climatique FITOCLIMA 1200L - ARALAB (N°7) | 1 | x |  |  | 1.8 | 2.25 | 1.8 | 2.25 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 1.8
Phatophy 14-Enceinte climatique ICH 1300L - ERATIS (N°4) | 1 | x |  |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 4
Phatophy 15-Congélateur bahut WHIRLPOOL AFG-543-C/H (N°7) | 1 | x |  |  | 0.25 | 0.3125 | 0.25 | 0.3125 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.25
Phatophy 16-Réfrigérateur GKPv1470 - LIEBHERR (N°10) | 1 | x |  |  | 0.35 | 0.4375 | 0.35 | 0.4375 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.35
Phatophy 17-Congélateur vertical ventilé -20°C (CVV 370-20) - SOREMA FACIS (N°11) | 1 | x |  |  | 0.38 | 0.475 | 0.38 | 0.475 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.38
Phatophy 18-Réfrigérateur GKV6110-23 - LIEBHERR (N°9) | 1 | x |  |  | 0.15 | 0.1875 | 0.15 | 0.1875 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.15
Phatophy 19-Réfrigérateur GKV7110-23 - LIEBHERR (N°11) | 2 | x |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 0.4
Phatophy 20-Enceinte climatique CAELIS/ERATIS LOC1300 (N°8) | 1 | x |  |  | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.8
Phatophy 21-Enceinte climatique CAELIS/1300 (N°9) | 1 | x |  |  | 2.5 | 3.125 | 2.5 | 3.125 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.5
Phatophy 22-Enceinte climatique CAELIS CP-2000-CBU (N°10) | 1 | x |  |  | 2.3 | 2.875 | 2.3 | 2.875 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 2.3
Phatophy 24-Saveris | 2 | x |  |  | 0.5 | 0.625 | 1 | 1.25 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 1
Galtier 24-Congélateur bahut | 3 | x |  |  | 0.5 | 0.625 | 1.5 | 1.875 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 1.5
Galtier 24-Congélateur bahut | 3 | x |  |  | 0.5 | 0.625 | 1.5 | 1.875 | 0.8 | 0.8 | 1 |  | 1.5
[9 empty] | Sous-Total ENCEINTES |  |  | #REF! | 95.515
[7 empty] | Foisonnement armoire | [5 empty] | 0.7
[7 empty] | Total Général sans reserve |  |  |  |  | #REF! | 93.6159
[7 empty] | Reserve |  |  | 30% |  | #REF! | 28.0848
[7 empty] | Total Général avec reserve |  |  |  |  | #REF! | 121.7007