## Feuil1
Remplacement du groupe froid du bâtiment Cuisine du Personnel
Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière
consultation n°APHPSU25-057 du 18/11/2025
Décomposition du prix global et forfaitaire
DESIGNATION | U | QTES | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1. INSTALLATION DE CHANTIER
Fourniture et pose de la base vie | ens
Mise en places de bennes pour évacuation des gravois | ens
Total poste 1 - Installation de chantier
2. TRAVAUX PREPARATOIRES
Fourniture et pose de plaques d'isorel pour protection de l'étanchéité de la terrasse au droit des zones de travaux | m²
Total poste 2 - Travaux préparatoires
3. TRAVAUX PRELABLES - DEPOSE DE L'INSTALLATION EXISTANTE
Mise à l'arrêt du groupe - consignation hydraulique et électrique | ens
Isolement avant vidange | ens
Fourniture et mise en place de fûts en terrasse pour la récupération de l'eau glycolée,traitement par un organisme agréé | ens
Récupération fluide réfrigérant et huile | ens
Dépose et évacuation du groupe frigorifique par grutage | ens
Tronçonnage des collecteurs | ens
Dépose des tôles isoxales recouvrant les réseaux hydrauliques | ens
Dépose calorifuges de l'ensemble des réseaux cheminant en extérieur | ens
Nettoyage du réseau d'eau avec un produit dégraissant et passivant | ens
Total poste 3 - Travaux préalables et dépose de l'installation existante
4. REMPLACEMENT DU GROUPE FRIGORIFIQUE
4.1 Groupe frigorifique
Adaptation structure support aux dimensions du nouveau groupe | ens
Plots antivibratoires | u
Remplacement de la pompe double de distribution d'eau glacée | u
Fourniture du nouveau groupe de production d'eau glacée TRANE,CARRIER ou équivalent 560 kW | u
Gruttage pour installation du nouveau groupe frigorifique | ens
Raccordement électrique du groupe depuis le câble existant | ens
Liaisons équipotentielles | ens
Sous total poste 4.1 - Groupe frigorifique
4.2 Circuit de distribution d'eau glacée
Adaptation et raccordement du réseau au nouveau groupe frigorifique
Mise en place de résistances électriques traçantes sur l'ensemble du réseau cheminant en terrasse y compris mise en place protection et raccordement dans l'armoire électrique située sur la terrasse | ml
Remplacement des calorifuges sur l'ensemble des réseaux | ml
Pose des tôles isoxales sur l'ensemble des réseaux | ml
Sous total poste 4.2 circuit de distribution d'eau glacée
Total poste 4. remplacement du groupe
5. MISE EN SERVICE - REGULATION
Remplissage en eau | ens
Mise en service du groupe de production d'eau glacée par le constructeur - y compris essais et purges | ens
Repose des différents éléments (sondes, retour d'informations, etc…) et raccordement GTB sur automate existant et vérification remontées de points et mise à jour supervision EBI | ens
Nettoyage du chantier | ens
Total poste 5 - Travaux de mise en service et régulation
6. TRAVAUX DIVERS
Etudes d'exécution | ens
Etiquettage et repérage | ens
DOE | ens
Total poste 6 - Travaux divers
TOTAL HT
TVA à 20%
TOTAL TTC