## ListeFiches
Sommaire des fiches espaces
Code fiche | Code fiche | Nom fiche
| BIO100a | Prépa Cryopréservation 1( (tissus germinaux)
| BIO100b | Prépa Cryopréservation 2 (auto C SPZ)
G.002 | BIO101 | Cryopréservation
G.003 | BIO200 | Laboratoire
G.004 | BIO201 | SAS vestiaires
| BIO202 | SAS Cryo
G.005 | BIO300 | Salle de recherche
G.006 | BIO400 | Spermiologie
G.007 | BIO500 | Salles de recueil du sperme
G.008 | BIO501 | Salles de recueil du sperme PMR
G.009 | BUR103 | Bureau 1 poste avec réception
G.010 | BUR104 | Reprographie
G.011 | BUR300 | Bureau 3 postes
G.012 | BUR301 | Secrétariat 3 postes
G.013 | BUR600 | Espace de travail collaboratif 6 p
G.014 | BUR900 | Salle de réunion
G.015 | CIR100 | Circulation
G.016 | CLI001 | Bureau de consultation
G.017 | CLI002 | Bureau médical
G.018 | CLI100 | Salle de transfert
G.019 | CLI101 | Salle de transfert PMR
G.020 | CLI200 | Salle de prélèvement
G.021 | CLI300 | Salle transit sale
G.022 | LOG200 | Réserve de proximité
G.023 | LOG201 | Réserve matériel médical
G.024 | LOG301 | Local ménage de service
G.025 | LOG303 | Local décontamination
G.026 | LOG500 | Archives
G.027 | PAT001 | Attente générale
G.028 | PAT002 | Attente spécifique
G.029 | PAT003 | Sanitaire public
G.030 | PER002 | Sanitaire personnel
G.031 | PER003 | Salle de détente
G.032 | PER004 | Chambre de garde
G.033 | PER005 | Vestiaires
| TEC001 | Local technique CVC
| TEC002 | LT proximité Cfa

## ListeLocaux
|  | SECTEUR AMP | SU | Qté | SU |  |  | COMMENTAIRES
|  |  | Prog |  | TOTALE | Code fiche | Nom fiche
Num local | Secteurs | Locaux
1 | Espaces d'entrée | Secrétariat clinique - 3 postes | 24 | 1 | 24 | BUR301 | Secrétariat 3 postes | Signalétique adaptée depuis entrée de service Proximité secrétariat biologique
| Espaces d'entrée | Secrétariat biologie - 3 postes | 24 | 1 | 24 | BUR301 | Secrétariat 3 postes | Signalétique adaptée depuis entrée de service Proximité secrétariat clinique
14 | Espaces d'entrée | Archives sécurisées | 12 | 1 | 12 | LOG500 | Archives | Proche du secrétariat biologie (pour dossiers spermiologie, préservation de la fertilité notamment)
2 | Espaces d'entrée | Salle d'attente | 25 | 1 | 25 | PAT001 | Attente générale | Salle d'attente commune avec les activités biologiques Pour environ 20 sièges (aujourd'hui salle d'attente de 14 places + 3 dans le couloir du 5ème et compris spermiologie)
3 | Espaces d'entrée | Sanitaires publics | 4 | 2 | 8 | PAT003 | Sanitaire public | Aux normes handicapées
4 | Activités cliniques | Bureaux de consultations | 16 | 2 | 32 | CLI001 | Bureau de consultation | Avec table d'examens Accès brancard Médecins, internes, andrologues, SF, psychologue, …
5 | Activités cliniques | Bureaux d'entretiens | 12 | 2 | 24 | BUR103 | Bureau 1 poste avec réception | Médecins, internes, andrologues, SF, psychologue, … 1 des bureaux accessible brancards
6 | Activités cliniques | Bureau médecin | 20 | 1 | 20 | CLI002 | Bureau médical | Médecin ETP AMP (bureau + consultation) Accessible brancards
7 | Activités cliniques | Bureau des sage-femmes | 18 | 1 | 18 | BUR300 | Bureau 3 postes | 3 postes de travail En proximité des secrétariats et pas trop éloigné des salles de transfert
8 | Activités cliniques | Salles de transfert | 16 | 2 | 32 | CLI100 | Salle de transfert | Avec wc dans chaque salle Toutes en communication avec le labo ovocytes / ICSI
9 | Activités cliniques | Salle de transfert - NH | 20 | 1 | 20 | CLI101 | Salle de transfert PMR | Avec wc dans chaque salle / Salle aux Normes Handicapées En communication avec le labo ovocytes / ICSI
10 | Activités cliniques | Salle de prélèvements sanguins | 10 | 1 | 10 | CLI200 | Salle de prélèvement
11 | Activités cliniques | Réserve activités cliniques | 5 | 1 | 5 | LOG201 | Réserve matériel médical | Spéculums, plateaux, biopsie,…
12 | Activités cliniques | Salle transit sale | 3 | 1 | 3 | CLI300 | Salle transit sale | Proche des salles de transfert
15 | Activités biologiques | Bureaux biologistes | 14 | 4 | 56 | BUR103 | Bureau 1 poste avec réception | Bureau et entretien patients
16 | Activités biologiques | Sas vestiaires | 10 | 1 | 10 | BIO201 | SAS vestiaires | Accès labo avec marche en avant et portes automatiques Y compris stockage produits entretiens spécifiques labo
17 | Activités biologiques | Laboratoire ovocytes embryons icsi spermiologie | 110 | 1 | 110 | BIO200 | Laboratoire | 3 zones : - Zone embryons / ovocytes en lien par passe-plat avec les 3 salles de transfert des activités cliniques - Zone spermiologie en lien par passe-plat avec les 3 salles de dons - Zone micro-injection Prévoir 5 à 6 hottes côté embryons / ovocytes et 3 hottes côté spermiologie
18 | Activités biologiques | Préparation cryopréservation | 20 | 1 | 20 | BIO100a | Prépa Cryopréservation 1( (tissus germinaux) | Ouverture sur le laboratoire par porte automatique Pour la prépa des tissus germinaux, avec hotte
18 | Activités biologiques | Préparation cryopréservation | 15 | 1 | 15 | BIO100b | Prépa Cryopréservation 2 (auto C SPZ) | Ouverture sur le laboratoire par porte automatique ou en accès de la prépa cryo 1 Pour la prépa des spermatozoïdes, avec hotte
19 | Activités biologiques | Cryopréservation | 70 | 1 | 70 | BIO101 | Cryopréservation | Avec sas depuis le laboratoire et portes automatiques Avec ligne de remplissage automatique depuis les cuves
20 | Activités biologiques | Salle de recherche | 15 | 1 | 15 | BIO300 | Salle de recherche | Proximité des bureaux Possible intégration d'une hotte ultérieurement et dans le labo
22 | Activités biologiques | Salles de recueil du sperme | 5 | 2 | 10 | BIO500 | Salles de recueil du sperme | Avec toilette à proximité Avec passe-plat vers labo
23 | Activités biologiques | Salle de recueil du sperme - NH | 7 | 1 | 7 | BIO501 | Salles de recueil du sperme PMR | Accès brancard possible / Avec toilette à proximité Avec passe-plat vers labo
24 | Activités biologiques | Salle d'attente recueil | 9 | 1 | 9 | PAT002 | Attente spécifique | Entrée confidentielle messieurs Pour explications avant recueil sperme / 3 à 4 sièges
25 | Activités biologiques | Bureau entretien pré-spermiologie | 8 | 1 | 8 | BUR103 | Bureau 1 poste avec réception | Réception des patients, pas de PC Table haute sans assise
26 | Activités biologiques | Stockage consommables et réactifs | 10 | 1 | 10 | LOG200 | Réserve de proximité | Proche du laboratoire et de la spermiologie Stockage transitoire à minima à proximité du labo
27 | Espaces communs / PC médical | Salle de réunions / staffs médicaux | 35 | 1 | 35 | BUR900 | Salle de réunion | Equipée d'un écran, d'un système de visioconférence, d'une table connectée avec prises PC + postes de travail Second jour possible Compris bulle de confidentialité Compris bibliothèque
28 | Espaces communs / PC médical | Espace de travail commun | 36 | 1 | 36 | BUR600 | Espace de travail collaboratif 6 p | 6 postes avec cloisonnettes entre espaces bureaux Pour internes, travail au calme SF, médecins, … Peut être en second jour Débordement sur salle de réunion si besoin
28 | Espaces communs / PC médical | Bureau cadre | 12 | 1 | 12 | BUR103 | Bureau 1 poste avec réception | Au cœur du service
29 | Espaces communs / PC médical | Local repro | 5 | 1 | 5 | BUR104 | Reprographie | Imprimantes
30 | Espaces communs / Autres locaux | Salle de détente | 16 | 1 | 16 | PER003 | Salle de détente | Débordement repas sur salle de réunions si besoin
31 | Espaces communs / Autres locaux | Sanitaires personnel | 2 | 2 | 4 | PER002 | Sanitaire personnel
32 | Espaces communs / Autres locaux | Salle décontamination | 10 | 1 | 10 | LOG303 | Local décontamination
33 | Espaces communs / Autres locaux | Locaux ménage et déchets | 4 | 2 | 8 | LOG301 | Local ménage de service | Chariot ménage du service Hors ménage par prestataire ext.
34 | Espaces communs / Autres locaux | Circulations | 0 | 0 | 0 | CIR100 | Circulation
35 | Espaces communs / Autres locaux | Locaux techniques cfa | 0 | 0 | 0 | TEC002 | LT proximité Cfa
36 | Espaces communs / Autres locaux | Locaux techniques | 0 | 0 | 0 | TEC001 | Local technique CVC
| Espaces communs / Autres locaux | Chambres de garde | 12 | 6 | 72 | PER004 | Chambre de garde | Avec cabinet de toilette wc, lavabo et douche
| Espaces communs / Autres locaux | Vestiaires du personnel | 126 | 1 | 126 | PER005 | Vestiaire | 130 vestiaires avec wc, lavabos, douches et espaces de change conformes au code du travail

## BaseDonnées_v20251107
| CHU ANGERS |  | Informations Générales |  | Traitement Architectural | [23 empty] | Traitement Technique 1 | [14 empty] | Traitement Technique 2 | [35 empty] | Equipements à la charge de l'opération |  |  |  | Equipements à la charge MOA et pose opération |  |  |  | Equipements à la charge MOA
| Travaux de relocalisation de l’AMP au bâtiment Maternité |  | Informations Générales |  | Caractéristiques Dimensionnelles | Accès principal |  |  |  |  | Accès secondaire |  |  |  |  | Caractéristiques des Revêtements | [6 empty] | Eclairement |  |  |  |  | Traitement Acoustique | Courants Forts | [8 empty] | Courants faibles | [5 empty] | Chauffage Ventilation Climatisation |  |  |  | Plomberie | [26 empty] | Fluides médicaux |  |  |  |  | Equipements à la charge de l'opération |  |  |  | Equipements à la charge MOA et pose opération |  |  |  | Equipements à la charge MOA
| version 3 du 07-11-2025 |  | Type d'activité | Commentaires | Hauteur libre minimum (en m) | Gabarit accès (en cm) | Type de porte | Particularités Finitions | Contrôlé | Ferme porte | Gabarit accès (en cm) | Type de porte | Particularités Finitions | Contrôlé | Ferme porte | Type de Sol | Plinthe | Revêtement Mural | Protection Murale | Particularités cloisons/parois | Plafond/Faux Plafonds | Observations | Naturel | Occultation / Protection solaire | Type Eclairage artificiel | Type commande éclairage | Autres éclairages | Isolation | Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 3RJ45) | Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45) | Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45) | Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45) | Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45) | PCN (hors Poste) | PC ondulée complémentaire | Alimentations diverses | Exigences particulières | RJ45 (hors PAI) | Appel Malade | Interphonie | Vidéosurveillance | Anti-intrusion | Autres courants faibles | Température hiver | Température été | Renouvellement d'air | Exigences particulières | Raccordements / Attentes |  |  |  |  | Appareil 1 |  |  |  |  | Appareil 2 |  |  |  |  | Appareil 3 |  |  |  |  | Paillasses humides |  |  |  |  | Autres | Exigences particulières | Oxygène | Air médical | Vide | Prise autre | Exigences particulières | Equipements hoteliers | Equipements biomédicaux | Equipements VDI | Autres | Equipements hoteliers | Equipements biomédicaux | Equipements VDI | Autres | Equipements hoteliers | Equipements biomédicaux | Equipements VDI | Autres
code gabarit | Nom gabarit | Code | (Lignes multiples éditables) | (Lignes multiples éditables) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | / EF brut (Champs numérique) | / ECS (Champs numérique) | / EF adoucie (Champs numérique) | / EU/EV (Champs numérique) | (Ligne unique éditable) | / EF brut (Champs numérique) | / ECS (Champs numérique) | / EF adoucie (Champs numérique) | / EU/EV (Champs numérique) | (Ligne unique éditable) | / EF brut (Champs numérique) | / ECS (Champs numérique) | / EF adoucie (Champs numérique) | / EU/EV (Champs numérique) | (Ligne unique éditable) | / EF brut (Champs numérique) | / ECS (Champs numérique) | / EF adoucie (Champs numérique) | / EU/EV (Champs numérique) | (Ligne unique éditable) | / EF brut (Champs numérique) | / ECS (Champs numérique) | / EF adoucie (Champs numérique) | / EU/EV (Champs numérique) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable) | (Ligne unique éditable)
BIO100a | Prépa Cryopréservation 1( (tissus germinaux) | G.0001 | activités biologiques | Spécificité Tissus germinaux / A mettre en continuité du local Cryo | 2.80 | 120 | porte automatique depuis laboratoire | lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection | cellule de détection | - | - | - | - | - | - | carrelage ou granit poli / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables | matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection | sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé | Plafond techniqu ou FP démontable lessivable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | complément éclairage postes de travail + paillasses à prévoir | suivant réglementation et Tome 2 | 1 | - | 2 (sur paillasse) | - | - | 10 PCN à répartir dont 1 PCN Centrif + 2 PCN Hotte + 2 PCN Microscope + 1 PCN Soudeuse + 4 PCN à répartir | 2 PCO | attentes équipements à préciser | Classe 0 - groupe 0 selon la norme NFC15-211 | à définir | - | - | - | à prévoir | - | +21°C avec +/- 3°C | +21°C avec +/- 3°C | taux de renouvellement d'air à 6 vol/h | Classe D / contrôle Température + contrôle hygrométrie système de ventilation dédiée à la salle avec 2 régimes (permanent et grande vitesse), extraction spécifique à clarfier selon équiepement | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 arrivée CO2, N2 gazeux | contrôle niveau O2 avec alarmes et afficheur | placard de rangements tte hauteur sur 2 ml | paillasse lg 75 cm sur linéaire selon équipements |  | affichage des consignes de sécurité | - | - | - | dsitributeur papier | tabouret, autres à définir | 1 hotte 2 places (largeur 180cm), 1 microscopie inversé , 1 microscope , 1 centrifugeuse sur paillasse 1 soudeuse manuelle | postes informatiques
BIO100b | Prépa Cryopréservation 2 (auto C SPZ) | G.0002 | activités biologiques | Spécificité Auto C SPZ / A mettre en continuité du local Cryo | 2.80 | 120 | porte automatique depuis laboratoire | lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection | cellule de détection | - | - | - | - | - | - | carrelage ou granit poli / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables | matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection | sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé | Plafond techniqu ou FP démontable lessivable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | complément éclairage postes de travail + paillasses à prévoir | suivant réglementation et Tome 2 | 1 | - | 2 (sur paillasse) | - | - | 10 PCN à répartir dont 1 PCN Centrif + 2 PCN Hotte + 1 PCN Sorbonne + 2 PCN Micoscope + 1 PCN Soudeuse + 3 PCN à répartir | 2 PCO | attentes équipements suivant liste | Classe 0 - groupe 0 selon la norme NFC15-211 | à définir | - | - | - | à prévoir | - | +21°C avec +/- 3°C | +21°C avec +/- 3°C | taux de renouvellement d'air à 6 vol/h | Classe D / contrôle Température + contrôle hygrométrie système de ventilation dédiée à la salle avec 2 régimes (permanent et grande vitesse), extraction spécifique à clarfier selon équiepement | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 arrivée CO2, N2 gazeux | contrôle niveau O2 avec alarmes et afficheur | placard de rangements tte hauteur sur 2 ml | paillasse lg 75 cm sur linéaire selon équipements |  | affichage des consignes de sécurité | - | - | - | dsitributeur papier | tabouret, autres à définir | 1 hotte 1 place (largeur 127cm), 1 sorbonne avec étiqueteuse, 1 centrifugeuse sur paillasse, 1 microscope, 1 microscope inversé, 1 soudeuse automatique | postes informatiques
BIO101 | Cryopréservation | G.0003 | activités biologiques | - | 2.80 | 120 | porte automatique (2 portes de SAS asservies) | lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection | cellule de détection (main ou pied) | - | 140 | porte extérieure | métallique, isolée | serrure avec clé technique, gestion anti-intrusion | ouverture vers l'extéreur du local, barre anti-panique, contact de position | carrelage ou granit poli / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables | matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection | châssis vitrées pour visibilité de l'ensemble de la salle depuis le Laboratoire / matériaux résistant à l'azote | Plafond techniqu ou FP démontable lessivable | - | souhaitable | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur VV | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | 2 (sur paillasse) | - | - | 30 PNC dont 2 PCN par Cuves (10 u) + 2 PCN Congélo + 8 PCN à répartir | 2 u dont 1 u pour centrale O2 | attentes équipements suivant liste | Classe 0 selon la norme NFC15-211 | 2 par Cuves (10 u) + 2x1 Congélo + 2 à répartir | - | à prévoir vers local Laboratoire | - | à prévoir | alarme sonore et visuelle (détection 02) | +21°C avec +/- 3°C | +21°C avec +/- 3°C | taux de renouvellement d'air à 6 vol/h | local non classé / système de ventilation dédiée à la salle avec 3 régimes : petite vitesse à 6 vol/h, repos à 10 vol/h et grande vitesse à 20 vol/h, extraction spécifique en partie basse du local disposée selon cuves | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | contrôle niveau O2 avec alarmes et afficheur Système surveillance azote type existant Report GTC à l'extérieur de la salle pour avoir accès à l'ensemble des informations sur les cuves | placard de rangements tte hauteur sur 3 ml | paillasse lg 75 cm sur linéaire selon équipements , centrale gestion O2 |  | affichage des consignes de sécurité | - | - | - | dsitributeur papier | tabouret, autres à définir | 10 cuves stockage azote de 330 l au sol, 2 nanodigitcool sur paillasse | postes informatiques | Pour info : installation dans une 1er temps de : 1 bonbonne 174L, 3 bonbonnes 240L, 1 bonbonne 300L, 1 bonbonne 170L, 1 cuve 300L / prévoir dimensionnement pour 10 bonbonnes de 330l
BIO200 | Laboratoire | G.0004 | activités biologiques | - | 2.80 | 120 | porte automatique (2 portes de SAS asservies) | lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection | cellule de détection (main ou pied) | - | 120 | porte automatique | lisses, partie vitrée | cellule de détection | - | Sol souple / U4P3E3C0 | relevé de sol en plinthe | parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables | matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection | sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé | Plafond techniqu ou FP démontable lessivable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur VV | complément éclairage postes de travail + paillasses à prévoir / gestion des 3 zones | suivant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé | 8 | - | 8 (sur paillasse) | - | - | 48 PCN dont 2x11 PCN Hottes + 3 PCN Centri + 9 PCN Etuves + 2 PCN frigo + 2 PCN équip + 10 PCN à répartir | 2 u dont 1 u pour Embryo | attentes équipements suivant liste | Classe 0 - groupe 0 selon la norme NFC15-211 | 2x11 Hottes + 1x9 étuves + 2 Frigo + 4 libres | - | à prévoir vers local Cryo et vers salles de transfert | - | à prévoir | lumière vers les salles de transfert pour appel + son + afficheur nominal | +21°C avec +/- 3°C | +21°C avec +/- 3°C | Brassage 15 vol/h dont 3 vol/h d'air neuf | Classe C (à valider), 40-45% RH, gestion pression + 30 Pa / SAS, soufflage au plafond avec retour près du sol | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | à prévoir selon les équipements : 8 u (étuve) | - | - | - | prévoir une arrivée O2 + CO2 + N2 pour chaque étuve : 8 unités |  | paillasse lg 75 cm sur linéaire avec9 postes de travail (1,50 ml / poste) + linéaire selon équipements |  | affichage des consignes de sécurité | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | dsitributeur papier | tabouret, autres à définir | 6 hottes Fortuna 1800VF, 3 hottes Fortuna 900 MP / 3 centrifugeuses, 9 étuves, 2 embryoscopes sur paillasses / 3 frigos | postes informatiques
BIO201 | SAS vestiaires | G.0005 | activités biologiques | dimensionné pour une dizaine de personnes dans le laboratoire, permettre un colisage de 2,5 m de lg maxi avec portes alignées et absence de mobilier gènant | 2.50 | 120 | porte automatique (2 portes de SAS asservies) | lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection | lecteur badge en entrée | - | 120 | porte automatique (2 portes de SAS asservies) | lisses, partie vitrée | lecteur badge en entrée | - | Sol souple / U4P3E3C1 | relevé de sol en plinthe | parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables | matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection | sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé | Plafond techniqu ou FP démontable lessivable | - | - | - | 500 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 2PCN | - | - | - | 1 RJ | - | - | - | - | - | +21°C | +25°C | double flux 4 vol/h | gestion pression +15Pa / extérieur et -15 Pa / Laboratoire | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | paillasse humide type lave-mains ? | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (10 u), placard 2 ml pour produits d'entretien (dont vaporeto) |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol ? | - | - | dsitributeurs savon et papier | rayonnage, armoires pour tenue linge propre |  |  | Report d'alame
BIO202 | SAS Cryopréservation | G.0006 | activités biologiques | - | 2.50 | 120 | porte automatique | lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection | cellule de détection | - | 120 | porte automatique | lisses, partie vitrée | lecteur badge en entrée | - | carrelage ou granit poli / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables | matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection | - | Plafond techniqu ou FP démontable lessivable | - | - | - | 500 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 2PCN | - | - | - | 1 RJ | - | - | - | - | - | +21°C | +25°C | double flux 4 vol/h | gestion pression +15Pa / extérieur et -15 Pa / Laboratoire | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (4 u) |  |  |  | - | - | - | dsitributeurs savon et papier | rayonnage |  |  | possibilité de se changer (surprotection par dessus la tenue vers le laboratoire)
BIO300 | Salle de recherche | G.0007 | activités biologiques | accès depuis unique depuis le laboraoire | 2.50 | 100 | porte automatique | lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection | cellule de détection (main ou pied) | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U4P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables | matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection | sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé | Plafond techniqu ou FP démontable lessivable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée | 500 lux | variateur + interrupteur SA | complément éclairage postes de travail + paillasses à prévoir | suivant réglementation et Tome 2 | 1 | - | 1 (sur paillasse) | - | - | 2 PCN à répartir | - | attentes équipements suivant liste | - | - | - | - | - | - | - | +21°C avec +/- 3°C | +21°C avec +/- 3°C | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | Paillasse en résine 2 ml - 2 bacs de 40 x 40 x P 25 cm avec graduation réalisée dans la masse | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | besoin suivant équipement | patère (4 u) |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | dsitributeurs savon et papier | bureau , fauteuil, tabouret, armoires étagères, autres à définir |  | postes informatiques
BIO500 | Salles de recueil du sperme | G.0008 | activités biologiques | volonté ambiance non hospitalière, sanitaire à proximité | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure + bouton moletet (avec possibilité de voir si occupé ou non) + possibilité de fermer à clé le soir | système pour avertir de l'occupation du local | - | - | - | - | - | Sol souple / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable et décontaminable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht | passe-plat vers laboratoire avec cascade de pression | FP démontable lessivable | - | souhaitable, si éclairage naturel en partie haute | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (hauteur ou traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | - | suivant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé | - | - | - | 1 | - | 2 PCN à répartir | - | - | - | - | 1 manipulateur AM + 1 terminal AM | - | - | - | - | +21°C | +25°C | double flux, 2 vol/h mini | Attente forte concernant l'aménagement du local et son ambiance | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (1u) |  |  | passe-plat vers laboratoire | - | - | - | dsitributeurs savon et papier | fauteuil, chaise patient, table basse
BIO501 | Salles de recueil du sperme PMR | G.0009 | activités biologiques | volonté ambiance non hospitalière, sanitaire à proximité, voir possibilité d'accueillir le patient sur fauteuil ou sur brancard sans sortir le mobilier présent | 2.50 | 120 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure + bouton moletet (avec possibilité de voir si occupé ou non) + possibilité de fermer à clé le soir | système pour avertir de l'occupation du local | - | - | - | - | - | Sol souple / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable et décontaminable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht | passe-plat vers laboratoire avec cascade de pression | FP démontable lessivable | - | souhaitable, si éclairage naturel en partie haute | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (hauteur ou traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | - | suivant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé | - | - | - | 1 | - | 2 PCN à répartir | - | - | - | - | 1 manipulateur AM + 1 terminal AM | - | - | - | - | +21°C | +25°C | double flux, 2 vol/h mini | Attente forte concernant l'aménagement du local et son ambiance | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (1u) |  |  | passe-plat vers laboratoire | - | - | - | dsitributeurs savon et papier | fauteuil, chaise patient, table basse
BUR103 | Bureau 1 poste avec réception | G.0010 | tertiaire | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | - | - | FP démontable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée | 500 lux | interrupteur SA | - | suivant réglementation et Tome 2 | 1 | - | - | - | - | 4 PCN à répartir (dont 1 PCN pour 2ème écran PT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (1 u) 2 têtes |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | - | bureaux + fauteuils + armoires + 2 chaises |  | poste informatique avec double écran
BUR104 | Reprographie | G.0011 | tertiaire | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | maintenu ouverte sur ventouse | oui | - | - | - | - |  | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | - | - | FP démontable | - | - | - | 500 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20°C | T>28°C pendant 50h/an maximum | extraction renforcée | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | plan de travail sur 2 ml |  |  |  | - | - | - | - |  |  | imprimante / copieur destructeur de papier
BUR300 | Bureau 3 postes | G.0012 | tertiaire | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | - | - | FP démontable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée | 500 lux | interrupteur SA | - | suivant réglementation et Tome 2 | 3 | - | - | - | - | 5 PCN à répartir | - | - | goulottes sur 2 côtés à minima | - | - | - | - | - | - | +20°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (4 u) |  |  |  | - | - | - | - | bureaux + fauteuils + armoires |  | postes informatiques
BUR301 | Secrétariat 3 postes | G.0013 | tertiaire | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | - | - | FP démontable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée | 500 lux | interrupteur SA | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | 3 | 1 (imprimante) | - | - | 5 PCN à répartir | - | - | goulottes sur 2 côtés à minima | - | - | - | - | - | report alarmes : SSI, FM et autres alarmes du service | +20°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (4 u), plan de travail sur 4,5 ml |  |  |  | - | - | - | - | bureaux + fauteuils + armoires |  | postes informatiques
BUR600 | Espace de travail collaboratif 6 postes | G.0014 | tertiaire | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | - | prévoir closonnettes entre espace bureaux | FP démontable acoustique renforcé | - | souhaitable ++ | protection solaire extérieure motorisée | 500 lux | interrupteur SA | complément d'éclairage par poste de travail | suivant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé | 6 | - | 1 (imprimante) | - | - | 3 PCN à répartir | - | - | goulottes périphériques | - | - | - | - | - | - | +20°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | plan de travail en périphérie profondeur 80cm 1,5 ml m par personne, patères (6 u voire + selon possibilité) |  |  |  | - | - | - | - | fauteuils + armoires + rayonnage + 8 casiers sécurisés |  | postes informatiques
BUR900 | Salle de réunion | G.0015 | tertiaire | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | 90 | pleine, finition peinte | protection des chants | serrure | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | - | renfort pour permettre de fixer l'écran | FP démontable acoustique renforcé | - | souhaitable | protection solaire extérieure motorisée | 500 lux | variateur + interrupteur SA | 2 circuits d'éclairage dont 1 faible pendant les présentations | suivant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé | 2 | - | - | 1 | - | 8 PCN à répartir | - | goulottes périphériques | Câblages pour écran, câblages pour visioconférence Horloge | - | - | - | - | - | Liaisons (VGA, HDMI) entre vidéo et poste de travail, sonorisation de la salle avec enceintes | +20°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (4 u) |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | - | tables et chaises + armoires |  | postes informatiques, éran 80" + visio
CIR100 | Circulation | G.0016 | commun | - | 2.50 | 140 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | contrôle d'accès sur chaque entrée de service | prévoir protection des portes coupe-feu avec des potelets ancrés au sol | - | - | - | - | - | Sol souple / U4P4E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | protection des angles toute hauteur | plaque haute dureté côté circulation | FP démontable | - | souhaitable | protection solaire extérieur en fonction de l'orientation | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | 1 | - | 1 PCN pour 5 ml | - | - | - | Attente pour bornes WIFI + téléphonie | - | - | - | à prévoir | - | +20°C | T>28°C pendant 50h/an maximum | double flux | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | emplacement pour extincteur; Protection mécanique des portes de recoupement |  |  | signalétique | support SHA (1 u) hygiène des mains , arase inf à 1.20 m du sol | - | - | - |  |  |  | extincteurs
CLI001 | Bureau de consultation | G.0017 | activités cliniques | vigilance accès brancard | 2.50 | 100 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable et décontaminable | plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht | - | FP démontable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | complément éclairage zone de consultation à prévoir avec scyalitique plafonnier | suivant réglementation et Tome 2 | 1 : ordi double écran + zebra + téléphone | - | 1 (imprimante) | - | 1 | 4 PCN à répartir | - | - | - | - | 1 manipulateur AM + 1 terminal AM | - | - | - | - | +21°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | paillasse humide type lave-mains | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | prise au niveau table d'examen | patère (2 u) 2 têtes ; étagères pour documentation patients sur 1,50 ml | scyalitique plafonnier |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | dsitributeurs savon et papier | bureau , fauteuil, table d'examen, chariot de soins,1 tabouret, 2 chaises, 1 paravent pour zone déshabillage caisson de rangement sous bureau , support mural pour gants, banette murale pour papiers à distribuer | 1 échographe | poste informatique (double écran), imprimante, zebra, téléphone
CLI002 | Bureau médical | G.0018 | activités cliniques | Vigilance accès brancard pour un bureau | 2.50 | 100 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable et décontaminable | plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht | - | FP démontable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | complément éclairage zone de consultation à prévoir | suivant réglementation et Tome 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 PCN à répartir | - | - | - | - | 1 manipulateur AM + 1 terminal AM | - | - | - | - | +21°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | extraction MEOPA? | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (2 u) 2 têtes ; |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | dsitributeurs savon et papier | bureau , fauteuil, table d'examen, chariot de soins, autres à définir | 1 échographe | poste informatique
CLI100 | Salle de transfert | G.0019 | activités cliniques | nécessité de limiter la présence des COV (manipulation de gamètes) | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | 80 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | bouton moleté intérieur WC | - | Sol souple / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable et décontaminable | plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht + plaque de protection en périphérie du WC | passe-plat vers laboratoire (selon Tome 2), limitation des COV dans les matériaux de finitions | FP démontable lessivable | - | second jour souhaité | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | complément éclairage zone de consultation à prévoir avec scyalitique plafonnier | suivant réglementation et Tome 2 | 1 : ordi double écran + zebra + téléphone + lampe de bureau | - | 1 (imprimante) | 1 (écran TV de report) | 1 (sur GTL) | 5 PCN à répartir (dont 1 PCN pour 2ème écran PT et1 PCN pour chariot d'urgences) | - | prévoir prise pour appareil d'échographie | Groupe 1 selon la norme NFC15-211 | - | 1 boitier Appel malade | interphonie entre salle de transfert et laboratoire | - | - | - | +21°C | +25°C | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | WC isolé | 1 | 0 | 0 | 1 | lave-main du WC | 1 | 1 | 0 | 1 | paillasse humide type lave-mains | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | prise au niveau table d'examen confirmée | 1 placad de rangement d'examens (boîte de speculums, blouses, …) lg 50 cm, patère (2 u) 2 têtes ; | gaine tête de lit (GTL), scyalitique plafonnier |  | passe-plat vers laboratoire | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | dsitributeurs savon et papier | bureau , fauteuil, table d'examen, chariot de soins, 1 tabouret, 1 paravent pour zone déshabillage, 2 chaises, caisson de rangement sous bureau, banette murale pour papiers à distribuer, étagères murales, support gants | 1 échographe | poste informatique (double écran), imprimante, zebra, téléphone | emplacement chariot d'urgences
CLI101 | Salle de transfert PMR | G.0020 | activités cliniques | nécessité de limiter la présence des COV (manipulation de gamètes) | 2.50 | 120 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | bouton moleté intérieur WC | - | Sol souple / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable et décontaminable | plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht + plaque de protection en périphérie du WC | passe-plat vers laboratoire (selon Tome 2), limitation des COV dans les matériaux de finitions | FP démontable lessivable | - | second jour souhaité | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | complément éclairage zone de consultation à prévoir avec scyalitique plafonnier | suivant réglementation et Tome 2 | 1 : ordi double écran + zebra + téléphone + lampe de bureau | - | 1 (imprimante) | 1 (écran TV de report) | 1 (sur GTL) | 5 PCN à répartir (dont 1 PCN pour 2ème écran PT et1 PCN pour chariot d'urgences) | - | prévoir prise pour appareil d'échographie | Groupe 1 selon la norme NFC15-211 | - | 1 boitier Appel malade | interphonie entre salle de transfert et laboratoire | - | - | - | +21°C | +25°C | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | WC PMR isolé | 1 | 0 | 0 | 1 | lave-main du WC | 1 | 1 | 0 | 1 | paillasse humide type lave-mains | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | prise au niveau table d'examen confirmée | 1 placad de rangement d'examens (boîte de speculums, blouses, …) lg 50 cm, patère (2 u) 2 têtes ; | gaine tête de lit (GTL), scyalitique plafonnier |  | passe-plat vers laboratoire | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | dsitributeurs savon et papier | bureau , fauteuil, table d'examen, chariot de soins, 1 tabouret, 1 paravent pour zone déshabillage, 2 chaises, caisson de rangement sous bureau, banette murale pour papiers à distribuer, étagères murales, support gants | 1 échographe | poste informatique (double écran), imprimante, zebra, téléphone | emplacement chariot d'urgences
CLI200 | Salle de prélèvement | G.0021 | activités cliniques | à proximité des salles de transfert / doivent pouvoir servir de bureau téléconsultation hors prélèvement vigilance accès brancard | 2.50 | 100 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable et décontaminable | plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht | - | FP démontable lessivable | - | second jour souhaité | protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir) | 500 lux | variateur + interrupteur SA | - | suivant réglementation et Tome 2 | 1 | - | 1 (imprimante) | - | 1(sur GTL) | 4 PCN à répartir dont 1 PCN pour 2ème écran PT | - | - | Groupe 1 selon la norme NFC15-211 | - | 1 boitier Appel malade | - | - | - | - | +21°C | +25°C | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | fauteuil de prélèvement | patère (2 u) 2 têtes ; caisson de rangement bureau; banettes murales | gaine tête de lit (GTL), réseau pneumatique diam 110 mm dont agencement gare |  | réseau pneumatique diam 110 mm dont agencement gare | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | dsitributeurs savon et papier | bureau , fauteuil, chariot de soins,1 tabouret, 1 fauteuil de prélèvement 2 chaises |  | poste informatique (double écran), imprimante, zebra téléphone
CLI300 | Salle transit sale | G.0022 | activités cliniques | - | 2.50 | 120 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec ) avec fermeture automatique à la fin du délai | - | - | - | - | - | Sol souple / U4P3E3C3 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable et décontaminable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht | - | FP démontable lessivable | - | - | - | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 1 PCN entrée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +21°C | +25°C | double flux, 4 vol/h mini | extraction renforcée | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo commande au coude | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | patère (2 u) 2 têtes ; |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | dsitributeurs savon et papier |  |  |  | chariot, roll
LOG200 | Réserve de proximité | G.0023 | commun | - | 2.50 | 120 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec ) avec fermeture automatique à la fin du délai | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht | - | FP démontable | - | - | - | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 5 PCN à répartir | - | - | - | 2RJ45 libre | - | - | - | - | - | +20°C | non contrôlée | extraction | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | étagères murales stockage du matériel du sol au plafond,sur 2 côtés du local, étagères sur crémaillères |  |  |  | - | - | - | -
LOG201 | Réserve matériel médical | G.0024 | commun | - | 2.50 | 120 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec ) avec fermeture automatique à la fin du délai | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht | - | FP démontable | - | - | - | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 3 PCN à répartir | - | - | - | 2RJ45 libre | - | - | - | - | - | +20°C | non contrôlée | extraction | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | étagères murales stockage du matériel du sol au plafond,sur 2 côtés du local, étagères sur crémaillères |  |  |  | - | - | - | -
LOG301 | Local ménage de service | G.0025 | commun | - | 2.50 | 100 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec ) avec fermeture automatique à la fin du délai | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht | - | FP démontable | - | - | - | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 2 PCN | - | - | - | - | - | - | - | - |  | +20°C | non contrôlée | extraction renforcée 6 vol/h | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | Paillasse en résine - 2 bacs de 60 x 50 x P 35 cm Plan 50 cm de part et autre des cuves | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | étagères murales (2 u) rangement produits en cours d'utilisation |  |  |  | - | - | - | - | chariot ménage
LOG303 | Local décontamination | G.0026 | commun | - | 2.50 | 100 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec ) avec fermeture automatique à la fin du délai | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | parois lisse, lessivables et décontaminables | protection au droit de la paillasse de décontamination et suivant la dimension du local mur en face pouvant être âbimé par du matériel roulant | - | FP démontable lessivable | - | - | - | 500 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 3 PCN à répartir sur paillasse | - | - | - | 1 RJ45 dans zone sale | - | - | - | - |  | +20°C | non contrôlée | extraction renforcée 6 vol/h -suivant les indication du Tome 2 | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ….............................. | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | Paillasse en résine 2 ml - 2 bacs de 40 x 40 x P 25 cm avec graduation réalisée dans la masse évacuation avec vanne PVC sous pallasses | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | étagère murale dépose matériel au dessus du plan de travail, P 35 cm s; tablette sous le plan de travail (1 u) stockage matériel + produits fixée sous l'ensemble plans de travail + tableau mural type veleda |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | - | 8 armoires de 60
LOG500 | Archives | G.0027 | commun | - | 2.50 | 100 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec ) avec fermeture automatique à la fin du délai | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht | - | FP démontable | - | - | - | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 2 PCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20°C | non contrôlée | extraction | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | étagères murales stockage du matériel du sol au plafond Sur les 3 murs opposés à la porte étagères sur crémaillères |  |  |  | - | - | - | -
PAT001 | Attente générale | G.0028 | commun | - | 2.50 | - | espace ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U4P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht | - | FP démontable | - | souhaitable | protection solaire extérieur en fonction de l'orientation | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | 1 | - | 5 PCN à répartir | - | prises USB (ht 1,20 m) pour recharge : 4 prises | - | - | 1 tirette AM | - | - | - | Horloge (centralisée) | +20°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | signalétique |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | - | chaise (quantité suivant capacité de la salle), TV écran
PAT002 | Attente spécifique | G.0029 | commun | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection des chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U4P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht | - | FP démontable | - | souhaitable | protection solaire extérieur en fonction de l'orientation | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | 1 | - | 3 PCN à répartir | - | prises USB (ht 1,20 m) pour recharge : 2 prises | - | - | 1 tirette AM | - | - | - | Horloge (centralisée) | +20°C | T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext) | double flux, 2 vol/h mini | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | signalétique |  |  |  | support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol | - | - | - | chaise (quantité suivant capacité de la salle), TV écran
PAT003 | Sanitaire public | G.0030 | commun | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | bouton moleté intérieur | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht | - | FP démontable | - | - | - | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 1 PCN | - | - | - | - | 1 tirette AM | - | - | - | - | +20°C | non contrôlée | extraction renforcée | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo avec robinet mitigeur | 1 | 1 | 0 | 1 | WC | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (1 u) ; miroir (1 u) au dessus du point d'eau, doit permettre une vision assis - debout ; barre d'appui (1 u) pour sanitaire PMR |  |  |  | - | - | - | dsitributeurs savon et papier
PER002 | Sanitaire personnel | G.0031 | commun | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | bouton moleté intérieur | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht | - | FP démontable | - | - | - | 200 lux | détecteur de présence | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 1 PCN | - | - | - | - | - | - | - | - | Prévoir avertisseur lumineux SSI | +20°C | non contrôlée | extraction renforcée | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo avec robinet mitigeur | 1 | 1 | 0 | 1 | WC | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | patère (1 u) ; miroir (1 u) au dessus du point d'eau, doit permettre une vision assis - debout ; barre d'appui (1 u) pour sanitaire PMR |  |  |  | - | - | - | dsitributeurs savon et papier
PER003 | Salle de détente | G.0032 | commun | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | Prévoir un ferme porte asservi au SSI | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en crédence 0,60m ht dans zone plan de travail | - | FP démontable | - | indispensable | protection solaire extérieure motorisée | 300 lux | interrupteur SA | complément éclairage plan de travail | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 8 PCN dont 6 PCN (ht 1.30 m du sol fini, emplacement à définir) pour réfrigérateur, bouilloire, cafetière, micro-ondes (ligne directe) + 2 PCN | - | - | - | 1 RJ45 | Prévoir un bloc porte pour report d'appel malade | - | - | - | - | +20°C | T>28°C pendant 50h/an maximum | double flux + extraction renforcée | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | évier en céramique 1 bac, 1 égouttoir, sur meuble, L 1.20 m x l 60 cm avec mitigeur | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Meubles intégant l'évier avec tablettes, portes, tiroirs, protection humidité en pied 3 m mini; Meubles hauts : sur la longueur de la paillasse avec tablettes, portes avec habillage en menuiserie entre meubles et faux plafond pour éviter plan horizontal à nettoyer en hauteur sous le plafond ; |  |  |  | - | - | - | dsitributeurs savon et papier | réfrigérateur, micro-ondes, table, chaises
PER004 | Chambre de garde | G.0033 | commun | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | serrure | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection zone tête de lit 200 x 130 cm | système taradouche pour le bloc WC-lavabo-douche | FP démontable | cloison pour le bloc sanitaire | indispensable | protection solaire extérieure motorisée | 300 lux | interrupteur SA | complément éclairage tête de lit | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 6 PCN à répartir (emplacement à définir) + 1 PCN proche lavabo | - | - | - | 1 RJ45 | - | - | - | - | - | +20°C | T>28°C pendant 50h/an maximum | double flux + extraction renforcée | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo avec robinet mitigeur | 1 | 1 | 0 | 1 | WC | 1 | 1 | 0 | 0 | douche avec robinet thermostatique | 1 | 1 | 0 | 1 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | placard 50 cm de large, toute hauteur |  |  |  | - | - | - | dsitributeurs savon et papier | lit 140 cm, table , chaise
PER005 | Vestiaire | G.0034 | commun | - | 2.50 | 90 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | lecteur badge en entrée | - | - | - | - | - | - | Sol souple / U3P3E3C2 | relevé de sol en plinthe | peinture lessivable | plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht | système taradouche pour les cabines de douche | FP démontable | cabine pour les douches (6 u) et pour les zones de changes (10 u) | souhaitable | protection solaire extérieure motorisée | 300 lux | interrupteur SA | complément éclairage dessus lavabo | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | 20 PCN dont 6 PCN en zone lavabo (ht 1.30 m du sol fini, emplacement à définir) | - | - | - | 1 RJ45 | - | - | - | - | - | +20°C | T>28°C pendant 50h/an maximum | double flux + extraction renforcée | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | lavabo avec robinet mitigeur | 8 | 8 | 0 | 8 | WC | 6 | 6 | 0 | 0 | douche avec robinet thermostatique | 6 | 6 | 0 | 6 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | dsitributeurs savon et papier | casiers (130 u), bancs
TEC001 | Local technique CVC | G.0035 | commun | - | 2.50 | 140 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | lecteur badge en entrée | - | - | - | - | - | - | peinture | plinthe PVC | peinture | - | - | peinture | - | - | - | 200 lux | interrupteur SA | - | suivant réglementation et Tome 2 | - | - | - | - | - | selon besoin du projet | - | selon besoin du projet | - | selon besoin du projet | - | - | - | - | - | hors gel | non contrôlée | double flux | selon équipements | selon besoin du projet | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | baie de brassage |  |  |  | - | - | - | -
TEC002 | LT proximité Cfa | G.0036 | commun | - | 2.50 | 100 | pleine, finition peinte | protection 1.30 m + chants | lecteur badge en entrée | - | - | - | - | - | - | Sol souple antistatique | plinthe PVC | peinture | - | - | peinture | - | - | - | 200 lux | interrupteur SA | - | suivant réglementation et Tome 2 | 1 | - | - | - | - | selon besoin du projet | - | selon besoin du projet | - | selon besoin du projet | - | - | - | à prévoir | - | +20°C | +26°C | double flux | - | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | ........................... | 0 | 0 | 0 | 0 | obligation d'absence de réseaux d'alimentation et de réseaux d'évacuation dans le local | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | baies, serveurs, à définir

## Caracteristiques eqpt v20250929
[7 empty] | DIMENSIONS |  |  |  | COURANTS FORTS/ FAIBLES | [7 empty] | PLOMBERIE |  |  |  |  | FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | CVC
Code équipement (à venir) | Nom équipement | Localisation de l'équipement dans le projet / selon liste des locaux | QTE EQPT | Référence (si existante) | Equipement à la charge de l'opération | Equipement à la charge du CHU | charge au sol (Kg) | charge au plafond (Kg) | Dimensions equipements L x pf x ht (en mm) | autres (décaissé, caniveau, socle) | courants forts | PC normale 10/16/20/32A | PC 10/16A ondulée | Voltage | Phase (Monophasé ou tri) | Puissance kW | Courant faibles | RJ45 | Attente Eau Froide | Attente Eau Chaude sanitaire | Attente Eau adoucie/ osmosée | Attente eau glacée | Evacuation (EU/EV) | prises oxygène | prises Air comprimé médical 4 bars | prises Air comprimé moteur 8 bars | prises Vide médical | Autres fluides | Dégagement calorifique en W | COMMENTAIRE
| Centrifugeuse 1 | BIO100 Prépa cryopréservation | 1 | HETTICH UNIVERSAL-320 | Non | Oui | 40 | N/A | 400x500x370 | N/A | Oui | 10A | N/A | 220 | Mono | 0.5 | Oui | Non | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500
| Centrifugeuse 2 | BIO100 Prépa cryopréservation 1 | 1 | HETTICH UNIVERSAL-320 | Non | Oui | 40 | N/A | 400x500x370 | N/A | Oui | 10A | N/A | 220 | Mono | 0.5 | Oui | Non | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500
| Centrifugeuse 3 | BIO100 Prépa cryopréservation 2 | 1 | HETTICH UNIVERSAL-320 | Non | Oui | 40 | N/A | 400x500x370 | N/A | Oui | 10A | N/A | 220 | Mono | 0.5 | Oui | Non | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500
| Hotte double | BIO100 Prépa cryopréservation 1 | 1 | FORTUNA 1800 Dual | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2022 | N/A | Oui | 2x10A | N/A | 230 | mono | 1.205 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1205
| Microscope | BIO100 Prépa cryopréservation 1 | 1 |  | Non | Oui | 10 | N/A |  | N/A
| Microscope inversé | BIO100 Prépa cryopréservation 1 | 1 | OLYMPUS CKX53SF | Non | Oui | 12 | N/A | 350x400x500 | N/A | Non | 10A | N/A | 230 | mono | 0.02 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | Existant n°1601381
| Hotte | BIO100 Prépa cryopréservation 2 | 1 | FORTUNA 1800MP/ICSI | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2x10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685 | existant N°16824 À acheter dans le cadre du projet
| Soudeuse de paillettes | Local ? | 1 | CRYO BIO SYSTEM SYMS-III-V2 | Non | Oui | 3 | N/A | 335x220x105 | N/A | Oui | 10A | N/A | 230 | mono | 1.205 | Oui | Non | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1205 | Existant n°2201468
| Sorbonne avec étiqueteuse | NON - vu séance du 16/01 | 1 |  | Non | Oui
| Cuve azote 1 | BIO101 Cryopréservation | 1 | Cuve 300L | Non | Oui | 250 | N/A | 500x500x750 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 2 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cuve azote 2 | BIO101 Cryopréservation | 1 | Bombonne 174L | Non | Oui | 250 | N/A | 500x500x750 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 2 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cuve azote 3 | BIO101 Cryopréservation | 1 | Bombonne 240L | Non | Oui | 250 | N/A | 500x500x750 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 2 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cuve azote 4 | BIO101 Cryopréservation | 1 | Bombonne 240L | Non | Oui | 250 | N/A | 500x500x750 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 2 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cuve azote 5 | BIO101 Cryopréservation | 1 | Bombonne 240L | Non | Oui | 250 | N/A | 500x500x750 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 2 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cuve azote 6 | BIO101 Cryopréservation | 1 | Bombonne 170L | Non | Oui | 250 | N/A | 500x500x750 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 2 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cuve azote 7 | BIO101 Cryopréservation | 1 | Bombonne 300L | Non | Oui | 250 | N/A | 500x500x750 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 2 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Congélateur de tisssus/embryons | BIO101 Cryopréservation | 1 | NanoDigitCool | Non | Oui | 55 |  | 722x475x472 | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.621 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 621 | Existant n°1800595
| Congélateur de tisssus/embryons | BIO101 Cryopréservation | 1 | NanoDigitCool | Non | Oui | 55 |  | 722x475x472 | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.621 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 621
| Centrale 02 | BIO101 Cryopréservation | 1 |  | Oui | Non |  |  |  |  | Oui | N/A | 1 u 10A | 230 | mono | - | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -
| Modem de surveillance thermomètre/hygromètre | BIO101 Cryopréservation | 1 | modem JRI (installation en hauteur-Plafond) | Non | Oui | 0 | N/A |  | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 230 | mono |  | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Hotte 1 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 1800VF | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685
| Hotte 2 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 1800VF | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685
| Hotte 3 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 1800VF | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685 | existant N°16824 À acheter dans le cadre du projet
| Hotte 4 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 1800VF | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685
| Hotte 5 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 1800VF | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685 | existant N°16824 À acheter dans le cadre du projet
| Hotte 6 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 1800MP/ICSI | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685 | existant N°16824 À acheter dans le cadre du projet
| Hotte 7 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 1800MP/ICSI | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685 | existant N°16824 À acheter dans le cadre du projet
| Hotte 8 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 1800MP/ICSI | Non | Oui | 400 | N/A | 1930x679x2132 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.685 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685 | À acheter dans le cadre du projet
| Hotte 9 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 900 IVF | Non | Oui | 315 | N/A | 1016x679x2021 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.095 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 615 | existant N°20516 À acheter dans le cadre du projet
| Hotte 10 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 900 IVF | Non | Oui | 315 | N/A | 1016x679x2021 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.095 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 615 | existant N°20516 À acheter dans le cadre du projet
| Hotte 11 | BIO200 Laboratoire | 1 | FORTUNA 900 IVF | Non | Oui | 315 | N/A | 1016x679x2021 | N/A | Oui | 2 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.095 | Oui | 3 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 615 | À acheter dans le cadre du projet
| Centrifugeuse 4 | BIO200 Laboratoire | 1 | HETTICH UNIVERSAL-320 | Non | Oui | 40 | N/A | 400x500x370 | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 220 | Mono | 0.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500
| Centrifugeuse 5 | BIO200 Laboratoire | 1 | HETTICH UNIVERSAL-320 | Non | Oui | 40 | N/A | 400x500x370 | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 220 | Mono | 0.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500
| Centrifugeuse 6 | BIO200 Laboratoire | 1 | HETTICH UNIVERSAL-320 | Non | Oui | 40 | N/A | 400x500x370 | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 220 | Mono | 0.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500
| Etuve 1 | BIO200 Laboratoire | 1 | ICO105 | Non | Oui | 75 | N/A | 560x400x480 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | mono? | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500 | existant n°2400967
| Etuve 2 | BIO200 Laboratoire | 1 | ICO105 | Non | Oui | 75 | N/A | 560x400x480 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | mono? | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | N/A | N/A | N/A | CO2 + N2 | 1500
| Etuve 3 | BIO200 Laboratoire | 1 | ICO105 | Non | Oui | 75 | N/A | 560x400x480 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | mono? | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | N/A | N/A | N/A | CO2 + N2 | 1500
| Etuve 4 | BIO200 Laboratoire | 1 | Binder CB 150 | Non | Oui | 95 | N/A | 680x870x715 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | Mono | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | N/A | N/A | N/A | CO2 + N2 | 140
| Etuve 5 | BIO200 Laboratoire | 1 | Heracel 150 | Non | Oui | 70 | N/A | 680x870x715 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | Mono | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | N/A | N/A | N/A | CO2 + N2 | 140
| Etuve 6 | BIO200 Laboratoire | 1 | Heracel 150 | Non | Oui | 70 | N/A | 680x870x715 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | Mono | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | N/A | N/A | N/A | CO2 + N2 | 140
| Etuve 7 | BIO200 Laboratoire | 1 | Heracel 150 | Non | Oui | 70 | N/A | 680x870x715 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | Mono | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | N/A | N/A | N/A | CO2 + N2 | 140
| Etuve 8 | BIO200 Laboratoire | 1 | Heracel 150 | Non | Oui | 70 | N/A | 680x870x715 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | Mono | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | N/A | N/A | N/A | CO2 + N2 | 140
| Etuve 9 | BIO200 Laboratoire | 1 | Heracel 150 | Non | Oui | 70 | N/A | 680x870x715 | N/A |  | 1 u 10A | N/A | 230 | Mono | 1.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | oui | N/A | N/A | N/A | CO2 + N2 | 140
| Embryoscope | BIO200 Laboratoire | 2 | VITROLIFE Embryoscope | Non | Oui | 80 | N/A | 600x800x1000 | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| + station de relecture | BIO200 Laboratoire | 2 | VITROLIFE | Non | Oui | 2 | N/A | 361x240x300 | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | existant n°1901277
| + Système de numérisation d'images microscopiques | BIO200 Laboratoire | 2 | VITROLIFE THINKCENTRE-M720 | Non | Oui | 10 | N/A | 400x400x200 | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 230 | mono | 0.5 | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | existant n°1901276
| Réfrigérateur +5°C | BIO200 Laboratoire | 1 | LIEBHERR | Non | Oui |  |  | 1 m² au sol |  |  | 1 u 10A | [5 empty] | 1 RJ45
| Réfrigérateur +5°C | BIO200 Laboratoire | 1 | LIEBHERR | Non | Oui |  |  | 1 m² au sol |  |  | 1 u 10A | [5 empty] | 1 RJ45
| Modem de surveillance thermomètre/hygromètre | BIO200 Laboratoire | 1 | modem JRI (installation en hauteur-Plafond) | Non | Oui | 0 | N/A |  | N/A | Oui | 1 u 10A | N/A | 230 | mono |  | Oui | 1 RJ45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Hotte | BIO400 Spermiologie | 1
| PSM | BIO400 Spermiologie | 1
LEGENDE
Géré par la DGP
A préciser
Note on B2: Olivier ORY: A ce stade, mettre les équipements les plus contraignants (emprise et / ou attentes techn)
Note on C2: Olivier ORY: Faire autant de lignes qu'il y a d'équipements dans un même local
Note on M2: CARISSANT LEA: Nombre prises ?? 10 = 1x10
Note on R2: CARISSANT LEA: alim réseau ??
Note on S2: CARISSANT LEA: Oui ou non ? Nombre ??
Note on C3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Local 1 ou 2 à préciser
Note on B4: CARISSANT LEA: Pas sur le plan
Note on B5: CARISSANT LEA: Pas sur le plan
Note on D13: CARISSANT LEA: 7x 300L = 6 Bombonnes : - 174 L x1 - 240L x3 - 300L x1 - 170 L x1 + cuve 300L x1
Note on AD42: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : A vérifier / semble très faible
Note on B48: CARISSANT LEA: sur paillasse
Note on C55: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Local hors projet