## Page garde
CEA LETI
Upgrade armoire contrôle commande exhaust Bâtiment 4107
24120
DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
LOT | 235
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | --- |  | MAITRE D'ŒUVRE
REVISION DU DOCUMENT
Indice | Date | Pages | Objet | Etabli |  | Contrôlé | Approuvé
|  |  |  | Nom - Visa |  | Nom - Visa | Nom - Visa
A | 2025-10-14 | Toutes | Création | C. LORANS |  | C. LORANS | C. LORANS
APPROBATION CLIENT
Nom |  |  | Date |  | Visa

## DPGF REGULATION
REMARQUES IMPORTANTES
Le présent devis quantitatif est le complément du devis descriptif CCTP. Toutes les prestations seront dues conformément aux prescriptions et définitions du CCTP. L’Entreprise doit se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète des prestations.
De par l'établissement du contrat, l'Entrepreneur certifie avoir lu et approuvé le contenu du CCTP et du devis quantitatif sans aucune réserve.
Il appartient à l'Entrepreneur de vérifier toutes les quantités y figurant et de compléter s'il le juge utile l'énumération des prestations afin de prévoir l'ensemble des travaux lui incombant, ainsi que toutes les sujétions et plus-values nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages conformément aux règles de l'art.
L'entreprise s’engage sur un prix global et forfaitaire. Les erreurs ou omissions constatées ne donneront lieu à aucune modification du forfait.
L'Entrepreneur est tenu de répondre obligatoirement suivant l'ordre et l'énumération des articles du présent devis quantitatif.
Les marques et types de matériels proposés par l'Entreprise seront précisés en rouge si ils diffèrent de ceux annonçés dans le présent bordereau.
Les manutentions de matériels à emmener ou à évacuer sont à la charge du titulaire du présent lot. Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage, de manutention et de transport dans sa prestation.
Le soumissionnaire peut, si il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus. Ils seront alors ajoutés à la suite. Ils ne remplaceront pas de poste(s) existant(s) inutilisé(s).
Les montants indiqués en colonne "prix unitaires" et "prix total" sont exprimés en Euros hors taxes.
Les cases en jaunes uniquement sont à compléter
§ CCTP | Désignation | Unité | Quantité | AT | Prix unitaire HT | Prix total HT
1 | PRESENTATION DU PROJET | pm
1 | OBLIGATION DE RÉSULTAT | pm
1 | DOCUMENTATION APPLICABLE | pm
1 | MODALITES D’INTERVENTION | pm
1 | INFORMATION CONSEIL–OBLIGATION D’INFORMATION | pm
1 | POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE DU CEA | pm
1 | QUALITE | pm
1 | PRESTATIONS DE BASE | pm
1 | MOYENS GENERIQUES | pm
1 | LES CONTROLES D’EXECUTION | pm
Nota : les travaux se dérouleront en 3 phases : avant et pendant les arrêts techniques annuels 2026, 2027 et 2028.
11 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX | pm
11.1 | ETUDES D’EXECUTIONS - DOE | pm
11.1.2 | Etudes automatisme | ens | 1 | 2026 |  | 0
11.1.3 | Maquette numérique d’exécution | ens | 1 | 2026 |  | 0
11.1.4 | Constitution des DOE | ens | 1 | 2026 |  | 0
|  | ens | 1 | 2027 |  | 0
|  | ens | 1 | 2028 |  | 0
11.2 | LIMITES DE PRESTATIONS
11.2.1 | Tests de synchro supervision / automate – Interface GTC | pm
11.2.2 | ECBOS ARM ECBOS comble 41.07 – Interface GTC | pm
11.3 | TRAVAUX DE DEPOSE
11.3.1 | Travaux de déconnexion / dépose liaison de commande
| Déconnexion et dépose liaison commande ARM 209 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| Déconnexion et dépose liaison commande ARM 210 | ens | 1 | 2027 |  | 0
|  | ens | 1 | 2028 |  | 0
11.3.2 | Travaux de dépose des ARM209 et ARM10
| Dépose ARM 209 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| Dépose ARM 210 | ens | 1 | 2028 |  | 0
11.4 | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES MONO 230V SOURCE ONDULEE
11.4.1 | Adjonction nouveau départ TD ONDULEE PC 41
| Disjoncteurs 2*16 A + OF/SD | ens | 5 | 2026 |  | 0
11.4.2 | Câble de puissance TD ONDULEE PC 41
Fourniture pose et raccordement câble de puissance U1000 R2V 3G2.5² (à confirmer par NDC)
Tenant TD ONDULEE PC 41
| - ARM_CH_41.01 | U | 1 | 2026 |  | 0
| - ARM_TH_41.01 | U | 1 | 2026 |  | 0
| - ARM_CH_41.02 | U | 1 | 2027 |  | 0
| - ARM_TH_41.02 | U | 1 | 2027 |  | 0
| - ARM_CGP_41.02 | U | 1 | 2027 |  | 0
11.5 | INFRASTRUCTURE RESEAU
11.5.1 | Architecture réseau | pm
11.5.2 | Dépose du Bus Bacnet MSTP
| dépose de l’ancien bus Bacnet MSTP des variateurs de fréquence | ens | 1 | 2026 |  | 0
11.5.3 | Bus de communication Modbus RTU
fourniture pose et raccordement d’un bus de communication Modbus RTU entre les variateurs de fréquence des moteurs et les automates des armoires de contrôle commande.
cable Belden 9841 NH Conforme à la norme EIA RS485 ou équivalent
| BUS 1 : VAR 1 CH41.01---VAR 2 CH41.01---VAR 1 TH41.01---VAR 2 TH41.01---VAR SECOURS--ARM_ECBOS_41.07 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| BUS 2 : VAR 1 CH41.02---VAR 2 CH41.02--VAR 1 TH41.02---VAR 2 TH41.02----VAR 1 CGP41.02---VAR 2 CGP41.02--ARM_ECBOS_41.07 | ens | 1 | 2026 |  | 0
11.5.4 | Câble réseau Modbus IP
Câble réseau 6A-F/FTP
| ARM_CH_41.01--- ARM ECBOS Exhaust 41.04 | U | 1 | 2026 |  | 0
| ARM_TH_41.01--- ARM ECBOS Exhaust 41.04 | U | 1 | 2026 |  | 0
| ARM_CH_41.02--- ARM ECBOS Exhaust 41.04 | U | 1 | 2027 |  | 0
| ARM_TH_41.02--- ARM ECBOS Exhaust 41.04 | U | 1 | 2027 |  | 0
| ARM_CGP_41.02--- ARM ECBOS Exhaust 41.04 | U | 1 | 20227 |  | 0
11.5.5 | Recette des liaisons cuivre | ens | 1 | 2026 |  | 0
11.6 | COMPOSITION DES ARMOIRES ELECTRIQUES
Fabrication, pose et raccordement électrique conformément au CCTP
| ARM_CH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
11.6.2 | Enveloppe | pm
11.6.3 | Auxiliaires armoire | pm
11.6.4 | Equipotentialité / CEM | pm
11.6.5 | Distribution puissance | pm
11.6.6 | parafoudre de type 3 sur alim ondulée | pm
11.6.7 | Automate Honeywell ControlEdge HC900 ou équivalent | pm
11.6.8 | IHM TACTILE | pm
11.6.9 | Unité de contrôle commande yc afficheur numérique face avatn armoire | pm
11.6.10 | Alimentations 24V DC type SIEMENS SITOP ou PULS ou équivalent | pm
11.6.11 | Module de redondance, module batterie | pm
11.6.12 | Relai de sécurité | pm
11.6.13 | bornier, divers | pm
11.6.14 | FAT armoire | pm
| ARM_TH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
idem
| ARM_TH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
idem
| ARM_TH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
idem
|  | ens | 1 | 2027 |  | 0
ARM_CGP_41.02
idem
11.7 | INSTRUMENTATION
11.7.1 | Remplacement des actionneurs et positionneurs Kinetrol 070-100 et 090-100
remplacement de l’ensemble actionneur + positionneur selon CCTP et PID
| réseau CH 41.01 | u | 2 | 2026 |  | 0
| réseau TH 41.01 | u | 2 | 2026 |  | 0
| Secours chimie thermie 41.01 | u | 2 | 2028 |  | 0
| réseau CH 41.02 | u | 4 | 2027 |  | 0
| réseau TH 41.02 | u | 2 | 2027 |  | 0
| réseau CGP 41.02 | u | 4 | 2027 |  | 0
11.7.2 | Sonde triple de mesure de pression relative exhaust
FO, pose et raccordement y compris platine de montage selon CCTP
ENDRESS + HAUSER Type CERABAR PMC71B ou équivalent
| capteur pression relative exhaust comble chimie 41.01 | u | 3 | 2026 |  | 0
| capteur pression relative exhaust comble thermie 41.01 | u | 3 | 2026 |  | 0
| capteur pression relative exhaust comble chimie 41.02 | u | 3 | 2026 |  | 0
| capteur pression relative exhaust comble thermie 41.02 | u | 3 | 2026 |  | 0
| capteur pression relative exhaust CGP 41.02 niveau 1 41.02 | u | 3 | 2026 |  | 0
11.7.3 | Sonde de monitoring de pression différentielle en bout de réseau
FO, pose et raccordement y compris platine de montage selon CCTP
| capteur pression différentielle en bout de réseau comble chimie 41.02 | u | 3 | 2026 |  | 0
| capteur pression différentielle en bout de réseau comble thermie 41.02 | u | 2 | 2026 |  | 0
11.7.4 | Analyse vibratoire palier moteur
11.7.4.1 | Soft CBM algorithme vibratoire | u | 11 | 2026 |  | 0
11.7.4.2 | Carte MCB 114 | u | 11 | 2026 |  | 0
11.7.5.2 | Accéléromètre
FO, pose et raccordement
| Marque IFM référence VTV12A ou équivalent | u | 22 | 2026 |  | 0
11.7.5 | Câblage instrumentation
Liaison signaux analogiques blindés type LiYCY, de section mini 0.5²
Liaison multibrins signaux TOR seront de type YSL-JZ de section mini 0.5²
| Depuis VAR CH 41.01 (IS, accéléromètre, PTC) | u | 1 | 2026 |  | 0
| Depuis VAR TH 41.01 (IS, accéléromètre, PTC) | u | 1 | 2026 |  | 0
| Depuis VAR CH 41.02 (IS, accéléromètre, PTC) | u | 1 | 2026 |  | 0
| Depuis VAR TH 41.02 (IS, accéléromètre, PTC) | u | 1 | 2026 |  | 0
| Depuis VAR CGP 41.02 (IS, accéléromètre, PTC) | u | 1 | 2026 |  | 0
| Depuis secours 41.01 (IS, accéléromètre, PTC) | u | 1 | 2026 |  | 0
| Depuis ARM TH 41.01 | u | 1 | 2026 |  | 0
| Depuis ARM CH 41.01 | u | 1 | 2026 |  | 0
| Depuis ARM CH 41.02 | u | 1 | 2027 |  | 0
| Depuis ARM TH 41.02 | u | 1 | 2027 |  | 0
| Depuis ARM CGP 41.02 | u | 1 | 2027 |  | 0
11.8 | PROGRAMMATION DES AUTOMATES
11.8.1 | Développement des programmes
| Programmation automate ARM_CH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| Programmation automate ARM_TH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| Programmation automate ARM_CH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| Programmation automate ARM_TH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| Programmation automate ARM_CGP_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
11.8.2 | Plateforme de test/ revue de code
Sellon cctp
| Plateforme de test ARM_CH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| Plateforme de test ARM_TH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| Plateforme de testARM_CH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| Plateforme de test ARM_TH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| Plateforme de test ARM_CGP_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
11.9 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
11.9.1 | Plateforme de test/ revue de code (FAT)
| ARM_CH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| ARM_TH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| ARM_CH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| ARM_TH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| ARM_CGP_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
11.9.2 | Essais et mises en service automatisme (SAT)
| ARM_CH_41.01 (hors secours chimie / thermie) | ens | 1 | 2026 |  | 0
| ARM_TH_41.01 | ens | 1 | 2026 |  | 0
| ARM_CH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| ARM_TH_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| ARM_CGP_41.02 | ens | 1 | 2027 |  | 0
| secours chimie / thermie : RM_CH_41.01 | ens | 1 | 2028 |  | 0
11.9.3 | Tests de synchronisation avec la supervision | ens | 1 | 2026 |  | 0
|  | ens | 1 | 2027 |  | 0
|  | ens | 1 | 2028 |  | 0
12 | ANALYSE FONCTIONNELLE DES EXHAUSTS
Selon CCTP
RECAPITULATIF DE L'OFFRE
PHASE 1 AT 2026 | [5 empty] | 0
PHASE 2 AT 2027 | [5 empty] | 0
PHASE 3 AT 2028 | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
DPGF
PRO_DPGF_24120_235_01