## Page de Garde
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire n°2025-18 Lot n°002
Gros - œuvre
FORTIL
35, avenue Général de Gaulle
69110 Ste Foy-Lès-Lyon
Aménagement d’une plateforme de cryomicroscopie électronique BSL2 au sous-sol du MLE

## Lot N°002 GROS OEUVRE
Lot 002 - Gros-Œuvre
|  | U | Quantité | Qté entrep | Prix en € | Total en €
2.1 | Frais phase EXE | [5 empty] | CH4
2.1.1 | Frais phase EXE à charge de l'entreprise | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-L849
Mode de métré : À l'ensemble
Localisation : Sur l'ensemble du projet
| Sous-Total Frais phase EXE |  |  |  |  | 0 | STOT
2.2 | Préparation et mise en œuvre des fondations et infrastructure | [5 empty] | CH4
2.2.1 | Semelles filantes | [5 empty] | CH5
2.2.1.1 | Terrassement complémentaire et préparation pour fouilles en rigoles | [5 empty] | CH6
2.2.1.1.1 | Fouilles en rigole compris évacuation - hauteur 50 cm - arase inf -4.10m | m³ | 10.5 |  |  | 0 | ART | 000-M768
Mode de métré : Au mètre cube théorique de terre en place À enlever
Localisation : Fouilles des semelles en rigoles ou isolées en pourtour de la zone laboratoires
2.2.1.1.2 | Béton de propreté pour les fonds de fouilles des ouvrages de fondation - ht 5 cm | m² | 20.55 |  |  | 0 | ART | 000-M769
Mode de métré : Au mètre carré
Localisation : Couche sous semelles filantes et isolées, suivant plans structure
2.2.1.2 | Semelles de fondations en béton armé | [5 empty] | CH6
2.2.1.2.1 | Aciers HA pour semelles isolées ou filantes - 50 Kg/m3 | kg | 310.2 |  |  | 0 | ART | 000-M771
Mode de métré : Au kilogramme
Localisation : Semelles de fondation, suivant les plans de fondations
2.2.1.2.2 | Béton C25/30, XC2, XF1 pour semelles filantes - 40 x 30 ht - enrobage 50 mm mini | m³ | 6.204 |  |  | 0 | ART | 000-M770
Mode de métré : Au mètre cube
Localisation : Semelles de fondation, suivant les plans de fondations
2.2.2 | Dallages | [5 empty] | CH5
2.2.2.1 | Réseaux sous dallage | [5 empty] | CH6
2.2.2.1.1 | Reconnaissance des réseaux sous-dallage | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B592
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : extérieur bâtiment côté escalier à démolir
2.2.2.1.2 | Réseau sous dallage suivant plan CVC | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B586
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : suivant plans CVC
2.2.2.1.3 | Réseau sous dallage résistant aux températures élevées (sortie autoclave) | ml | 10 |  |  | 0 | ART | 001-B646
Mode de métré : au mètre linéaire
Localisation : suivant plans CVC
2.2.2.1.4 | Siphon de sol en inox résistant eaux chaudes - diamètre sortie 50 int- 63 ext - sortie verticale | U | 1 |  |  | 0
Mode de métré : à l'unité
Localisation : évacuation de l'autoclave
2.2.2.1.5 | Fourreaux pour boucles de Helmoltz (au lot Electricité) | ml | 88 |  |  | 0 | ART | 000-M714
Mode de métré : Au mètre linéaire
Localisation : dallage des pièces Glacios et Aquilos
2.2.2.2 | Dallage désolidarisé en béton armé de 35 cm d'épaisseur, compris coffrage latéral et joints d'isolement - Pièces Glacios et Aquilos | [5 empty] | CH6
2.2.2.2.1 | Film polyane sous dallage | m² | 85.17 |  |  | 0 | ART | 001-B596
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : sous dallage
2.2.2.2.2 | Coffrages périphériques | m² | 18.48 |  |  | 0 | ART | 001-B593
Mode de métré : Au mètre carré de coffrage
Localisation : En périphérie des dallages anti-vibratiles
2.2.2.2.3 | Armatures HA pour dallages - HA=2 Kg/m² | kg | 128.8 |  |  | 0 | ART | 003-E933
Mode de métré : Au kilogramme
Localisation : Dans l'ensemble du dallage de 35 cm
2.2.2.2.4 | Armatures TS pour dallages - TS=20 Kg/m² | kg | 1287.6 |  |  | 0 | ART | 003-E934
Mode de métré : Au kilogramme
Localisation : Dans l'ensemble du dallage de 35cm
2.2.2.2.5 | Béton C25/30, XC2, XF1 pour dallage épaisseur 35 cm | m³ | 20 |  |  | 0 | ART | 003-E935
Mode de métré : Au mètre cube
Localisation : dallages d'épaisseur 35 cm
2.2.2.2.6 | Désolidarisation : 3 couches Regupol Sound 12, épaisseur 17 mm ou techniquement équivalent | m² | 64 |  |  | 0 | ART | 001-B656
Mode de métré : au m²
Localisation : sous dallage des pièces Glacios et Aquilos
2.2.2.2.7 | Joint d’isolement pour réservation JD - carton alvéolaire | ml | 45 |  |  | 0
Mode de métré : Au mètre linéaire
Localisation : en périphérie des dallages désolidarisés (salles Glacios & Aquilos)
2.2.2.2.8 | Joint waterstop étanchéité sous JD | ml | 45 |  |  | 0 | ART | 001-B609
2.2.2.3 | Dallage en béton armé de 15 cm d'épaisseur, compris arrêt de coulage latéral et joints d'isolement | [5 empty] | CH6
2.2.2.3.1 | Film polyane sous dallage | m² | 210.22 |  |  | 0 | ART | 001-B595
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : sous dallage
2.2.2.3.2 | Armatures HA pour dallages - HA=1Kg/m² | kg | 181.4 |  |  | 0 | ART | 000-M799
Mode de métré : Au kilogramme
Localisation : Suivant les plans de dallages
2.2.2.3.3 | Armatures TS pour dallages - TS=9Kg/m², | kg | 1632.9 |  |  | 0 | ART | 000-M800
Mode de métré : Au kilogramme
Localisation : Suivant les plans de dallages
2.2.2.3.4 | Béton C25/30, XC2, XF1 pour dallage épaisseur 15 cm | m³ | 27.214 |  |  | 0 | ART | 000-L867
Mode de métré : Au mètre cube
Localisation : Pour les dallages d'épaisseurs 15 cm (hors Glacios et Aquilos)
2.2.2.3.5 | Plus-value pour Finition quartzée | m² | 40 |  |  | 0 | ART | 000-L870
Mode de métré : Au mètre carré
Localisation : Sur l'ensemble des dallages sans revêtement PVC
2.2.2.4 | Dallage en béton armé de 20 cm d'épaisseur | [5 empty] | CH6
2.2.2.4.1 | Film polyane sous dallage | m² | 8.73 |  |  | 0 | ART | 001-B626
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : sous dallage du local 'autoclav'
2.2.2.4.2 | Armatures HA pour dallages - HA=1Kg/m² | kg | 5.9 |  |  | 0 | ART | 001-B627
Mode de métré : Au kilogramme
Localisation : dallage du local 'autoclav'
2.2.2.4.3 | Armatures TS pour dallages - TS=14 Kg/m², | kg | 82.5 |  |  | 0 | ART | 001-B628
Mode de métré : Au kilogramme
Localisation : dallage du local 'autoclav'
2.2.2.4.4 | Béton C25/30, XC2, XF1 pour dallage épaisseur 20 cm | m³ | 1.178 |  |  | 0 | ART | 001-B629
Mode de métré : Au mètre cube
Localisation : dallage du local 'autoclav'
2.2.2.5 | Bêches | [5 empty] | CH6
2.2.2.5.1 | Fouille pour bêches | m³ | 2.5 |  |  | 0 | ART | 003-E955
Mode de métré : au mètre cube
Localisation : en périphérie des dallages du SAS CF côté CTA, du local Elec. et le long du local LT Glacios, suivant plan du BE Structure
2.2.2.5.2 | Bêche dimensions 16 x 60 cm ht, compris aciers | ml | 36.57 |  |  | 0 | ART | 001-B618
Mode de métré : au mètre linéaire
Localisation : en périphérie des dallages du SAS CF côté CTA et du local Elec. et le long du local LT Glacios
2.2.3 | Murs de soubassements en béton armé | [5 empty] | CH5
2.2.3.1 | Soubassement - hauteur 55 cm | [5 empty] | CH6
2.2.3.1.1 | Coffrage classe 3 des Murs de soubassement | m² | 56.6 |  |  | 0 | ART | 001-B539
Mode de métré : Au mètre carré de coffrage
Localisation : Sur l'ensemble des murs de soubassements suivant les plans de fondations
2.2.3.1.2 | Aciers pour murs de soubassement 50 kg/m3 | kg | 283.05 |  |  | 0 | ART | 001-B537
Mode de métré : Au kilogramme
Localisation : Sur l'ensemble des murs de soubassements, Suivant les plans de fondations
2.2.3.1.3 | Béton C25/30, XC2, XF1 pour murs de soubassement | m³ | 5.7 |  |  | 0 | ART | 001-B536
Mode de métré : Au mètre cube
Localisation : Soubassement des murs extérieurs & des cloisons coupe-feu sur zone sans dallage
2.2.3.1.4 | Étanchéité des murs de soubassement | m² | 50.2 |  |  | 0 | ART | 000-M786
Mode de métré : Au mètre carré
Localisation : murs de soubassement en BA
| Sous-Total Préparation et mise en œuvre des fondations en infrastructure |  |  |  |  | 0 | STOT
2.3 | Ouvrages verticaux | [5 empty] | CH4
2.3.1 | Murs en maçonnerie d'agglomérés de ciment - EI120 | [5 empty] | CH5
2.3.1.1 | Murs en agglomérés creux non porteurs CF2h ép 20 cm | m² | 140.491 |  |  | 0 | ART | 000-N072
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : ensemble des murs périphériques
2.3.1.2 | Aciers HA 2.5kg/m² pour murs en aggloméré | kg | 351.26 |  |  | 0 | ART | 003-E923
Mode de métré : au Kilogramme d'acier
Localisation : Ensemble des murs périphériques
| Sous-Total Ouvrages verticaux |  |  |  |  | 0 | STOT
2.4 | Divers | [5 empty] | CH4
2.4.1 | Travaux pour Amenée d'Azote de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment | [5 empty] | CH5
2.4.1.1 | Dalle extérieure sur terre-plein pour cuves azote | m² | 24.7404 |  |  | 0 | ART | 001-B637
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : zone de stockage Azote
2.4.1.2 | Mur hauteur 2 m de séparation passage | m² | 8 |  |  | 0 | ART | 001-B638
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : en bordure de la dalle créée pour stockage cuves Azote (1 seul côté)
2.4.1.3 | Enduit extérieur monocouche taloché fin dito existant, 2 face + retours | m² | 16 |  |  | 0 | ART | 001-B642
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : plateforme stockage cuves Azote, sur les 2 faces du mur en agglo créé
2.4.1.4 | Pose de grillage périphérique autour de la dalle azote (Hors lot) | PM |  |  |  | 0 | ART | 001-B639
2.4.1.5 | Sciage de rampe existante pour traversée caniveau azote (Hors lot : au lot Terrassement) | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B635
2.4.1.6 | Caniveau azote | ml | 15 |  |  | 0 | ART | 001-B640
2.4.1.7 | Carottage en paroi de soutènement sous-sol pour traversée azote | U | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B636
Mode de métré : à l'unité
Localisation : traversée du mur du sous-sol au droit de l'amenée d'Azote
2.4.1.8 | Carottage du mur agglo créé pour traversée azote | U | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B658
Mode de métré : à l'unité
Localisation : traversée du mur agglo créé en sous-sol au droit de l'amenée d'Azote
2.4.1.9 | Gaine EI 120 Promatect L500 | m² | 14 |  |  | 0 | ART | 001-B641
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : depuis l'entrée du conduit d'Azote dans le sous-sol jusqu'à l'intérieur du Laboratoire BSL2, et encoffrement gaine dans SAS CTA, suivant plan CVC
2.4.2 | Percements et réservations pour les besoins des lots techniques | [5 empty] | CH5
2.4.2.1 | Percements dans plancher haut du RdC y compris renforts plats carbone | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B616
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : en toiture (placher haut du RdC), suivant plans du lot CVC
2.4.2.2 | Percements dans dalle entre sous-sol et RdC - 800 x 800 mm y compris renforts en plat carbone | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B620
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : dalle entre sous-sol et RdC, suivant plans du lot CVC
2.4.2.3 | Percements dans dalle entre sous-sol et RdC - 1000 x 750 mm y compris renforts en plat carbone | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B621
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : dalle entre sous-sol et RdC, suivant plans du lot CVC
2.4.2.4 | Percements dans dalle entre sous-sol et RdC & RdC et toiture - 1200 x 250 mm ou 5 carottages | ens | 2 |  |  | 0 | ART | 001-B574
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : dalle entre sous-sol et RdC, suivant plans du lot CVC
2.4.2.5 | Protection au feu des plats carbone
2.4.2.5.1 | Protection au feu 1H30 des plats carbone | ens | 2 |  |  | 0
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : au droit des plats carbone entre sous-sol et RdC
2.4.2.5.2 | Protection au feu 1H des plats carbone | ens | 1 |  |  | 0
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : au droit des plats carbone entre RdC et Toiture
2.4.3 | Autres travaux | [5 empty] | CH5
2.4.3.1 | Reprise de flocage pour Reconstitution du coupe feu 3H00 entre dalle haute du sous-sol et RdC | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B579
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : sous la dalle haute en bordure extérieure des murs moellons
2.4.3.2 | Bouchage du caniveau sur emprise du projet | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M801
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : zone vide entre local CTA et Laboratoires.
2.4.3.3 | Regard pour pompes de relevage y compris terrassement | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B578
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : suivant plan des réseaux du lot HVAC
2.4.4 | Etanchéité des sorties en toiture | [5 empty] | CH5
2.4.4.1 | Souches pour sorties de gaines | U | 2 |  |  | 0 | ART | 001-B662
Mode de métré : à l'unité
Localisation : traversées en toiture
2.4.4.2 | Crosse pour câble électrique | U | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B660
Mode de métré : à l'unité
Localisation : traversée électrique en toiture
2.4.4.3 | Sorties pour tuyau diamète 200mm en toiture | U | 4 |  |  | 0
Mode de métré : à l'unité
Localisation : traversées en toiture
2.4.4.4 | Reprises d’étanchéité des sorties | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B659
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : au droit des traversées en toiture
| Sous-Total Divers |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°002 - GROS OEUVRE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
| Dont Montant total HT Travaux BSL2 |  |  |  |  | 0