## Page de garde
Maître d’ouvrage |  |  |  |  | Adresse :
Service d'Infrastructure de la Défence Méditerranée
USID de Saint Mandrier
BCRM de Toulon - Division GMP - BP n°71
83800 TOULON CEDEX 9
ÉCOLE DE PLONGÉE
Quai Jean Jaurès - 83430 SAINT MANDRIER SUR MER
Rénovation Chaufferie
GEE
Bâtiment CEMALOR
165, Chemin des Negadoux
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
Tél : 04.94.10.92.55
Bureau de contrôle |  |  | Coordonnateur SPS
Non désigné |  |  | QUALICONSULT
DPGF (*) Lot Chauffage - Eau Chaude | [6 empty] | PRO
Echelle
AFFAIRE : | ECOLE PLONGEE | PHASE : |  | DCE |  |  | Sans objet
Emetteur | Rédacteur | Contrôle |  | Type de document |  | Indice | Date
GEE | L. DENAEGHEL | M. UZAN |  | Estimatif |  | 0 | 2025-10-01
(*) L'attention est portée aux candidats que les quantités données sont à titre indicatif pour permettre le dépouillement
des offres uniquement et que le prix reste un prix global et forfaitaire

## DPGF
CHAUFFERIE ÉCOLE DE PLONGÉE - DPGF
SAINT MANDRIER SUR MER - 83430
LOT Chauffage - Eau chaude RÉNOVATION CHAUFFERIE + HYBRIDATION |  | OCTOBRE 2025
PRO / DCE
ART. | DESIGNATION | UNIT. | QTE MOE | QTE ENT | PRIX UNIT. € HT | TOTAL € HT
1 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1.1 | Objet de l'étude | PM | PM | PM
1.2 | Nature des travaux | PM | PM | PM
1.3 | Documents de référence à caractère contractuel | PM | PM | PM
1.4 | Limite générale des travaux | PM | PM | PM
1.5 | Documents à fournir par l'entreprise : | ens | 1
1.6 | Provenance et qualité des matériels | PM | PM | PM
1.7 | Acoustique | ens | 1
1.8 | Contrôle et essais | ens | 1
1.9 | Opérations de réception - mise en service | ens | 1
1.1 | Période de garantie | PM | PM | PM
Sous-total Prescriptions Particulières (€.HT) | [5 empty] | 0
2 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
2.1 | Présentation du site | PM | PM | PM
2.2 | Spécifications techniques Chauffage et ECS | PM | PM | PM
2.3 | Spécifications techniques des installations électriques | PM | PM | PM
Sous-total Spécifications techniques générales (€.HT) | [5 empty] | 0
3 | TRAVAUX CHAUFFERIE
3.1 | Travaux de dépose
3.1.1 | Dépose des équipements en chaufferie | ens | 1
- Chaudières (x2)
- Panoplie hydraulique chauffage complète
- Ballon solaire et sa panoplie
- Ballon ECS et panoplie ECS / bouclage
- Fumisterie
- Réseau gaz
- Groupe maintien de pression et plateforme
- Armoire électrique complète, incluant conservation des équipements GTC existants (SIEMENS)
- Tous équipements non nécessaires à la future installation
3.1.2 | Consignation et Isolement réseaux Hall TRASOUM | ens | 1
3.2 | Aspect réglementaire
3.2.1 | Degré coupe feu - Local chaufferie
| - Flocage coupe feu 2h en plafond | m² | 30
| - Rebouchage degré CF murs | ens | 1
| - Porte chaufferie - Existante conservée | PM | PM | PM
3.2.2 | Ventilation basse
| - Modification réseaux AEP Bungalow traversant la VB | ens | 1
| - Agrandissement VB existante 18,5dm², y compris grille alu extérieur et signalétique | ens | 1
3.2.3 | Création VH par conduit métallique - débouché en toiture | ens | 1
3.2.4 | Extincteur (6litres - type ABC) | ens | 1
3.2.5 | Repérage réglementaire | ens | 1
3.2.6 | Siphon de sol (nettoyage) | ens | 1
3.2.7 | Maçonnerie
| Jonction des socles béton ECS et adoucisseur | ens | 1
3.2.8 | Travaux de peinture / remise en état du local
| - Préparation + Peinture sol chaufferie - résine étanche | m² | 30
| - Préparation + Peinture murale chaufferie | m² | 70
3.3 | Alimentation en combustible | ens | 1
- Modification alimentation gaz des équipements
- Bouteille capacité tampon (règle du 1/1000)
- Mise en place organes réglementaires : vannes, filtres, détendeurs, manomètres, etc.
- Application peinture réglementaire jaune
3.4 | Production chauffage
3.4.1 | Système hybride
| - PAC 77 kW (55/50°C) - fluide R32 + Kit hydraulique | u | 1
| - Chaudière gaz HPE 300 kW (corps de chauffe inox) | u | 1
3.4.2 | Emplacement PAC
| - Dalle béton 15cm + massif émergent tuyauteries | ens | 1
| - Enclos grillagé | ens | 1
3.4.3 | Liaisons PAC
| - Réseaux enterré en tubes préisolé sous fourreau - y compris tranchée de profondeur 60cm | ml | 20
| - Réseaux hydraulique extérieur (tube + vannes), y compris calorifugeage + tôle isoxale | ens | 1
3.4.4 | Volume tampon - 300L | ens | 1
3.4.5 | Régulation
| - PAC Air / Eau | u | 1
Sonde de température Maitre / Esclave
Extension Entrées / Sorties
Carte d'adressage pour Communication Externe (GTC)
| - Chaudière (optimiseur de relance) | u | 1
3.5 | Equipement de la chaufferie
3.5.1 | Alimentation en eau froide
| - Adoucisseur (dépose / repose) + révision | ens | 1
| - Alimentation eau froide de la production chauffage | ens | 1
| - Alimentation eau froide de la production ECS | ens | 1
| - Mise en eau de l'installation | ens | 1
| - Désembouage des réseaux | ens | 1
3.5.2 | Comptage en chaufferie
| - Eau froide sanitaire général en chaufferie | U | 1
| - Eau froide sanitaire adoucie | U | 1
| - Eau chaude sanitaire | U | 1
| - Eau froide remplissage chauffage | U | 1
| - Compteur gaz impulsion de marque ELSTER (ou équivalent) | U | 2
| - Compteurs d'énergie thermique, y compris sonde température et doigt de gant | U | 8
3.5.3 | Sécurité des installations en chaufferie
| - Soupapes 3 bars | u | 2
| - Module d'expansion fermé 150L | u | 2
| - Manque d'eau chaufferie | u | 1
| - Dégazage | ens | 1
| - Vannes de décharge | u | 5
| - Filtre à poches et à barreau magnétique, y compris pompe | u | 1
| - Remplissage et traitement de l'eau de chauffage | ens | 1
| - Neutraliseur de condensats (1/ chaudière) | ens | 1
| - Emplacement | PM | PM | PM
3.6 | Panoplie de distribution de chauffage
3.6.1 | Réseau primaire et collecteurs | ens | 1
3.6.2 | Pompes de distribution et accessoires
| - Réseau CTA | u | 1
| - Réseau Bob Maloubier - non modifié | u | 1
| - Réseau Ouest Hébergement | u | 1
| - Réseau Est Hébergement | u | 1
| - Réseau RdC - Salle à manger | u | 1
| - Réseau Infirmerie | u | 1
| - Réseau Radiateur RdC | u | 1
| - Interfaces de communication | u | 7
3.6.3 | Equipements hydrauliques divers | ens | 1
- Tuyauteries secondaires
- Supportages et calorifugeage des canalisations
- Vannes d'isolement
- Vannes d'équilibrage
- Equipements de sécurité, mesure et contrôle
- Purgeurs
- Collectes diverses etc.
3.6.4 | Calorifugeage en chaufferie suivant CCTP | ens | 1
3.6.5 | Régulation des circuits (V3V, sondes et liaisons)
| - 5 réseaux régulés et 2 départs directs CHAUFFERIE | ens | 1
| - Régulation des batteries des 4 CTA en toiture, y compris modification V3V et réseaux hydrauliques | ens | 1
3.7 | Travaux de fumisterie | ens | 1
3.8 | Installations électriques
3.8.1 | Armoires électriques, yc sous-compteurs électriques par usage
| - Armoire électrique et raccordement CHAUFFERIE | ens | 1
| - Comptage | ens | 1
3.8.2 | Raccordements électriques équipements en chaufferie | ens | 1
3.8.3 | Raccordements électriques PAC (longueur estimée 100m), y compris disjoncteur différentiel 300 mA dans TGBT | ens | 1
3.8.4 | Réfection de l'éclairage en chaufferie | ens | 1
3.8.5 | Supervision et régulation chaufferie - réimplantation existant et incrémentation suivant les nouveaux matériels
| - Automate et plugs I/O - dépose / repose | ens | 1
| - Sondes diverses, y compris sondes ambiance | ens | 1
| - Liaisons de communication équipements | ens | 1
| - Interface graphique et programmation | ens | 1
Sous-total Réfection chaufferie avec hybridation (€.HT) | [5 empty] | 0
4 | PRODUCTION ECS INDEPENDANTE
4.1 | Préambule | PM | PM | PM
4.2 | Production ECS par chaudière gaz
4.2.1 | Equipements de production ECS
| - Chaudière sol Gaz Condensation P = 125kW, y compris neutraliseur condensats et fumisterie | u | 1
| - Echangeur instantané 255 kW | u | 1
| - Ballon primaire 2000L | u | 1
| - Pompe de charge primaire | u | 1
| - Pompe brassage ballon | u | 1
4.2.2 | Equipements hydrauliques
| - Réseaux primaires | ens | 1
| - Calorifugeage | ens | 1
| - Module d'expansion fermé 80L | ens | 1
| - Manque d'eau | ens | 1
| - Rénovation intégrale des réseaux ECS / EF / Bouclage en chaufferie | ens | 1
| - Pompe de bouclage | u | 1
4.2.3 | Rinçage et désinfection des réseaux | ens | 1
Sous-total Production ECS indépendante (€.HT) | [5 empty] | 0
5 | TRAVAUX PRODUCTION INDEPENDANTE
5.1. | Production énergétique
| Unité extérieure MULTISPLIT 6,8 kW - 3 sorties | U | 1
| Enclos cache clim | Ens | 1
5.2 | Réseaux de distribution | Ens | 1
5.3 | Unités intérieures type murales
| Murale taille 25 | U | 2
| Murale taille 35 | U | 1
| Mise en place des équipements | U | 3
5.4 | Commande et régulation
| Télécommande filaire obligatoire | U | 2
| Interconnexion | ens | 1
5.5 | Condensats | Ens | 1
5.6 | Alimentation électrique
| Raccordement électrique | ens | 1
| Ligne d'alimentations des équipements | ens | 1
Sous-total Travaux Production indépendante HALL TRASOUM (€.HT) | [5 empty] | 0
6 | CONTRAINTES
6.1 | Contraintes des travaux sur l'usage normal des locaux | Ens | 1
6.2 | Nettoyage | Ens | 1
6.3 | Phasage | PM | PM | PM
6.4 | Maintien de la fourniture d'énergie (Electricité, ECS,…) | Ens | 1
6.5 | Bases de planification des travaux | PM | PM | PM
Sous-total Contraintes (€.HT) | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL Marché de base en € H.T. - Lot Chauffage / ECS | [5 empty] | 0
TVA 20 % | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL Marché de base en € T.T.C. - Lot Chauffage / ECS | [5 empty] | 0
(*) L'attention est portée aux candidats que les quantités données sont à titre indicatif pour permettre le dépouillement
des offres uniquement et que le prix reste un prix global et forfaitaire