## 00 - MAJ (hidden)
date | qui | objet | modification
2023-09-09 | Vincent | Création du plan d'inspection

## 00 - PDG
UNIVERSITE DE TOULOUSE - SGE
Travaux de requalification des échangeurs
sur l'eau surchauffé du SGE
Travaux hydrauliques |  |  |  | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS | Lot CVPS
Phase : DCE
HYPOTHÈSES GÉNÉRALES
Eau surchauffée
Caractéristiques d'utilisation : (valeur du PMS selon l'arrêté du 08/08/2013)
Pression de service | 27 | Température de service | 180
Masse volumique | 887 | Viscosité cynématique | 1.6927e-07
Version 02 du 11/03/2024
HYLOZ │9, chemin de Lourmet 31180 CASTELMAUROU │ 06 49 45 86 92 │ contact@hyloz.fr
SARL au Capital de 100 000 € │APE 7112B │ RCS TOULOUSE │ SIRET 824 742 415 00022 │ TVA FR48 824742415
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019

## 02 - PLAN
Légende sous-station :
| Échangeur non concerné (trop récent) | Échangeur hors programme de requalification
| Échangeur platulaire soumis | Échangeur platulaire néo-soumis
| Échangeur tubulaire soumis | Échangeur tubulaire soumis
Échangeur non-soumis
Échangeur platulaire soumis alphalaval

## CHECK LISTE (hidden)
Travaux de requalification des échangeurs
Check liste | Remarques
Entrée dans le LT
Armoire électrique (photos)
Schéma de principe (photos)
Présence d'eau chaude sanitaire ? (photos)
Échangeur (un après l'autre)
plaque de l'échangeur (photos)
manœuvre ouverture ECHANGEUR possible ? (photos)
plafond et du volume permettant l'ouverture (photos)
accessoires génants (photos)
longueur tuyauterie à déposer par ECH ? -(photos) --> Pose de bride ?
soupape de sécurité (position conforme ou pas présence d'isolement)
Coté PRIMAIRE
vannes d'isolement coté PRIMAIRE (photos)
vanne de régulation et de régulation ---> DN + Kvs
vanne de décharge ? ---> DN + Kvs
compteur NRJ ? ---> DN + type
Coté SECONDAIRE
vannes d'isolement (photos)
vannes de vidange (photos)
accessoires de sécurité (photos)
soupapes de sécurité ? Nombre ? Emplacement ? Étiquetage+REF ? Puissance ? DN ?
pressostat de sécurité ?
controleur de débit ?
thermostat de sécurité ?
soupapes de sécurité ?

## EQUIPEMENTS (hidden)
| CIRCUIT ALLER ES - VANNE DE REGULATION |  |  | CIRCUIT RETOUR ES - VANNE DE SECURITE |  |  | CIRCUIT DE DECHARGE - VANNE DE DECHARGE |  |  | CIRCUIT RETOUR ES - VANNE DE SECURITE |  |  | SOUPAPES DE SECURITE | [5 empty] | THERMOSTAT DE SECURITE |  |  |  | PRESSOSTAT DE SECURITE |  |  |  |  | PRESSOSTAT MANQUE D'EAU
| MARQUE | MODELE | KVS | MARQUE | MODELE | KVS | MARQUE | MODELE | KVS | MARQUE | MODELE | DN | MARQUE | MODELE | Nombre | Pe (bars) | Tmax (°C) | P (kW) | MARQUE | MODELE | Réglage 1 | Réglage 2 | MARQUE | MODELE |  | RANGE (bars) | DIFF (bars) | MARQUE | MODELE | Réglage 1
TRIPODE A | SAMSON | 214-4 DN40 Type 3274-21 | 40 | SAMSON | 214-4 DN50 Type 3274-21 | 40 |  |  |  | ITRON - SD 80 HP | 12MH104424 | 80 | NC | [5 empty] | SIEMENS | RAZ-9 T 030F |  |  | JOHNSON CONTROLS | PENN | PLT056N038 | 1 | 0.5
RESTAURANT UNIVERSITAIRE | SIEMENS | Acvatix SKB62/F |  | SIEMENS | Acvatix SKB62/F |  |  |  |  | ITRON - SD 100 HP | 13MNI104769 | 100 | NC | TUV SV | 1 | 3 | 200 |  |  | RAZ 13.420 | 95 |  |  | PENN | PLT874N66R | 1 | 0.6
UPSIDOM
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | SAMSON | 3241 DN40 Type 3274-21 | 25 | SAMSON | 3241 DN40 Type 3274-21 | 25 |  |  |  | ITRON - SD 40 HP | 14MNE109532 |  | WATTS Regulation | 740 BZ 3-T | 2 | 5 | 200 | 1163 | SIEMENS | RAZ-9 T 030F | 90 | 110 | JOHNSON CONTROLS | PENN | PLT056N038 | 1 | 0.5
ADMINISTRATION | SAMSON | 3241 DN50 Type 3274-21 | 40 | SAMSON | 3241 DN50 Type 3274-21 | 40 | SAMSON | 3241 DN40 Type 3274-21 | 25 | ITRON - SD 65 HP | 11MNG107066 |  | WATTS Regulation | 740 BZ 3-T | 4 | 5 | 200 | 1163 | SIEMENS | RAZ-9 T 030F | 90 | 110
TRIPODE B | SAMSON | 3241 DN50 Type 3274-21 | 40 | SAMSON | 3241 DN50 Type 3274-21 | 40 | SAMSON | 3241 DN40 Type 3274-21 | 25 | ITRON | 11MNF100461 |  | NC | [5 empty] | SIEMENS | RAZ-9 T 030F | 95 | 110

## 01-TRIPODE A
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire (4)(TO10) Réalisation de piquage en DN80 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire. dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur 2 Brides DN65 EN 1092-1 type 11F
SOUS-STATION TRIPODE A
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARIQUAND - PVC 213-28 (1400 kW)
Année de fabrication |  | 2010
N° série (fabriquant) |  | 216386 B - 34783
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 59,4 bars
Volume (côté primaire) |  | 13,00 L
Référence DET |  | SSP 36
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN65 mm
DN réseau secondaire |  | DN125 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
4
1
2
2
2
1
4
3
2
1
1
2
2
3
3
B2
B1
4
4

## 02-RU01 (hidden)
#VALUE! |  | #VALUE! | SGE DE TOULOUSE |  | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
Informations importantes relévées : - échangeur vétuste tubulaire - vanne de régulation à changer - vanne de sécurité à changer - soupape de sécurité à changer - compteur d'énergie à changer Travaux à réaliser ?
SOUS-STATION RU01
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 7 E.2600
Année de fabrication
N° série (fabriquant)
TS,MAX (fabriquant)
PS,CALCUL (fabriquant)
PS,MAX (fabriquant)
Volume (coté primaire)
Référence DET |  | XXX / XXX
Code de construction
Matériaux
DN réseau primaire (ES)
DN réseau secondaire
Descriptifs des travaux à la charge de l'entreprise
DET SUIVI |  |  |  |  | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné |  |  |  |  | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[9 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
|  |  |  | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[5 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[5 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[5 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[5 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
(1-2) vannes d'isolement
soupape de sécurité à remplacer
controleur de débit
prossastat de manque d'eau
dépose et reprose de l'isolant
dépose des 4 brides
ouverture et nettoyage de l'echangeur
remplacement des vannes de régulation et sécurité

## 04-BU
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN65 EN 1092-1 type 11F
SOUS-STATION BU
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARIQUAND - PVC 213-16 (800 kW)
Année de fabrication |  | 2007
N° série (fabriquant) |  | 215672 A-27314
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 7,5 L
Référence DET |  | SSP 44
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN65 mm
DN réseau secondaire |  | DN150 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
2
3

## 05-ADMINISTRATION
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE |  | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à commuiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et repose en fin de chantier en lieu et place des soupapes de sécurité (7)(TR12) dévoiement en plafond de l'alimentation électrique de la pompe en plafond de la sous-station ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 x 2 Brides DN50 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION ADMINISTRATION
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARIQUAND - PVC 408-16 (950 kW) |  | BARIQUAND - PVC 408-16 (950 kW) | BARIQUAND - PVC 408-16
Année de fabrication |  | 2006 |  | 2006 | 2006
N° série (fabriquant) |  | 215281 C-24477 |  | 215281 C-24477 | 215281 C-24477
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C | 200 °C
PS,MAX (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars |  | 57,8 bars | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 14,50 L |  | 14,50 L | 14,50 L
Référence DET |  | SSP 43 |  | SSP 43 | XXX / XXX
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm | INOX = 0mm / ACIER = 1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN50 mm |  | DN50 mm
DN réseau secondaire |  | DN100 mm |  | DN100 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [6 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [6 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[11 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[6 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[7 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[7 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[7 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[7 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
2
3
2
3
1
2
4
2
1
4
3
5
2
2
1
3
7
7
4
2
4
7
5
1

## 06-TRIPODE B
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à commuiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 4 bars Punitaire = 1620 kW (4)(TO10) Réalisation de piquage en DN80 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire. (5)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur à confirmer 2 Brides DN100 PN40 type 11F
SOUS-STATION TRIPODE B
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UDH 273 31C 2B F03 (1400 kW)
Année de fabrication |  | 2002
N° série (fabriquant) |  | 000 263 310 001
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,MAX (fabriquant) |  | 46,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 46,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 77,00 L
Référence PI / CTP |  | SSP 13
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | Ø 100/114 mm
DN réseau secondaire |  | Ø 125/139 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
2
2
5
3
5
4
1
1
4
4

## 07-GYMNASE
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE |  | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 sur le PCV 410-34 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (8)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 4 bars Punitaire = 1750 kW (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur 2 Brides DN65 ISO type 11F NFE 29-203 pour le Barriquand (échangeur soumis)
SOUS-STATION GYMNASE
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2 (non-soumis)
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARIQUAND - PVC 410-34 (1750 kW) |  | PRESSKO AG - 30.610L.042.1.1 (150 kW) | BARIQUAND - PVC 408-16
Année de fabrication |  | 1999 |  | 2005 | 2006
N° série (fabriquant) |  | 25 384 D |  | 300 21 00236 | 215281 C-24477
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 25,0 bars | 57,8 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars |  | 38,2 bars | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 32,0 L |  | 4,20 L | 14,50 L
Référence DET |  | SSP 45 |  | SSP 45 | XXX / XXX
Code de construction |  | XXX |  | XXX | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | XXX | CODAP 2000 CAT.C-0,7
DN réseau primaire (ES) |  | DN65 mm |  | DN40 mm
DN réseau secondaire |  | DN125 mm |  | DN40 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [6 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [6 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[11 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[6 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[7 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[7 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[7 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[7 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
1
1
4
4
2
2
2
2
2
5
1
5

## 08-U4
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle à confimer 2 Brides DN50 à coll. PN40 SEF (perçage hors axes) ISO PN40 type 11F
SOUS-STATION U4
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 273 22 4B (1000 kW)
Année de fabrication |  | 1997
N° série (fabriquant) |  | 4/97 00353
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 47,0 L
Référence DET |  | SSP 46
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | Ø 50/60 mm
DN réseau secondaire |  | Ø 125/139 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
4
3
3
1
2
2
2
2
3
1

## 09-U3
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour secondaire pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle à confimer 2 Brides DN80
SOUS-STATION U3
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 273 12 2B (900 kW)
Année de fabrication |  | 1996
N° série (fabriquant) |  | 4/96 00362
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 34,0 L
Référence DET |  | SSP 53
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | 80/90 mm
DN réseau secondaire |  | 125/139 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
3
3
4
1
4
1
2
2
2
2
2
2

## 10-U2
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 100 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 3 bars Punitaire = 400 kW (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur à confirmer 2 Brides DN65
SOUS-STATION U2
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 219 10 2B (400 kW)
Année de fabrication |  | 1991
N° série (fabriquant) |  | 4/91 01934
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 20,0 L
Référence DET |  | SSP 54
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | 65/76 mm
DN réseau secondaire |  | 100/114 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
1
5
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
1

## 11-U1
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 40 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des purges (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 3 bars Punitaire = 240 kW (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir le nettoyer (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle à confirmer 2 Brides DN40
SOUS-STATION U1
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 168 12 2H (240 kW)
Année de fabrication |  | 1990
N° série (fabriquant) |  | 4/90 01947
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 9,8 L
Référence DET |  | SSP 57
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | 40/49 mm
DN réseau secondaire |  | 50/60 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
4
3
2
2
2
1
5
2
2

## 12-RU02
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur 2 Brides DN50 EN 1092-1 type 11F
SOUS-STATION RU02
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 213-28 (1400 kW)
Année de fabrication |  | 2010
N° série (fabriquant) |  | 28 647 E1
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 59,4 bars
Volume (côté primaire) |  | 13,0 L
Référence DET |  | SSP 55
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | 50 mm
DN réseau secondaire |  | 80 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
1
2
1
3
3
3
2
4
4

## 13-INTEGRALES
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP (DN à vérifier) mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) découpe du réseau aller secondaire pour pose d'une bride DN 100 conformément au CCTP (DN à vérifier) mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 7 bars Punitaire = 240 kW (6)(TO10) Réalisation de piquage en DN50 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire. (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur 2 Brides DN 65 EN 1092-1 type 11F
SOUS-STATION INTEGRALES
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 219 12 2B (240 kW)
Année de fabrication |  | 1993
N° série (fabriquant) |  | 4/93 00118/B
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 23,0 L
Référence DET |  | SSP 60
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | 65/75 mm
DN réseau secondaire |  | 100/119 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
1
5
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
4
2
6

## 15-4A
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté secondaire et primaire (5)(TR07) dépose et repose en fin d'intervention des soupapes de sécurité et leurs évacuations ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 x 2 Brides DN65 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION 4A
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 408-26 (950 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 408-26 (950 kW)
Année de fabrication |  | 2006 |  | 2006
N° série (fabriquant) |  | 27320 E1 |  | 27320 E2
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 22,0 L |  | 22,0 L
Référence DET |  | SSP 59 |  | SSP 59
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | 65 mm |  | 65 mm
DN réseau secondaire |  | 125 mm |  | 125 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
1
1
1
1
2
2
4
2
4
1
2
2
1
1
1
2
4
1

## 17-3A
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1&2) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et repose en fin d'intervention des soupapes de sécurité ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN50 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION 3A
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 408-20 (700 kW)
Année de fabrication |  | 2006
N° série (fabriquant) |  | 27399 E1
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 17,5 L
Référence DET |  | SSP 58
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | 50 mm
DN réseau secondaire |  | 100 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
1
1
1
1
4
4
2
5
3
3

## 18-3R1
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 80 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté secondaire et primaire (8)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) Démontage de l'échangeur afin de pouvoir le nettoyer II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 x 2 Brides DN80 DIN 2635
SOUS-STATION 3R1
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | ALPHA LAVAL - VICARB (1600 kW) |  | ALPHA LAVAL - VICARB (1600 kW)
Année de fabrication |  | 2007 |  | 2007
N° série (fabriquant) |  | CPL30-4433 |  | CPL30-4434
TS,MAX (fabriquant) |  | 180 °C |  | 180 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 53,5 bars |  | 53,5 bars
Volume (côté primaire) |  | 33,4 L |  | 33,4 L
Référence DET |  | SSP 52 |  | SSP 52
Code de construction |  | XXX |  | XXX
Matériaux |  | XXX |  | XXX
DN réseau primaire (ES) |  | DN80 mm |  | DN80 mm
DN réseau secondaire |  | DN100 mm |  | DN100 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
3
1
4
2
4
1
1
3
2
4
2

## 19-3R2
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et repose en fin d'intervention des soupapes de sécurité et leurs évacuations ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN50 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION 3R2
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 408-16 (950 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 408-16 (950 kW)
Année de fabrication |  | 2007 |  | 2007
N° série (fabriquant) |  | 27397 E5 |  | 27397 E5
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 14,5 L |  | 14,5 L
Référence DET |  | SSP 48 |  | SSP 48
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN50 mm |  | DN50 mm
DN réseau secondaire |  | DN100 mm |  | DN100 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
4
4
4
3
3
5
5
2
2
3
2
2
3

## 21-IRIT SSP49
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE |  | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe du réseau aller secondaire pour pose d'une bride DN 100 conformément au CCTP (DN à vérifier) mise en épreuve des tuyauteries (10) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 4 bars Punitaire = 350 kW (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle à confirmer 2 Brides DN65
SOUS-STATION IRIT SSP49
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2 | Échangeur n°3
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 219 14 2B (350 kW)
Année de fabrication |  | 1988
N° série (fabriquant) |  | 4/68 00002
TS,MAX (fabriquant) |  | 180 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 10,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 24,0 L
Référence DET |  | SSP 49
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | 65/76 mm
DN réseau secondaire |  | 100/114 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [6 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [6 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[11 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[6 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[7 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[7 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[7 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[7 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
1
2
4
10
10
4
4
2
2
1
5
1

## 22-1A
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE |  | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux de requalification de l'échangeur (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 40 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à commuiquer au SGE (DESP) (10) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté secondaire et primaire (5) pose de raccord afin de déconnecter les soupapes des tuyauteries à déposer + supportages (7)(TR12) dévoiement en plafond de l'alimentation électrique de la pompe en plafond de la sous-station (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN40 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION 1A
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2 | Échangeur n°3
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARIQUAND - PVC 208-22 (700 kW)
Année de fabrication |  | 2005
N° série (fabriquant) |  | 27 218 E3
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 7,50 L
Référence DET |  | SSP 50
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN40 mm
DN réseau secondaire |  | DN 80 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [6 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [6 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[11 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[6 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[7 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[7 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[7 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[7 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
2
7
3
3
2
3
4
1
2
7
2
1
10
10
5
5
5

## 23-1R2
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1&10) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 1450 kW (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN100 EN 1092-1 type 11F
SOUS-STATION 1R2
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 6E 2400 (1450 kW)
Année de fabrication |  | 1975
N° série (fabriquant) |  | UN 6E 2400
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | NC
PS,MAX (fabriquant) |  | 33,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 101 L
Référence DET |  | SSP 51
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | 100/114 mm
DN réseau secondaire |  | 150/160 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
2
4
10
4
2
5
5
2
4
10
1
1
1
2
2

## 24-2R1
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (11) dépose et repose en fin d'intervention des purges génant l'ouverture des échangeurs (2)(TR02) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention du kit manomètre côté primaire dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 x 2 Brides DN40 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION 2R1
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 208-22 (700 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 208-22 (700 kW)
Année de fabrication |  | 2004 |  | 2004
N° série (fabriquant) |  | 27218 E1 |  | 27218 E2
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 7,5 L |  | 7,5 L
Référence DET |  | SSP 42 |  | SSP 42
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN40 mm |  | DN40 mm
DN réseau secondaire |  | DN80 mm |  | DN80 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
3
11
3
11
11
2
3
3
2
2

## 25-2A
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 40 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et repose en fin d'intervention des soupapes de sécurité y compris les tuyauteries et les évacuations conforme au CCTP ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN40 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION 2A
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 208-22 (700 kW)
Année de fabrication |  | 2004
N° série (fabriquant) |  | 27218 E5
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 7,5 L
Référence DET |  | SSP 41
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN40 mm
DN réseau secondaire |  | DN80 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
2
1
5
5
4
2
2
3

## 26-2TP3
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (11) découpe et pose de bride purge (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) si nécessité de le déplacer pour nettoyage ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN50 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION 2TP3
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 213-26 (700 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 213-26 (700 kW)
Année de fabrication |  | 2004 |  | 2004
N° série (fabriquant) |  | 26513 E1 |  | 26513 E2
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 12,0 L |  | 12,0 L
Référence DET |  | SSP 42 |  | SSP 42
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN50 mm |  | DN50 mm
DN réseau secondaire |  | DN80 mm |  | DN80 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
1
4
4
4
4
1
11
2
2
3
3
2
3
1
2
2
2
1
1
11
3
3
2
3
3

## 27-MHT
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller secondaire pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle à confirmer 2 Brides DN40
SOUS-STATION MHT
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 168 12 2H (240 kW)
Année de fabrication |  | 1991
N° série (fabriquant) |  | 4/91 02545
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 9,8 L
Référence DET |  | SSP 40
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | 40/49 mm
DN réseau secondaire |  | 50/60 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
2
4
2
4
2

## 28-ODONTOLOGIE
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) découpe des réseaux aller et retour secondaire pour pose d'une bride DN 80 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 7 bars Punitaire = 1700 kW II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN65 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION ODONTOLOGIE
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 213-30 (1700 kW)
Année de fabrication |  | 2009
N° série (fabriquant) |  | 28431 E
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 59,4 bars
Volume (côté primaire) |  | 14,0 L
Référence DET |  | SSP 35
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN65 mm
DN réseau secondaire |  | DN80 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
4
1
2
1
1
2
2
1
1
4
5
4

## 29-THALES
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 32 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et remplacement d'une des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 1 soupape à remplacer Ps = 5 bars Punitaire = 700 kW (4)(TO10) Réalisation de piquage en DN65 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire. ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur 2 Brides DN32 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION THALES
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND -PCV 213-16 (700 kW)
Année de fabrication |  | 2004
N° série (fabriquant) |  | 26509 E1
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 7,5 L
Référence DET |  | SSP 31
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN32 mm
DN réseau secondaire |  | DN65 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
5
3
4
1
2
4

## 30-TRIPODE C
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe du réseaux aller secondaire E.S. pour pose d'une bride DN125 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire (4)(TO10) Réalisation de piquage en DN80 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire. (8)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention Sortie complète de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer (côté secondaire) conformément au CCTP (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur à confirmer 2 Brides DN100 PN40 type 11F
SOUS-STATION TRIPODE C
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UDH 273 31C 2B F03 (1400 kW)
Année de fabrication |  | 2002
N° série (fabriquant) |  | 003 029 43
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 20,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 33,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 77,00 L
Référence DET |  | SSP 14
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | Ø 100/114 mm
DN réseau secondaire |  | Ø 125/139 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
2
1
2
4
2
4

## 31-HLM
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE |  | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 sur les échangeurs 1 et 2 I - Travaux modificatifs (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire (4)(TO10) Réalisation de piquage en DN80 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire. (4bis)(TO10) Réalisation de piquage en DN50 pour chaudière de secours. Avec bride pleine. dépose des réseaux secondaire. (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 1400 kW (13) remplacer le controleur de débit défectueux (12) nettoyage par les attentes côté secondaire (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP (15) fermeture de l'échangeur, réalisation des essais et attestations de mise en service côté secondaire par l'entreprise Essai et mise en service côté primaire à la charge du SGE II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle (16) Le jour ou la veille de la visite de controle (a confirmer avec le SGE), coupure et vidange du côté primaire à la charge du SGE Coupure et vidange du côté secondaire pour conrole et mise en épreuve de l'échangeur 2 x 2 Brides DN50 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION HLM
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2 | Échangeur n°3 (non-soumis)
Nom du réseau |  | HLM |  | HLM | HLM
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 410-28 (1400 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 410-28 (1400 kW) | BARRIQUAND - PCV 210-12 (500 kW)
Année de fabrication |  | 1999 |  | 1999 | 2020
N° série (fabriquant) |  | 22895 110 D2 |  | 22895 110 D3 | 30350 E
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars |  | 48,0 bars | 59,4 bars
Volume (côté primaire) |  | 16,5 L |  | 16,5 L | 5,0 L
Référence DET |  | SSP 33 |  | SSP 33 | SSP 33
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | 50/60 mm |  | 50/60 mm | DN32 mm
DN réseau secondaire |  | 110/114 mm |  | 110/114 mm | DN65 mm
Présence d'ECS |  |  | OUI | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [6 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [6 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[11 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[6 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[7 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[7 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[7 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[7 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Échangeur B
Échangeur A
12
4
12
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
13
5
2
5
2
4
4bis

## 32-IUT Génie chimique
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (8)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP Démontage de l'échangeur afin de pouvoir le nettoyer II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN50 DIN 2633
SOUS-STATION IUT Génie chimique
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | ALPHA LAVAL - VICARB (600 kW)
Année de fabrication |  | 2004
N° série (fabriquant) |  | CP20-3108
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 22,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 31,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 16,0 L
Référence DET |  | SSP 63
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | XXX
DN réseau primaire (ES) |  | 50/60 mm
DN réseau secondaire |  | 80/90 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
4

## 33-B11 Géotechnique
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire (12) nettoyage par les attentes côté secondaire (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 700 kW ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN50 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION B11 Géotechnique
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 408-20 (700 kW)
Année de fabrication |  | 2005
N° série (fabriquant) |  | 27399 E
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 17,5 L
Référence DET |  | SSP 11
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN50 mm
DN réseau secondaire |  | DN100 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
5
3
12
2
12
1
1

## 34-IUT Informatique
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des purges (4) pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP (12) nettoyage par les attentes côté secondaire (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 1500 kW II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 x 2 Brides DN65 PN40 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION IUT Informatique
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 410-28 (1500 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 410-28 (1500 kW)
Année de fabrication |  | 1998 |  | 1998
N° série (fabriquant) |  | 22895 160 D3 |  | 22895 160 D4
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | 26,8 L |  | 26,8 L
Référence DET |  | SSP 15 |  | SSP 15
Code de construction |  | XXX |  | XXX
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | 65/76 mm |  | 65/76 mm
DN réseau secondaire |  | 125/139 mm |  | 125/139 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
2
2
2
5
2
2
12
12
4
4
12
12
4
12
4
12
12
12
12
12
12
2
5

## 35-B17 Atelier ADER
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur Retrait des joints de brides sous section 4 (échangeurs et vannes) y compris évacuation, incinération et inertage (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire (4)(TR13) mise en place d'un appareil de levage/manutention pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) déplacement de l'échangeur et de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir la nettoyer et effectuer la mise en épreuve (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle à confirmer 2 Brides DN80
SOUS-STATION B17 Atelier ADER
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - FNX 219 34 1H (1250 kW)
Année de fabrication |  | 1998
N° série (fabriquant) |  | 4/98 00717
TS,MAX (fabriquant) |  | XXX
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars
Volume (côté primaire) |  | XXX
Référence DET |  | SSP 24
Code de construction |  | XXX
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER
DN réseau primaire (ES) |  | 80/88 mm
DN réseau secondaire |  | 125/139 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
2
4
2
2
8
4
2
2
2
8

## 37-ISAE Nord
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE |  | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 65 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 2000 kW II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 3 x 2 Brides DN65 EN 1092-1 type 11F
SOUS-STATION ISAE Nord
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2 | Échangeur n°3
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 213-36 (2000 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 213-36 (2000 kW) | BARRIQUAND - PCV 213-36 (2000 kW)
Année de fabrication |  | 2012 |  | 2012 | 2012
N° série (fabriquant) |  | 29184 E1 |  | 29184 E2 | 29184 E3
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 59,4 bars |  | 59,4 bars | 59,4 bars
Volume (côté primaire) |  | 19,0 L |  | 19,0 L | 19,0 L
Référence DET |  | SSP 07 |  | SSP 07 | SSP 07
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | 65/75 mm |  | 65/75 mm | 65/75 mm
DN réseau secondaire |  | 150/168 mm |  | 150/168 mm | 150/168 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [6 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [6 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[11 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[6 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[7 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[7 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[7 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[7 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
2
2
2

## 38-MRV
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller primaire E.S. pour pose d'une bride DN 50 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 950 kW ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN50 ISO type 11F NFE 29-203
SOUS-STATION MRV
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARRIQUAND - PCV 408-16 (950 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 408-16 (950 kW)
Année de fabrication |  | 2007 |  | 2007
N° série (fabriquant) |  | 27397 E1 |  | 27397 E2
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 14,5 L |  | 14,5 L
Référence DET |  | SSP 29 |  | SSP 29
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7 |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN50 mm |  | DN50 mm
DN réseau secondaire |  | DN100 mm |  | DN100 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
4
4
4
4
3
3
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
3
5
5
5
5
4
4
3
1
2
3
1
2

## 39-B27 Génie physique (hidden)
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN40 EN 1092-1 type 11F
SOUS-STATION B27 Génie physique
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARIQUAND - PVC 213-12 (410 kW)
Année de fabrication |  | 2006
N° série (fabriquant) |  | 26508 E6
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 5,6 L
Référence DET |  | SSP 20
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN32 mm
DN réseau secondaire |  | DN65 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
*
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
B19
B27
B27
B27
B27

## 40-B19 Génie électrique (hidden)
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE | Retour plan | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
0 - Mise en place de charnières au lot 2 I - Travaux modificatifs (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génantes le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre côté primaire dépose et repose du manomètre côté secondaire afin d'effectuer le nettoyage chimique ouverture des deux portes (côté secondaire) conformément au CCTP II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN40 EN 1092-1 type 11FI – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle
SOUS-STATION B19 Génie électrique
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1
Nom du réseau |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | BARIQUAND - PVC 213-12 (410 kW)
Année de fabrication |  | 2006
N° série (fabriquant) |  | 26508 E7
TS,MAX (fabriquant) |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 57,8 bars
Volume (côté primaire) |  | 5,6 L
Référence DET |  | SSP 20
Code de construction |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | DN32 mm
DN réseau secondaire |  | DN65 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [5 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [5 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[10 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[5 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[6 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[6 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[6 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[6 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
B19
B27
B27
B27
B27

## 999 (hidden)
#VALUE! |  | #VALUE! |  | SGE DE TOULOUSE |  |  | Descriptifs des travaux, CF CCTP, à la charge de l'entreprise
I - Travaux modificatifs (1)(TR01) découpe des réseaux aller et retour primaire E.S. pour pose d'une bride DN 40 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries réalisation et fourniture de l'attestation de conformité des soudures à communiquer au SGE (DESP) découpe des réseaux aller et retour secondaire pour pose d'une bride DN 125 conformément au CCTP mise en épreuve des tuyauteries (1) Pose de supports (2)(TR02 ) dépose et repose en fin d'intervention des parties de tuyauterie génant le nettoyage ou la requalification de l'échangeur (3)(TR03) dépose et repose en fin d'intervention des kits manomètre coté primaire dépose et repose du manomètre coté secondaire afin d'éffectuer le nettoyage chimique (5)(TR07) dépose et remplacement des soupapes de sécurité conforme au CCTP ; 2 soupapes par échangeur Ps = 5 bars Punitaire = 1400 kW (7)(TR12) dévoiement en plafond de l'alimentation électrique de la pompe en plafond de la sous-station (8)(TR13) mise en place d'un apparail de levage/manutention pose d'un support provisoir permettant d'accueillir l'échangeur (bois) déplacement de l'épingle de l'échangeur afin de pouvoir le nettoyer (coté secondaire) conformément au CCTP déplacement de l'échangeur afin de pouvoir ouvrir les deux portes (coté secondaire) conformément au CCTP (3)(TR14) pose de 4 charnières par le fabriquand de l'échangeur II – Travaux lors de la visite du bureau de contrôle 2 Brides DN50 EN 1092-1 type 11F
SOUS-STATION
Situation et caractéristiques
Numéro de l'échangeur |  | Échangeur n°1 |  | Échangeur n°2 | Échangeur n°3
Nom du réseau |  | UPS |  | UPS
Nom du fabriquant/modèle |  | CIAT - UN 168 12 2H (240 kW) |  | BARRIQUAND - PCV 408-20 (700 kW)
Année de fabrication |  | 1990 |  | 2006
N° série (fabriquant) |  | 4/90 01947 |  | 27399 E1
TS,MAX (fabriquant) |  | 180 °C |  | 200 °C
PS,CALCUL (fabriquant) |  | 32,0 bars |  | 32,0 bars
PS,MAX (fabriquant) |  | 48,0 bars |  | 57,8 bars
Volume (coté primaire) |  | 9,8 L |  | 17,5 L
Référence DET |  | SSP 57 |  | SSP 58
Code de construction |  | XXX |  | CODAP 2000 CAT.C-0,7
Matériaux |  | Tube INOX 304 / Plaque ACIER |  | INOX=0mm / ACIER=1mm
DN réseau primaire (ES) |  | 40/49 mm |  | 50 mm
DN réseau secondaire |  | 50/60 mm |  | 100 mm
Présence d'ECS |  |  | NON | PHOTO Modifications ci-dessous
DET SUIVI | [6 empty] | Remarques du bureau de contrôle
VSO : validé sans observation, VAO : validé avec observation, S : suspendu, R : refusé avec obligation de rediffusion, SO ; sans objet, NC : non concerné | [6 empty] | ASO : avis sans observation, AAO : avis avec observation, AS : avis suspendu,
Personne concernée | Date, Description, Observation |  |  |  |  | État de validation | Date - Description |  | Fait l'objet du projet |  | Si fait l'objet du projet
[11 empty] | Devis concerné |  | Commentaires
[6 empty] | VSO |  |  | Hors mission
OPR
Listes des réserves :
[7 empty] | Remplissage volume d'eau rajouté : |  | pression de mise en épreuve du secondaire durant 2H :
Reception
Je soussigné en qualité de bureau d'études fluides - Dénomination - Adresse 9 Chemin de Lourmet, 31180 Castelmaurou - Représenté par Propose de (rayer la mention inutile)
[7 empty] | Prononcer la réception |  |  |  |  | De ne pas prononcer la réception
En retenant pour l'achèvement des travaux, la date du
[7 empty] | Sans réserve |  |  |  |  | Sous les réserves énumérées ci-dessus
[7 empty] | Signature | HYLOZ (MOE) | Signature | SGE (MOA) |  |  | Signature | ENTREPRISE
Les hypothèses de calcul pour le débit d'air neuf et d'air extrait provient des minutes de QC du "fichier Minutes ventil 03012019" et du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019
Les hypothèses de calcul pour le nombre d'occupant et les equipements informatique provient du fichier "BTH + Ventil V1_0201" du 03 janvier 2019

## DATA (hidden)
devis travaux d"amélioration | Avis
OUI | VSO
Hors mission | VAO
S
R
SO
NC