## Liste de points
DESIGNATION | TAG | Points AUTOMATE CABLES | [6 empty] | SUPERVISEUR / IHM | [12 empty] | Commentaires
|  | TA | TS | TC | TM | TR | COM | Signal | TA | TS | TC | TM | TR | Niveau de criticité alarme | Renvoi alarme | Inhibition | Courbes - Tendance | Archivage | Programme horaire | Pop-up(s) | Vue(s)
|  | Alarme | Signalisation | Commande | Mesure | Réglage | Com |  | Alarme | Signalisation | Commande | Mesure | Réglage | [8 empty] | Commentaires
Aérotherme - Emetteur | [20 empty] | 1
Synthèse défaut | SYN_DFT | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Température extérieure | TMP-EX_MES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température de soufflage | TMP-SO_MES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Commande ventilateur de soufflage | VEN-SO_CMD |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
RS ventilateur de soufflage | VEN-SO_RDE |  | 1 | [6 empty] | 1
Sécurité débit air soufflage | DEB-SO_DFT | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commande V3V | V3V_CSG |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Sécurité antigel | ANT_DFT | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commande registre air neuf | REG-AN_CMD |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Etat registre air neuf TOR ouvert | REG-AN_RDE |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande registre AN / AR modulant | REG_CMD |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1
Chaudière - Production | [20 empty] | 1
Commande M/A chaudière | MOT_CMD |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Retour d'état chaudière | MOT_RDM |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande pompe 1 | PMP1_CMD |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Défaut pompe 1 | PMP1_DFT | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Retour d'état pompe 1 | PMP1_RDM |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande pompe 2 | PMP2_CMD |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Défaut pompe 2 | PMP2_DFT | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Retour d'état pompe 2 | PMP2_RDE |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande brûleur | BRL_CMD |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Réglage brûleur | BRL_CSG |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Retour d'état brûleur | BRL_RDE
Sécurité température haute | TMP-HT_DFT | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Température aller chaudière | TMP-AL_MES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température retour chaudière | TMP-RE_MES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Défaut chaudière | SYN_DFT | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commande Vanne chaudière | V2V_CMD |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
FDC fermé Vanne chaudière | V2V-F_FDC |  | 1 | [6 empty] | 1
FDC ouvert Vanne chaudière | V2V-O_FDC |  | 1 | [6 empty] | 1
Manque d'eau | NIV_DFT | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Total sous-ensemble |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1
Circuit plancher chauffant - Distribution - Emetteur - 1 | [20 empty] | 1
Commande pompe | PMP_CMD |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Retour d'état pompe | PMP_RDM |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe | PMP_DEF | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Pression différentielle | PRE_MES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température de départ | TMP-DE_MES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température de retour | TMP-RE_MES |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Régulation vanne 3 voies | V3V_CSG |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Compteur de débit / Calories | DEB_MES | [5 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1
Compteur d'eau - Comptage - 2 | [20 empty] | 1
Volume | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Débit instantané | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
Compteur d'énergie - Comptage - 1 | [20 empty] | 1
Index Energie | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Volume | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Puissance instantanée | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Débit instantané | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Température Allé | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Température Retour | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Différence de Température | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Index mémorisé Energie Fin mois | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Volume mémorisé en Fin mois | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1
Compteur de gaz - Comptage - 1 | [20 empty] | 1
Volume | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Débit instantané | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Température | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Centrale traitement d'air neuf - Animalerie | [20 empty] | 1
Commande marche CTA |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Température air neuf |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température et hygrométire de soufflage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température et hygrométrie de reprise |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température et hygrométire de soufflage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température et hygrométrie de reprise |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Pression différentielle air soufflage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Pression différentielle reprise |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Etat registre air neuf TOR ouvert |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Encrassement pré-filtre |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Encrassement filtre air neuf |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Encrassement filtre reprise |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Commutateur Auto/ Manu batterie |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Sécurité antigel |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Défaut générateur vapeur |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Sécurité hygrométrie soufflage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Sécurité débit air soufflage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Défaut variateur soufflage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Sécurité débit air reprise |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Défaut variateur reprise |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
RS ventilateur d'extraction |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Contrôle filtre H13 HPLC |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Contrôle pression SAS seuil bas |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commande registre air neuf TOR RAZ |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Registre air bypass récup |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande ventilateur de soufflage |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande ventilateur de reprise |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Vanne batterie eau glacée | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Vanne batterie chaude | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Commande générateur vapeur | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Commande de variateur soufflage | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Commande de variateur reprise | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 |  | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0
Centrale traitement d'air neuf - Enseignement | [20 empty] | 1
Commande marche CTA |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Température air neuf |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température de soufflage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température de reprise |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Défaut variateur reprise |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
BP relance |  |  | 1 | [6 empty] | 1
RS ventilateur d'extraction |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Pression différentielle air soufflage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Pression différentielle air reprise |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Sécurité débit air soufflage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Défaut variateur soufflage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Sécurité débit air reprise |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Commutateur Auto / Manu batterie chaude |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Sécurité antigel |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Etat registre air neuf TOR ouvert |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Encrassement pré filtre |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Encrassement filtre air neuf |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Encrassement filtre reprise |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
RS pompe 1 batterie chaude |  |  | 1 | [6 empty] | 1
RS pompe 2 batterie chaude |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande pompe 1 batterie chaude |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande pompe 2 batterie chaude |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande roue récupérateur |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande registre air neuf TOR RAZ |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande ventilateur de soufflage / reprise |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Vanne batterie chaude | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Vanne batterie eau glacée | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Commande de variateur soufflage | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Commande de variateur reprise | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 |  | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 19 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0
Armoire de Climatisation - Emetteur - 1 | [20 empty] | 1
Commande de marche |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Consigne température de soufflage | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Consigne hygrométrie de soufflage | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Synthèse alarmes |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Thermostat sécurité batterie electrique |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Retour d'état ventilateur de soufflage |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Vitesse ventilateur de soufflage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Pressostat manque d'air |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Delta pression sur filtres |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Position vanne batterie eau glacée |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Retour d'état batterie éléctrique |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Température air soufflé |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température air ambian |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Hygrométrie soufflage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Hygrométrie reprise |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Détection eau |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Température entrée EG |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température sortie EG |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Défaut DI |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Interrupteur ou Coupure proximité |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Position registre ouverte |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Position registre fermée |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 |  | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 |  | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1
Cassette - UTA | [20 empty] | 1
Commande M/A de la cassette ou de l'UTA |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Commande de dérogation vitesse d'air |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande de dérogation température |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Régulation Vanne 2 voies - BC | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Position de la vanne 2 voies - BC |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Régulation Vanne 2 voies - BF | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Position de la vanne 2 voies - BF |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température ambiante |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température de souffage en gaine (uniquement pour UTA) |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
BC - Température entrée (Energy valve) |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
BC - Température sortie (Energy valve) |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
BC - Compteur Energie thermique (Energy valve) | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  |  | 1
BC - Débit d'eau - comptage énergie thermique (Energy valve) | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  |  | 1
BF - Température entrée (Energy valve) |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
BF - Température sortie (Energy valve) |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
BF - Compteur Energie thermique (Energy valve) | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
BF - Débit d'eau - comptage énergie thermique (Energy valve) | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  |  | 1
Defaut pompe de relevage condensats |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Alarme haute soufflage (uniquement pour UTA) |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Total sous-ensemble |  | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 |  | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1
Extracteur d'air | [20 empty] | 1
Commande Extracteur |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Sonde de pression Dif. - Sécurité débit air extraction |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Total sous-ensemble |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Ballon ou échangeur Eau Chaude Sanitaire - Production/distribution - 1 | [20 empty] | 1
Température départ secondaire |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température ballon ECS Stockage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température départ bouclage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température retour bouclage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Sécurité température haute à applique |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Sécurité température de départ 20-60°C |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Sécurité température de départ 50-130°C |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commande pompe 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Défaut pompe 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Retour d'état pompe 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande pompe 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Défaut pompe 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Retour d'état pompe 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Contrôleur de débit d'eau |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Contrôleur de débit d'eau |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Commutateur Auto/Manu |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur Auto / Manu / ARR |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Moteur V3V | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Comptage eau ville - Impulsion | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Comptage eau ville - | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Comptage Eau Adoucie - Impulsion | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Comptage ECS - Impulsion | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Comptage ECS - | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Défaut traçage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Total sous-ensemble |  | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |  | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 |  | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1
Distribution 3 pompes - Production/distribution - 1 | [20 empty] | 1
Mode AUTO pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Mode ARRET pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Mode MAN pompe 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Mode MAN pompe 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Mode MAN pompe 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Commande marche pompe 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Consigne vitesse marche pompe 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Retour d'état pompe 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Temps de fonctionnement pompe 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Défaut pompe 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Interrupteur de sécurité pompe 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Commande marche pompe 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Consigne vitesse marche pompe 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Retour d'état pompe 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Interrupteur de sécurité pompe 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Commande marche pompe 3 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Consigne vitesse marche pompe 3 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Retour d'état pompe 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe 3 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Interrupteur de sécurité pompe 3 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Sonde de pression 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Sonde de pression 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |  | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1
Groupe froid - Production/distribution - 2 | [20 empty] | 1
Autorisation de marche GF |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Défaut GF |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Consigne Température départ EG | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Retour d'état GF |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Pression différentielle pompe Evap GF |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température entrée Evap GF |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température sortie Evap GF |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température entrée ballon tampon EG GF |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température sortie ballon tampon EG GF |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Pressostat manque d’eau GF |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Compteur volumétrique EF remplissage GF | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |  | 2 | 0 | 6 | 0 |  | 2 | 1
Panneau rayonnant - Emetteur - 1 | [20 empty] | 1
Température résultante ambiance |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température départ d'eau |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Change over |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Consigne V3V | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1
Pompe à chaleur - Production/distribution - 2 | [20 empty] | 1
Commande Mode été / hiver |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Autorisation de marche PAC |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Consigne mode été PAC | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Consigne mode hiver PAC | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Défaut PAC |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Retour d'état PAC |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Retour d'état pompe condenseur |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe condenseur |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Pression différentielle pompe condenseur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Retour d'état pompe évaporateur |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe évaporateur |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Pression différentielle pompe évaporateur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température entrée condenseur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température sortie condenseur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température entrée évaporateur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température sortie évaporateur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Compteur de calories condenseur | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Pressostat manque d’eau |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Total sous-ensemble |  | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 |  | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |  | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1
Distribution double pompe - Production/distribution - 1 | [20 empty] | 1
Mode AUTO pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Mode ARRET pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Mode MAN pompe 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Mode MAN pompe 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Commande marche pompe 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état pompe 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Interrupteur de sécurité pompe 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Commande marche pompe 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état pompe 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Interrupteur de sécurité pompe 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Total sous-ensemble |  | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
Distribution pompe simple - Production/distribution - 1 | [20 empty] | 1
Mode AUTO pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Mode ARRET pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Mode MAN pompe 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Commande marche pompe 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état pompe 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Interrupteur de sécurité pompe 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Total sous-ensemble |  | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Pompe de relevage - Pompage - 2 | [20 empty] | 1
Mode AUTO pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Mode ARRET pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Mode MANU pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande marche pompe |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état pompe |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut pompe |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Niveau bas |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Niveau haut |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Niveau très haut |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Interrupteur de sécurité |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Total sous-ensemble |  | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Poutre Froide - Emetteur - 1 | [20 empty] | 1
Hygrométrie ambiance |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Hygrostat securité |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Détection de point de rosée |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Réglage vanne 0/10V | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Consigne température de départ |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Sécurité débit air |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Total sous-ensemble |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
Production Eau Glacée - Production/distribution - 1 | [20 empty] | 1
Armoire électrique présence tension |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commutateur Auto / Manu / ARR |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Synthèse d'alarme |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Etat Marche / Arrêt |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Autorisation de marche |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Pilotage change-over |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Temp extérieure |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Temp départ d'eau |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Temp retour d'eau |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Temp aller général eau glacée |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Temp retour général eau glacée |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Temp départ général condenseur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Temp retour général condenseur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Manque d'eau |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Comptage énergie | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Comptage électrique | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Comptage Remplissage EF | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 |  | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |  | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1
Puits de captage - Production/distribution - 2 | [20 empty] | 1
Pression différentielle eau |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Variateur de vitesse pompe | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Commande pompe 1 puits |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Défaut pompe 1 puits |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commande pompe 2 puits |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Défaut pompe 2 puits |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commutateur Auto / Manu / ARR |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur Auto / Manu |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Température puits de captage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température puits de rejet |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Sonde niveau haut captage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Sonde niveau bas captage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Comptage eau de nappe | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Pressostat filtre eau de nappe |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Comptage eau de rejet puits | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1
Sorbones - Traitement d'air - 3 | [20 empty] | 1
Capteur de vitesse d'air sorbonnes |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Commande ventilateur d'extraction |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Défaut ventilateur d'extraction |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Débit air extraction |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Station métérologique - Production/distribution - 1 | [20 empty] | 1
Température de l'air | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Hygrométrie relative | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Pression atmosphérique | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Rayonnement solaire | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Vitesse du vent | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Direction du vent | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Pluviométrie | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
Tour aéro réfrigérante - Production/distribution - 1 | [20 empty] | 1
Armoire électrique présence tension |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commutateur AUTO |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur MANU |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Commutateur ARR |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande ventilation PV |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état ventilation PV |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande ventilation GV |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état ventilation GV |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Sécurité débit air |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commande Pompe Pulvérisation |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état Pompe Pulvérisation |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut Pompe Pulvérisation |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Commande pompe condenseur |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Défaut pompe condenseur |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Retour d'état pompe condenseur |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Manque d'eau |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Défaut antigel bac |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Contrôle de débit d'eau |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Niveau d'eau bac |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Température sortie Tour Aéro |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température entrée Tour Aéro |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Défaut traçage |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Comptage eau ville | [6 empty] | 1 | MODBUS |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |  | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1
Unité de Détente Directe - Emetteur - 1 | [20 empty] | 1
Défaut synthèse |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Retour d'état clim |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande Clim |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Consigne de température de soufflage | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Température local |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Puissance électrique absorbée instantannée |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Puissance froide instantannée |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Nombre d'heures en fonctionnement |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température entrée soufflage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1
Unité extérieure VRV - Emetteur - 1 | [20 empty] | 1
Synthèse défauts |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Retour d'état |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Unité intérieure VRV - Emetteur - 1 | [20 empty] | 1
Synthèse défauts |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Etat ventilateur Auto / Manuel / Arrêt / V1 / V2 / V3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Mode chaud / froid |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Consigne température | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Décalage point de consigne température ambiante | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
Vanne de régulation - Régulation - 1 | [20 empty] | 1
Consigne ouverture vanne | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Position vanne |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Défaut motorisation vanne |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Défaut blocage vanne |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Total sous-ensemble |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
Ventilation / Exctraction 2 vitesses - Traitement d'air - 1 | [20 empty] | 1
Synthèse Défaut |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Commutateur mode AUTO |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur mode ARRET |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur mode MANU |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Commutateur vitesse AUTO |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur vitesse PV |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur vitesse GV |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande ventilation PV extraction |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état ventilation PV d'extraction |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Comande ventilation GV extraction |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état ventilation GV d'extraction |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Sécurité débit air extraction |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Encrassement filtre extraction |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Commande registre extraction TOR |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Etat registre extraction TOR ouvert |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
Ventilation / Exctraction à variation - Traitement d'air - 1 | [20 empty] | 1
Synthèse Défaut |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Commutateur mode AUTO |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur mode ARRET |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commutateur mode MANU |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Commande ventilation extraction |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Retour d'état ventilation d'extraction |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Sécurité débit air extraction |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Encrassement filtre extraction |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Pression différentielle air |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Commande marche variateur |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Consigne vitesse variateur | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Défaut variateur |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
Pression différentielle air |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Commande registre extraction TOR |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Etat registre extraction TOR ouvert |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1
Ventilo convecteur - 2 tubes - Traitement d'air - 1 | [20 empty] | 1
Synthèse défaut |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Consigne Température ambiance | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Température ambiance |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Température réseau |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Commande mode |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Commande marche VCO |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Réglage vanne batterie chaude/froide | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Réglage Vitesse 1 ventilation |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Réglage Vitesse 2 ventilation |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Réglage Vitesse 3 ventilation |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1
Ventilo convecteur - 4 tubes - Traitement d'air - 1 | [20 empty] | 1
Synthèse défaut |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
Consigne Température ambiance | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Température ambiance |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Commande marche VCO |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Commande vanne batterie chaude | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Commande vanne batterie froide | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Réglage Vitesse 1 ventilation |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Réglage Vitesse 2 ventilation |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Réglage Vitesse 3 ventilation |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |  |  | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1
Variateur - CFO - 1 | [20 empty] | 1
Courant phase 1 (A) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Courant phase 2 (A) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Courant phase 3 (A) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Courant moyen (A) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Tension L1-L2 (V) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Tension L2-L3 (V) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Tension L3-L1 (V) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Tension moyenne (V) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Tension L1-N (V) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Tension L2-N (V) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Tension L3-N (V) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Tension N moyenne (V) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Puissance active phase 1 (kW) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Puissance active phase 2 (kW) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Puissance active phase 3 (kW) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Puissance active moyenne (kW) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Puissance réactive totale (kVAR) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Puissance apparente totale (kVA) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Facteur de puissance | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Fréquence (Hz) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Energie active totale (Wh) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Energie réactive totale (Wh) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Energie active phase 1 (Wh) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Energie active phase 2 (Wh) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Energie active phase 3 (Wh) | [6 empty] | 1 | MODBUS | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 |  | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1
Groupe électrogène - CFO - 1 | [20 empty] | 1
Synthèse défaut | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
Retour d'état | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Niveau Bas | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Disjoncteur câblé - CFO - 1 | [20 empty] | 1
Position Disjoncteur ouvert |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Position Disjoncteur fermé |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Etat disjoncteur déclanché |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Etat disjoncteur débranché |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Commande ouverture disjoncteur |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1
Commande fermeture disjoncteur |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
SSI / Contrôle d'accès / Vidéo surveillance - CFA - 1 | [20 empty] | 1
Synthèse défaut centrale SSI |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Synthèyse alarme incendie - Centrale SSI |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Synthèse défaut centrale anti-intrusion |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Info "bâtiment sous alarme" centrale anti-intrusion |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Synthèse défaut centrale contrôle d'accès |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Synthèse défaut vidéo surveillance |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Gestion éclairage modules DALI - CFA - 1 | [20 empty] | 1
Programme horaire Zone Niv… |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  |  | 1
Commande éclairage |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Retour d'état éclairage |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Défaut éclairage zone |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
Tableau Général Basse Tension - CFO - 2 | [20 empty] | 1
Présence tension |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Synthèse défaut |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Comptage puissance | [6 empty] | 1 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 1
Comptage TGBT | [6 empty] | 1 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 1
Comptage TD | [6 empty] | 1 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 1
Comptage éclairages et alimentations diverses | [6 empty] | 1 |  | 5 | [8 empty] | 1 |  | 1
Défaut parafoudre |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1
CCIAG
Température sortie échangeur |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Consigne de température de sortie échangeur | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Défaut température de sortie |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Total sous-ensemble |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0