## Page de garde
REGLE DE NOMMAGE DES TAGS
Référentiel Hypervision UGA
| VERSION | DESCRIPTION | Établi(e) par | Vérifi(é) par | Approuvé(e) par | Date
| 0 | Version initiale | MAA | JDN | FRT | 2024-07-24
| 1 | Modification suite remarques UGA | MAA | JDN | AAO | 2024-10-30
Echirolles 6 rue de Lorraine, 38130 ECHIROLLES– TEL : 04 76 04 47 41

## Nommage TAG
Nommage hypervision, automatisme, régulation, électricité et Instrumentation : variables, schéma de principe… | [17 empty] | UNI STRASTBOURG + SVC: travail avec André
Site: code Abyla (4 max) | _ | Niveau (2 max) | _ | Pièce (4 max) | - | Equipement (3 max) | Numéro Ensemble (2 max) | _ | Capteur / actionneur (6 max) | Numéro Capt/Act (3 max) | _ | Type Objet (3 max) | TAG (32 caractères MAX) | Désignation | Etiquette équipement
A15 | _ | N1 | _ | SST | _ | REC |  | _ | PMP | 1 | _ | BI | A15_N1_SST_REC_PMP1_BI | Défaut pompe n°1 réseau eau chaude | REC_PMP1
A15 | _ | N1 | _ | LCTA | _ | CTA | 02 | _ | TMP-SO |  | _ | AI | A15_N1_LCTA_CTA02_TMP-SO_AI | Mesure température de soufflage CTA n°2 | CTA02_TMP-SO
A15 | _ | N1 | _ | LCTA | _ | REF | 1 | _ | V3V | 2 | _ | AO | A15_N1_LCTA_REF1_V3V2_AO | Réglage vanne 3 vanne n°2 réseau eau froide | REF1_V3V2
A15 | _ | N1 | _ | LCTA | _ | AUT | 1 | _ |  |  | _ | DEV | A15_N1_LCTA_AUT1__DEV | Automate r+1 | AUT1_
Description:
[6 empty] | Nom du bâtiment | - | Niveau | Zone | - | Pièce | - | Equipement | Numéro ensemble | - | Attribut | DESCRIPTIF
[6 empty] | BU Joseph Fourier | - | S1 |  | - | LT01 | - | CTA | 02 | - | Défaut présence tension | BU Joseph Fourier-S1-LT01-CTA02-Défaut présence tension
[6 empty] | A08 | - | N1 | N | - | B234 | - | CTA | 01 | - | Défaut pompe 1 | A08-N1N-B234-CTA01-Défaut pompe 1
[6 empty] | A07 | - | N1 | E | - | TD | - | Armoire | 14 | - | Défaut | A07-N1E-TD-Armoire14-Défaut
[6 empty] | A08 | - | N1 | O | - | COL1 | - |  |  |  | BI | A08-N1O-COL1-BI

## Nommage Armoires
Nommage Armoire : Etiquette…
Site: code Abyla (4 max) | _ | Pièce (4 max) | _ | Type: armoire ou coffret (3 max) | Numéro (2 max) | Etiquette (15 caractères max)
A05 | _ | LT01 | _ | ARE | 01 | A05_LT01_ARE01
A08 | _ | LT02 | _ | CRE | 02 | A08_LT02_CRE02

## Code Abyla
Code ABYLA | Bâtiment
A03 | IUT1 Aministration
A05 | IUT1 Génie civile
A06 | IUT1 Génie Electrique
A07 | IUT1 Génie Mécanique
A08 | IUT1 Locaux Techniques
A09 | IUT1 Logement
A113 | Eve
A15 | BU Sciences (SID1)
A31B | CSU Piscine
A32 | Halle Ouest
A34 | Halles Belledonne et Chartreuse
A35 | Tir à l'arc
A36 | Vestiaires rugby
A38 | OSUG C salles/geochimie/meet/broyage
A60 | Maison des Langues
A61 | Stendhal
A62
A63
A86
A64 | Ex UPMF: Pierre Mendes Frances (APA)
A65 | Ex UPMF: Pierre Mendes Frances 2
A66 | Ex UPMF: ARSH
A67 | Ex UPMF: BATEG
A69 | Ex UPMF: CLV
A70 | Ex UPMF: Droit A
A71 | Ex UPMF: Galrie des Amphis
A72 | Ex UPMF: IAE
A75 | Ex UPMF: Les Alpilles 1
A76 | Ex UPMF: Les Alpilles 2
A78 | Ex UPMF: LNT
A79 | Ex UPMF: Logistique
A81 | Ex UPMF: MSH
A82 | Ex UPMF: Patio
A84 | Ex UPMF: Td Agora
A83 | BU Droit et Lettre SID2
A88 | MACI
A89 | IFPS
AA1 | Gymnase de Valence
AF1 | IUT2 Brenier
AG1 | IUT2 Doyen Gosse
AI1 | IUT2 Verdun
AJ1 | Marguerite Soubeyran (Latour Maubourg)
AJ2 | BU Rodophe Pesce LEARNING CENTER
AL1 | I.C.M
AL2 | ICM Extension
C01 | IUT1 Gambetta
H01 | IUT1 Claude Bernard
I01 | IGA vigny musset
I02 | IUG - Vigny Musse
I03 | Vigny musset extension territoires
J01 | Gymnase la Tronche
K01 | Administration la Merci
K02 | Amphi lemarchand
K03 | Bibliothèque La Merci
K04 | Bloc 5 amphis
K05 | André Boucherle
K06 | Jean Roget
L01 | Grenoble Institut des Neurosciences (GIN)
M01 | Biopolis
M02 | Institut Albert Bonniot (IAB)
U02 | Gymnase Sassennage
X01 | Polytech
Y01 | Briffaut 1
Y02 | Briffaut
Y06 | IUT Valence Bâtiment E (IAE)
Y07 | IUT Valence Bâtiment A
Y08 | IUT Valence Bâtiment B
Y09 | IUT Valence Bâtiment C
Y10 | IUT Valence Bâtiment D
Y11 | IUT Valence Centre de vie

## Niveau
Mnémonique | Niveau
S2 | Sous-sol 2 (niveau -2)
S1 | Sous-sol 1 (niveau -1)
N0 | Niveau 0 (RDC)
N1 | Niveau 1
N2 | Niveau 2
N3 | Niveau 3
CB | Combles
TT | Toiture
ETC … | ETC …

## Equipement
Equipement | Mnémonique 5 caractères max | Famille
ADOUCISSEUR | ADOU | plomberie
AEROTHERME | AEROT | Emetteur
ARMOIRE | ARM | CFO
Automate IP | AUT | module | Ce référer aux fichiers table d'adresse IP et Table DOI bacnet
Automate Terrain (auxiliaire) | AUX | module
BALLON ECS | BAECS | ECS
CASSETTE | CAS | Emetteur
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CTA | Qualité d'air
CHAUDIERE | CHD | Production
COFFRET | COF | CFO
CONDENSEUR | CND | Production
DISCONNECTEUR | DISNCT | plomberie
ECLAIRAGE | ECL | ECLAIRAGE
EVAPORATEUR | EVP | Production
EXTRACTEUR | EXTCR | Qualité d'air
GROUPE ELECTROGENE | GRE | CFO
GROUPE FROID | GRF | Production
ONDULEUR | OND | CFO
PANNEAU RAYONNANT | PRAYO | Emetteur
PLANCHER CHAUFFANT | PLCHAU | Emetteur
Pompe | PPE | Distribution
POMPE A CHALEUR | PAC | Production
Pompe bouclage | PPB | Distribution
POMPE DE RELEVAGE | PPRE | Plomberie
Pompe double | PPD | Distribution
Pompe simple | PPS | Distribution
POSTE DE TRANSFORMATION | PTR | CFO
POUTRE FROIDE | PTF | Emetteur
PREPARATEUR Chauffage Urbain | PREPCU | Chauffage urbain
PREPARATEUR ECS | PREPECS | ECS
PUIT DE CAPTAGE | PCA | plomberie
RADIATEUR | RAD | Emetteur
régulateur terminal | RETERM | module
RESEAU EAU CHAUDE | RESEC | Distribution
RESEAU EAU FROIDE | REF | plomberie
RESEAU EAU GLACEE | RESEG | Distribution
RIDEAU D'AIR CHAUD | RAC | Emetteur
TABLEAU DIVISIONNAIRE NORMAL | TDN | CFO
TABLEAU DIVISIONNAIRE ONDULE | TDO | CFO
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | TGBT | CFO
TOUR AEROREFRIGERANTE | TAR | Production
TRANSFORMATEUR | TRF | CFO
UNITE EXTERIEURE VRV | UEVRV | Emetteur
UNITE INTERIEURE VRV | UIVRV | Emetteur
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE | VMC | Qualité d'air
VENTILO-CONVECTEUR | VCO | Emetteur

## Capteur_Actionneur_SS Equip
Capteur / Actionneur / Sous équipement | Mnémonique 4 caractères max
ANTIGEL | ANT
BRULEUR | BRL
CAPTEUR DE DEBIT | DEB
CAPTEUR DE NIVEAU | NIV
CAPTEUR DE PRESENCE DE TENSION | TEN
CAPTEUR DE PRESSION | PRE
CAPTEUR DE RESISTIVITE DE L'EAU | RES
CAPTEUR DE VITESSE | VIT
CAPTEUR POSITION | POS
COMMUTATEUR | COM
COMPTEUR D'EAU | EAU
COMPTEUR ELECTRIQUE | ELE
COMPTEUR ENERGIE | ENR
DETECTEUR DE PRESENCE | DET
GENERAL | GEN
MOTEUR | MOT
POMPE | PMP
PRESSOSTAT | PST
REGISTRE | REG
SONDE CO2 | CO2
SONDE D'AMBIANCE | AMB
SONDE DE TEMPERATURE | TMP
SONDE HYGROMETRIE | HYG
VANNE 2 VOIES | V2V
VANNE 3 VOIES | V3V
VARIATEUR | VAR
VENTILATEUR | VEN

## TYpe Objet
Objets fréquemments utilisés |  | Liste objets complète
Type objet BacNET | Mnémonique | Type objet BacNET | Adresse par défaut | Mnémonique | Code objet
Analog Input | AI | Access Credential | AccessCredential | ACC | 32
Analog Output | AO | Access Door | AccessDoor | ACD | 30
Analog Value | AV | Accumulator | Accumulator | ACM | 23
Binary Input | BI | Access Point | AccessPoint | ACP | 33
Binary Output | BO | Access Rights | AccessRights | ACR | 34
Binary Value | BV | Access User | AccessUser | ACU | 35
Calendar | CAL | Access Zone | AccessZone | ACZ | 36
Multi-state Input | MSI | Alert Enrollment | AlertEnrollment | AE | 52
Multi-state Output | MSO | nalog Input | AnalogInput | AI | 0
Multi-state Value | MV | Analog Output | AnalogOutput | AO | 1
Notification Class | NC | Analog Value | AnalogValue | AV | 2
Device | DEV | Averaging | Averaging | AVG | 18
Schedule | SCH | Binary Input | BinaryInput | BI | 3
|  | Binary Output | BinaryOutput | BO | 4
|  | BitString Value | BitStringValue | BSV, BS | 39
|  | Binary Value | BinaryValue | BV | 5
|  | Calendar | Calendar | CAL | 6
|  | Credential Data Input | CredentialDataInput | CDI | 37
|  | Channel | Channel | CH | 53
|  | Command | Command | COM, CMD | 7
|  | CharacterString Value | CharacterStringValue | CSV, CS | 40
|  | Device | Device | DEV | 8
|  | Date Pattern Value | DatePatternValue | DPV, DP | 41
|  | DateTime Pattern Value | DateTimePatternValue | DTPV, DTP | 43
|  | DateTime Value | DateTimeValue | DTV | 44
|  | Date Value | DateValue | DV | 42
|  | Event Enrollment | EventEnrollment | EE | 9
|  | Event Log | EventLog | EL | 25
|  | File | File | F | 10
|  | Group | Group | G | 11
|  | Global Group | GlobalGroup | GG | 26
|  | Integer Value | IntegerValue | IV | 45
|  | Large Analog Value | LargeAnalogValue | LAV | 46
|  | Load Control | LoadControl | LC | 28
|  | Lighting Output | LightingOutput | LO | 54
|  | Loop | Loop | LP | 12
|  | Life Safety Point | LifeSafetyPoint | LSP | 21
|  | Life Safety Zone | LifeSafetyZone | LSZ | 22
|  | Multi-state Input | MultiStateInput | MSI, MI | 13
|  | Multi-state Output | MultiStateOutput | MSO, MO | 14
|  | Multi-state Value | MultiStateValue | MSV, MV | 19
|  | Notification Class | NotificationClass | NC | 15
|  | Notification Forwarder | NotificationForwarder | NF | 51
|  | Network Security | NetworkSecurity | NS | 38
|  | OctetString Value | OctetStringValue | OSV, OS | 47
|  | Pulse Converter | PulseConverter | PC | 24
|  | Program | Program | PROG | 16
|  | Schedule | Schedule | SCH | 17
|  | Structured View | StructuredView | SV | 29
|  | Trend Log | TrendLog | TL | 20
|  | Trend Log Multiple | TrendLogMultiple | TLM | 27
|  | Time Pattern Value | TimePatternValue | TPV, TP | 49
|  | Time Value | TimeValue | TV | 50
|  | Positive Integer Value | PositiveIntegerValue | UV, PIV | 48

## Type
Type | Mnémonique
Armoire de régulation | ARE
Coffret de régulation | CRE