## PDG
Musée des Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli 75001 Paris
DPGF – Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
OBJET : TRAVAUX DE RENOVATION ET DES EQUIPEMENTS CVC DES ESPACES D'EXPOSITIONS ENUMERES CI-DESSOUS
R+1 : Ventilo-convecteurs de la Nef. R+2 : Ventilo-convecteurs des espaces d’exposition. R+3 : Ventilo-convecteurs des espaces d’exposition permanente côté jardin. R+3 : Ventilo-convecteurs de la Galerie de la Publicité. R+4 : Ventilo-convecteurs des espaces d’exposition permanente côté jardin du Carrousel. R+4 : Modules de traitement d’air des espaces d’exposition côté jardin du Carrousel.
Nota : | * L’entreprise doit obligatoirement réaliser son chiffrage sur le cadre prévu ci-après. * L’entreprise peut, en annexe, fournir un document complémentaire au bordereau de base. * Les quantités et diamètres nominals (DN) sont fournis à titre indicatif : l’entreprise est tenue de les vérifier et de les ajuster si nécessaire. * L’entreprise ne pourra pas demander de supplément de prix en cas d’erreur ou d’inexactitude dans les quantités indiquées.
Pouvoir Adjudicataire : |  |  | Nom du candidat :
MAD
107, rue de Rivoli 75001 Paris |  |  | Fait à :
Le :
Cachet + signature

## DPGF
MARCHE 2025_0012 TRAVAUX DE RENOVATION DES EQUIPEMENTS CVC DES ESPACES D'EXPOSITIONS & DES BUREAUX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| N° PRIX | Libellé | Définition Prix |  | Unité | Quantité MOE estimée | Quantité ENTP | Prix Unitaire | Prix Total
| 100 | ETUDES - LIVRABLES - CONSTAT
| 101 | Etudes d'exécution avant Travaux | Ce prix rémunère la réalisation complète des études d’exécution telles qu’énoncées dans le CCTP. Il comprend notamment : - L’établissement des pièces administratives (DC4, PDP, etc.). - La réalisation et la mise à jour du planning d’exécution. - La production des plans d’exécution, incluant PID, dimensionnement des réseaux, des pompes, des organes de traitement et de mesures. - La réalisation des calculs de dimensionnement des futures installations. - La fourniture des fiches techniques du matériel utilisé, - Toutes autres demandes ou pièces exigées par le CCTP du marché de travaux. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
| 102 | Dossier des Ouvrages Exécutées | Ce prix comprend la constitution complète du DOE, incluant : - la réalisation des plans TQC, - la compilation des fiches techniques du matériel utilisé, - la compilation des procès-verbaux d’épreuves hydrauliques, - ainsi que toutes autres pièces ou informations exigées par le CCTP du marché de travaux. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
| 103 | Constat | Ce prix comprend la réalisation d’un constat détaillé avant travaux dans les locaux concernés, incluant l’inventaire des installations existantes, l’état des équipements et des aménagements, ainsi que la rédaction d’un rapport officiel servant de référence pour le suivi et la réception des travaux. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
cccccc | 100 - Sous-total ETUDES - LIVRABLES - CONSTAT (tranche ferme) | [7 empty] | 0
| 200 | Remplacement MTA au R+4 [Tranche ferme]
| 201 | MTA | Ce prix rémunère (fourniture, pose et test de fonctionnement) la mise en place de Ventilo-convecteurs. Tous les équipements à poser ou à installer devront avoir obligatoirement un avis technique par un organisme tiers. Celui-ci comprend :
|  |  | Dépose des MTA existants et évacuation en décharge spécialisée. |  | Unit. | 5 |  |  | 0
|  |  | Remplacement MTA existant |  | Unit. | 5 |  |  | 0
|  |  | Raccordements et adaptations hydrauliques et électriques : Réseaux exitants: d'eau chaude, d'eau froide, des condensats, et gaine aéraulique, Adaptation et changement des organes de régulation et des vannes de sectionnement. |  | Unit. | 5 |  |  | 0
|  |  | Mise en service et réglages : * Mise en service complète des équipements. * Réglage des paramètres de fonctionnement et de régulation pour assurer le bon fonctionnement des installations. Réalisation des essais d’étanchéité des canalisations : * À froid (pression et détection de fuites sans circulation de fluide chaud). * À chaud (vérification sous conditions de fonctionnement, température et pression nominales). Contrôle final du bon écoulement des fluides et du respect des performances de conception. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
| 200 - Sous-total Remplacement des MTA au R+4 [Tranche ferme] | [7 empty] | 0
| 300 | Remplacement ventilo-convecteurs galeries permanantes R+3 & R+4 [Tranche ferme]
| 301 | VC au R+4 côté Jardin du Carrousel | Ce prix rémunère (fourniture, pose et test de fonctionnement) le remplacement des unités de ventilo-convecteurs existantes sont de marque Wesper par des unités en allège équivalentes en termes de puissance et d’envergure; modèle CIAT Confort Line ou Aicalo Bornéo ou équivalent. Avec régulation intégré et pose d'une Télécommande centralisée. Tous les équipements à poser ou à installer devront avoir obligatoirement un avis technique par un organisme tiers. Celui-ci comprend :
|  |  | Dépose des ventilo-convecteur existants et évacuation en décharge spécialisée. |  | Unit. | 13 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle 6031 : Débit air > 800 m3/h - P (Chauffage)>6.5Kw - P (Refroidissement)>5.5Kw Equivalent CIAT Confort Line 54R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 1 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle 7031 : Débit air > 1000 m3/h P (Chauffage)>7.5Kw - P (Refroidissement) >7.5Kw Equivalent CIAT Confort Line 54R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 4 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle 8031 : Débit air > 1200 m3/h P (Chauffage)>11.5Kw - P (Refroidissement)>8.5Kw Equivalent CIAT Confort Line 54R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 6 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle 9031 : Débit air > 1500 m3/h P (Chauffage)>14.0Kw - P (Refroidissement)>10.5Kw Equivalent CIAT Confort Line 64R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 2 |  |  | 0
|  |  | Adaptation hydraulique et Pilotage: - Remplacement des vannes d’isolement ; - Remplacement des vannes 4 voies ; - Régulation centralisée par zone ; - Possibilité de pilotage par GTB/GTC. |  | Unit. | 13 |  |  | 0
| 302 | VC au R+3 côté Jardin du Carrousel | Ce prix rémunère (fourniture, pose et test de fonctionnement) le remplacement des unités de ventilo-convecteurs existantes sont de marque Wesper par des unités en allège équivalentes en termes de puissance et d’envergure; modèle CIAT Confort Line ou Aircalo Bornéo ou équivalent. Avec régulation intégré et pose d'une Télécommande centralisée. Tous les équipements à poser ou à installer devront avoir obligatoirement un avis technique par un organisme tiers. Celui-ci comprend :
|  |  | Dépose des ventilo-convecteur existants et évacuation en décharge spécialisée. |  | Unit. | 10 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle 7031 : Débit air > 1000 m3/h P (Chauffage)>7.5Kw - P (Refroidissement)>7.5Kw Equivalent CIAT Confort Line 54R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 1 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle 8031 : Débit air > 1200 m3/h P (Chauffage)>11.5Kw - P (Refroidissement) >8.5Kw Equivalent CIAT Confort Line 54R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 5 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle 9031 : Débit air > 1500 m3/h P (Chauffage)>14.0Kw - P (Refroidissement)>10.5Kw Equivalent CIAT Confort Line 64R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 4 |  |  | 0
|  |  | Adaptation hydraulique et Pilotage: - Remplacement des vannes d’isolement ; - Remplacement des vannes 4 voies (2 par ventilo-convecteur); - Régulation centralisée par zone ; - Possibilité de pilotage par GTB/GTC. |  | Unit. | 10 |  |  | 0
| 300 - Sous-total Remplacement ventilo-convecteurs galeries permanantes R+3 & R+4 [Tranche ferme] | [7 empty] | 0
| 400 | Remplacement ventilo-convecteurs Galerie de la publicité [T01 - Tranche à affermir]
| 401 | VC au R+3 Galerie de la Publicité | Ce prix rémunère (fourniture, pose et test de fonctionnement) le remplacement des unités de ventilo-convecteurs existantes sont de marque MacQuay par des unités en allège équivalentes en termes de puissance et d’envergure; modèle CIAT Confort Line ou Aircalo Bornéo ou équivalent. Avec régulation intégré et pose d'une Télécommande centralisée. Tous les équipements à poser ou à installer devront avoir obligatoirement un avis technique par un organisme tiers. Celui-ci comprend :
|  |  | Dépose des ventilo-convecteur existants et évacuation en décharge spécialisée. |  | Unit. | 13 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle VAN 90 : Débit air maxi = 1650 m3/h Equivalent CIAT Confort Line 54R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 9 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle VAN 80 : Débit air maxi = 1280 m3/h Equivalent CIAT Confort Line 54R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 4 |  |  | 0
|  |  | Adaptation hydraulique et Pilotage: - Remplacement des vannes d’isolement ; - Remplacement des vannes 4 voies (2 par ventilo-convecteur); - Régulation centralisée par zone ; - Possibilité de pilotage par GTB/GTC. |  | Unit. | 13 |  |  | 0
| 400 - Sous-total Remplacement ventilo-convecteurs Galerie de la publicité [T01 - Tranche à affermir] | [7 empty] | 0
| 500 | Remplacement ventilo-convecteurs Galerie d'exposition R+2 [T02 - Tranche à affermir]
| 501 | VC au R+2 Galerie d'exposition | Ce prix rémunère (fourniture, pose et test de fonctionnement) le remplacement des unités de ventilo-convecteurs existantes sont de marque Wesper par des unités en allège équivalentes en termes de puissance et d’envergure; modèle CIAT Confort Line ou Aircalo Bornéo ou équivalent. Avec régulation intégré et pose d'une Télécommande centralisée. Tous les équipements à poser ou à installer devront avoir obligatoirement un avis technique par un organisme tiers. Celui-ci comprend :
|  |  | Dépose des ventilo-convecteur existants et évacuation en décharge spécialisée. |  | Unit. | 7 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle VPX V7 Equivalent CIAT Confort Line ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 7 |  |  | 0
|  |  | Adaptation hydraulique et Pilotage: - Remplacement des vannes d’isolement ; - Remplacement des vannes 4 voies (2 par ventilo-convecteur); - Régulation centralisée par zone ; - Possibilité de pilotage par GTB/GTC. |  | Unit. | 7 |  |  | 0
| 500 - Sous-total Remplacement ventilo-convecteurs Galerie de la publicité [T02 - Tranche à affermir] | [7 empty] | 0
| 600 | Remplacement ventilo-convecteurs de la Nef [T03 - Tranche à affermir]
| 601 | VC au R+1 Nef | Ce prix rémunère (fourniture, pose et test de fonctionnement) le remplacement des unités de ventilo-convecteurs existantes sont de marque Wesper par des unités en allège équivalentes en termes de puissance et d’envergure; modèle CIAT Confort Line ou Aircalo Bornéo équivalent. Avec pose d'une Télécommande centralisée. Tous les équipements à poser ou à installer devront avoir obligatoirement un avis technique par un organisme tiers. Celui-ci comprend :
|  |  | Dépose des ventilo-convecteur existants et évacuation en décharge spécialisée. |  | Unit. | 13 |  |  | 0
|  |  | Remplacement ventilo-convecteur existant : Modèle 8031 : Débit air > 1200 m3/h P (Chauffage)>11.5Kw - P (Refroidissement)>8.5Kw Equivalent CIAT Confort Line 54R HEE ou Aircalo Bornéo Réglage, mise en service, Test de fonctionnement. |  | Unit. | 13 |  |  | 0
|  |  | Adaptation hydraulique et Pilotage: - Remplacement des vannes d’isolement ; - Remplacement des vannes 4 voies (2 par ventilo-convecteur); - Régulation centralisée par zone ; - Possibilité de pilotage par GTB/GTC. |  | Unit. | 13 |  |  | 0
| 600 - Sous-total Remplacement ventilo-convecteurs de la Nef [T03 - Tranche à affermir] | [7 empty] | 0
| 700 | Modification des banquettes [T04 - Tranche à affermir]
| 701 | Banquettes | Ce prix inclut l’ensemble des travaux nécessaires à la modification des banquettes situées dans les espaces d’exposition permanente des niveaux R+3 et R+4, conformément aux plans et prescriptions. Il comprend la dépose éventuelle des éléments existants, les ajustements ou adaptations des supports, la mise en œuvre des nouveaux éléments et la finition.
|  |  | Ventilo-convecteur existant du R+4 : Adaptation banquette (menuiserie) - voir CCTP |  | Unit. | 13 |  |  | 0
|  |  | Ventilo-convecteur existant du R+3 : Adaptation banquette (menuiserie) - voir CCTP |  | Unit. | 10 |  |  | 0
| 700 - Sous-total Modification des banquettes [T04 - Tranche à affermir] | [7 empty] | 0
SYNTHESE
| 100 - Sous-total ETUDES - LIVRABLES - CONSTAT (tranche ferme) | [7 empty] | 0
| 200 - Sous-total Remplacement des MTA au R+4 [Tranche ferme] | [7 empty] | 0
| 300 - Sous-total Remplacement ventilo-convecteurs galeries permanantes R+3 & R+4 [Tranche ferme] | [7 empty] | 0
| 400 - Sous-total Remplacement ventilo-convecteurs Galerie de la publicité [T01 - Tranche à affermir] | [7 empty] | 0
| 500 - Sous-total Remplacement ventilo-convecteurs Galerie d'exposition R+2 [T02 - Tranche à affermir] | [7 empty] | 0
| 600 - Sous-total Remplacement ventilo-convecteurs de la Nef [T03 - Tranche à affermir] | [7 empty] | 0
| 700 - Sous-total Modification des banquettes [T04 - Tranche à affermir] | [7 empty] | 0
| MONTANT GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE DE TRAVAUX |  |  |  |  | TOTAL (HT) |  |  | 0
[6 empty] | TVA 20% |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL (TTC) |  |  | 0