Marché Public de Services

Portant sur les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

de l'hôpital Beaujon

Consultation n°

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Annexe 10 : Contrôles réglementaires ou non

Périmètre de base

| Nature | Libellé | A la charge de | A faire | Référence réglementaire ou normative | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôles non réglementaires par personnel compétent | C01 : Caractéristiques physico-chimiques d'eau des circuits fermés - Eau des circuits fermés chaud et froid - Eau chaude sanitaire | Titulaire | En début de Marché dans le cadre des Obligations Immédiates puis annuellement |  | Contrôles annuels. Lieux de prélèvement à déterminer avec l’Hôpital. |
|  | C02 : Contrôles des appoints d'eau | Titulaire | Mensuellement |  | Les relevés devront préciser impérativement les quantités d’appoint en litres. Identifier l’index et le delta entre le denier index relevé et le relevé en cours |
|  | C03 : Contrôle électrique | Titulaire | En début de Marché dans le cadre des Obligations Immédiates puis annuellement |  | Ce contrôle n’a pas de caractère réglementaire. Il concerne les armoires électriques (contrôle de terre) incluses dans le périmètre de la prestation P2. Il ne remplace pas mais vient en complément de celui effectué par un organisme de contrôle à la demande de l’Hôpital et qui, lui, porte sur l’ensemble des installations électriques. Les réserves des organismes de contrôles seront à lever annuellement consécutive à la transmission des rapports de visites règlementaires effectués annuellement. |
|  | C04 : Vérification de la date du dernier contrôle réglementaire des extincteurs | Titulaire | En début de Marché dans le cadre des Obligations Immédiates puis annuellement |  | Ce contrôle n’a pas de caractère réglementaire. Il concerne les locaux abritant les équipements sous contrat. Il consiste à vérifier la réalisation effective, dans la dernière année, d’un contrôle demandé par l’Hôpital à une société tierce. |
|  | C05 Contrôle des ZAC (Zones à Atmosphère Contrôlée) | Titulaire | Annuellement et selon planning établi par l’Hôpital | - Norme NF EN ISO 14644-3 - Norme NF S 90-351 de 2013 | - Toutes les ZAC de Beaujon quel que soit leur classement ISO. - Le Titulaire doit avoir procédé au changement des filtres (depuis le préfiltre jusqu’au filtre terminale Haute Efficacité (tous les 2 ans concernant le filtre HE) avant de réaliser les contrôles particulaires par un personnel agréé détenteur de l’attestation d’aptitude. Le PV du filtre HE devra être fourni ainsi que le test Emery. - Le Titulaire doit avoir procédé aux maintenances des plafonds soufflants comprenant le remplacement des filtres de reprises et le remplacement du filtres Haute Efficacité (tous les 2 ans concernant le filtre HE). |
|  | C06 : Contrôle des vannes de sécurité et des vannes de régulation sur les circuits vapeur en sous-station | Titulaire | En début de Marché dans le cadre des Obligations Immédiates puis annuellement |  | Le Titulaire assurera un contrôle annuel du bon fonctionnement des vannes de sécurité et des vannes de régulation situés sur le circuit vapeur en sous-station. Il vérifiera par la même occasion l’état des bouteilles HP vapeur et des bâches de récupération des condensats. Un macaron sera collé sur chaque organe afin de tracer ces contrôles. En complément, une traçabilité sur le cahier de la sous station sera exigée. |
|  | C07 : Appareils de sécurité en sous-station | Titulaire | Annuellement |  | Le Titulaire assurera un contrôle annuel des appareils de sécurité en sous-station : essais de soupapes, vérification des points d’enclenchement et du déclenchement des thermostats, pressostats, etc. Un macaron sera collé sur chaque organe afin de tracer ces contrôles. En complément, une traçabilité sur le cahier de la sous station sera exigée. |
| Contrôles réglementaires par personnel compétent ou agréé | C08 : Contrôle des disconnecteurs | Hôpital | Annuellement | - Règlement Sanitaire Départemental Type (JO du 13/09/78), article 16.3 - Code de la Santé Publique, Article R1321-61 | Le Titulaire ne doit aucun contrôle. Le Titulaire se doit cependant de signaler toute anomalie constatée dans le cadre de ses prestations (date des derniers contrôles, id. extincteurs) |
|  | C09 : Mesures de la température d’eau chaude sanitaire | Hôpital | 1 fois par jour ou en continu | - Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 - Arrêté du 1er février 2010 | - Le contrôle de température d’eau chaude sanitaire est effectué par l’Hôpital selon les dispositions de l’annexe 1 de l’arrêté du 01/02/2010 - Le Titulaire ne doit aucun contrôle. Le Titulaire se doit cependant de signaler toute anomalie constatée dans le cadre de ses prestations. |
|  | C10 : Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | Titulaire | Tous les 3, 6 ou 12 mois selon la charge et le fluide frigorifique employé | - Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 - Arrêté du 5 mars 2009 - Arrêté du 17 juillet 2019 - Code de l’environnement, art. R543-79 | - A réaliser par un personnel agréé détenteur de l’attestation d’aptitude catégorie 1. - L’entreprise doit par ailleurs être détentrice de l’attestation de capacité délivrée pour une période de 5 ans. |
| Inspections réglementaires par organisme agréé ou laboratoire spécialisé | C11 : Contrôles des concentrations de légionnelles dans l’eau chaude sanitaire | Hôpital | Annuellement | Arrêté du 1er février 2010 | Ce contrôle est effectué par l’Hôpital (EOH-EPRI). Le Titulaire ne doit aucun contrôle sauf en cas d’intervention sur le réseau d’eau nécessitent des contrôles (Facturation selon BPU). Le Titulaire se doit cependant de signaler toute anomalie constatée dans le cadre de ses prestations (température de l’eau chaude inférieure à 50°C). |
|  | C12 : Inspection des systèmes de climatisation à (Pfrigo > 12 kWf) | Hôpital | Tous les 10 ans (code de l’Environnement, Article R224-59-4,) | Code de l'Environnement articles R224-59-2 et R224-59-4 | Le Titulaire ne doit aucun contrôle. Ce dernier est effectué par un organisme tiers mandaté par l’Hôpital |
|  | C13 : Contrôle des ICPE | Hôpital | 5 ans | Article L512-11 du Code de l’Environnement | Le Titulaire ne doit aucun contrôle. Ce dernier est effectué par un organisme tiers mandaté par l’Hôpital. |
|  | C14 : Contrôle des équipements sous pression (ESP) | Hôpital | 18 à 40 mois selon le cas | Arrêté du 20 novembre 2017 | - Le Titulaire ne doit aucun contrôle. Ce dernier est effectué par un organisme tiers mandaté par l’Hôpital - Le Titulaire sera sollicité pour un travail de préparation initiale (démontage des échangeur, trou d’hommes, brides, de calorifugeage et calorifugeage) à toutes inspections et une recherche documentaire (dans le cadre du BPU) - Le titulaire s’engage à réaliser un test de mise sous pression des équipements inspectés. |