## CVC-CHAUF
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC
BJN
Chaufferie et Sous-station | [7 empty] | date :
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Chaufferie et sous-station
Mettre à jour le carnet de chaufferie | [5 empty] | X | T/TPM | à chaque visite
Relever les compteurs vapeur/énergie/eau d'appoint | O | O |  |  |  |  | TPM | à adapter selon les besoins
Réaliser la visite de routine des échangeurs | O | [5 empty] | T
Contrôler des fuites d'eau | O | [5 empty] | T
Nettoyer des sols du local chaufferie |  |  |  | O |  |  | TPM
Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie |  |  |  |  | O |  | TPM
Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux vapeur |  |  | X |  |  |  | T
Vérifier les températures départ réseaux | [5 empty] | O | T | journalier
Relever les pressions statiques du réseau d'eau | O | [5 empty] | TPM
Procéder aux reprises de peinture nécessaires |  |  |  |  | O |  | TPM
Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  | O |  |  | T
Vérifier intégralement les armoires électriques |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler le rendement global de la chaufferie |  |  |  |  | O |  | T | si existence de compteur d'énergie
Vérifier le système de maintien de pression |  |  | O |  |  |  | T
Contrôler les sécurités électriques |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses |  |  |  |  | O |  | TPM
Vérifier les raccords ZAG |  |  |  |  | O |  | TPM
Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs |  |  |  |  | O |  | TPM
Nettoyer les filtres à boues |  |  |  |  | O |  | TPM
Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) |  |  |  |  | O |  | TPM
Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  | O |  |  | TPM
Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  | O |  |  | T | à adapter selon les besoins
Pompes
Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers | O | [5 empty] | TPM
Permuter les pompes |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler les garnitures mécaniques |  |  |  |  | O |  | T | à adapter selon les préconisations constructeur
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  | O |  |  | T
Expansions
Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  | O |  |  | T
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier les cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | X |  | T
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T
Echangeur | [6 empty] | voir gamme de maintenance préventive - échangeur d'eau chaude sanitaire
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Les temps de maintenance dépendent de la taille de la chaufferie et de sa composition, un temps moyen requis n'a donc pas été indiqué pour toute les opérations de maintenance. Il est rappelé que les temps précisés sont donnés à titre indicatif.
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-CTA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC
n° version
Centrale de Traitement d'Air (CTA) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Centrale de traitement d'air (CTA)
Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  | O |  |  |  |  | T
Contrôler l'intégrité des filtres hors filtre absolu à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA) |  |  |  | O |  |  | T
Remplacer les pré-filtres |  |  | O |  |  |  | T
Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  | O |  |  |  | T
Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies | O | [5 empty] | T
Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  | O |  |  | T
Mesurer les intensités |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  | O |  |  | T
Mesurer des débits |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les thermostats antigel |  |  | O |  |  |  | T
Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V) et les registres |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les manchettes souples |  |  |  |  | O |  | T
Nettoyer et désinfecter les caissons |  |  |  |  | O |  | T
Manœuvrer les vannes d'isolement |  |  |  |  | O |  | T
Resserrer les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  | O |  |  |  | T
Batteries froides chaudes et récupérateur de chaleur
Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler les températures amont et aval |  |  |  | O |  |  | T
Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  | O |  |  | T
Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération |  |  |  |  | O |  | T
Nettoyer, détartrer et désenbouer |  |  |  |  | O |  | T
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier les cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | X |  | T
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-PF
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC
n° version
Production de froid | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Production de froid
Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  | X | X | X |  | T/S | à réaliser par une personne habilitée périodicité à adapter suivant la contenance en fuide
Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  | O |  |  |  | T
Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler les résistances du carter |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  | O |  |  | T
Resserrer les connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | O |  | T
Pompes
Réaliser un contrôle auditif de cavitation et de bruits de paliers | O | [5 empty] | TPM
Permuter les pompes |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler les garnitures mécaniques |  |  |  |  | O |  | T | et selon les préconisations constructeur
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  | O |  |  | T
Expansions
Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  | O |  |  | T
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les connections électriques |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier des cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | X |  | T
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T
Réseau d'eau glacée
Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée | O | [5 empty] | T
Contrôler le calorifuge (problème de condensation) |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier les traceurs électriques antigel |  |  |  |  | O |  | T
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-VMC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC
n° version
Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) - Extraction spécifique | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Ventilateurs
Remplacer ou nettoyer les filtres le cas échéant |  |  |  |  | O |  | TPM
Contrôler la tension et l'alignement de la courroie |  |  |  |  | O |  | T
Nettoyer les bouches d'extraction (avec aspirateurs spécifiques) |  |  |  |  | O |  | T
Mesurer les débits d'extraction (avec appareils étalonnés) |  |  |  |  | O |  | T
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-FIL
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC
n° version
Filtration - Contrôle de pression | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Filtration terminale en salle à environnement contrôlé
Contrôler les pertes de charge et remplacer éventuellement les filtres |  | O |  |  |  |  | T
Remplacer les filtres si pas de possibilité de contrôle de la perte de charge | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Contrôler l'intégrité du filtre absolu à haute efficacité pour les articules aériennes (HEPA) après changement | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Remplacer les filtres d'extraction :
- si filtration générale |  |  |  | O |  |  | T
- si filtration de type filtre absolu à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA) ou charbon actif | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Contrôle de pression
Vérifier les pressions différentielles | [5 empty] | O | T | après chaque intervention
Contrôler le 'zéro' des manomètres |  |  |  | O |  |  | T
Vérifier le report éventuel des alarmes |  |  |  |  | O |  | T
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-CLA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC
n° version
Clapets coupe-feu | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Clapet coupe-feu
Réaliser un contrôle des fusibles thermique ou ventouse électromagnétque |  |  |  |  | O
Réaliser un contrôle de la signalisation suivant position ( contacts ) |  |  |  |  | O
Réaliser des essais fonctionnement asservi ou non et remise en position |  |  |  |  | O
Réaliser le graissage des paliers |  |  |  |  | O
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC - détente
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC
n° version
Production de froid - détente directe | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Vérification de l'état des filtres à air |  |  | O
Nettoyage des unités extérieures |  |  |  | O
Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  | O
Vérification du niveau de fluide frigorigène |  |  |  |  | O
Inspection des ventilateurs |  |  |  | O
Test du fonctionnement général |  |  |  |  | O
Nettoyage des bacs à condensats |  |  |  | O
Vérification des supports et fixations |  |  |  |  | O
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-PEC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
n° version
Ballon de stockage ou de production d'eau chaude sanitaire (ECS) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  | X |  |  |  |  | TPM
Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pour production semi-instantanée) | O | [5 empty] | TPM
Entretenir les pompes de circulation et vérifier les performances (pour production semi-instantanée) |  |  |  |  | X |  | S | suivant les préconisations constructeur
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  |  | X |  | T | suivant les préconisations constructeur
Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) | X | [5 empty] | TPM | mesure en continu à privilégier (GTC ou intégrateur)
Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  | X |  |  | TPM | suivant les préconisations constructeur
Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  | T
Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  | X |  |  |  | T | enlever l'air
Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques |  |  |  |  | X |  | T | suivant les préconisations constructeur
Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts | X | [5 empty] | TPM | à créer si absence
Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon |  |  |  |  | X |  | S | avec qualification pour tout type de ballon
Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | X | S | si nécessaire
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | TPM
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-ECHA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
n° version
Echangeur Eau Chaude Sanitaire (ECS) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  | X |  |  |  |  | TPM
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  | X |  |  | T | suivant les préconisations constructeur
Surveiller les températures de consigne de production d'eau chaude sanitaire-ECS (température de réglage) |  | X |  |  |  |  | S | mesure en continu à privilégier (gestion technique centralisée GTC ou intégrateur)
Nettoyer, détartrer et désinfecter |  |  |  |  | X |  | S | avec qualification
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | TPM
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-SAN
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU
n° version
Surpresseur sanitaire | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées
| H | M | T | S | A | autres
Nettoyer les locaux | [5 empty] | O | TPM | selon besoins
Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  | O |  |  |  |  | TPM
Entretenir les parties mécaniques (garnitures...) | [5 empty] | O | TPM | suivant les préconisations constructeur
Manœuvrer, graisser et vérifier l'étanchéité des vannes et robinets |  | O |  |  |  |  | S
Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer si nécessaire |  | O |  |  |  |  | T
Vérifier l'étanchéité des circuits | [5 empty] | O | TPM | journalier
Gratter et repeindre les tuyaux | [5 empty] | O | TPM | selon besoins
Réaliser un suivi avec établissement d'un rapport de synthèse |  |  |  | O |  |  | S
Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [5 empty] | O | T | selon besoins
Réaliser un contrôle électrique (serrage des bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser un contrôle visuel d'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  | O |  |  |  |  | TPM
Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique | [5 empty] | X | S | selon réglementation
Relever les consommations d'eaux brutes et traitées | [5 empty] | O | TPM | journalier
Vérifier les alarmes techniques |  |  |  | O |  |  | T
Graisser les roulements | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Vérifier les circuits | [5 empty] | O | T | journalier
Contrôler le fonctionnement moteurs et démarreur | [5 empty] | O | T | journalier
Contrôler les pressions | [5 empty] | O | T | journalier
Contrôler et tester la régulation |  | O |  |  |  |  | T
Vérifier et permuter les pompes |  | O |  |  |  |  | S
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  | O |  |  |  | S
Vérifier les contacteurs manométriques |  |  | O |  |  |  | S
Vérifier les manomètres et les pressostats |  |  | O |  |  |  | S
Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression |  |  | O |  |  |  | S
Nettoyer les filtres et les clapets |  |  |  | O |  |  | T
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)