## Feuil1
RAPPORT DE VERIFICATION SDI
[7 empty] | Société : |  | ENVT
23 chemin de Capelles
Toulouse
Bâtiment Equestre
Code site:
|  | mai |  |  |  |  | Date : |  | 2025-08-19
[7 empty] | N° intervention : |  |  | 20250819 | -1
Objet d'intervention :
| Dépannage | [7 empty] | Remplacement matériels
| Installation neuve | [6 empty] | x | Maintenance
Descriptif
Système de détection incendie
Tableau de signalisation
Marque et référence | [5 empty] | FINSECUR KARA-8 UP
Type
Nb boucles équipées | [5 empty] | 8 boucles équipées
Nb boucles utilisées | [5 empty] | 3 boucles utilisées
Tempo alarme générale | [5 empty] | 5 minutes
Tension source principale (V) | [5 empty] | V230
Réf batteries | [5 empty] | 1 × 12V 7Ah 7/2023 // 1×12V 1,2 ah 2023
Année batterie | [5 empty] | 2023
Tensions batteries (V) Secteur présent | [5 empty] | 13,3V 13,5V
Tensions batteries (V) Secteur absent | [5 empty] | 13,2V 13,3V
Lexique : BF Bon fonctionnement E. : Emission HS : Hors service C.P Contact Position R : Rupture S.O : Sans objet
Equipements
Désignations |  |  | Réf. |  | Nb |  | S.O |  |  | Vérif |  | Observations
DM |  |  | FI DM-AB |  | 4 |  |  |  |  | ok
Diffuseur sonore |  |  | FINSECUR BUCCIN |  | 3 |  |  |  |  | ok
Détecteur Optique |  |  | FINSECUR CAP 112 |  | 1 |  |  |  |  | ok |  | RDC
Détecteur Optique |  |  | FINSECUR CAP 112 |  | 1 |  |  |  |  | ok |  | R+1
Diffuseur sonore |  |  | EXTÉRIEUR |  | 1 |  |  |  |  | ok
Autres équipements
Désignations |  |  | Réf. |  | Nb |  | S.O |  |  | Vérif |  | Observations
Observations générales
plan d’intervention non a jour pour la localisation des DM
Pour la société | [7 empty] | Pour le client
Nom du technicien : |  |  |  | H. BOULET |  |  |  | Nom :
Signature : | [7 empty] | Signature :

## Feuil2
CAPACITE | TYPE | OBSERVATION
1 kg | Eau | A remplacer
2 kg | Poudre | Manque panneau classe Feu
5 kg | CO2 | A recharger
6 kg |  | Lance HS
9 kg |  | Cone HS
13 kg
50 kg
6 L
9 L
45 L