## LOT 1
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 1 | Filtre eau | Seuil de filtration : 0,2 µm absolu Rétention bactéries HIMA : 10⁷ /cm² Longueur : 20" Surface minimum : 6000 cm2/10" Matière : membrane PES Raccordements : code 3 Cage rigide : polypropylène Conformité : grade F&B minimum Joints toriques : silicone Désinfection : acide péracétique ou chlore Cage rigide : polypropylène Température : 65° | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 40
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 2
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 2 | Filtre eau | Seuil de filtration : 0,2 µm absolu Rétention bactéries HIMA : 10⁷ /cm² Longueur : 10" Surface minimum : 6000 cm2/10" Matière : membrane PES Raccordements : code 3 Cage rigide : polypropylène Conformité : grade F&B minimum Joints toriques : silicone Désinfection : acide péracétique ou chlore Cage rigide : polypropylène Température : 65° | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 30
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 3
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 3 | Filtre eau | Seuil de filtration : 1 µm absolu Type : plissé ou profondeur Efficacité min : 99% Longueur : 10" Surface minimum : 6000 cm2/10" Raccordements : code 3 Matière : polypropylène Cage rigide : polypropylène Joints toriques : silicone Désinfection : acide péracétique ou chlore Conformité : grade F&B minimum Température : 65° | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 30
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 4
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 4 | Filtre eau | Seuil de filtration : 1 µm absolu Type : plissé ou profondeur Efficacité min : 99% Longueur : 20" Surface minimum : 6000 cm2/10" Raccordements : code 3 Matière : polypropylène Cage rigide : polypropylène Joints toriques : silicone Désinfection : acide péracétique ou chlore Conformité : grade F&B minimum Température : 65° | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 5
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 5 | Filtre eau | Seuil de filtration : 0,5 µm absolu Rétention bactéries HIMA : 10⁷ /cm² Longueur : 10" Surface minimum : 6000 cm2/10" Matière : membrane PES Raccordements : code 3 Cage rigide : polypropylène Conformité : grade F&B minimum Joints toriques : silicone Désinfection : acide péracétique ou chlore Cage rigide : polypropylène Température : 65° | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 6
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 6 | Filtre eau | Seuil de filtration : 0,5 µm absolu Rétention bactéries HIMA : 10⁷ /cm² Longueur : 20" Surface minimum : 6000 cm2/10" Matière : membrane PES Raccordements : code 3 Cage rigide : polypropylène Conformité : grade F&B minimum Joints toriques : silicone Désinfection : acide péracétique ou chlore Température : 65° | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 7
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 7 | Filtre eau | Seuil de filtration : 0,5 µm absolu Rétention bactéries HIMA : 10⁷ /cm² Longueur : 10" Surface minimum : 6000 cm2/10" Matière : membrane PES Raccordements : DOE Cage rigide : polypropylène Conformité : grade F&B minimum Joints plat : epdm Désinfection : acide péracétique ou chlore Cage rigide : polypropylène Température : 65° | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 8
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 8 | Filtre eau | Seuil de filtration : 0,5 µm absolu Rétention bactéries HIMA : 10⁷ /cm² Longueur : 20" Surface minimum : 6000 cm2/10" Matière : membrane PES Raccordements : DOE Cage rigide : polypropylène Conformité : grade F&B minimum Joints plat : epdm Désinfection : acide péracétique ou chlore Cage rigide : polypropylène Température : 65° | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 9
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 9 | Filtre eau | Seuil de filtration : 0,22 µm absolu fonction : évent cuve eau osmosée Longueur : 10" Raccordements : code 3 Matière : fibre impregnée ptfe Joints toriques : silicone Cage rigide : polypropylène Température : 30°C | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 10
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 10 | Filtre eau | Seuil de filtration : 3 µm absolu Efficacité min : 99,98% Matière : média plissé Longueur : 10" Surface minimum : 6000 cm2/10" Raccordements : DOE Joints plat : epdm Cage rigide : polypropylène Conformité : grade F&B minimum Température : 30°C | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 50
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 11
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 11 | charbon actif | Seuil de filtration : 5 µm Matière : charbon actif bloc compact Longueur : 10" Raccordements : DOE Joints plat : epdm Température : 30°C Seuil de filtration : 25µ Type : CINTROPUR ou équivalent Carter : NW32 Désinfection : acide péracétique ou chlore Conformité : grade F&B minimum Température : 30°C | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 80
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 12
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 12 | Filtre eau | Seuil de filtration : 25µ Type : CINTROPUR ou équivalent Carter : NW32 Désinfection : acide péracétique ou chlore Conformité : grade F&B minimum Température : 30°C Seuil de filtration : 300µ Type : CINTROPUR ou équilavent Carter : NW 500-650-800 Désinfection : acide péracétique ou chlore Conformité : grade F&B minimum Température : 30°C | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 40
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 13
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 13 | Filtre eau | Seuil de filtration : 300µ Type : CINTROPUR ou équilavent Carter : NW 500-650-800 Désinfection : acide péracétique ou chlore Conformité : grade F&B minimum Température : 30°C Seuil de filtration : 100µ Type : CINTROPUR ou équivalent Carter : NW32 Désinfection : acide péracétique ou chlore Conformité : grade F&B minimum Température : 30°C | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 14
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 14 | Filtre eau | Seuil de filtration : 100µ Type : CINTROPUR ou équivalent Carter : NW32 Désinfection : acide péracétique ou chlore Conformité : grade F&B minimum Température : 30°C Seuil de filtration : légionelle Validation : ASTM F838 Type : douchette Durée utilisation : 30 jours Pression : 5 bars a 60°C Raccordements : clip ( raccords a fournir ) | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 15
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 15 | Filtre eau | Seuil de filtration : légionelle Validation : ASTM F838 Type : douchette Durée utilisation : 30 jours Pression : 5 bars a 60°C Raccordements : clip ( raccords a fournir ) : ou raccord a vis ( G1/2" ) Conformité : ACS Utilisation mobile ( réamorcage automatique ) : Température : 60°C ( 70°C-30 minutes ) | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 50
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 16
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 16 | Filtre eau | Seuil de filtration : légionelle Validation : ASTM F838 Type : douchette Durée utilisation : 60 jours Pression : 5 bars a 60°C Raccordements : clip ( raccords a fournir ) : ou raccord a vis ( G1/2" ) Conformité : ACS Utilisation mobile ( réamorcage automatique ) : Température : 60°C ( 70°C-30 minutes ) | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 460
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 17
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 17 | membrane osmose inverse | réjection moyen % : 99,2 % min NaCl réjection moyen % : 99,2 % min MgSO4l modele : 4040 Type : base pression pression appliquée : 9 bars Longueur : 40" diametre : 4" pression max . : 41 bars débit peméat min. : 9 m3/jour température max. : 45°C | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 20
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 18
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 1 à 18
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
Lot 18 | filtre évent | Seuil de filtration : 0,2 µm absolu Efficacité min : 99,98% Matière : média plissé Longueur : 10" Surface minimum : 6000 cm2/10" Raccordements : code 3 Joints toriques : silicone Cage rigide : polypropylène Conformité : grade F&B minimum Température : 30°C | Joindre la fiche technique | SERVICES TECHNIQUES | 10
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :

## LOT 19
FOURNITURE DE FILTRES DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT 19 |  | (Filtres destinés au traitement d'eau osmosée dialyse et osmoseurs mobiles Lopez) |  |  |  | /!\ TOUTES les lignes de prix ci-dessous doivent être renseignées
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
LOT 19 | TYPE | DESIGNATION | FICHE TECHNIQUE | SERVICE DESTINATAIRE | QUANTITE ANNUELLE ESTIMATIVE GHBA | PU HT | TOTAL HT
19.1 | Filtre de 10 µm | 20 pouces Type : Nominal Pour prétraitement d'eau osmosée dialyse | Joindre la fiche technique | BIOMEDICAL | 60
19.2 | Filtre de 5 µm | 20 pouces Type : Nominal Pour prétraitement d'eau osmosée dialyse | Joindre la fiche technique | BIOMEDICAL | 40
19.3 | Filtre charbon actif 20 pouces | 20 pouces big blue Type : Nominal Pour prétraitement d'eau osmosée dialyse | Joindre la fiche technique | BIOMEDICAL | 20
19.4 | Filtre de 0,2 µm | AB2DFL7PH4 F20" 0,2µ Absolu Type : Absolu microbien Pour prétraitement d'eau osmosée dialyse | Joindre la fiche technique | BIOMEDICAL | 10
19.5 | Filtre de 3 µm | 20 pouces Type : Absolu microbien Pour prétraitement d'eau osmosée dialyse | Joindre la fiche technique | BIOMEDICAL | 20
19.6 | Cartouches filtrantes 5µ | 9"3/4 Type : Nominal Pour osmoseur LOPEZ | Joindre la fiche technique | BIOMEDICAL | 50
19.7 | Cartouche Charbon actif | 9"3/4 Pour osmoseur LOPEZ | Joindre la fiche technique | BIOMEDICAL | 50
TOTAL HT
REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE
% REMISE SUR CATALOGUE :