## TRANCHE 1 Sous-station BMC
Mise en conformité réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire
DPGF
Ver_01 | Le 20/10/2025
Centre Hospitalier de VICHY
Code | Titre / Descriptif | Qts DPGF |  | Qts Entreprise | PRIX Unitaire H.T. | PRIX Total H.T
Boucle d’Eau Chaude Sanitaire et d’Eau Froide
Localisation : Bâtiment BMC et PFE
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
A ce titre, les quantités sont données à titre indicatif. Il incombe à l'installateur d'en assurer la vérification au regard du CCTP et des plans et schémas joints à la consultation. L'offre remise sera globale et forfaitaire. Elle incluera toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
ANNEE 2026
TRANCHE 1
Sous-station BMC
1 | GENERALITE
| Installation de chantier | Ens | 1
| PPSPS et visites communes | Ens | 1
| Consignations | Ens | 1
| Réunions de lancement | Ens | 1
| Réunions d'avancement | Ens | 1
| Vérification de l'accessibilité et du fonctionnement des organes permettant les réglages et coupures d'eau. | Ens | 1
| Percements, rebouchage, génie civil | Ens | 1
| Diagnostique, prélèvement et Etudes des réseaux | Ens | 1
| Diagnostic complet des réseaux existants | Ens | 1
| Plans de récolement. | Ens | 1
| Liste des matériaux. | Ens | 1
| Etudes et notes de calcul de dimensionnement. | Ens | 1
| Vérification de l'accessibilité et du fonctionnement des organes permettant les réglages et coupures d'eau. | Ens | 1
| Total HT GENERALITE |  |  |  |  | 0
4.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.4.1 | TRAVAUX DE TUYAUTERIES
4.4.1.1 | Tuyauteries INOX suivant CCTP - Production d'eau chaude. Comprenant le raccordement de la totalité des équipements, les coudes, tés, accessoires et supportages.
Réseau Primaire Chauffage
| Tuyauterie INOX DN32 | ml | 12
| Tuyauterie INOX DN40 | ml | 20
| Tuyauterie INOX DN80 | ml | 40
| Certificats matière | Ens | 1
| Rinçage, flash sur 30minutes et analyse d’eau | Ens | 1
Réseau EF
| Réalisation d'un collecteur DN200 en INOX, y compris piquages, accessoires (vidanges, piquages, purgeurs…etc) et supportages | Ens | 1
| Tuyauterie INOX DN40 | ml | 6
| Tuyauterie INOX DN50 | ml | 3
| Tuyauterie INOX DN65 | ml | 125
| Certificats matière | Ens | 1
| Rinçage, flash sur 30minutes et analyse d’eau | Ens | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Réalisation d'un collecteur DN200 en INOX, y compris piquages, accessoires (vidanges, piquages, purgeurs…etc) et supportages | Ens | 2
| Tuyauterie INOX DN40 | ml | 10
| Tuyauterie INOX DN50 | ml | 115
| Tuyauterie INOX DN65 | ml | 140
| Certificats matière | Ens | 1
| Rinçage, flash sur 30minutes et analyse d’eau | Ens | 1
| Total HT Tuyauteries INOX 4.4.1.1 |  |  |  |  | 0
4.4.1.2 | Equipements suivant CCTP
Réseau Primaire Chauffage
| Sondes de température TP100 avec doigts de gants et piquages (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ / 1 retour par branche | u | 1
| Compteurs d'Énergie Thermique (0-10v ou 4-20mA) 1 par branches | u | 1
| Capteurs de Pression (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ pour le collecteur | u | 1
| Certificats d'étalonnages des éléments de mesures | u | 1
| Vannes de Régulation Motorisées DN80 (0-10v ou 4-20mA) 1 par branches | u | 1
Pompes de Circulation doublées avec Variateur de vitesse, contrôle pression et température (avec réseau de communication pour la liaison avec l'automate)
| DN80 1 ensemble 1pompe double et accessoires | u | 1
| Les lyres de dilatation ou manchons compensateurs | Ens | 1
| Filtres à décolmatage automatique DN80, avec accessoires et sondes de colmatages (0-10v ou 4-20mA) | Ens | 1
| Vannes de prise d’échantillon | u | 2
| Vannes de Vidange et de désinfection en entrée et en sortie de réseaux | Ens | 1
| Clapet anti-retours INOX | Ens | 1
| Divers accessoires de raccordement | Ens | 1
| Supportages | Ens | 1
Réseau EF
| Capteurs de Pression (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ pour le collecteur | u | 4
| Capteurs de Pression (0-10v ou 4-20mA) 1 par branches | u | 4
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN25 | u | 1
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN40 | u | 1
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN50 | u | 1
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN65 | u | 2
| Certificats d'étalonnages des éléments de mesures | ens | 1
| Vannes de prise d’échantillon | u | 4
| Vannes de Vidange et de désinfection en entrée et en sortie de réseaux | Ens | 1
| Clapets anti-retours INOX | Ens | 1
| Divers accessoires de raccordement | Ens | 1
| Supportages | Ens | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Sondes de température TP100 avec doigts de gants et piquages (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ / 1 retour par branche (ECS et bouclage) | u | 8
| Capteurs de Pression (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ pour le collecteur | u | 8
| Capteurs de Pression (0-10v ou 4-20mA) 1 par branches | u | 8
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN25 | u | 1
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN40 | u | 1
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN50 | u | 1
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN65 | u | 2
| Certificats d'étalonnages des éléments de mesures | u | 1
Pompes de Circulation doublées avec Variateur de vitesse, contrôle pression et température (avec réseau de communication pour la liaison avec l'automate) ECS
| DN40 2 ensembleS 2 pompes et accessoires | u | 2
| DN32 1 ensemble 2 pompes et accessoires | u | 1
| DN25 1 ensemble 2 pompes et accessoires | u | 2
| Les lyres de dilatation ou manchons compensateurs | Ens | 1
| Filtres à décolmatage automatique, avec accessoires et sondes de colmatages (0-10v ou 4-20mA) | Ens | 1
| Vannes de prise d’échantillon | u | 4
| Vannes de Vidange et de désinfection en entrée et en sortie de réseaux | Ens | 1
| Clapets anti-retour INOX | Ens | 1
| Divers accessoires de raccordement | Ens | 1
| Supportages | Ens | 1
| Total HT Equipements 4.4.1.2 |  |  |  |  | 0
4.4.1.3 | Vannes d’arrêt suivant CCTP
Réseau Primaire Chauffage
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 4
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 4
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN32, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN40, y compris raccords d'assemblage | u | 8
| Vannes Papillon fonte DN80, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u | 2
Réseau EF
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN40, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN50, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes Papillon fonte DN65, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u | 8
| Vannes Papillon fonte DN80, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u | 1
| Vannes Papillon fonte DN100, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 4
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 4
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN40, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN50, y compris raccords d'assemblage | u | 8
| Vannes Papillon fonte DN65, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u | 10
| Vannes Papillon fonte DN80, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u | 2
| Vannes Papillon fonte DN100, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u | 2
| Total HT Vannes d’arrêt 4.4.1.3 |  |  |  |  | 0
4.4.1.4 | Vannes de réglage suivant CCTP Avec boîte de calorifugeage et thermomètre
Réseau Primaire Chauffage
| Vanne bouclage thermique Aquastrom T plus DN80, y compris brides, joints et boulonneries | u | 2
| Total HT Vannes de réglage 4.4.1.4 |  |  |  |  | 0
| Total HT TRAVAUX DE TUYAUTERIES 4.4.1 |  |  |  |  | 0
4.4.2 | ECHANGEURS
Fourniture et pose Ensemble Echangeurs VIESSMANN Vitotrans 353
| Echangeurs VIESSMANN Vitotrans 353 ou equivalent suivant CCTP Module de production d'ECS instantanée. Station compacte et entièrement préfabriquée pour montage mural. Pour la production d'eau chaude sanitaire selon le principe de l'échangeur de chaleur instantanée (sans pompe de bouclage ECS). Y compris accessoires, manutention et raccordements hydraulique) | Ens | 4
| Vanne deux voies d’isolement pour chaque échangeur à intégrer sur l’arrivée d’eau froide | Ens | 4
| Câble bus pour la liaison de chaque régulation d’échangeur permettant la communication dans le fonctionnement cascade : | Ens | 3
| Passerelle de communication pour fonctionnement GTC | Ens | 1
| Tuyauterie de raccordement des échangeurs depuis le ballon tampon primaire en DN80 | Ens | 1
| Calorifuge de la tuyauterie | Ens | 1
| Raccordement selon le principe de la boucle de Tickelman | Ens | 1
| Alimentation electrique et cheminement | Ens | 1
| Mise en service fabricant | Ens | 1
| Total HT ECHANGEURS 4.4.2 |  |  |  |  | 0
4.4.3 | BALLON TAMPON
Fourniture et pose ballons tampon suivant CCTP
| Modèle Vitocell 050-HC EC Pro. Type SH 3000 SA avec jaquette M1 Réservoir tampon d'eau primaire en association avec des installations de chauffage et rafraîchissement équipées de pompes à chaleur. Convient aux installations où la température de départ chaudière est de 95°C maximum et la pression de service côté eau de chauffage de 6 bars maximum. Equipé de 4 raccords à brides PN16 de départ et de retour. Réservoir tampon avec isolation emballée séparément et pieds de calage. Acier. Couleur Graphite. | Ens | 1
Raccordements :
| Départ et retour DN 150 PN16 en INOX | Ens | 1
| Purgeur d’air grand débit | Ens | 1
| Vidange DN 32 | Ens | 1
| Bride de raccordement pour système chauffage électrique | Ens | 1
| Organes de sécurités suivant la réglementation en vigueur | Ens | 1
| Evacuation en PVC | Ens | 1
| Divers accessoires | Ens | 1
Manutention :
| Ensemble manutation | Ens | 1
| Total HT BALLON TAMPON 4.4.3 |  |  |  |  | 0
4.4.4 | LIMITE DE PRESTATION
| Depuis eau froide sanitaire sur collecteur dans la sous-station BMC jusqu’au poste B2A-S1-002 dans la rue couverte. | pm | 1
| Total HT LIMITE DE PRESTATION 4.4.4 |  |  |  |  | 0
4.4.5 | TRAÇAGE ELECTRIQUE HORS GEL (Non concerné)
| Pas de tracage necessaire | NA | 1
| Total HT TRAÇAGE ELECTRIQUE HORS GEL 4.4.5 |  |  |  |  | 0
4.4.6 | CALORIFUGE (Mise en place suivant CCTP) BMC pendant tranche 2
4.4.6.1 | Eau froide (Mise en place suivant CCTP) BMC pendant tranche 2
PM Pendant tranche 2 sous station PFE
| Total HT Calorifuge Eau froide 4.4.6.1 |  |  |  |  | 0
4.4.6.2 | Eau chaude et bouclage (Mise en place suivant CCTP) BMC pendant tranche 2
Réseau Primaire Chauffage (réalisé pendant la tranche 2 Sous station PFE)
| Calorifuge Tuyauterie DN32 | Pm | 12
| Calorifuge Tuyauterie DN40 | Pm | 20
| Calorifuge Tuyauterie DN80 | Pm | 40
Réseau ECS et BOUCLAGE (réalisé pendant la tranche 2 Sous station PFE)
| Calorifuge Tuyauterie d'un collecteur DN200 en INOX, y compris piquages, accessoires. | PM | 2
| Calorifuge Tuyauterie DN40 | Pm | 10
| Calorifuge Tuyauterie DN50 | Pm | 15
| Calorifuge Tuyauterie DN65 | Pm | 140
| Total HT Calorifuge Eau chaude et bouclage 4.4.6.2 |  |  |  |  | 0
| Total HT CALORIFUGE 4.4.6 |  |  |  |  | 0
4.4.7 | ELECTRICITE / REGULATION BMC pendant tranche 2
Il est prévu la mise en place d’un suivi de température de l’ensemble des réseaux EF, ECS et bouclage via une GTC avec automate. Au minimum, 1 automate par sous station. Suivant CCTP
| La fourniture, pose et raccordement du nouvelle armoire ou coffret | Pm | 1
| Analyse fonctionnelle et les tests fonctionnels | Pm | 1
| La fourniture et installation de l’ensembles des éléments de la régulation (automates, capteurs, compteurs……) | Pm | 1
| La programmation des automates et leurs mises en service | Pm | 1
| La modification de la partie GTC et des vues graphiques. | Pm | 1
| Les tests de dialogue entre la supervision et les automates. | Pm | 1
| Tests d’autocontrôle jusqu’à obtention des résultats demandés. | Pm | 1
| Tous les raccordements, alimentations et cheminements | Pm | 1
| Les plans de repérages et de recollements. | Pm | 1
| Les Etudes, Schéma électrique et mises en services. | Pm | 1
| Repéres cables, armoires, automates et tous éléments necessitant une identification | Pm | 1
| Raccordement de l’armoire depuis le câble d’alimentation ondulé 400V 3L+N+PE fourni par la partie électricité | Pm | 1
| Total HT ELECTRICITE / REGULATION 4.4.7 |  |  |  |  | 0
4.4.8 | FAUX-PLAFONDS
| Pas de dépose en sous station | NA | 1
| Total HT FAUX-PLAFONDS 4.4.8 |  |  |  |  | 0
4.4.9 | PERCEMENTS CAROTTAGES
| L’entreprise prendra à sa charge tous les carottages, percements et rebouchages nécessaires au passage des tuyauteries. Les cloisons et planchers coupe-feu seront reconstitués après le passage des tuyauteries. | Ens | 1
| Total HT PERCEMENTS CAROTTAGES 4.4.9 |  |  |  |  | 0
4.4.10 | DEPOSE COPRAX
| La dépose se fera pendant la tranche 2 sous station PFE | pm | 70
| Total HT DEPOSE COPRAX 4.4.10 |  |  |  |  | 0
4.4.11 | REPERAGE ET IDENTIFICATION
Suivant CCTP et NF X 08.100 (Pose pendant la tranche 2 sous station PFE après le calorifuge)
| Reperes et identification Vannes de coupures | Pm | 1
| Reperes et identification Vannes de réglages | Pm | 1
| Reperes et identification Pompes de circulation ECS | Pm | 1
| Reperes et identification Pompes de circulation Bouclage | Pm | 1
| Reperes et identification ensemble des capteurs et sondes | Pm | 1
| Reperes et identification ensemble des compteurs | Pm | 1
| Reperes et identification ensemble des actionneurs | Pm | 1
| Reperes et identification ensemble armoires electriques | Pm | 1
| Reperes et identification ensemble des circuits | Pm | 1
| Total HT REPERAGE ET IDENTIFICATION 4.4.11 |  |  |  |  | 0
| Total HT TRAVAUX 4.4 |  |  |  |  | 0
5 | FORMATION DU PERSONNEL
(Réalisée à la fin de la tranche 2 Sous station PFE)
| Formation du personnel du CH Vichy | Pm | 1
| Formation du personnel de la société de maintenance du site | Pm | 1
| Transmission des notices techniques et périodicités de révision du matériels installés | Pm | 1
| Transmission des périodes détalonnages des capteurs et des compteurs | Pm | 1
| Total HT REPERAGE ET IDENTIFICATION 5 |  |  |  |  | 0
6 | RECEPTION
(Réalisée à la fin de la tranche 2 Sous station PFE)
| Contrôles des installations et de la fin de montage | Pm | 1
| Validation des réglages définitifs (débits, régulation, remontée GTC) | Pm | 1
| Prélèvements échantillons | Pm | 1
| Validation de la conformité de l’installation et des performances | Pm | 1
| Fourniture du Dossiers techniques complets et définitifs | Pm | 1
| Levée complète des réserves | Pm | 1
| Réception définitive : après 3 mois de bon fonctionnement | Pm | 1
| PV de reception | Pm | 1
| Total HT RECEPTION 6 |  |  |  |  | 0
7 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
(Réalisé à la fin de la tranche 2 Sous station PFE)
A la réception des travaux prononcée avec le Maitre d'Ouvrage, le titulaire du présent lot devra la remise de ses dossiers des ouvrages exécutés. Il devra être fourni en format papier et informatique.
| Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera composé, à minima, des éléments suivants : | Pm | 1
Un sommaire avec classement des documents en répertoire et sous répertoire
Un jeu de plans avec les implantations des appareils "tel qu'exécuté" ainsi que les canalisations,
Les plans, notes de calcul et schémas "tel qu'exécuté"
Les plans d'exécution complets des réseaux avec indication des débits, sections et altimétrie des canalisations.
Les plans de réseaux dimensionnés avec tous les équipements, y compris en version informatique les fichiers sous format PDF et DWG compatible avec le logiciel Autocad.
Les schémas de principe, synoptiques, schémas électriques.
Les notes de calcul.
L’analyse fonctionnelle de la régulation avec les paramètres de réglage.
Les plans de recollement.
L’analyse fonctionnelle.
La copie du programme et dossier de formation.
Les attestations de conformité,
Les procès-verbaux des matériels mis en œuvre,
| Total HT DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 7 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT TRANCHE 1 Sous-station BMC |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC TRANCHE 1 Sous-station BMC |  |  |  |  | 0

## TRANCHE 2 Sous-station PFE
Mise en conformité réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire
DPGF
Ver_01 | Le 20/10/2025
Centre Hospitalier de VICHY
Code | Titre / Descriptif | Qts DPGF |  | Qts Entreprise | PRIX Unitaire H.T. | PRIX Total H.T
Boucle d’Eau Chaude Sanitaire et d’Eau Froide
Localisation : Bâtiment BMC et PFE
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
A ce titre, les quantités sont données à titre indicatif. Il incombe à l'installateur d'en assurer la vérification au regard du CCTP et des plans et schémas joints à la consultation. L'offre remise sera globale et forfaitaire. Elle incluera toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
ANNEE 2027
TRANCHE 2
Sous-station PFE
1 | GENERALITE
| Installation de chantier | Ens | 1
| PPSPS et visites communes | Ens | 1
| Consignations | Ens | 1
| Réunions de lancement | Ens | 1
| Réunions d'avancement | Ens | 1
| Vérification de l'accessibilité et du fonctionnement des organes permettant les réglages et coupures d'eau. | Ens | 1
| Percements, rebouchage, génie civil | Ens | 1
| Diagnostique, prélèvement et Etudes des réseaux PFE et Tranche 3 | Ens | 1
| Diagnostic complet des réseaux existants | Ens | 1
| Plans de récolement. | Ens | 1
| Liste des matériaux. | Ens | 1
| Etudes et notes de calcul de dimensionnement. | Ens | 1
| Vérification de l'accessibilité et du fonctionnement des organes permettant les réglages et coupures d'eau. | Ens | 1
| Total HT GENERALITE |  |  |  |  | 0
4.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.4.1 | TRAVAUX DE TUYAUTERIES
4.4.1.1 | Tuyauteries INOX suivant CCTP - Production d'eau chaude. Comprenant le raccordement de la totalité des équipements, les coudes, tés, accessoires et supportages.
Réseau Primaire Chauffage
| Tuyauterie INOX DN40 | ml | 8
| Tuyauterie INOX DN50 | ml | 12
| Certificats matière | Ens | 1
| Rinçage, flash sur 30minutes et analyse d’eau | Ens | 1
Réseau EF
| Réalisation du raccordement sur l'existant | Ens | 1
| Tuyauterie INOX DN40 | ml | 6
| Tuyauterie INOX DN50 | ml | 6
| Certificats matière | Ens | 1
| Rinçage, flash sur 30minutes et analyse d’eau | Ens | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Réalisation du raccordement sur l'existant | Ens | 1
| Tuyauterie INOX DN40 | ml | 6
| Tuyauterie INOX DN50 | ml | 6
| Certificats matière | Ens | 1
| Rinçage, flash sur 30minutes et analyse d’eau | Ens | 1
| Total HT Tuyauteries INOX 4.4.1.1 |  |  |  |  | 0
4.4.1.2 | Equipements suivant CCTP
Réseau Primaire Chauffage
| Sondes de température TP100 avec doigts de gants et piquages (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ / 1 retour par branche | u | 1
| Compteurs d'Énergie Thermique (0-10v ou 4-20mA) 1 par branches | u | 1
| Capteurs de Pression (0-10v ou 4-20mA) | u | 1
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) 1 par branches DN32 | u | 1
| Certificats d'étalonnages des éléments de mesures | u | 2
| Vannes de Régulation Motorisées DN50 (0-10v ou 4-20mA) 1 par branches | u | 1
Pompes de Circulation doublées avec Variateur de vitesse, contrôle pression et température (avec réseau de communication pour la liaison avec l'automate)
| DN50 1 ensemble 1pompe double et accessoires | u | 1
| Les lyres de dilatation ou manchons compensateurs | Ens | 1
| Filtres à décolmatage automatique DN50, avec accessoires et sondes de colmatages (0-10v ou 4-20mA) | Ens | 1
| Vannes de prise d’échantillon | u | 2
| Vannes de Vidange et de désinfection en entrée et en sortie de réseaux | Ens | 1
| Clapet anti-retours INOX | Ens | 1
| Divers accessoires de raccordement | Ens | 1
| Supportages | Ens | 1
Réseau EF
| Sondes de température TP100 avec doigts de gants et piquages (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ par branche | u | 1
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN50 | u | 1
| Certificats d'étalonnages des éléments de mesures | u | 2
| Vannes de prise d’échantillon | u | 2
| Vannes de Vidange et de désinfection en entrée et en sortie de réseaux | Ens | 1
| Clapets anti-retours INOX | Ens | 1
| Divers accessoires de raccordement | Ens | 1
| Supportages | Ens | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Sondes de température TP100 avec doigts de gants et piquages (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ / 1 retour par branche (ECS et bouclage) | u | 4
| Capteurs de Pression (0-10v ou 4-20mA) 1 par branches | u | 2
| Compteurs volumetriques (0-10v ou 4-20mA) DN40 | u | 1
| Certificats d'étalonnages des éléments de mesures | u | 2
Pompes de Circulation doublées avec Variateur de vitesse, contrôle pression et température (avec réseau de communication pour la liaison avec l'automate) ECS
| DN32 1 ensemble 2 pompes et accessoires | u | 1
| Les lyres de dilatation ou manchons compensateurs | Ens | 1
| Filtres à décolmatage automatique, avec accessoires et sondes de colmatages (0-10v ou 4-20mA) | Ens | 1
| Vannes de prise d’échantillon | u | 4
| Vannes de Vidange et de désinfection en entrée et en sortie de réseaux | Ens | 1
| Clapets anti-retour INOX | Ens | 1
| Divers accessoires de raccordement | Ens | 1
| Supportages | Ens | 1
| Total HT Equipements 4.4.1.2 |  |  |  |  | 0
4.4.1.3 | Vannes d’arrêt suivant CCTP
Réseau Primaire Chauffage
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 4
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN50, y compris raccords d'assemblage | u | 4
Réseau EF
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 1
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN50, y compris raccords d'assemblage | u | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 1
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 2
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN50, y compris raccords d'assemblage | u | 4
| Total HT Vannes d’arrêt 4.4.1.3 |  |  |  |  | 0
4.4.1.4 | Vannes de réglage suivant CCTP Avec boîte de calorifugeage et thermomètre
Réseau Primaire Chauffage
| Vanne bouclage thermique Aquastrom T plus DN50, y compris raccords d'assemblage | u | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Vanne bouclage thermique Aquastrom T plus DN32, y compris raccords d'assemblage | u | 1
| Vanne bouclage thermique Aquastrom T plus DN50, y compris raccords d'assemblage | u | 1
| Total HT Vannes de réglage 4.4.1.4 |  |  |  |  | 0
| Total HT TRAVAUX DE TUYAUTERIES 4.4.1 |  |  |  |  | 0
4.4.2 | ECHANGEURS
Fourniture et pose Ensemble Echangeurs VIESSMANN Vitotrans 353
| Echangeurs VIESSMANN Vitotrans 353 ou equivalent suivant CCTP Module de production d'ECS instantanée. Station compacte et entièrement préfabriquée pour montage mural. Pour la production d'eau chaude sanitaire selon le principe de l'échangeur de chaleur instantanée (sans pompe de bouclage ECS). Y compris accessoires, manutention et raccordements hydraulique) | Ens | 2
| Vanne deux voies d’isolement pour chaque échangeur à intégrer sur l’arrivée d’eau froide | Ens | 2
| Câble bus pour la liaison de chaque régulation d’échangeur permettant la communication dans le fonctionnement cascade : | Ens | 1
| Passerelle de communication pour fonctionnement GTC | Ens | 1
| Tuyauterie de raccordement des échangeurs depuis le ballon tampon primaire en DN80 | Ens | 1
| Calorifuge de la tuyauterie | Ens | 1
| Raccordement selon le principe de la boucle de Tickelman | Ens | 1
| Alimentation electrique et cheminement | Ens | 1
| Mise en service fabricant | Ens | 1
| Total HT ECHANGEURS 4.4.2 |  |  |  |  | 0
4.4.3 | BALLON TAMPON
Fourniture et pose ballons tampon suivant CCTP
| Modèle Vitocell 050-HC EC Pro. Type SH 3000 SA avec jaquette M1 Réservoir tampon d'eau primaire en association avec des installations de chauffage et rafraîchissement équipées de pompes à chaleur. Convient aux installations où la température de départ chaudière est de 95°C maximum et la pression de service côté eau de chauffage de 6 bars maximum. Equipé de 4 raccords à brides PN16 de départ et de retour. Réservoir tampon avec isolation emballée séparément et pieds de calage. Acier. Couleur Graphite. | Ens | 1
Raccordements :
| Départ et retour DN 150 PN16 en INOX | Ens | 1
| Purgeur d’air grand débit | Ens | 1
| Vidange DN 32 | Ens | 1
| Bride de raccordement pour système chauffage électrique | Ens | 1
| Organes de sécurités suivant la réglementation en vigueur | Ens | 1
| Evacuation en PVC | Ens | 1
| Divers accessoires | Ens | 1
Manutention :
| Ensemble manutation | Ens | 1
| Total HT BALLON TAMPON 4.4.3 |  |  |  |  | 0
4.4.4 | LIMITE DE PRESTATION
| Depuis vannes eau chaude chauffage sur collecteur dans la sous-station chauffage au sous-sol du PFE jusqu’au réseau de distribution dans la sous-station. | pm | 1
| Total HT LIMITE DE PRESTATION 4.4.4 |  |  |  |  | 0
4.4.5 | TRAÇAGE ELECTRIQUE HORS GEL
| Pas de tracage necessaire | NA | 1
| Total HT TRAÇAGE ELECTRIQUE HORS GEL 4.4.5 |  |  |  |  | 0
4.4.6 | CALORIFUGE
4.4.6.1 | Eau froide (Mise en place suivant CCTP) Partie BMC
| Calorifuge Tuyauterie d'un collecteur DN200 en INOX, y compris piquages, accessoires. | Ens | 1
| Calorifuge Tuyauterie DN40 | ml | 6
| Calorifuge Tuyauterie DN50 | ml | 3
| Calorifuge Tuyauterie DN65 | ml | 125
| Total HT Calorifuge Eau froide Partie BMC 4.4.6.1 |  |  |  |  | 0
4.4.6.2 | Eau chaude et bouclage (Mise en place suivant CCTP) Partie BMC
Réseau Primaire Chauffage
| Calorifuge Tuyauterie DN32 | ml | 12
| Calorifuge Tuyauterie DN40 | ml | 20
| Calorifuge Tuyauterie DN80 | ml | 40
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Calorifuge Tuyauterie d'un collecteur DN200 en INOX, y compris piquages, accessoires. | Ens | 2
| Calorifuge Tuyauterie DN40 | ml | 10
| Calorifuge Tuyauterie DN50 | ml | 15
| Calorifuge Tuyauterie DN65 | ml | 140
| Total HT Calorifuge Eau chaude et bouclage Partie BMC 4.4.6.2 |  |  |  |  | 0
4.4.6.1 | Eau froide (Mise en place suivant CCTP) Partie PFE
| Calorifuge Tuyauterie d'un collecteur DN200 en INOX, y compris piquages, accessoires. | Ens | 1
| Calorifuge Tuyauterie DN40 | ml | 6
| Calorifuge Tuyauterie DN50 | ml | 3
| Total HT Calorifuge Eau froide Partie PFE 4.4.6.1 |  |  |  |  | 0
4.4.6.2 | Eau chaude et bouclage (Mise en place suivant CCTP) Partie PFE
Réseau Primaire Chauffage
| Calorifuge Tuyauterie DN32 | ml | 12
| Calorifuge Tuyauterie DN50 | ml | 8
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Calorifuge Tuyauterie DN32 | ml | 6
| Calorifuge Tuyauterie DN50 | ml | 6
| Total HT Calorifuge Eau chaude et bouclage Partie PFE 4.4.6.2 |  |  |  |  | 0
| Total HT CALORIFUGE 4.4.6 |  |  |  |  | 0
4.4.7 | ELECTRICITE / REGULATION
BMC
Il est prévu la mise en place d’un suivi de température de l’ensemble des réseaux EF, ECS et bouclage via une GTC avec automate. Au minimum, 1 automate par sous station. Suivant CCTP
| La fourniture, pose et raccordement du nouvelle armoire ou coffret | Ens | 1
| Analyse fonctionnelle et les tests fonctionnels | Ens | 1
| La fourniture et installation de l’ensembles des éléments de la régulation (automates, capteurs, compteurs……) | Ens | 1
| La programmation des automates et leurs mises en service | Ens | 1
| La modification de la partie GTC et des vues graphiques. | Ens | 1
| Les tests de dialogue entre la supervision et les automates. | Ens | 1
| Tests d’autocontrôle jusqu’à obtention des résultats demandés. | Ens | 1
| Tous les raccordements, alimentations et cheminements | Ens | 1
| Les plans de repérages et de recollements. | pm | 1
| Les Etudes, Schéma électrique et mises en services. | pm | 1
| Repéres cables, armoires, automates et tous éléments necessitant une identification | Ens | 1
| Raccordement de l’armoire depuis le câble d’alimentation ondulé 400V 3L+N+PE fourni par la partie électricité | Ens | 1
| Total HT BMC 4.4.7 |  |  |  |  | 0
PFE
Il est prévu la mise en place d’un suivi de température de l’ensemble des réseaux EF, ECS et bouclage via une GTC avec automate. Au minimum, 1 automate par sous station. Suivant CCTP
| La fourniture, pose et raccordement du nouvelle armoire ou coffret | Ens | 1
| Analyse fonctionnelle et les tests fonctionnels | Ens | 1
| La fourniture et installation de l’ensembles des éléments de la régulation (automates, capteurs, compteurs……) | Ens | 1
| La programmation des automates et leurs mises en service | Ens | 1
| La modification de la partie GTC et des vues graphiques. | Ens | 1
| Les tests de dialogue entre la supervision et les automates. | Ens | 1
| Tests d’autocontrôle jusqu’à obtention des résultats demandés. | Ens | 1
| Tous les raccordements, alimentations et cheminements | Ens | 1
| Les plans de repérages et de recollements. | pm | 1
| Les Etudes, Schéma électrique et mises en services. | pm | 1
| Repéres cables, armoires, automates et tous éléments necessitant une identification | Ens | 1
| Raccordement de l’armoire depuis le câble d’alimentation ondulé 400V 3L+N+PE fourni par la partie électricité | Ens | 1
| Total HT PFE 4.4.7 |  |  |  |  | 0
| Total HT ELECTRICITE / REGULATION 4.4.7 |  |  |  |  | 0
4.4.8 | FAUX-PLAFONDS
| Pas de dépose en sous station | NA | 1
| Total HT FAUX-PLAFONDS 4.4.8 |  |  |  |  | 0
4.4.9 | PERCEMENTS CAROTTAGES
PFE
| L’entreprise prendra à sa charge tous les carottages, percements et rebouchages nécessaires au passage des tuyauteries. Les cloisons et planchers coupe-feu seront reconstitués après le passage des tuyauteries. | Ens | 1
| Total HT PFE 4.4.9 |  |  |  |  | 0
Tranche 3
| L’entreprise prendra à sa charge tous les carottages, percements et rebouchages nécessaires au passage des tuyauteries. Les cloisons et planchers coupe-feu seront reconstitués après le passage des tuyauteries. | Ens | 1
| Total HT Tranche 3 4.4.9 |  |  |  |  | 0
| Total HT PERCEMENTS CAROTTAGES 4.4.9 |  |  |  |  | 0
4.4.10 | DEPOSE COPRAX
4.4.10 | BMC
| La dépose partielle lorsque les modifications le permettent et l’évacuation des tuyauteries Coprax ou autres remplacées sera à la charge de l’entreprise. | ml | 70
| Total HT BMC 4.4.10 |  |  |  |  | 0
PFE
| La dépose partielle lorsque les modifications le permettent et l’évacuation des tuyauteries Coprax ou autres remplacées sera à la charge de l’entreprise. | ml | 16
| Total HT PFE 4.4.10 |  |  |  |  | 0
| Total HT DEPOSE COPRAX 4.4.10 |  |  |  |  | 0
4.4.11 | REPERAGE ET IDENTIFICATION
BMC et PFE après la pose du calorifuge
Suivant CCTP et NF X 08.100
| Reperes et identification Vannes de coupures | Ens | 1
| Reperes et identification Vannes de réglages | Ens | 1
| Reperes et identification Pompes de circulation ECS | Ens | 1
| Reperes et identification Pompes de circulation Bouclage | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble des capteurs et sondes | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble des compteurs | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble des actionneurs | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble armoires electriques | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble des circuits | Ens | 1
| Total HT REPERAGE ET IDENTIFICATION 4.4.11 |  |  |  |  | 0
| Total HT TRAVAUX 4.4 |  |  |  |  | 0
5 | FORMATION DU PERSONNEL
Formation réalisée à la fin de la tranche 2regroupant le BMC et le PFE
| Formation du personnel du CH Vichy | Ens | 1
| Formation du personnel de la société de maintenance du site | Ens | 1
| Transmission des notices techniques et périodicités de révision du matériels installés | Ens | 1
| Transmission des périodes détalonnages des capteurs et des compteurs | Ens | 1
| Total HT REPERAGE ET IDENTIFICATION 5 |  |  |  |  | 0
6 | RECEPTION
Reception pour les tranches 1 et 2 concernant le BMC et le PFE
| Contrôles des installations et de la fin de montage | Ens | 1
| Validation des réglages définitifs (débits, régulation, remontée GTC) | Ens | 1
| Prélèvements échantillons | Ens | 1
| Validation de la conformité de l’installation et des performances | Ens | 1
| Fourniture du Dossiers techniques complets et définitifs | pm | 1
| Levée complète des réserves | Ens | 1
| Réception définitive : après 3 mois de bon fonctionnement | Ens | 1
| PV de reception | Ens | 1
| Total HT RECEPTION 6 |  |  |  |  | 0
7 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
DOE pour les tranches 1 et 2 concernant le BMC et le PFE
A la réception des travaux prononcée avec le Maitre d'Ouvrage, le titulaire du présent lot devra la remise de ses dossiers des ouvrages exécutés. Il devra être fourni en format papier et informatique.
| Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera composé, à minima, des éléments suivants : | Ens | 1
Un sommaire avec classement des documents en répertoire et sous répertoire
Un jeu de plans avec les implantations des appareils "tel qu'exécuté" ainsi que les canalisations,
Les plans, notes de calcul et schémas "tel qu'exécuté"
Les plans d'exécution complets des réseaux avec indication des débits, sections et altimétrie des canalisations.
Les plans de réseaux dimensionnés avec tous les équipements, y compris en version informatique les fichiers sous format PDF et DWG compatible avec le logiciel Autocad.
Les schémas de principe, synoptiques, schémas électriques.
Les notes de calcul.
L’analyse fonctionnelle de la régulation avec les paramètres de réglage.
Les plans de recollement.
L’analyse fonctionnelle.
La copie du programme et dossier de formation.
Les attestations de conformité,
Les procès-verbaux des matériels mis en œuvre,
| Total HT DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 7 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT TRANCHE 2 Sous-station PFE |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC TRANCHE 2 Sous-station PFE |  |  |  |  | 0

## TRANCHE 3
Mise en conformité réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire
DPGF
Ver_01 | Le 20/10/2025
Centre Hospitalier de VICHY
Code | Titre / Descriptif | Qts DPGF |  | Qts Entreprise | PRIX Unitaire H.T. | PRIX Total H.T
Boucle d’Eau Chaude Sanitaire et d’Eau Froide
Localisation : Bâtiment BMC et PFE
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
A ce titre, les quantités sont données à titre indicatif. Il incombe à l'installateur d'en assurer la vérification au regard du CCTP et des plans et schémas joints à la consultation. L'offre remise sera globale et forfaitaire. Elle incluera toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
ANNEE 2028
TRANCHE 3
Sous-sol zone CORO
Sous-sol SUD zone de lavage
Sous-sol SUD zone de prélèvements
Sous-sol SUD zone vestiaire
Sous-sol SUD zone couloIr verrière
Sous-sol SUD zone rue couverte
Sous-sol SUD zone NRBC
Sous-sol SUD zone rue extérieure
1 | GENERALITE (Inclus dans tranche 2 sous station PFE)
| Installation de chantier | Pm | 1
| PPSPS et visites communes | Pm | 1
| Consignations | Pm | 1
| Réunions de lancement | Pm | 1
| Réunions d'avancement | Pm | 1
| Vérification de l'accessibilité et du fonctionnement des organes permettant les réglages et coupures d'eau. | Pm | 1
| Percements, rebouchage, génie civil | Pm | 1
| Diagnostique, prélèvement et Etudes des réseaux | Pm | 1
| Diagnostic complet des réseaux existants | Pm | 1
| Plans de récolement. | Pm | 1
| Liste des matériaux. | Pm | 1
| Etudes et notes de calcul de dimensionnement. | Pm | 1
| Vérification de l'accessibilité et du fonctionnement des organes permettant les réglages et coupures d'eau. | Pm | 1
| Total HT GENERALITE |  |  |  |  | 0
4.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.4.1 | TRAVAUX DE TUYAUTERIES
4.4.1.1 | Tuyauteries INOX suivant CCTP - Production d'eau chaude. Comprenant le raccordement de la totalité des équipements, les coudes, tés, accessoires et supportages.
Réseau EF
| Réalisation du raccordement sur l'existant | Ens | 8
| Tuyauterie INOX DN15 | ml | 222
| Tuyauterie INOX DN20 | ml | 102
| Tuyauterie INOX DN25 | ml | 78
| Tuyauterie INOX DN32 | ml | 20
| Tuyauterie INOX DN40 | ml | 90
| Tuyauterie INOX DN50 | ml | 36
| Certificats matière | Ens | 1
| Rinçage, flash sur 30minutes et analyse d’eau | Ens | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Réalisation du raccordement sur l'existant | Ens | 8
| Tuyauterie INOX DN15 | ml | 144
| Tuyauterie INOX DN20 | ml | 168
| Tuyauterie INOX DN25 | ml | 202
| Tuyauterie INOX DN32 | ml | 20
| Tuyauterie INOX DN40 | ml | 90
| Tuyauterie INOX DN50 | ml | 16
| Certificats matière | Ens | 1
| Rinçage, flash sur 30minutes et analyse d’eau | Ens | 1
| Total HT Tuyauteries INOX 4.4.1.1 |  |  |  |  | 0
4.4.1.2 | Equipements suivant CCTP
Réseau EF
| Sondes de température TP100 avec doigts de gants et piquages (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ par branche | u | 3
| Certificats d'étalonnages des éléments de mesures | u | 1
| Vannes de prise d’échantillon | u | 12
| Vannes de Vidange et de désinfection en entrée et en sortie de réseaux | Ens | 1
| Clapets anti-retours INOX | Ens | 1
| Divers accessoires de raccordement | Ens | 1
| Supportages | Ens | 1
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Sondes de température TP100 avec doigts de gants et piquages (0-10v ou 4-20mA) 1 par départ / 1 retour par branche (ECS et bouclage) | u | 8
| Certificats d'étalonnages des éléments de mesures | u | 1
| Les lyres de dilatation ou manchons compensateurs | Ens | 1
| Filtres à décolmatage automatique, avec accessoires et sondes de colmatages (0-10v ou 4-20mA) | Ens | 1
| Vannes de prise d’échantillon | u | 2
| Vannes de Vidange et de désinfection en entrée et en sortie de réseaux | Ens | 1
| Clapets anti-retour INOX | Ens | 1
| Divers accessoires de raccordement | Ens | 1
| Supportages | Ens | 1
| Total HT Equipements 4.4.1.2 |  |  |  |  | 0
4.4.1.3 | Vannes d’arrêt suivant CCTP
Réseau EF
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 6
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN20, y compris raccords d'assemblage | u | 42
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 10
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 6
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN20, y compris raccords d'assemblage | u | 37
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 18
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN40, y compris raccords d'assemblage | u
| Vannes d’arrêt 1/4 de tour INOX DN50, y compris raccords d'assemblage | u
| Vannes Papillon fonte DN65, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u
| Vannes Papillon fonte DN80, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u
| Vannes Papillon fonte DN100, papillon Inox CF8M, y compris brides, boulonneries A2 | u
| Total HT Vannes d’arrêt 4.4.1.3 |  |  |  |  | 0
4.4.1.4 | Vannes de réglage suivant CCTP Avec boîte de calorifugeage et thermomètre
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Vanne bouclage thermique Aquastrom T plus DN15, y compris raccords d'assemblage | u | 12
| Vanne bouclage thermique Aquastrom T plus DN20, y compris raccords d'assemblage | u | 32
| Vanne bouclage thermique Aquastrom T plus DN25, y compris raccords d'assemblage | u | 12
| Total HT Vannes de réglage 4.4.1.4 |  |  |  |  | 0
| Total HT TRAVAUX DE TUYAUTERIES 4.4.1 |  |  |  |  | 0
4.4.4 | LIMITE DE PRESTATION
| Depuis les vannes en attente dans la rue couverte repère B2A-S1-002 jusqu’au point de distribution ou raccordement sur cuivre existant. | pm | 1
| Total HT LIMITE DE PRESTATION 4.4.4 |  |  |  |  | 0
4.4.5 | TRAÇAGE ELECTRIQUE HORS GEL
| Mise en place tracage electrique suivant les besoins | Ens | 8
| Disjoncteurs et interrupteurs différentiels (30mA) | u | 3
| Le Câble Chauffant | ml | 520
| Système de Contrôle et de Régulation | u | 10
| Thermostats d'ambiance ou de contact | u | 8
| Kits de connexion | Ens | 1
| Kits de terminaison d'extrémité | Ens | 1
| Raccords en T, kits de jonction | Ens | 1
| Mastic d'étanchéité, colle silicone | Ens | 1
| Colliers de serrage | Ens | 1
| Isolation Thermique (Calorifugeage) | Ens | 1
| Raccordement à l'alimentation dans l'armoire Automate | Ens | 8
| Mise en service et essais | u | 8
| Total HT TRAÇAGE ELECTRIQUE HORS GEL 4.4.5 |  |  |  |  | 0
4.4.6 | CALORIFUGE
4.4.6.1 | Eau froide (Mise en place suivant CCTP)
| Calorifuge Tuyauterie DN15 | ml | 222
| Calorifuge Tuyauterie DN20 | ml | 102
| Calorifuge Tuyauterie DN25 | ml | 78
| Calorifuge Tuyauterie DN32 | ml | 20
| Calorifuge Tuyauterie DN40 | ml | 90
| Calorifuge Tuyauterie DN50 | ml | 36
| Total HT Calorifuge Eau froide 4.4.6.1 |  |  |  |  | 0
4.4.6.2 | Eau chaude et bouclage (Mise en place suivant CCTP)
Réseau ECS et BOUCLAGE
| Calorifuge Tuyauterie DN15 | ml | 144
| Calorifuge Tuyauterie DN20 | ml | 168
| Calorifuge Tuyauterie DN25 | ml | 202
| Calorifuge Tuyauterie DN32 | ml | 20
| Calorifuge Tuyauterie DN40 | ml | 90
| Calorifuge Tuyauterie DN50 | ml | 16
| Total HT Calorifuge Eau chaude et bouclage 4.4.6.2 |  |  |  |  | 0
| Total HT CALORIFUGE 4.4.6 |  |  |  |  | 0
4.4.7 | ELECTRICITE / REGULATION
Il est prévu la mise en place d’un suivi de température de l’ensemble des réseaux EF, ECS et bouclage via une GTC avec automate. Au minimum, 1 automate par sous station. Suivant CCTP
| La fourniture, pose et raccordement du nouvelle armoire ou coffret | Ens | 1
| Analyse fonctionnelle et les tests fonctionnels | Ens | 1
| La fourniture et installation de l’ensembles des éléments de la régulation (automates, capteurs, compteurs……) | Ens | 1
| La programmation des automates et leurs mises en service | Ens | 1
| La modification de la partie GTC et des vues graphiques. | Ens | 1
| Les tests de dialogue entre la supervision et les automates. | Ens | 1
| Tests d’autocontrôle jusqu’à obtention des résultats demandés. | Ens | 1
| Tous les raccordements, alimentations et cheminements | Ens | 1
| Les plans de repérages et de recollements. | pm | 1
| Les Etudes, Schéma électrique et mises en services. | pm | 1
| Repéres cables, armoires, automates et tous éléments necessitant une identification | Ens | 1
| Raccordement de l’armoire depuis le câble d’alimentation ondulé 400V 3L+N+PE fourni par la partie électricité | Ens | 1
| Total HT ELECTRICITE / REGULATION 4.4.7 |  |  |  |  | 0
4.4.8 | FAUX-PLAFONDS
| Suivant CCTP Sous-sol SUD zone vestiaire | m² | 40
| Total HT FAUX-PLAFONDS 4.4.8 |  |  |  |  | 0
4.4.9 | PERCEMENTS CAROTTAGES
Réalisés pendant les travaux de la tranche 2
| L’entreprise prendra à sa charge tous les carottages, percements et rebouchages nécessaires au passage des tuyauteries. Les cloisons et planchers coupe-feu seront reconstitués après le passage des tuyauteries. | Pm | 1
| Total HT PERCEMENTS CAROTTAGES 4.4.9 |  |  |  |  | 0
4.4.10 | DEPOSE COPRAX
| La dépose partielle lorsque les modifications le permettent et l’évacuation des tuyauteries Coprax ou autres remplacées sera à la charge de l’entreprise. | NA | 0
| Total HT DEPOSE COPRAX 4.4.10 |  |  |  |  | 0
4.4.11 | REPERAGE ET IDENTIFICATION
Suivant CCTP et NF X 08.100
| Reperes et identification Vannes de coupures | Ens | 1
| Reperes et identification Vannes de réglages | Ens | 1
| Reperes et identification Pompes de circulation ECS | Ens | 1
| Reperes et identification Pompes de circulation Bouclage | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble des capteurs et sondes | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble des compteurs | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble des actionneurs | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble armoires electriques | Ens | 1
| Reperes et identification ensemble des circuits | Ens | 1
| Total HT REPERAGE ET IDENTIFICATION 4.4.11 |  |  |  |  | 0
| Total HT TRAVAUX 4.4 |  |  |  |  | 0
5 | FORMATION DU PERSONNEL
| Formation du personnel du CH Vichy | Ens | 1
| Formation du personnel de la société de maintenance du site | Ens | 1
| Transmission des notices techniques et périodicités de révision du matériels installés | Ens | 1
| Transmission des périodes détalonnages des capteurs et des compteurs | Ens | 1
| Total HT REPERAGE ET IDENTIFICATION 5 |  |  |  |  | 0
6 | RECEPTION
| Contrôles des installations et de la fin de montage | Ens | 1
| Validation des réglages définitifs (débits, régulation, remontée GTC) | Ens | 1
| Prélèvements échantillons | Ens | 1
| Validation de la conformité de l’installation et des performances | Ens | 1
| Fourniture du Dossiers techniques complets et définitifs | pm | 1
| Levée complète des réserves | Ens | 1
| Réception définitive : après 3 mois de bon fonctionnement | Ens | 1
| PV de reception | Ens | 1
| Total HT RECEPTION 6 |  |  |  |  | 0
7 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A la réception des travaux prononcée avec le Maitre d'Ouvrage, le titulaire du présent lot devra la remise de ses dossiers des ouvrages exécutés. Il devra être fourni en format papier et informatique.
| Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera composé, à minima, des éléments suivants : | Ens | 1
Un sommaire avec classement des documents en répertoire et sous répertoire
Un jeu de plans avec les implantations des appareils "tel qu'exécuté" ainsi que les canalisations,
Les plans, notes de calcul et schémas "tel qu'exécuté"
Les plans d'exécution complets des réseaux avec indication des débits, sections et altimétrie des canalisations.
Les plans de réseaux dimensionnés avec tous les équipements, y compris en version informatique les fichiers sous format PDF et DWG compatible avec le logiciel Autocad.
Les schémas de principe, synoptiques, schémas électriques.
Les notes de calcul.
L’analyse fonctionnelle de la régulation avec les paramètres de réglage.
Les plans de recollement.
L’analyse fonctionnelle.
La copie du programme et dossier de formation.
Les attestations de conformité,
Les procès-verbaux des matériels mis en œuvre,
| Total HT DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 7 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT TRANCHE 3 |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC TRANCHE 3 |  |  |  |  | 0

## RECAP
Mise en conformité réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire
DPGF
Ver_01 | Le 20/10/2025
Centre Hospitalier de VICHY
Code | Titre / Descriptif | TRANCHE 1 BMC | TRANCHE 2 PFE | TRANCHE 3 | PROJET
Boucle d’Eau Chaude Sanitaire et d’Eau Froide
Localisation : Bâtiment BMC et PFE
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
A ce titre, les quantités sont données à titre indicatif. Il incombe à l'installateur d'en assurer la vérification au regard du CCTP et des plans et schémas joints à la consultation. L'offre remise sera globale et forfaitaire. Elle incluera toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
RECAP ENSEMBLE TRANCHES
1 | GENERALITE
| Total HT GENERALITE | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.4.1 | TRAVAUX DE TUYAUTERIES
4.4.1.1 | Tuyauteries INOX suivant CCTP - Production d'eau chaude. Comprenant le raccordement de la totalité des équipements, les coudes, tés, accessoires et supportages.
| Total HT Tuyauteries INOX 4.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Equipements suivant CCTP
| Total HT Equipements 4.4.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.3 | Vannes d’arrêt suivant CCTP
| Total HT Vannes d’arrêt 4.4.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.4 | Vannes de réglage suivant CCTP Avec boîte de calorifugeage et thermomètre
| Total HT Vannes de réglage 4.4.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT TRAVAUX DE TUYAUTERIES 4.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | ECHANGEURS
| Total HT ECHANGEURS 4.4.2 | 0 | 0 |  | 0
4.4.3 | BALLON TAMPON
| Total HT BALLON TAMPON4.4.3 | 0 | 0 |  | 0
4.4.4 | LIMITE DE PRESTATION
| Total HT LIMITE DE PRESTATION 4.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | TRAÇAGE ELECTRIQUE HORS GEL
| Total HT TRAÇAGE ELECTRIQUE HORS GEL 4.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | CALORIFUGE
4.4.6.1 | Eau froide (Mise en place suivant CCTP)
| Total HT Calorifuge Eau froide 4.4.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6.2 | Eau chaude et bouclage (Mise en place suivant CCTP)
| Total HT Calorifuge Eau chaude et bouclage 4.4.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT CALORIFUGE 4.4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.7 | ELECTRICITE / REGULATION
| Total HT ELECTRICITE / REGULATION 4.4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8 | FAUX-PLAFONDS
| Total HT FAUX-PLAFONDS 4.4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9 | PERCEMENTS CAROTTAGES
| Total HT PERCEMENTS CAROTTAGES 4.4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.10 | DEPOSE COPRAX
| Total HT DEPOSE COPRAX 4.4.10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.11 | REPERAGE ET IDENTIFICATION
| Total HT REPERAGE ET IDENTIFICATION 4.4.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HT TRAVAUX 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FORMATION DU PERSONNEL
| Total HT REPERAGE ET IDENTIFICATION 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RECEPTION
| Total HT RECEPTION 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| Total HT DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL HT RECAP | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA 20% | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL TTC RECAP | 0 | 0 | 0 | 0