## EG 5-10°C
EG 5-10°C |  | U | qté | PU | PT
12.3 | Distribution eau glacée
Tuyauterie inox 304L
La distribution EG sera assuré par une panoplie de pompage
| Tuyauterie inox 304L DN200 aller + calorifuge et revêtement de finition | ml | 3.5 |  | 0
| Tuyauterie inox 304L DN150 aller + calorifuge et revêtement de finition | ml | 2.5 |  | 0
| Vannes d’isolement papillon DN150 | u | 6 |  | 0
| pompes dimensionnées pour 125 m3/H et une Hmt de 16.5mCE avec mesure de pression différentielle par manomètre avec jeu de vanne. | ens | 3 |  | 0
| Ensemble de capteur et convertisseur pour la surveillance des vibrations | ens | 3 |  | 0
| Variateurs de vitesses de marque DANFOSS type HVAC Drive FC102 ou équivalent | u | 3 |  | 0
| filtres à tamis (particules) avec mesure de pression différentielle pour surveillance encrassement | u | 3 |  | 0
| Points de purge | ens | 3 |  | 0
| Clapet anti retour aux refoulements des pompes DANFOSS-SOCLA, CGR ou équivalent. | ens | 3 |  | 0
| Manchons antivibratoires en EPDM renforcé STENFLEX/Série Industrie ou équivalent | ens | 3 |  | 0
| Massif béton avec résiliant pour mise en place pompe | ens | 3 |  | 0
Collecteur aval groupe de filtration (aller vers échangeur)
| Un collecteur en Inox 304L DN200 + calorifuge et revêtement de finition | ml | 34 |  | 0
| Tuyauterie en inox 304L DN150 + calorifuge et revêtement de finition | ml | 8.5 |  | 0
| Un manomètre avec vanne d’isolement | ens | 1 |  | 0
| Transmetteur de température aller remonté sur automate EG | ens | 1 |  | 0
| Un thermomètre (échelle -30/+50°C) | ens | 1 |  | 0
| transmetteur de pression différentielle entre aller et retour remonté sur automate EG | ens | 2 |  | 0
| clarinette de distribution pour alimentation des 3 échangeurs (dans le local 220) | ens | 1 |  | 0
| vanne d’isolement DN150 | u | 3 |  | 0
| connexion sur échangeur | ens | 3 |  | 0
| piquage avec vanne et manomètre | ens | 1 |  | 0
| thermomètre (échelle -30/+50°C) | ens | 1 |  | 0
| Transmetteur de température aller remonté sur automate ERP | ens | 1 |  | 0
| transmetteur de pression différentielle entre aller et retour remonté sur automate ERP. | ens | 1 |  | 0
Collecteur aval échangeur (retour)
| Un collecteur en Inox 304L DN200 + calorifuge et revêtement de finition | ml | 35 |  | 0
| Tuyauterie inox 304L DN150 + calorifuge et revêtement de finition | ml | 10.5 |  | 0
| Transmetteur de température retour remonté sur automate ERP | ens | 1 |  | 0
| Un thermomètre (échelle -30/+50°C) | ens | 1 |  | 0
| piquage avec vanne et manomètre | ens | 1 |  | 0
| clarinette 3 départs, 1x vanne d’isolement (by-pass), 2x vanne d’équilibrage TA avec vanne d’isolement amont et aval) La régulation des vannes sera à raccorder sur l’armoire contrôle commande ERP301.+ calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
| Un bouclage avec vanne d’équilibrage entre aller et retour | ens | 1 |  | 0
| Un compteur d’énergie avec ses transmetteurs de température remonté sur automate EG avec jeu de vanne pour by-pass | ens | 1 |  | 0
| Un thermomètre (échelle -30/+50°C) | ens | 1 |  | 0
| Un manomètre avec vanne d’isolement | ens | 1 |  | 0
| Transmetteur de température retour remonté sur automate EG | ens | 1 |  | 0
| 12.3 Sous total Distribution eau glacée |  |  |  | 0
12.3.1 | Puissance et contrôle commande
| La fourniture est le câblage du variateur pour la puissance La fourniture est le câblage du variateur pour la commande Les liaisons entre les variateurs et les pompes | ens | 1 |  | 0
| La programmation pour la gestion de l’EG La mise à jour de l’analyse fonctionnelle La mise à jour de l’architecture automate La mise à jour des schémas électrique | ens | 1 |  | 0
| GTC, Développement et contenu de la prestation supervision PANORAMA | ens | 1 |  | 0
| Gestion d’énergie - PLUTO | ens | 1 |  | 0
| Sous total Puissance et contrôle commande |  |  |  | 0
ENSEMBLES :
| Supportage | ens | 1 |  | 0
| Etiquetage des réseaux | ens | 1 |  | 0
| 12.3 Sous total Distribution eau glacée |  |  |  | 0
| 12.3.1 Sous total Puissance et contrôle commande |  |  |  | 0
| Sous total des "ensembles" |  |  |  | 0
| Total EG 5-10°C |  |  |  | 0

## ERP 301
ERP 301 |  | U | qté | PU | PT
12.6 | Descriptif prestation ERP 301
Tuyauterie inox 304L
Production ERP 301
1 x bache tampon en PEHD noir
| Matière : PEHD noir Volume nominal : 8000 L Hauteur max 2100 mm (A valider en étude d’EXE avec la maquette et la prise de cote sur place). Equipe d’un trou d’homme 1 piquage avec bride DN250 aspiration ERP vers groupe de pompage 1 piquage avec bride DN350 retour ERP 1 piquage avec bride DN150 retour protection surpression pompe 1 piquage avec bride DN25 retour boucle d’analyse 1 piquage avec bride DN20 injection N2S 1 trop plein sur bride, avec canne plongeante dans la cuve (pour conserver le ciel d’azote) 1 vidange sur bride, 2 piquages Ø32 avec bride pour alimentation EDI et EAD 1 colonne capteur de niveaux à rouleau, 1 piquage avec bride, pour 1 capteur de niveau (mesure de pression hydrostatique) sur le côté, 1 évent avec clapet de surpression (taré à 0,08 bar) et un casse vide (taré à -0,05 bar), 3 piquages d’injection fileté pour les produits de traitement. La bâche sera maintenue sous atmosphère (très légère surpression) d’azote. | ens | 1 |  | 0
| Sous total bâche ERP |  |  |  | 0
Traitement de l'eau dans la bache
Traitement d'algicide et bactéricide
| Fourniture et pose traitement biocide (Produit BWT-CS-3002 ou équivalent) et raccordement | ens | 1 |  | 0
Traitement anticorrosion
| Fourniture et pose traitement anticorrosion (Produit BWT-CS-4002 ou équivalent) et raccordement | ens | 1 |  | 0
Traitement du pH
| Fourniture et pose traitement pH (Produit BWT CP-5001 ou équivalent) et raccordement | ens | 1 |  | 0
| Rétention de stockage avec détecteur niveau bas | ens | 1 |  | 0
| Sous total traitement d'eau |  |  |  | 0
Réalisation du collecteur vers réseau EU :
| Ensemble de tuyauterie pour raccordement trop plein bâche | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de tuyauterie pour vidange « déconcentration » de la bâche. | ens | 1 |  | 0
| Sous total collecteur EU |  |  |  | 0
Collecteur amont groupe de pompage
| Tuyauterie inox DN250 | ml | 15 |  | 0
| Coude DN250 | u | 2 |  | 0
| Ensemble de Bride DN250 | ens | 1 |  | 0
| Vanne DN250 papillon | u | 1 |  | 0
| Clarinette 3 départs en DN150 avec té réduit 250/150/250, bride et coude | ens | 1 |  | 0
| Bride DN150 | u | 6 |  | 0
| Piquage pour thermomètre | ens | 1 |  | 0
| Piquage et fourniture transmetteur de température | u | 1 |  | 0
| Piquage avec purgeur en point haut | u | 1 |  | 0
| Calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
| Sous total collecteur amont groupe de pompage |  |  |  | 0
Ensemble panoplie groupe de pompage
| Tuyauterie DN150 | ml | 10 |  | 0
| Coude DN150 | u | 3 |  | 0
| Vannes d’isolement papillon DN150 | u | 8 |  | 0
| Pompes dimensionnées pour 125 m3/H et une Hmt de 100mCE avec piquage et jeu de vannes pour mesure de pression différentielle par manomètre | ens | 3 |  | 0
| Variateur de vitesse DANFOSS type HVAC Drive FC102 ou équivalent | u | 3 |  | 0
| Filtre à tamis + mesure pression différentielle | u | 3 |  | 0
| Point de vidange | u | 3 |  | 0
| Clapet anti retour DANFOSS-SOCLA, CGR ou équivalent | u | 3 |  | 0
| Manchon antivobratoire en EPDM renforcé STENFLEX/Série Industrie ou équivalent | u | 6 |  | 0
| Massif béton avec résiliant pour mise en place pompe. | u | 1 |  | 0
| Calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
| Sous total Groupes de pompage | ens. | 1 |  | 0
Ensemble tuyauterie retour bache + aval pompes et amont échangeurs
Aval pompes et amont échangeurs
| Tuyauterie inox DN250 | ml | 12 |  | 0
| Brides DN250 | ens | 1 |  | 0
| Vanne d'solement papillon DN250 | u | 1 |  | 0
| Tuyauterie DN200 | ml | 8 |  | 0
| Coude DN200 90° | u | 8 |  | 0
| Bride DN200 | u | 8 |  | 0
| Tuyauterie DN150 | ml | 5 |  | 0
| Coude DN150 | u | 3 |  | 0
| Bride DN150 | u | 3 |  | 0
| Piquage DN250 avec bride + vanne et tampon plein (raccordement vers ech. Secours) | ens | 1 |  | 0
Retour bâche
| Tuyauterie DN150 | ml | 20 |  | 0
| Coude DN150 90° | u | 6 |  | 0
| Brides DN150 | ens | 1 |  | 0
| Vanne d'solement papillon DN150 | u | 3 |  | 0
| Vanne d'solement papillon DN100 | u | 1 |  | 0
| Déverseur DN150 | u | 1 |  | 0
| Piquage DN100 avec té réduit 150/100/150 | u | 2 |  | 0
| Tuyauterie DN100 | ml | 1 |  | 0
| Coude DN100 90° | u | 2 |  | 0
| Bride DN100 | u | 2 |  | 0
| Calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
| Sous total retour bâche + aval pompes et amont échangeurs |  |  |  | 0
Ensemble panoplies échangeurs
| Echangeur à plaque | u | 3 |  | 0
| Bac de rétention inox sous chaque échangeur, panoplie primaire et secondaire | u | 3 |  | 0
| Tuyauterie DN200 | u | 10 |  | 0
| Coude DN200 90° | u | 8 |  | 0
| Brides DN200 | ens | 1 |  | 0
| Vannes d'isolement papillon DN200 | u | 6 |  | 0
| Vanne pneumatique 2 voies DN200 | u | 3 |  | 0
| Un capteur de pression différentiel (PDT) et vannes d’isolement avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande | u | 3 |  | 0
| Thermomètre (échelle -30/+50°C) sur les circuits aller/retour. | u | 6 |  | 0
| Transmetteur de température (entrée et sortie échangeur) avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP | u | 6 |  | 0
| Manomètre sur les circuits aller/retour. | u | 6 |  | 0
| Massif béton pour mise en place échangeur | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
| Sous total panoplies échangeurs |  |  |  | 0
Collecteur amont groupe de filtration
| Tuyauterie inox DN250 | ml | 10 |  | 0
| Té réduit DN250-200-250 | u | 3 |  | 0
| Coude DN250 | u | 1 |  | 0
| Bride DN250 | u | 7 |  | 0
| Té réduit 250/200/250 + bride (connexion sorties échangeurs) | u | 3 |  | 0
| Piquage pour boucle d'analyse de l'eau DN25 | ens | 1 |  | 0
| Piquage et Thermomètre (échelle -30/+50°C) | ens | 1 |  | 0
| Piquage avec vanne et capteur de pression (PSH) avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP | ens | 1 |  | 0
| Ensemble by-pass vanne pneumatique et groupe de filtration avec tés réduit 250/150/250 + brides + vannes papillons DN150 | ens | 1 |  | 0
| Piquage DN65 avec vanne et raccord pompier | ens | 1 |  | 0
| Piquage DN200 avec té réduit 250/200/250 + bride (EI secours) | ens | 1 |  | 0
| Vanne papillon à commande pneumatique DN250 | u | 1 |  | 0
| Vanne papillon d'isolement DN250 | u | 2 |  | 0
| Piquage DN150 avec té réduit 250/150/250 + bride + vanne (pour alim filtre) | ens | 3 |  | 0
| Ensemble point de vidange | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
| Sous total collecteur amont filtration |  |  |  | 0
Ensemble groupe de filtration
| Vanne DN150 papillon | u | 6 |  | 0
| Filtre à 10 µm en acier | u | 3 |  | 0
| Capteur de pression différentiel (PDT) et vannes d’isolement et manomètre avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande | u | 3 |  | 0
| Ensemble pour vidange filtre | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
| Sous total Groupe de filtration | ens. | 1 |  | 0
Collecteur aval groupe de filtration
| Tuyauterie DN250 | ml | 36 |  | 0
| Coude DN250 90° | u | 9 |  | 0
| Brides DN250 | ens | 1 |  | 0
| Vanne DN250 papillon | u | 3 |  | 0
| Débitmètre électromagnétique DN250 avec jeu de vanne de by-pass | ens | 1 |  | 0
| Un thermomètre | ens | 1 |  | 0
| Un Manomètre avec vanne | ens | 1 |  | 0
| transmetteur de pression et vanne d’isolement avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP | ens | 3 |  | 0
| Transmetteur de température avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP | ens | 3 |  | 0
| Piquage DN100 attente raccordement EF utilité secours | ens | 1 |  | 0
| Un point de purge avec vanne d’isolement. | ens | 1 |  | 0
| Une vanne d’isolement départ distribution DN250 | u | 1 |  | 0
| transmetteur de pression (PSL) et vanne d’isolement avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande. | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
| Sous total collecteur aval filtres |  |  |  | 0
Ensemble analyseur d'eau
| Tuyauterie DN25 | ml | 30 |  | 0
| Coude DN25 90° | u | 6 |  | 0
| Bride DN25 + jeu tout les 5m | u | 31 |  | 0
| Vanne DN25 | u | 2 |  | 0
| Phmètre DN25 | u | 1 |  | 0
| Piquage avec té pour résistivimètre ou conductivimètre RH | u | 1 |  | 0
| Piquage avec té + bride + vanne pour sonde de dureté TH | u | 1 |  | 0
| Témoin de corrosion cuivre / aluminium / inox | u | 1 |  | 0
| Piquage avec té + bride + vanne pour point de prélèvement | u | 1 |  | 0
| Un débitmètre à flotteur | u | 1 |  | 0
| Une vanne de régulation de débit DN25 | u | 1 |  | 0
| Un manomètre avec vanne d’isolement. | u | 1 |  | 0
| Une vanne manuelle d’isolement DN25 | u | 1 |  | 0
| Sous total analyseur d'eau |  |  |  | 0
Alimentation en EDI
| Tuyauterie Ø32 PPH | ml | 10 |  | 0
| Ensemble de coude et raccord et union PPH | ens | 1 |  | 0
| Un débitmètre avec jeu de vanne pour by-pass avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP | ens | 1 |  | 0
| Une électrovanne 2 voies Ø32 avec jeu de vanne pour by-pass (pilotage depuis armoire automate ERP) | ens | 1 |  | 0
| Un clapet anti retour avec connexion sur bâche |  |  |  | 0
| Sous total EDI |  |  |  | 0
Alimentation en EAD
| Tuyauterie Ø32 PCV-U | ml | 10 |  | 0
| Ensemble de coude et raccord et union PVC-U | ens | 1 |  | 0
| Un débitmètre avec jeu de vanne pour by-pass avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP | ens | 1 |  | 0
| Une électrovanne 2 voies Ø32 avec jeu de vanne pour by-pass (pilotage depuis armoire automate ERP) | ens | 1 |  | 0
| Un clapet anti retour avec connexion sur bâche |  |  |  | 0
| Sous total AED |  |  |  | 0
Alimentation en N2S
| Tuyauterie inox DN20 Ra0,8 | ml | 5 |  | 0
| Création d’un piquage en DN15 avec un clapet anti-retour DN15 vers vanne en attente sur tuyauterie ACS | ens | 1 |  | 0
| Un détendeur 0-10 bars avec manomètre | u | 1 |  | 0
| Un détendeur basse pression pour alimentation en 20 mbars avec manomètre | ens | 1 |  | 0
| Un ensemble de vanne pour by-pass détendeurs | ens | 1 |  | 0
| Un clapet anti retour avant cuve | ens | 1 |  | 0
| Sous total N2S |  |  |  | 0
Alimentation en ACS
| Tuyauterie inox DN15 Ra0,8 | ml | 32 |  | 0
| Un capteur de pression et vanne d’isolement avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande.(entre vanne fit-up et clapet anti retour) | ens | 1 |  | 0
| Un clapet anti-retour DN15 et une vanne à boisseau sphérique en DN15. | ens | 1 |  | 0
| Un détendeur DN15 avec manomètre 0-10bars et jeu de vannes pour by-pass | ens | 1 |  | 0
| Un piquage en DN15 avec vanne à boisseau sphérique DN15 | ens | 1 |  | 0
| Création d’une clarinette DN15 avec 4 départs et vannes en DN15 | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie de liaison vers vannes pneumatique en DN10 | ens | 1 |  | 0
| Connexion vannes pneumatique | ens | 1 |  | 0
| Sous total ACS |  |  |  | 0
Alimentation en eau industriel secours
Aller EI
| Tuyauterie inox DN200 décapé / passivé | ml | 15 |  | 0
| Un manomètre | ens | 1 |  | 0
| Transmetteur de pression et vanne d’isolement avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP. | ens | 1 |  | 0
| Une vanne d’isolement pneumatique DN200 NO avec jeu de vannes pour by-pass. | ens | 1 |  | 0
| Connexion tuyauterie en amont du groupe de filtration. | ens | 1 |  | 0
Retour EI
| Tuyauterie inox DN250 décapé / passivé | ml | 11 |  | 0
| Un manomètre | ens | 1 |  | 0
| Transmetteur de pression et vanne d’isolement avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP | ens | 1 |  | 0
| Une vanne d’isolement pneumatique DN250 NO avec jeu de vannes pour by-pass. | ens | 1 |  | 0
| Connexion tuyauterie retour ERP amont bâche. | ens | 1 |  | 0
| Création by-pass entre aller et retour inox DN25 avec vanne inox DN25 | ens | 1 |  | 0
| Sous total EI |  |  |  | 0
Système de maintenance des pompes de circulation ERP301
| Conception, réalisation et mise en place de ces charpentes métalliques, chariots et palans manuels. La charpente devra être galvanisée à chaud ou thermolaqué (Peinture EPOXY recuit au four) | ens | 1 |  | 0
| Sous total Maintenance des pompes de circulation ERP301 |  |  |  | 0
Fit-up et antenne de distribution ERP 301
File 9
ERA 301
| Tuyauterie inox roulé soudé DN250 | ml | 42 |  | 0
| Bride DN250 | ens | 1 |  | 0
| Tampon plein DN250 en bout d'antenne | u | 1 |  | 0
| Piquage DN100 avec té réduit 250/100/250 + bride + vanne + tampon plein | ens | 10 |  | 0
| Vanne de régulation combinée type TA en bout d'antenne | u | 1 |  | 0
Vanne de régulation combinée type TA au milieu de l’antenne avant vannes d’isolement
| Fourniture et pose d’une manchette DN250 avec x2 vannes en DN250 sur aller et un piquage DN150 avec 1x vanne DN150 pour bouclage sur antenne file 10 (ERP302) | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie inox roulé soudé DN150 12ml pour bouclage sur ERP302 + connexion sur vanne en attente | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge et revêtement de finition | ens | 1 |  | 0
ERR 301
| Tuyauterie inox roulé soudé DN350 | ml | 42 |  | 0
| Bride DN350 | ens | 1 |  | 0
| Tampon plein DN350 en bout d'antenne | u | 1 |  | 0
| Piquage DN100 avec té réduit 350/100/350 +bride + vanne + tampon plein | u | 10 |  | 0
| Fourniture et pose d’une manchette DN350 avec x2 vannes en DN350 sur retour et un piquage DN200 avec 1x vanne DN200 pour bouclage sur antenne file 10 (ERP302) | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie inox roulé soudé DN200 12ml pour bouclage sur ERP302 + connexion sur vanne en attente | ens | 1 |  | 0
0
Tuyauterie de retour depuis antenne basement vers bâche production ERP
ERR 301
| Tuyauterie DN350 | ml | 20 |  | 0
| Coude DN350 à 90° | u | 2 |  | 0
| Bride DN350 | ens | 1 |  | 0
| Un thermomètre | ens | 1 |  | 0
| Un Manomètre avec vanne | ens | 1 |  | 0
| Transmetteur de température avec remontée d’information sur armoire automate contrôle commande ERP | ens | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement DN350 pneumatique | u | 1 |  | 0
| By-pass vanne avec té inégal 350-250-350 et vanne d'isolement DN250 | ens | 1 |  | 0
| Connexion sur bride en attente bâche ERP | ens | 1 |  | 0
| Sous total Fit-up et antenne de distribution ERP 301 |  |  |  | 0
| Ensemble armoire électrique et raccordemement de puissance et contrôle commande | ens | 1 |  | 0
| Ensemble manutention des installations | ens | 1 |  | 0
12.8 | GTC, Développement et contenu de la prestation supervision PANORAMA | ens | 1 |  | 0
| Gestion d’énergie - PLUTO | ens | 1 |  | 0
ENSEMBLES :
| Supportage | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage journalier | ens | 1 |  | 0
| Nacelle, échaffaudage, PIR, moyens de manutention, platelage | ens | 1 |  | 0
| Etudes et plans d'éxécutions sous REVIT, notes de calcul, etc.. | ens | 1 |  | 0
| Suivi de chantier | ens | 1 |  | 0
| Etiquetage des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Mise en service station, réseau et équilibrage | ens | 1 |  | 0
| DOE + Rendu maquette | ens | 1 |  | 0
| Sous total Production ERP 301 |  |  |  | 0
| Sous total Fit-up et antenne de distribution ERP 301 |  |  |  | 0
| Sous Total Ensembles |  |  |  | 0
| Total ERP 301 |  |  |  | 0

## Récap
RECAPITULATIF
ERP 301_EF_EG | PT
ERP 301
Sous total Production ERP 301 | 0
Sous total Fit-up et antenne de distribution ERP 301 | 0
Ensembles | 0
Total ERP 301 | 0
EG 5-10°C
12.3 Sous total Distribution eau glacée | 0
12.3.1 Sous total Puissance et contrôle commande | 0
Sous total des "ensembles" | 0
Total EG 5-10°C | 0
TOTAL ERP | 0